## Topeni
akce: | STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKT Č. 376/1, HARCOV-LIBEREC DPS
VYTÁPĚNÍ
POZICE | POPIS | Jedn. | Počet | J.cena | Cena
| Demontáž stávajícího vytápění | soub | 1
K+B | Kompletní sestava plynového, kondenzačního kotle a zásobníkového ohřívače TUV včetně ekvitermní regulace, propojovací sady trubek, výstupu na děleného odkouření | soub | 1
PARAMETRY KOTLE: min.21kW, max.24kW, 70/50°C, dispoziční tlak na výstupu z kotle min.17kPa, ekvithermní regulace
PARAMETRY ZÁSOBNÍKU: objem min.200L, výkon dle kotle (21-24kW) při 70/50°C
| Vyvložkování stávajícího komína technologií vhodnou pro kondenzační kotle (plast) pr.80mm včetně odvodu kondenzátu a revizního dílu | m | 13
| Kouřovod od kotle do komína pr.80mm + revizní díl | m | 1
| Přívod spalovacího vzduchu pr.80mm tepelně izolováno proti povrchové kondenzaci (kaučuková parotěsná izolace) + protidešťová žaluzie | m | 4
K25 | Kulový ventil DN 25 (1") | ks | 3
KF25 | Kulový uzávěr s filtrem závitový DN25 (1") Filtr-Ball | ks | 1
VK | Vypouštěcí ventil 1/2" DN15 | ks | 2
OV | Odvzdušnění automatické i ruční, vypouštěcí ventil 3/8" +nádoba DN65 0.25 litrů +automatický odvzdušňovák 3/8" +potrubí z trubek závitových 3/8“ dl.0.5m (nátěr) | ks | 2
NA | Napouštěcí sestava ruční - dopouštěcí ventil 1/2" s redukcí tlaku a manometrem +klapka zpětná DN15 +kulový ventil DN15 | ks | 1
EX | Tlaková expanzní nádoba s membránou 35L (max6bar) skut.objem 35 l, plnící přetlak 200 kPa | ks | 1
MK | MK kulový kohout se zajištěním 3/4" | ks | 1
Potrubí z trubek ocelových tenkostěných spojovaných press fitingkami (délka bez prořezu), nátěry (základ+2x), proplach tlak. zkouška, závěsy, tvarovky
DN15 | pr.15x1.2mm bez izolace | m | 2
DN20iz | pr.22x1.5mm termoizolační trubice MIRELON PET tl.20mm | m | 15
DN25iz | pr.28x1.5mm termoizolační trubice MIRELON PET tl.20mm | m | 18
U1-6 | Regulační uzel pro byt - 1x ruční vyvažovací ventil DN20 (Hydronic D9505, kv=4.3) + 2x Kulový ventil DN20 (3/4") + mezikus pro měřič tepla + mezikus pro elektroventil | soub | 6
U1 | Regulační uzel pro společné prostory - 1x ruční vyvažovací ventil DN20 (Hydronic D9505, kv=4.3) + 2x Kulový ventil DN20 (3/4") + mezikus pro měřič tepla + mezikus pro elektroventil + plechová smaltovaná skříňka volně stojící pro 1 uzly 600x800mm hl180mm + rozdělovč/sběrač 4x uzavíratelný vývod pr.18x2mm | soub | 1
U2 | Regulační uzel pro byt - 1x ruční vyvažovací ventil DN20 (Hydronic D9505, kv=4.3) + 2x Kulový ventil DN20 (3/4") + mezikus pro měřič tepla + mezikus pro elektroventil + bez skříňky (volně pod stropem) + rozdělovč/sběrač 3x uzavíratelný vývod pr.18x2mm | soub | 1
U3 | Regulační uzel pro byt - 1x ruční vyvažovací ventil DN20 (Hydronic D9505, kv=4.3) + 2x Kulový ventil DN20 (3/4") + mezikus pro měřič tepla + mezikus pro elektroventil + bez skříňky (volně pod stropem) + rozdělovč/sběrač 2x uzavíratelný vývod pr.18x2mm | soub | 1
U4 | Regulační uzel pro byt - 1x ruční vyvažovací ventil DN20 (Hydronic D9505, kv=4.3) + 2x Kulový ventil DN20 (3/4") + mezikus pro měřič tepla + mezikus pro elektroventil + plechová smaltovaná skříňka pro zazdění pod stropem 600x800mm hl180mm + rozdělovč/sběrač 3x uzavíratelný vývod pr.18x2mm | soub | 1
U5 | Regulační uzel pro byt - 1x ruční vyvažovací ventil DN20 (Hydronic D9505, kv=4.3) + 2x Kulový ventil DN20 (3/4") + mezikus pro měřič tepla + mezikus pro elektroventil + bez skříňky (ve skříňce s lečně s U4) + rozdělovč/sběrač 2x uzavíratelný vývod pr.18x2mm | soub | 1
U6 | Regulační uzel pro byt - 1x ruční vyvažovací ventil DN20 (Hydronic D9505, kv=4.3) + 2x Kulový ventil DN20 (3/4") + mezikus pro měřič tepla + mezikus pro elektroventil + plechová smaltovaná skříňka pro zazdění pod stropem 450x800mm hl180mm + rozdělovč/sběrač 4x uzavíratelný vývod pr.18x2mm | soub | 1
Potrubí z trubek Pex nebo Pex-AL-Pex vedené v podlaze (bez prořezu s fitinkami), proplach tlak. zkouška, závěsy, tvarovky
pr18x2 | pr.18x2mm PVC chránička | m | 92
Potrubí z trubek Pex-AL-Pex vedené v podhledu (bez prořezu s fitinkami), proplach tlak. zkouška, závěsy, tvarovky
pr18x2 | pr.18x2mm termoizolační trubice tl.15mm | m | 309
VKM | Deskový radiátor s vestavěným ventilem, spodní , střední připojení VKM Plan s hladkou čelní plochou
21/50/50 | TYP21 výška 500mm, délka 500mm | ks | 2
21/50/60 | TYP21 výška 500mm, délka 600mm | ks | 1
21/50/70 | TYP21 výška 500mm, délka 700mm | ks | 2
21/50/80 | TYP21 výška 500mm, délka 800mm | ks | 1
21/50/90 | TYP21 výška 500mm, délka 900mm | ks | 2
21/50/100 | TYP21 výška 500mm, délka 1000mm | ks | 9
příslušenství:
| termostatická kapalinová radiátorová hlavice | ks | 17
| napojení ze zdi (2x press koleno) | ks | 17
RŠ | připojovací rohová armatura regulační uzavíratelná Vekolux DN15 | ks | 17
VKM | Deskový radiátor s vestavěným ventilem, spodní , střední připojení VKM Plan s hladkou čelní plochou
22/50/80 | TYP22 výška 500mm, délka 800mm | ks | 1
22/50/100 | TYP22 výška 500mm, délka 1000mm | ks | 2
22/50/140 | TYP22 výška 500mm, délka 1400mm | ks | 2
příslušenství:
| termostatická kapalinová radiátorová hlavice | ks | 5
LL | napojení z podlahy press koleno s připojovací trubkou pr.15x1mm | ks | 10
PŠ | připojovací přímá armatura regulační uzavíratelná Vekolux DN15 | ks | 5
MM | Deskový radiátor s bez vestavěného ventilu, spodní , střední připojení MM
22/60/50 | TYP22 výška 600mm, délka 500mm | ks | 1
22/60/70 | TYP22 výška 600mm, délka 700mm | ks | 2
22/60/100 | TYP22 výška 600mm, délka 1000mm | ks | 1
příslušenství:
| napojení ze zdi (2x press koleno) | ks | 4
HM | připojovací rohová armatura HM s termostatickou hlavicí | ks | 4
KLCM | Otopné trubkové těleso LINEAR Classic - M se spodním středním připojením, napojeno ze zdi
150/45 | v=1500 mm, š=450mm, odvzdušnění +zaslepovací zátka | ks | 1
příslušenství:
| Termostatická armatura chromová rohová s termostatickou hlavicí | ks | 1
| napojení ze zdi (2x press koleno) | ks | 1
KLMM | Otopné trubkové těleso LINEAR MAX - M se spodním středním připojením, napojeno ze zdi
122/65 | v=1220 mm, š=600mm, odvzdušnění +zaslepovací zátka | ks | 2
182/60 | v=1820 mm, š=600mm, odvzdušnění +zaslepovací zátka | ks | 2
příslušenství:
| Termostatická armatura chromová rohová s termostatickou hlavicí | ks | 4
| napojení ze zdi (2x press koleno) | ks | 4
| Pomocné ocelové konstrukce | kg | 60
HLAVNÍ MATERIÁL CELKEM (bez montáže)
| Montáž pomocný materiál, zprovoznění, revize | ks | 1
| Stavební přípomoce | ks | 1
| Tříkolové, hydraulické vyregulování systému | h | 16
| Zaškolení obsluhy, provozní řád | h | 4
| Dokumentace skutečného provedení (3x výtisk + digitálně) | ks | 1
VYTÁPĚNÍ CELKEM (bez DPH)
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKT Č. 376/1, HARCOV-LIBEREC DPS