## D.1.4.5 TUL E1 ES
| Akce: | Technická univerzita v Liberci
Generální oprava E1
| Datum: | 11.2018
D.1.4.5 ELEKTRO - SILNOPROUD
Výkaz výměr
| Svítidla včetně zdrojů, poplatku za recyklaci | 0
| Montáž svítidel | 0
| Elektroinstalace - materiál | 0
| Elektroinstalace - montáže | 0
| Úprava hlavního rozvaděče | 0 | #REF!
| Rozvaděč R01 | 0
| Rozvaděč R01.1 | 0
| Rozvaděč R01.4 | 0
| Rozvaděč R01.5 | 0
| Rozvaděč R01.6 | 0
| Rozvaděč R01.7 | 0
| Rozvaděč R02 | 0
| Rozvaděč R02.1 | 0
| Rozvaděč R02.3 | 0
| Rozvaděč R1 | 0
| Rozvaděč R1.1 | 0
| Rozvaděč R2 | 0
| Rozvaděč R2.1 | 0
| Rozvaděč R2.2 server | 0
| Rozvaděč R3 | 0
| Rozvaděč R3.1 | 0
| Rozvaděč R4 | 0
| Rozvaděč R5 | 0
| Celkem bez DPH | 0
Položkový výpis - materiál a montáže
Svítidla včetně zdrojů, poplatku za recyklaci a montáže
index svítidla | popis a vyobrazení svítidla | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
A1 | Zářivkové T5 svítidlo s lesklou V mřížkou do podhledu M600, zdroj 4x14W/230V, IP20 | ks | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
A2 | Zářivkové T5 svítidlo s lesklou V mřížkou přisazené, zdroj 2x35W/230V, IP20 | ks | 410 | 0 | 0 | 0 | 0
A3 | Zářivkové T5 průmyslové svítidlo přisazené, zdroj 2x35W/230V, IP66 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
A4 | Zářivkové T5 svítidlo s lesklou V mřížkou přisazené, zdroj 2x28W/230V, IP20 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
A5 | Svítidlo přisazené, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, pro zářivku 1x14W G5/T5, 230V, zvýšené krytí IP44, 55x78mm, l=600mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
A6 | Zářivkové svítidlo - křídlo přisazené s mřížkou LOS, 2x35W T5 | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
A7 | Zářivkové T5 průmyslové svítidlo přisazené, zdroj 2x28W/230V, IP66 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
B1 | LED svítidlo přisazené, stínidlo třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL (matované), montůra ocelový plech, zdroj 36W/230V, st. zdroje 5070lm, st. svítidla 3450lm, CCT 4000K | ks | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
B2 | LED svítidlo přisazené s optickou parabolickou mřížkou s opálovým difuzorem pro omezení oslnění, zdroj 59W/230V, st. svítidla 7110lm, CCT 4000K, Dim1-10V- stmívatelné analogově, 250x1180x60mm | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
C1 | Přisazené svítidlo základna kov, povrch bílá, difuzor sklo opál, pro zářivku 1x32W, GX24q-3, EVG, 230V, IP43, tř.1, "F" d=420mm, h=125mm, sklo úchyt klapky | ks | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
C2 | Přisazené svítidlo základna kov, povrch bílá, difuzor sklo opál, pro zářivku 2x32W, GX24q-3, EVG, 230V, IP43, tř.1, "F" d=420mm, h=125mm, sklo úchyt klapky | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
N1 | Plastové LED svítidlo s krytím IP 42 určené pro nouzové s autotestem při výpadku NN přisazené, s difuzorem z opalizovaného polykarbonátu. Svítidlo s piktogramem se směrem úniku. Výbava autest. 80lm, 1W/230V, doba dobíjení 12hod, doba autonomnosti 1hod. | ks | 61 | 0 | 0 | 0 | 0
N2 | Plastové LED svítidlo určené pro nouzové a orientační osvětlení s umístěním do podhledu z čirého polykarbonátu a krytím svítidla IP 20. Optika pro osvětlení trasy. Svítidlo svítící při výpadku. Výbava autest. 3W/230V, doba dobíjení 12hod, doba autonomnosti 1hod. | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
N3 | Plastové LED svítidlo s autotestem s krytím IP 42 určené pro nouzové při výpadku NN přisazené, s difuzorem z opalizovaného polykarbonátu. Svítidlo s piktogramem se směrem úniku. Výbava autest. 80lm, 1W/230V, doba dobíjení 12hod, doba autonomnosti 1hod. | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
N4 | Plastové LED svítidlo určené pro nouzové a orientační osvětlení s umístěním na strop z čirého polykarbonátu a krytím svítidla IP 41. Univerzální optika pro plošné osvětlení. Svítidlo svítící při výpadku. Výbava autest. 3W/230V, doba dobíjení 12hod, doba autonomnosti 1hod. | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
N5 | Plastové LED svítidlo určené pro nouzové a orientační osvětlení s umístěním na strop z čirého polykarbonátu a krytím svítidla IP 41. Optika pro osvětlení trasy. Svítidlo svítící při výpadku. Výbava autest. 3W/230V, doba dobíjení 12hod, doba autonomnosti 1hod. | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
N6 | Plastové LED svítidlo určené pro nouzové a orientační osvětlení s umístěním do podhledu z čirého polykarbonátu a krytím svítidla IP 20. Univerzální optika pro plošné osvětlení. Svítidlo svítící při výpadku. Výbava autest. 3W/230V, doba dobíjení 12hod, doba autonomnosti 1hod. | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Přesun materiálu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Elektroinstalace - materiál a montáže
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Přístrojová instalační krabice plastová, universální (montáž do dutých stěn i pod omítku) | ks | 1677 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Rozvodná instalační krabice plastová, samozhášivá, pr. 68 mm, universální (montáž do dutých stěn i pod omítku), pro svorkování a odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a víčkem. | ks | 441 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Přístrojová instalační krabice plastová, provedení do hořlavých materiálů - třída reakce na oheň "F", montáž do dutých stěn. | ks | 96 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rozvodná instalační krabice plastová, samozhášivá, pr. 68 mm, provedení do hořlavých materiálů - třída reakce na oheň "F", montáž do dutých stěn, pro svorkování a odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a víčkem. | ks | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Krabice PK 60/30 přístrojová, plastová, samozhášivá, v provedení do zásuvkového žlabu. | ks | 327 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Rozvodná krabice nástěná IP54 pro svorkování a odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a průchodkami. | ks | 272 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Ekvipotencionální svorkovnice, pro připojení antistatické podlahy v instalační krabici s víčkem. | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Spínač jednopólový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 1, krytí IP20 | ks | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Spínač jednopólový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, provedení do hořlavých materiálů - třída reakce na oheň "F", zapojení 1, krytí IP20 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Spínač sériový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 5, krytí IP20 | ks | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Spínač sériový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, provedení do hořlavých materiálů - třída reakce na oheň "F", zapojení 5, krytí IP20 | ks | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Spínač střídavý v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 6, krytí IP20 | ks | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Spínač jednofázový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 6+1 , krytí IP20 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Tlačítko zapínací jednofázové v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, krytí IP20 | ks | 78 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Spínač jednopólový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 1, krytí IP44 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Spínač sériový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 5, krytí IP44 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Spínač střídavý v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 6, krytí IP44 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Spínač žaluziový jednopólový kolébkový 1/0+1/0 s blokováním, 10 AX, 250 V AC v provedení pod omítku. | ks | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Stmívač pro předřadníky 1 - 10 V, pro krátkocestné ovládání, svítidlo lze spínat i reguovat z dalších míst osazených zapínacím ovládačem . 4 A (cos φ = 0,9), 3 A (cos φ = 0,5), 700W/ 230V AC. | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Spínač jednopólový v provedení na omítku, 20A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 1, krytí IP66 (typ např. PROTECTA), (dodáváno včetně jednoduché krabice) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Infrapasivní automatiký spínač 360 stupňů IP44 | ks | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Tlačítko signální tahové, krytí IP20, systém signalizace pro wc imobilní | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Tlačítko prosvětlené, krytí IP20, systém signalizace pro wc imobilní | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Napájecí zdroj pro signalizační moduly, systém signalizace pro wc imobilní | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Akustický a světelný alarm, systém signalizace pro wc imobilní | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Vypínač 3f ve skříňce 10A IP44 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Vypínač 3f ve skříňce 16A IP44 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Vypínač 3f ve skříňce 25A IP44 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Vypínač 3f ve skříňce 32A IP44 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Zásuvka s přepěťovou ochranou D jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, IP 40 | ks | 153 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Dvojzásuvka s přepěťovou ochranou D jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, IP 40, pootečené dutinky | ks | 339 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, plastové krytí IP 40 | ks | 510 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, provedení do hořlavých materiálů - třída reakce na oheň "F", krytí IP 40 | ks | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Dvojzásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, plastové krytí IP 40, pootečené dutinky | ks | 392 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, plastové krytí IP 44 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení na omítku, 16A/230V, barva bílá, plastové krytí IP 44 | ks | 189 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Pětirámeček bílý vodorovný dle použitých koncových prvků. | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Zásuvka trojfázová v provedení pod omítku, 16A/3P+N+PE, 380-415V AC, plastové provedení, samozhášivé, IP44. | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Popis zásuvek dle standardu TUL | ks | 1586 |  |  | 0 | 0
40 | Podlahová krabice komplet 10 / 16 modulů s redukovanou hloubkou 65mm, vybavená 3x zásuvkou 16A/230V + 1x zásuvkou 16A/230V s přepěťovou ochranou D, datové zásuvky viz slaboproud. | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Bezdotykový vysoušeč rukou s přídavným HEPA filtrem. Např. typ Jet Dryer Classic - bílý, 1200W | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Kabel CYKY 2Ax1,5 | m | 2645 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Kabel CYKY 3Ax1,5 | m | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Kabel CYKY 3Cx1,5 | m | 8560 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Kabel CYKY 3Cx2,5 | m | 14746 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Kabel CYKY 3Cx4 | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Kabel CYKY 3Cx6 | m | 232 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Kabel CYKY 5Cx1,5 | m | 4085 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Kabel CYKY 5Cx2,5 | m | 433 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Kabel CYKY 5Cx4 | m | 86 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Kabel CYKY 5Cx6 | m | 349 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Kabel CYKY 5Cx10 | m | 305 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Kabel CYKY 5Cx16 | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Kabel CYKY 5Cx25 | m | 238 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Kabel CYKY 5Cx35 | m | 275 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Kabel CYKY 3x 70+35 | m | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | NSGAFÖU 1x10 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Kabel JYTY 5x1 | m | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Vodič CY6 zelenožlutý | m | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Vodič CY10 zelenožlutý | m | 245 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Vodič CY16 zelenožlutý | m | 128 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Vodič CY25 zelenožlutý | m | 105 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Vodič CY50 zelenožlutý | m | 170 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Samoregulační topný kabel vyhřívání potrubí v podkroví | m | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Spojka + koncovka pro samoregulační kabel | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Protipožární prostup E60 ve stavební konstrukci s atestem | m2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Ekvipotencionální svorkovnice, slouží pro hlavní pospojování, k vyrovnání nulového potenciálu. | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Příchytky samozhášivé provedení, pro použití v mezistropech s hmoždinkou a šroubem max. pro 8 kabelů 3x2,5mm² | ks | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Příchytky samozhášivé provedení, pro použití v mezistropech s hmoždinkou a šroubem max. pro 15 kabelů 3x2,5mm² | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Plastový parapetní zásuvkový žlab 170/70 dvoukomorový se stínícím profilem. Žlab včetně tvarových a koncových prvků. | m | 138 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Plastový parapetní zásuvkový žlab 110/70 dvoukomorový se stínícím profilem. Žlab včetně tvarových a koncových prvků. | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Drátěný kabelový žlab 60/60 pozinkovaný + nosná konstrukce žlabu | m | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Drátěný kabelový žlab 60/150 pozinkovaný vedený pod stropem + nosná konstrukce žlabu | m | 64 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Drátěný kabelový žlab 60/300 pozinkovaný vedený pod stropem + nosná konstrukce žlabu + stínící profil | m | 316 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Drátěný kabelový žlab 110/400 pozinkovaný vedený pod stropem + nosná konstrukce žlabu | m | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Trubka se střední mechanickou odolností 1423 | m | 116 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Trubka s vysokou mechanickou odolností 40/32 | m | 248 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | El.instal. trubka PE23 pevná + příchytky | m | 215 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Sádra elektroinstalační | kq | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Izolační páska | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Smršťovací bužírka 20mm sada 10ks | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Stahovací pásek 2,6mm/200 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Svorka na spojování vodičů 2x1-2,5 | ks | 215 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Svorka na spojování vodičů 3x1-2,5 | ks | 340 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Hmoždinka HM8 + vrut | ks | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 7cm včetně úklidu a likvidace sutě | m | 462 |  |  | 0 | 0
87 | Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 7cm, včetně materiálu | m | 768 |  |  | 0 | 0
88 | Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm včetně úklidu a likvidace sutě | m | 940 |  |  | 0 | 0
89 | Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm, včetně materiálu | m | 1402 |  |  | 0 | 0
90 | Frézování drážky do betonu hloubka do 3cm včetně úklidu a likvidace sutě | m | 462 |  |  | 0 | 0
91 | Frézování drážky do betonu hloubka do 5cm včetně úklidu a likvidace sutě | m | 2012 |  |  | 0 | 0
92 | Vyvrtání otvoru do stěny, pro rozvodnou nebo přístrojovou krabici pr.68mm včetně úklidu a likvidace sutě | ks | 2248 |  |  | 0 | 0
93 | Průraz cihelnou zdí 300-500mm. Včetně úklidu a likvidace sutě. | ks | 28 |  |  | 0 | 0
94 | Průraz stropní konstrukcí hloubka 300-400x150x30mm. Včetně úklidu a likvidace sutě. | ks | 23 |  |  | 0 | 0
95 | Výškové práce (plošina do 5m) | den | 3 |  |  | 0 | 0
96 | Připojení VZT | ks | 11 |  |  | 0 | 0
97 | Připojení pohonu žaluzií | ks | 72 |  |  | 0 | 0
98 | Ukončení drátu do 6mm2 | ks | 156 |  |  | 0 | 0
99 | Ukončení drátu do 35mm2 | ks | 42 |  |  | 0 | 0
100 | Ukončení drátu do 50mm2 | ks | 6 |  |  | 0 | 0
101 | Ukončení kabelu do 2x4mm2 | ks | 21 |  |  | 0 | 0
102 | Ukončení kabelu do 3x4mm2 | ks | 439 |  |  | 0 | 0
103 | Ukončení kabelu do 3x6mm2 | ks | 5 |  |  | 0 | 0
104 | Ukončení kabelu do 5x4mm2 | ks | 52 |  |  | 0 | 0
105 | Ukončení kabelu do 5x6mm2 | ks | 22 |  |  | 0 | 0
106 | Ukončení kabelu do 5x10mm2 | ks | 17 |  |  | 0 | 0
107 | Ukončení kabelu do 5x25mm2 | ks | 9 |  |  | 0 | 0
108 | Ukončení kabelu do 5x35mm2 | ks | 12 |  |  | 0 | 0
109 | Ukončení kabelu do 4x70mm2 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
110 | Montáž rozvodnice do 50kg | ks | 17 |  |  | 0 | 0
111 | Montáž rozvodnice do 100kg | ks | 1 |  |  | 0 | 0
112 | Demontáž a likvidace stávajících rozvodů | ks | 1 |  |  | 0 | 0
113 | Stavební přípomoci | ks | 1 |  |  | 0 | 0
114 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 |  |  | 0 | 0
115 | Revize el. zařízení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
116 | Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
117 | Vypracování dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
118 | Proškolení obsluhy | ks | 1 |  |  | 0 | 0
119 | Přesun materiálu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
Úprava hlavního rozvaděče
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Pojistkový odpínač do 100A pro válcové pojistky | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Pojistkový odpínač do 160A vel. 00 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Pojistka válcová 25A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Pojistka válcová 32A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Pojistka válcová 80A | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Pojistka válcová 100A | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Pojistka vel.00 160A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Sběrna měděná 50 x 10 mm (700A) | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Popis přístrojů, svorek a okruhů (v celém rozvaděči) | ks | 165 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
12 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
13 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
Rozvaděč 01 (10kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Oceloplechová skříňová rozvodnice s rozměry 600 x 2000 x 400 mm, včetně montážní desky a podstavce o výšce 100 mm. Barva světle šedá. Krycí maska IP30/20. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Bočnice ke skříni 400 x 2000 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Hlavní vypínač na panel třípólový 200A/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Výkonný svodič přepětí s kombinací varistoru a uzavřeného plynového jiskřiště tříd B+C pro síť TN-C, maximální výbojový proud 60kA, bleskový impulsní proud 25kA. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Pojistkový odpínač na panel do 100A typ 000 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Pojistka 80A typ 000 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Jistič jednopólový B2/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Jistič jednopólový B10/1 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Jistič jednopólový B16/1 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Jistič třípólový B25/3 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Jistič třípólový B40/3 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Jistič třípólový B100/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Proudový chránič 25A/4/0,03A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Impulsní spínač 16A 230V 1P | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Sběrna měděná 20 x 5 mm (225A) | m | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Řadová svorka 2 až 4 mm2 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Řadová svorka 6 mm2 | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Řadová svorka 10 mm2 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Řadová svorka 35 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Přídavná nulová sběrna PA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 95 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
25 | Výrobní štítek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
26 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
27 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
Rozvaděč R01.1 (10kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Světle šedá plastová nástěnná rozvodnice s možností instalace až 48 modulů, včetně instalačích lišt a krycího panelu. Transparentní dvířka. Krytí IP55/20. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hlavní vypínač na lištu třípólový 40A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svodič přepětí, set 3+1 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA, Uc 255VAC, Nominální vybíjecí proud 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jistič jednopólový C16/1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jistič třípólový C16/3 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jistič třípólový C25/3 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Přídavná nulová sběrna PA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
13 | Výrobní štítek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
14 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
15 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
Rozvaděč R01.4 (10kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Světle šedá plastová nástěnná rozvodnice s možností instalace až 36 modulů, včetně instalačích lišt a krycího panelu. Transparentní dvířka. Krytí IP55/20. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hlavní vypínač na lištu třípólový 40A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svodič přepětí, set 3+1 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA, Uc 255VAC, Nominální vybíjecí proud 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jistič jednopólový B10/1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jistič jednopólový B16/1 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jistič třípólový C20/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Proudový chránič 40A/4/0,03A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Přídavná nulová sběrna PA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
13 | Výrobní štítek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
14 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
15 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
Rozvaděč R01.5 (10kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Světle šedá plastová nástěnná rozvodnice s možností instalace až 48 modulů, včetně instalačích lišt a krycího panelu. Transparentní dvířka. Krytí IP55/20. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hlavní vypínač na lištu třípólový 40A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svodič přepětí, set 3+1 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA, Uc 255VAC, Nominální vybíjecí proud 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jistič jednopólový B10/1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jistič jednopólový B16/1 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jistič třípólový C20/3 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Proudový chránič 40A/4/0,03A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Přídavná nulová sběrna PA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
13 | Výrobní štítek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
14 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
15 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
Rozvaděč R01.6 (10kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Bílá plastová nástěnná rozvodnice s možností instalace až 48 modulů, včetně instalačích lišt a krycího panelu. Oceloplechová bíle lakovaná dveře a krycí rám. Krytí IP30/20. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hlavní vypínač na lištu třípólový 40A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svodič přepětí, set 3+1 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA, Uc 255VAC, Nominální vybíjecí proud 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jistič jednopólový B10/1 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jistič jednopólový B16/1 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Proudový chránič 40A/4/0,03A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Přídavná nulová sběrna PA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
12 | Výrobní štítek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
13 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
14 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
Rozvaděč R01.7 (10kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Oceloplechová zapuštěná rozvodnice s rozměry 600 x 600 x 160 mm, včetně montážní desky s lištami a krycími panely. Světle šedá barva, krytí IP30/20. Dle standardů TUL musí být krycí maska kotvena klasickými šrouby a ne plastovými rychlouzávěry. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hlavní vypínač na lištu třípólový 40A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svodič přepětí, set 3+1 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA, Uc 255VAC, Nominální vybíjecí proud 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jistič jednopólový B10/1 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jistič jednopólový B16/1 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jistič třípólový B16/3 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Proudový chránič 25A/4/0,03A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Řadová svorka 2 až 4 mm2 | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Řadová svorka 6 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Přídavná nulová sběrna PA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
15 | Výrobní štítek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
16 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
17 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
Rozvaděč R02 (10kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Oceloplechová zapuštěná rozvodnice 800 x 900 x 160 mm, včetně montážní desky s lištami a krycími panely. Světle šedá barva, krytí IP30/20. Dle standardů TUL musí být krycí maska kotvena klasickými šrouby a ne plastovými rychlouzávěry. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hlavní vypínač na lištu třípólový 100A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Výkonný svodič přepětí s kombinací varistoru a uzavřeného plynového jiskřiště tříd B+C pro síť TN-C, maximální výbojový proud 60kA, bleskový impulsní proud 25kA. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jistič jednopólový B2/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jistič jednopólový B6/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jistič jednopólový B10/1 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Jistič jednopólový + proudový chránič 10A/0,03A/B 10kA | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Jistič jednopólový B16/1 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Jistič jednopólový + proudový chránič 16A/0,03A/B 10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Jistič třípólový C10/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Jistič třípólový C16/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Jistič třípólový B25/3 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Jistič třípólový B40/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Jistič třípólový B50/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Proudový chránič 25A/4/0,03A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Impulsní spínač 16A 230V 1P | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Řadová svorka 2 až 4 mm2 | ks | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Řadová svorka 6 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Řadová svorka 10 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Řadová svorka 16 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Řadová svorka 35 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Přídavná nulová sběrna PA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 95 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
27 | Výrobní štítek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
28 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
29 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
Rozvaděč R02.1 (10kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Oceloplechová nástěnná rozvodnice 600 x 1050 x 160 mm, včetně montážní desky s lištami a krycími panely. Světle šedá barva, krytí IP30/20. Dle standardů TUL musí být krycí maska kotvena klasickými šrouby a ne plastovými rychlouzávěry. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hlavní vypínač na lištu třípólový 63A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svodič přepětí, set 3+1 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA, Uc 255VAC, Nominální vybíjecí proud 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jistič jednopólový B2/1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jistič jednopólový B10/1 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jistič jednopólový B16/1 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Jistič jednopólový C25/1 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Jistič třípólový B10/3 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Jistič třípólový B16/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Jistič třípólový B20/3 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Jistič třípólový B25/3 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Proudový chránič 25A/4/0,03A | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Stykač 10A/1Z/230V - 4kW | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Řadová svorka 2 až 4 mm2 | ks | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Řadová svorka 6 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Řadová svorka 16 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Přídavná nulová sběrna PA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 155 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
22 | Výrobní štítek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
23 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
24 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
Rozvaděč R02.3 (10kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Světle šedá plastová nástěnná rozvodnice s možností instalace až 48 modulů, včetně instalačích lišt a krycího panelu. Transparentní dvířka. Krytí IP55/20. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hlavní vypínač na lištu třípólový 40A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svodič přepětí, set 3+1 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA, Uc 255VAC, Nominální vybíjecí proud 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jistič jednopólový B10/1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jistič jednopólový B16/1 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jistič třípólový C20/3 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Proudový chránič 40A/4/0,03A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Přídavná nulová sběrna PA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
13 | Výrobní štítek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
14 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
15 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
Rozvaděč R1 (10kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Oceloplechová zapuštěná rozvodnice 800 x 1350 x 160 mm, včetně montážní desky s lištami a krycími panely. Světle šedá barva, krytí IP30/20. Dle standardů TUL musí být krycí maska kotvena klasickými šrouby a ne plastovými rychlouzávěry. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hlavní vypínač na lištu třípólový 100A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Výkonný svodič přepětí s kombinací varistoru a uzavřeného plynového jiskřiště tříd B+C pro síť TN-C, maximální výbojový proud 60kA, bleskový impulsní proud 25kA. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jistič jednopólový B2/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jistič jednopólový B6/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jistič jednopólový B10/1 | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Jistič jednopólový B16/1 | ks | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Jistič jednopólový C20/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Jistič třípólový C6/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Jistič třípólový B16/3 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Jistič třípólový B25/3 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Jistič třípólový B32/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Proudový chránič 25A/4/0,03A | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Schodišťový automat 16A 230V 1P 1-12 minut | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Řadová svorka 2 až 4 mm2 | ks | 114 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Řadová svorka 10 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Řadová svorka 25 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Přídavná nulová sběrna PA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 260 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
23 | Výrobní štítek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
24 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
25 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
Rozvaděč R1.1 (10kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Oceloplechová zapuštěná rozvodnice 600 x 1200 x 160 mm, včetně montážní desky s lištami a krycími panely. Světle šedá barva, krytí IP30/20. Dle standardů TUL musí být krycí maska kotvena klasickými šrouby a ne plastovými rychlouzávěry. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hlavní vypínač na lištu třípólový 40A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svodič přepětí, set 3+1 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA, Uc 255VAC, Nominální vybíjecí proud 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jistič jednopólový B6/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jistič jednopólový B10/1 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jistič jednopólový B16/1 | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Proudový chránič 40A/4/0,03A | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Řadová svorka 2 až 4 mm2 | ks | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Řadová svorka 10 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Přídavná nulová sběrna PA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
15 | Výrobní štítek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
16 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
17 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
Rozvaděč R2 (10kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Oceloplechová zapuštěná rozvodnice 800 x 1350 x 160 mm, včetně montážní desky s lištami a krycími panely. Světle šedá barva, krytí IP30/20. Dle standardů TUL musí být krycí maska kotvena klasickými šrouby a ne plastovými rychlouzávěry. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hlavní vypínač na lištu třípólový 100A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Výkonný svodič přepětí s kombinací varistoru a uzavřeného plynového jiskřiště tříd B+C pro síť TN-C, maximální výbojový proud 60kA, bleskový impulsní proud 25kA. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jistič jednopólový B2/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jistič jednopólový B6/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jistič jednopólový B10/1 | ks | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Jistič jednopólový B16/1 | ks | 69 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Jistič třípólový B16/3 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Jistič třípólový B25/3 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Jistič třípólový B32/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Proudový chránič 25A/4/0,03A | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Schodišťový automat 16A 230V 1P 1-12 minut | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Řadová svorka 2 až 4 mm2 | ks | 166 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Řadová svorka 10 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Řadová svorka 35 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Přídavná nulová sběrna PA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 384 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
21 | Výrobní štítek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
22 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
23 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
Rozvaděč R2.1 (10kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Oceloplechová zapuštěná rozvodnice 600 x 1200 x 160 mm, včetně montážní desky s lištami a krycími panely. Světle šedá barva, krytí IP30/20. Dle standardů TUL musí být krycí maska kotvena klasickými šrouby a ne plastovými rychlouzávěry. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hlavní vypínač na lištu třípólový 40A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svodič přepětí, set 3+1 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA, Uc 255VAC, Nominální vybíjecí proud 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jistič jednopólový B6/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jistič jednopólový B10/1 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jistič jednopólový B16/1 | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Jistič třípólový B16/3 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Proudový chránič 40A/4/0,03A | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Řadová svorka 2 až 4 mm2 | ks | 62 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Řadová svorka 10 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Přídavná nulová sběrna PA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
16 | Výrobní štítek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
17 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
18 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
Rozvaděč R2.2 server (10kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Oceloplechová nástěnná rozvodnice s rozměry 600 x 600 x 210 mm, včetně montážní desky s lištami a krycími panely. Světle šedá barva, krytí IP30/20. Dle standardů TUL musí být krycí maska kotvena klasickými šrouby a ne plastovými rychlouzávěry. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hlavní vypínač na lištu třípólový 100A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Výkonný svodič přepětí s kombinací varistoru a uzavřeného plynového jiskřiště tříd B+C pro síť TN-C, maximální výbojový proud 60kA, bleskový impulsní proud 25kA. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jistič jednopólový B16/1 | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jistič jednopólový C25/1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jistič jednopólový D63/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Přepínač 63A, 4pólový, DIN lišta | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Řadová svorka 2 až 4 mm2 | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Řadová svorka 10 mm2 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Řadová svorka 25 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Přídavná nulová sběrna PA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
16 | Výrobní štítek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
17 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
18 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
Rozvaděč R3 (10kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Oceloplechová zapuštěná rozvodnice 800 x 1350 x 160 mm, včetně montážní desky s lištami a krycími panely. Světle šedá barva, krytí IP30/20. Dle standardů TUL musí být krycí maska kotvena klasickými šrouby a ne plastovými rychlouzávěry. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hlavní vypínač na lištu třípólový 100A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Výkonný svodič přepětí s kombinací varistoru a uzavřeného plynového jiskřiště tříd B+C pro síť TN-C, maximální výbojový proud 60kA, bleskový impulsní proud 25kA. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jistič jednopólový B2/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jistič jednopólový B6/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jistič jednopólový B10/1 | ks | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Jistič jednopólový B16/1 | ks | 72 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Jistič třípólový B25/3 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Proudový chránič 25A/4/0,03A | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Schodišťový automat 16A 230V 1P 1-12 minut | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Řadová svorka 2 až 4 mm2 | ks | 168 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Řadová svorka 35 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Přídavná nulová sběrna PA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 385 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
18 | Výrobní štítek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
19 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
20 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
Rozvaděč R3.1 (10kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Oceloplechová zapuštěná rozvodnice 600 x 1350 x 160 mm, včetně montážní desky s lištami a krycími panely. Světle šedá barva, krytí IP30/20. Dle standardů TUL musí být krycí maska kotvena klasickými šrouby a ne plastovými rychlouzávěry. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hlavní vypínač na lištu třípólový 100A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Výkonný svodič přepětí s kombinací varistoru a uzavřeného plynového jiskřiště tříd B+C pro síť TN-C, maximální výbojový proud 60kA, bleskový impulsní proud 25kA. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jistič jednopólový B2/1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jistič jednopólový B6/1 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jistič jednopólový B10/1 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
A | Jistič jednopólový C10/1 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Jistič jednopólový B16/1 | ks | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Jistič jednopólový + proudový chránič 16A/0,03A/B 10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Jistič třípólový B20/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Jistič třípólový B25/3 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Jistič třípólový C25/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Jistič třípólový C32/3 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Proudový chránič 25A/4/0,03A | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Impulsní spínač 16A 230V 1P | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Stykač 25A/3Z/230V | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Stykač 10A/1Z/230V - 4kW | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
B | Instalační stykač 10A/1Z/1R/230V | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
C | Šestikanálová reléová jednotka pro spínání zátěží do 10A s řízením po sběrnici PEXbus a externími tlačítky. Programovatelné parametry pro každé relé (odezva na vstup, zpožděné zapnutí/vypnutí, paměť, sekvence pro ovládání motorů) | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
D | Transformátor 230V/24V 60VA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Řadová svorka 2 až 4 mm2 | ks | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Řadová svorka 6 mm2 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Řadová svorka 25 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Přídavná nulová sběrna PA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 294 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
25 | Výrobní štítek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
26 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
27 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
Rozvaděč R4 (10kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Oceloplechová zapuštěná rozvodnice 800 x 1575 x 210 mm, včetně montážní desky s lištami a krycími panely. Světle šedá barva, krytí IP30/20. Dle standardů TUL musí být krycí maska kotvena klasickými šrouby a ne plastovými rychlouzávěry. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hlavní vypínač na lištu třípólový 100A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Hlavní vypínač na lištu třípólový 40A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Výkonný svodič přepětí s kombinací varistoru a uzavřeného plynového jiskřiště tříd B+C pro síť TN-C, maximální výbojový proud 60kA, bleskový impulsní proud 25kA. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jistič jednopólový B2/1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jistič jednopólový B6/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Jistič jednopólový B10/1 | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Jistič jednopólový B16/1 | ks | 92 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Jistič třípólový B25/3 | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Proudový chránič 25A/4/0,03A | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Schodišťový automat 16A 230V 1P 1-12 minut | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Stykač 25A/3Z/230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Kontrolka na lištu 230V | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Přepínač jednopólový na lištu 1-0-2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Stávající elektroměr - demontáž a montáž | ks | 1 |  |  | 0 | 0
16 | Stávající řídící jeenotka pro okapy a svody - demontáž a montáž | ks | 1 |  |  | 0 | 0
17 | Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Řadová svorka 2 až 4 mm2 | ks | 210 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Řadová svorka 6 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Řadová svorka 35 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Přídavná nulová sběrna PA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 475 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
24 | Výrobní štítek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
25 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
26 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
Rozvaděč R5 (10kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Světle šedá plastová nástěnná rozvodnice s možností instalace až 36 modulů, včetně instalačích lišt a krycího panelu. Transparentní dvířka. Krytí IP55/20. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hlavní vypínač na lištu třípólový 40A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svodič přepětí, set 3+1 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA, Uc 255VAC, Nominální vybíjecí proud 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jistič jednopólový B10/1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jistič jednopólový B16/1 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Proudový chránič 25A/4/0,03A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Přídavná nulová sběrna PA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
12 | Výrobní štítek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
13 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
14 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0