DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

(ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona)

OBSAH   DOKUMENTACE

| Č.VÝKR. | NÁZEV |  |
| --- | --- | --- |
| D.1.5-01 | Technická zpráva |  |
| ... |  |  |
| .. |  |  |
| D.1.5-10 | PŮDORYS 4.NP | 1:50 |
| D.1.5-11 | PODKROVÍ | 1:50 |
| D.1.5-12 | ŘEZY, FUNKČNÍ SCHÉMA | 1:50 |

Obsah:

1)	výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů	2

2)	výchozí podklady a stavební program	2

3)	požadavky na profesi - zadání, klimatické podmínky místa stavby - výpočtové parametry venkovního vzduchu - zima/léto	2

4)	požadované mikroklimatické podmínky - zimní/letní, minimální hygienické dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu oběhového	2

5)	údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace	3

6)	provozní podmínky - počet osob, tepelné ztráty, tepelné zátěže apod., provozní režim - trvalý, občasný, nepřerušovaný	3

7)	popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspřádání instalace a systému	3

8)	bilance energií, médií a potřebných hmot	6

9)	zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení	6

10)	ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření	6

11)	požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby	6

# výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů

- Nařízení vlády č. 361/2007 vč. změn 068/2010Sb a 093/2012 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

- Vyhláška MZ ČR č. 6 ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

- Nařízení vlády č. 217/2016 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- ČSN 12 7010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení“

- ČSN 73 0548 „Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů“

- ČSN 73 0872 „Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením“

# výchozí podklady a stavební program

Podkladem pro vypracování projektu vzduchotechniky byly stavební výkresy, zadání- podklady investora, průběžné konzultace s GP, projekt vzduchotechniky oprava a stavební úpravy a zpráva PBŘ. Prostor čisté laboratoře bude s Hepa filtry na přívodu, ale bez požadavku na garantovanou čistotu v prostoru.

# požadavky na profesi - zadání, klimatické podmínky místa stavby - výpočtové parametry venkovního vzduchu - zima/léto

- výpočtové parametry venkovního vzduchu- Liberec

- zima     -18° C        - 11 kJ/kg

- léto      +30° C       -  58.0 kJ/kg

# požadované mikroklimatické podmínky - zimní/letní, minimální hygienické dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu oběhového

parametry vnitřního prostředí

zima			léto

čistá laboratoř						20ºC                    26ºC

laboratoř 4.21						20ºC                    neupravována

hladina hlučnosti vně objektu			50dB(A)

podíl oběhového vzduchu 0%

### Dimenzování zařízení

výměna vzduchu 		množství vzduchu m3/hod.

čistá laboratoř			cca 20x/hod.

laboratoř 						dle technologie

# údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace

z provozu laboratoří nevznikají škodliviny

# provozní podmínky - počet osob, tepelné zátěže apod., provozní režim - trvalý, občasný, nepřerušovaný

počet osob do 20 osob

tepelná zátěž místností 	23,5kW

provozní režim občasný

# popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspřádání instalace a systému

Popis zařízení

Zař.č.2 čistá laboratoř 4.NP

Pro větrání a zajištění požadované tlakové diference je navržena vzduchotechnická jednotka s umístěním ve strojovně vzduchotechniky na úrovni 4.NP. Vzduchotechnická jednotka bude osazená filtry M5 a F9 na přívodu a G4 na odvodu vzduchu, deskovým rekuperačním výměníkem, vodním dohřívačem, vodním chladičem a ventilátory přívodu a odvodu vzduchu. Samostatný odtah z místnosti 4.29 a 4.30 bude přes laboratorní digestoř zaregulovanou na přesně stanovený odtah 600m3/hod. Tyto místnosti budou v přetlaku k místnosti 4.22. Odsávací ventilátory digestoří budou umístěny v podkroví nad laboratoří. Vzduchotechnické zařízení pracuje se 100% čerstvého vzduchu. Čerstvý vzduch je v jednotce upravován na požadované parametry. Sání čerstvého vzduchu do jednotky bude z fasády společným sacím potrubím, odvod znehodnoceného vzduchu bude veden nad střechu budovy. Přívod upraveného vzduchu do čistého prostoru bude čtyřhranným vzduchotechnickým potrubím vedeným pod stropem 4.NP, koncovými elementy budou čisté nástavce s filtrační vložkou H13. Odvod vzduchu z laboratoří bude přes obdélníkové vyústky osazené do podhledu. Vlastní regulace průtoku vzduchu do jednotlivých laboratoří bude zajištěna elektronickými regulátory konstantního průtoku vzduchu. Zařízení bude v nepřetržitém provozu. Pro snížení energetické náročnosti v režimu mimo pracovní dobu je navržen tlumený provoz. Ten spočívá ve snížení vzduchového výkonu na polovinu přepnutím regulátorů průtoků vzduchu na nižší průtok vzduchu, snížením otáček ventilátorů vzduchotechnické jednotky a vypnutí ventilátorů digestoří. Hluk jednotky do sání a výtlaku bude na požadovanou úroveň utlumen tlumiči hluku osazenými v příslušných vzduchovodech. Zařízení bude ovládáno systémem MaR.

Pro odvedení tepelné zátěže technologie m.č.4.22 je navržen chladící systém split s venkovní jednotkou umístěnou na fasádě ve výšce 2,9m nad terénem a vnitřní jednotkou v kazetovém provedení. Chladivo R410a, ovládání infra.

Zař.č.15 laboratoř m.č.4.21

Pro odvod vzduchu z laboratoře jsou navrženy 3 ventilátory s umístěním v podkroví budovy a s připojením na digestoře umístěné v laboratoří. Výkon odsávání digestoří bude plynule regulovatelný. Výfuk vzduchu je směřován nad střechu budovy. Pro úhradu odsátého vzduchu je navržena vzduchotechnická jednotka s umístěním ve strojovně vzduchotechniky a osazená na vzduchotechnickou jednotku čisté laboratoře. Jednotka bude osazená filtry M5, vodním dohřívačem a ventilátorem přívodu vzduchu. Větrání laboratoře bude podtlakové. Sání čerstvého vzduchu do jednotky bude ze společného sání z fasády. Přívod upraveného vzduchu bude čtyřhranným vzduchotechnickým potrubím vedeným pod stropem místnosti. Koncovými elementy přívodu budou vířivé vyústky osazené do podhledu. Hluk jednotky do sání a výtlaku bude na požadovanou úroveň utlumen tlumiči hluku osazenými v příslušných vzduchovodech. Zařízení bude ovládáno systémem MaR.

V rámci tohoto zařízení budou doplněny do potrubí v podkroví vedených nad střechu budovy plastové díly potrubí délky 500mm pro přerušení vodivosti střešních hlavic od ostatních částí budovy.

Potrubí, závěsy:

V objektu bude vzduch dopravován čtyřhranným a kruhovým ocelovým pozinkovaným potrubím. Potrubí bude zavěšeno na závěsech s roztečí maximálně 3m. Vzduchovody na závěsech, podpěrách či konzolách budou podloženy gumou. U spojů vzduchovodů ve 4.NP musí být provedeno vodivé propojení, tlumící vložky budou překlenuty pružným vodivým spojením pro odvedení statického náboje. V podkroví bude do každé stoupačky vedené nad střechu vloženo vzduchotechnické potrubí z plastu délky 500mm, aby nedošlo k vodivému propojení konstrukcí střechy a vnitřního vzduchotechnického zařízení.

## Navazující profese (bude nutno provést)

### Stavba

- provedení otvorů pro průchody vzduchovodů stropy a stěnami, rozměry otvorů jsou, přibližně o 50 mm symetricky na každou stranu, větší než je rozměr potrubí

### Rozvody tepla a chladu

Profese ÚT provede napojení vzduchotechnických jednotek na topné a chladící medium a nucený oběh topné vody. Požadovaný topný výkon byl předán zpracovateli profese ÚT.

### Měření a regulace

Měření a regulace zajišťuje automatické udržování požadovaných parametrů vzduchu včetně silového připojení vzduchotechnického zařízení. Požadavky byly předány při vzájemných koordinacích. Jsou to zejména:

-spouštění a regulace zařízení

- udržování přetlaku v čistém prostoru

-udržování teploty přívodního vzduchu v závislosti na požadované teplotě v místnosti

- ovládání regulátorů konstantního průtoku vzduchu

-ovládání obtokových klapek

-signalizaci zanesení jednotlivých filtrů

- přepínání plného a tlumeného provozu změnou otáček ventilátorů a přeregulováním regulátorů průtoku vzduchu

-uzavírání a otevírání klapek při odstavení a spuštění zařízení

-blokace zařízení v případě požáru

### Silnoproud

Profese elektro připojí a ovládá jednotlivá zařízení a včetně rozvaděčů MaR. Uzemní a pospojuje všechna zařízení.

### Izolace v rámci VZT zařízení

Vzduchotechnická potrubí budou tepelně a hlukově izolována, a to minerální plstí tl.40mm s povrchovou úpravou Al folií. Vyznačená potrubí budou požárně izolována s požární odolností 30 minut.

### Zdravotní technika

Napojení odvodu kondenzát od kazetové jednotky chlazení

# bilance energií, médií a potřebných hmot

### Elektrická energie (400/230V,50Hz)

Pinstal = 10.00 kW/400V

Pr =	30.00MWh/rok

Tepelná energie

médium:voda 70/50°C s konstantní teplotou min 45°C

Qh = 87,0kW

Qr =  180,0MWh/rok

Chladící energie

Voda 6/12 °C

Qh = 20,0kW

Qr =  15,0MWh/rok

# zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení

návrh ochrany zdraví:

-výměna vzduchu na osobu je v souladu s platnými předpisy

-dosahované hladiny hluku přenášené VZT zařízením budou v souladu s NV.č.217/2016.

bezpečnost práce při provozu zařízení:

pokyny pro montáž, obsluhu a údržbu

-při realizaci, provozu, údržbě a opravách VZT zařízení je nutné dodržovat veškerá bezpečnostní opatření vyplývající ze souvisejících norem, předpisů a kmenových norem jednotlivých elementů.

ovládání zařízení, obsluha a údržba

- -montáž a opravy na zařízení musí vykonávat pouze kvalifikovaní pracovníci

-zařízení provozovat podle provozních předpisů, které zhotoví dodavatel

# ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření

ochrana životního prostředí

Z provozu vzduchotechnického zařízení nevznikají žádné škodlivé látky.

ochrana proti hluku

K útlumu hluku od vzduchotechnických zařízení na straně sání a výtlaku jsou navrženy tlumiče hluku osazené do potrubí. Napojení na vzduchovody bude provedeno přes pružné vložky za účelem zamezení přenosu chvění. Mezi závěs a potrubí bude nalepena mechová pryž.

Dle NV.č.217/2016 je povolená hladina hluku ve venkovním prostředí na hranici pozemku v době od 6-22 hod. 50dB(A). Tato hladina nebude provozem vzduchotechnického zařízení překročena. Ve vnitřním prostředí bude hladina akustického tlaku (A) v souladu s NV.č.217/2016 laboratoř 60dB(A).

požární opatření

Vzduchotechnické zařízení je provedeno v souladu s normou ČSN 73 0872 a s požární zprávou. V celém objektu nebudou použity požární klapky. Umístění sacích a výfukových otvorů splňuje normové vzdálenosti. Část vzduchotechnických potrubí bude požárně izolována s požární odolností 30minut.

# požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby

1)Tato technická zpráva je nedílnou součástí dokumentace a společně s výkazem výměr a výkresovou částí tvoří nedílný celek.

2)Komplexní zkoušky slouží k tomu, aby se prokázalo, že dodávka je kvalitní a zařízení je schopno zkušebního provozu. Dodávka je kvalitní, jestliže je úplná, nevykazuje zřejmé vady ani ojedinělé nedodělky, které by samy o sobě nebo ve spojení s jinými bránily uvedení zařízení do provozu.

Zkušební praxe slouží k prověření, zda vzt. zařízení bude schopné zajišťovat svoji funkci stanovenou v projektové dokumentaci. Pro dodržování požadovaných parametrů je nutné vzt. zařízení zaregulovat.

V rámci komplexních zkoušek bude provedeno zaregulování zařízení na požadované parametry a ověřeny hlukové parametry vzduchotechnických zařízení. Zkoušení provozuschopnosti zařízení bude probíhat po dobu 72 hod. V rámci těchto zkoušek bude seznámena obsluha vzt. zařízení s funkcí a ovládáním zařízení.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TABULKA ZAŘÍZENÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AKCE: - TUL budova T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Vzduchový výkon |  |  | Parametry vzt |  |  |  |  |  |  | Topení, chlazení |  |  |  |  |  | Elektro |  |  | ZVT |  |  |  |  |
| číslo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rel. |  | vodní | vodní | přímé |  | Elektro |  |  |  |  | typ |  |  | Způsob |  |
| zař. | Název zařízení |  | ks | Přívod | Odvod | umístění | Zima |  | Léto |  |  | vlh. |  | ohřívač | Chladič | chlazení |  | Ohřívač |  | P |  | U |  |  |  | ovládání | Poznámka |
|  |  |  |  | m3 / h | m3 / h |  | C |  | C |  |  | % |  | kW | kW | kW |  | kW |  | kW |  | V |  |  |  |  |  |
| 2 | Čistá laboratoř |  | 1 | 4400 | * | 4.NP | 20 |  | 26 |  |  | * |  | 25 | 20 | * |  | * |  | 3.70 |  | 400 | DV |  |  | MaR |  |
|  |  |  | 1 | * | 3000 | 4.NP | 20 |  | 26 |  |  | * |  | * | * | * |  | * |  | 1.40 |  | 230 | DV |  |  | MaR |  |
|  |  |  | 2 | * | 600 | podkroví | 20 |  | 26 |  |  | * |  | * | * | * |  | * |  | 0.17 |  | 230 | * |  |  | MaR |  |
|  |  |  | 1 | * | * | 3.NP | 20 |  | 26 |  |  | * |  | * | * | 3,5 |  | * |  | 1.00 |  | 230 | * |  |  | elektro | Kondenzační jednotka |
| 15 | Laboratoř m.č. 4.21 |  | 1 | 4200 | * | 4.NP | 20 |  | * |  |  | * |  | 62 | * | * |  | * |  | 2.50 |  | 400 | * |  |  | MaR |  |
|  |  |  | 3 | * | 530-1550 | podkroví | 20 |  | * |  |  | * |  | * | * | * |  | * |  | 0.17 |  | 230 | * |  |  | MaR |  |
|  | Poznámka: |  |  | DV deskový výměník |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |