DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

(ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona)

OBSAH   DOKUMENTACE

| Č.VÝKR. | NÁZEV |  |
| --- | --- | --- |
| D 1.7.1 | Technická zpráva |  |
| příloha 1 | kabelový seznam |  |
| příloha 2 | datové body |  |
| D 1.7.2 | Schémata zapojení |  |
| .. | Výkresy |  |
| D 1.7.3 | Schéma kotelny - datové body |  |
| D 1.7.4 | Schéma chlazení – datové body |  |
| D 1.7.5 | PŮDORYS 1.NP-výřez kotelny -Dispozice MaR | 1 : 50 |
| D 1.7.6 | PŮDORYS 4.NP a krovu-výřezy -Dispozice MaR | 1 : 50 |

| D | Dokumentace objektů a technických zařízení |
| --- | --- |
| D | Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu |
| D1 | Technika prostředí staveb |
| D1.7 | Zařízení pro měření a regulaci |
| D1.7.1 | Technická zpráva |

Obsah:

1) výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů	2

2) výchozí podklady, zadání	2

3) požadavky na profesi	3

4) popis navrženého řešení, popis funkce a uspořádání systému	3

zdroj tepla – plynová kotelna	4

okruhy chlazení	4

seznam regulovaných dotčených (změněných) okruhů	4

popis regulovaných (změněných) okruhů v RA-1/T	4

vzduchotechnika	4

seznam nových regulovaných okruhů	5

popis nových regulovaných okruhů	5

5) bilance energií, médií a potřebných hmot	7

6) vnější vlivy	8

7) zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení	8

8) komplexní zkoušky	9

9) revize	9

10) ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření	9

11) požadavky na ostatní profese	9

# 1) výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů

| Označení technické normy | Název technické normy |
| --- | --- |
| ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy |
| ČSN 33 20 00- 4-41 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem |
| ČSN 33 20 00- 4-473 | Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům |
| ČSN 33 20 00- 4-43 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy |
| ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení |
| ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení |
| ČSN EN 61439-1 ed. 2 | Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení |
| ČSN EN 61439-3 | Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO) |

# 2) výchozí podklady, zadání

Předmětem řešení této dokumentace je projekt Měření a regulace na „DOPROJEKTOVÁNÍ  PROSTOROVÝCH REZERV“ v objektu T, TU Liberec. Objekt se nachází v ul. Třebízského v Liberci. Objekt je stávající, v současnosti neprovozovaný, nevyužívaný.

Objekt je čtyřpodlažní, částečně zapuštěný pod terén. Objekt bude stavebně upraven - viz Stavební část a bude provozován jako laboratoře s příslušenstvím různých kateder školy. Součást objektu je také byt správce.

Tento projekt navazuje na předchozí projekt „BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI - OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY „ z r.2017. Předchozí projekt navrhoval kompletní nové rozvody vytápění a chlazení, nové zdroje tepla a chladu a nové větrání.

Nový projekt navyšuje výkon zdroje tepla, upravuje rozvody tepla a chladu v souvislosti ze vznikem nových laboratoří v 4.np a potřebou jejich větrání novými VZT jednotkami ve stávající strojovně v témž patře.

Dle původní dokumentace je zdrojem tepla kotelna se třemi kotli o výkonu 73 kW, celkem 219 kW. Vzhledem k navýšení počtu a výkonů vzd. jednotek dochází k úpravě výkonu kotelny a k úpravě rozvodů topné vody pro vzd. jednotky. Potřeby tepla pro vzd. jednotky stanovil projektant vzduchotechniky. Potřeby tepla pro vytápění a pro ohřev teplé vody se nemění.

V rámci doprojektování rezerv budou napojeny dvě nové VZT jednotky. Budou osazeny ve strojovně vzduchotechniky v 4.NP. Pro napojení tepla byla u jedné z těchto jednotek v původní dokumentaci vysazena odbočka s rezervou 20 kW. Požadavek nové vzd. jednotky je 25 a 62kW. Vzhledem k tomu bude upraven zdroj tepla osazením kotlů vyšších výkonů.

Pro napojení nové jednotky na chlad byla původní dokumentaci vysazena odbočka s rezervou 25 kW. Požadavek nové vzd. jednotky je 20kW. Vzhledem k tomu, že se nenavyšuje potřeba chladu, zůstává beze změn zdroj chladu a hlavní rozvody do strojovny vzduchotechniky v 4.NP.

V prostoru čistých laboratoří 4.29 a 4.30 je požadován potrubní rozvod oxidu uhličitého (CO2) z tlakových lahví pro inkubátory. Zdroj CO2 (dvě tlakové lahve á40 litrů/á57,3 bar) a redukční panel jsou umístěny ve 4. NP v místnosti 4.22 předsíň.  Tlakové láhve jsou umístěny v držáku tlakových lahví – viz. výkresová dokumentace

Tato část projektu  řeší úpravu MaR  kotelny, řízení nově vzniklých VZT jednotek laboratoří v 4.np, jejich napojení na teplo a chlad a detekci úniku CO2 v čistých laboratořích.

Schémata zapojení rozvaděčů jsou nakresleny pro konkrétní typy přístrojů dle návrhu projektanta. Ve vztahu k podmínkám pro zadávání výběru dodavatele je nutné tyto typy brát jako referenční přístroje s podmínkou dopracování a upřesnění návazností na ostatní profese (vytápění, vzduchotechnika, elektro.).

Podklady

- projekt stavební části

- koordinace s projektanty ostatních profesí

- související normy a právní předpisy

# 3) požadavky na profesi

Požadavky na MaR

Vytápění a chlazení:

Zajistit napojení nových kotlů a nového podávacího čerpadla do stávající regulace v kotelně.

Zajistit připojení nových teplovodních (čerpadlo a třícestný ventil) a chladících (třícestný ventil) uzlů pro nově vzniklé VZT jednotky v laboratořích v 4.np.

Vzduchotechnika:

Zajistit automatické udržování požadovaných parametrů vzduchu včetně silového připojení vzduchotechnického zařízení. Požadavky byly předány při vzájemných koordinacích. Jsou to zejména:

- spouštění a regulace zařízení

- udržování přetlaku v čistém prostoru

- udržování teploty přívodního vzduchu v závislosti na požadované teplotě v místnosti

- ovládání regulátorů konstantního průtoku vzduchu

- ovládání obtokových klapek

- signalizaci zanesení jednotlivých filtrů

- přepínání plného a tlumeného provozu změnou otáček ventilátorů a přeregulováním regulátorů průtoku vzduchu

- uzavírání a otevírání klapek při odstavení a spuštění zařízení

- blokace zařízení od protimrazové ochrany a v případě požáru

Rozvody CO2:

Osadit čidla úniku CO2 umístěné nad podlahou místnosti 4.22 v blízkosti zdroje, v místnostech 4.29 a 4.30 v blízkosti odběrových míst. Signalizace (2500 až 5000 ppm) zapne světelný alarm nade dveřmi místnosti a zapne se odvětrání místnosti.

# 4) popis navrženého řešení, popis funkce a uspořádání systému

Pro zajištění návazností na předchozí projekt z roku 2017 je v areálu TU pro regulaci nových VZT2 a 15 a detekci CO2 do strojovny vzt v 4.np navržen stejný, volně programovatelný  sběrnicový DDC regulátor jako pro kotelnu a stávající vzt, skládající se z řídící procesorové CPU jednotky a přídavných I/O modulů, Regulátor komunikuje se stávajícími a s centrální vizualizací pomocí standartního technologického ethernetu protokolem MOD-Bus TCP-IP.

# zdroj tepla – plynová kotelna

Zdrojem tepla pro vytápění a pro ohřev teplé vody bude nadále plynová kotelna se třemi kotli, umístěná v 1.NP  v samostatné místnosti. Kotelna slouží pro objekt T. Podle ČSN 07 0703 Plynové kotelny a podle vyhlášky ČÚBP č. 91/1993 Sb. se jedná o kotelnu třetí kategorie, celkový výkon kotelny překračuje 100kW, a je třeba zajistit externí blokaci kotelny -tzn. trvalá blokace napájení hořáků a uzavření přívodu plynu od poruchových stavů. Pro zajištění výše uvedeného je v projektu MaR z r. 2017 MaR navržena poruchová signalizace, která se nemění.

Vzhledem k osazení nových VZT jednotek s vodními ohřívači a potřebě tepla pro ně (25+62kW) bude v kotelně provedena výměna všech tří kotlů za větší s výkonem 3x90kW.

Kotle budou od stejného výrobce jako předcházející, se stejným ovládáním, jejich zapojení v dokumentaci MaR bude identické. Zařazení prostoru do kotelny III. Kategorie a její zabezpečení se nemění. Taktéž dojde k výměně podávacího čerpadla pro VZT jednotky. Čerpadlo bude od stejného výrobce a řady jako předchozí, jeho připojení a ovládání z MaR se nemění, jištění a kabeláž vyhoví, pouze s k požadavku na jeho spuštění příčte požadavek na teplo při chodu nových VZT jednotek v 4.np. Okruhy rozvodu tepla se nemění, Mar pouze zajistí připojení nových teplovodních (čerpadlo a třícestný ventil) uzlů pro nově vzniklé VZT jednotky v Laboratořích v 4.np.

# okruhy chlazení

Okruhy centrálního chlazení se nemění, Mar pouze zajistí připojení nového chladícího (třícestný ventil) uzle pro nově vzniklou VZT jednotku v Laboratořích v 4.np.

# seznam regulovaných dotčených (změněných) okruhů

ZDROJ TEPLA, CHLAZENÍ a KOMPRESOROVNA:

15 -  HCA – Zapínání čerpadel

18 -  Řízení kaskády kotlů

# popis regulovaných (změněných) okruhů v RA-1/T

15 – Nové oběhové čerpadlo pro VZT musí být v automatickém režimu zapínáno vždy při potřebě tepla kterékoliv VZT jednotky v objektu, tak aby byl zajištěn předstih pro dopravní zpoždění topného média-vody k jednotkám. Od VZT jednotek je do systému po komunikaci hlášen požadavek na teplo. Totéž je možné zajistit i zapínáním čerpadla při poklesu venkovní teploty, kdy je předpoklad použití ohřívačů VZT jednotek.

18 - Ovládání výkonu jednotl. kotlů a jejich zapínání do kaskády řeší nadále programové řízení sekvenčního automatu výstupy 0-10V  podle požadované teploty na společném výstupu topné vody dle  projektu vytápění je teplotní spád 75/55°C.  Ze všech kotlů budou do MaR nadále hlášeny sumární poruchy.

# vzduchotechnika

Zař.č.2 čistá laboratoř 4.NP

Pro větrání a zajištění požadované tlakové diference je navržena vzduchotechnická jednotka s umístěním ve strojovně vzduchotechniky na úrovni 4.NP. Vzduchotechnická jednotka bude osazená filtry M5 a F9 na přívodu a G4 na odvodu vzduchu, deskovým rekuperačním výměníkem, vodním dohřívačem, vodním chladičem a ventilátory přívodu a odvodu vzduchu. Samostatný odtah z místnosti 4.29 a 4.30 bude přes laboratorní digestoř zaregulovanou na přesně stanovený odtah 600m3/hod. Tyto místnosti budou v přetlaku k místnosti 4.22. Odsávací ventilátory digestoří budou umístěny v podkroví nad laboratoří. Vzduchotechnické zařízení pracuje se 100% čerstvého vzduchu. Čerstvý vzduch je v jednotce upravován na požadované parametry. Sání čerstvého vzduchu do jednotky bude z fasády společným sacím potrubím, odvod znehodnoceného vzduchu bude veden nad střechu budovy. Přívod upraveného vzduchu do čistého prostoru bude čtyřhranným vzduchotechnickým potrubím vedeným pod stropem 4.NP, koncovými elementy budou čisté nástavce s filtrační vložkou H13. Odvod vzduchu z laboratoří bude přes obdélníkové vyústky osazené do podhledu.

Vlastní regulace průtoku vzduchu do jednotlivých laboratoří bude zajištěna elektronickými regulátory konstantního průtoku vzduchu. Zařízení bude v nepřetržitém provozu. Pro snížení energetické náročnosti v režimu mimo pracovní dobu je navržen tlumený provoz. Ten spočívá ve snížení vzduchového výkonu na polovinu přepnutím regulátorů průtoků vzduchu na nižší průtok vzduchu, snížením otáček ventilátorů vzduchotechnické jednotky a vypnutí ventilátorů digestoří. Hluk jednotky do sání a výtlaku bude na požadovanou úroveň utlumen tlumiči hluku osazenými v příslušných vzduchovodech. Zařízení bude ovládáno systémem MaR.

Pro odvedení tepelné zátěže technologie m.č.4.22 je navržen chladící systém split s venkovní jednotkou umístěnou na fasádě ve výšce 2,9m nad terénem a vnitřní jednotkou v kazetovém provedení. Chladivo R410a, ovládání infra.

Zař.č.15 laboratoř m.č.4.21

Pro odvod vzduchu z laboratoře jsou navrženy 3 ventilátory s umístěním v podkroví budovy a s připojením na digestoře umístěné v laboratoří. Výkon odsávání digestoří bude plynule regulovatelný. Výfuk vzduchu je směřován nad střechu budovy. Pro úhradu odsátého vzduchu je navržena vzduchotechnická jednotka s umístěním ve strojovně vzduchotechniky a osazená na vzduchotechnickou jednotku čisté laboratoře. Jednotka bude osazená filtry M5, vodním dohřívačem a ventilátorem přívodu vzduchu. Větrání laboratoře bude podtlakové. Sání čerstvého vzduchu do jednotky bude ze společného sání z fasády. Přívod upraveného vzduchu bude čtyřhranným vzduchotechnickým potrubím vedeným pod stropem místnosti. Koncovými elementy přívodu budou vířivé vyústky osazené do podhledu. Hluk jednotky do sání a výtlaku bude na požadovanou úroveň utlumen tlumiči hluku osazenými v příslušných vzduchovodech. Zařízení bude ovládáno systémem MaR.

# seznam nových regulovaných  okruhů

20 -VZT ZAŘ.Č.2 -ČISTÁ LABORATOŘ

150 -VZT ZAŘ.Č.15-LABORATOŘ M.Č.421

14 -DETEKCE CO2

RA-3/T  – Rozvaděč s regulátorem

# popis nových regulovaných okruhů

20 -VZT ZAŘ.Č.2 -ČISTÁ LABORATOŘ

Řízení provozu VZT jednotky musí pomocí teplotních a dif. snímačů zajistit provoz jednotky dle parametrů předepsaných strojní částí na žádanou vnitřní teplotu – požadovaná teplota 20 +/-2 0C, pro režim chlazení 24 až 25 0C.

Dále musí zajistit chod VZT jednotky ve dvou režimech (útlum/komfort), tak aby byl dodržen požadovaný přetlak v jednotlivých místnostech 4.29, 4.22 a 4.31.

Ventilátory centrální jednotky jsou vybaveny EC motory a snímači tlakové diference na oběžných kolech ventilátorů s přepočtem na průtok, (které mohou pracovat i jako regulátory konst. průtoku- tato funkce nebude využita). Odtahy s digestoří jsou taktéž vybaveny EC motory.

Otáčky ventilátorů centrální VZT budou řízeny z MaR výstupem 0-10V na pevně stanovené rozdílné hodnotu průtoku ve dvou stupních (druhý stupeň útlumový- časový harmonogram zadává uživatel) tak, aby byl dosažen hrubý požadovaný přetlak, přesné doregulování zajistí regulátory konstantního průtoku v místnostech (zapínané z MaR taktéž ve dvou stupních).

Odtahy z digestoří budou zapínány z MaR výstupy 0-10V na přesné hodnoty průtoku 600m3/h vždy s chodem centrální jednotky na komfortní (vyšší otáčky).

Systém bude zaregulován tak, aby regulátory průtoku byly schopny regulovat požadované přetlaky v komfortním (kdy běží navíc i odtahy z digestoří) i útlumovém režimu. V jednotlivých místnostech budou osazeny snímače tlakové diference, které monitorují dosažené přetlaky vůči chodbě.

Další měřené hodnoty- venkovní teplota (pro teplý start jednotky , teplota přívodního vzduchu, teplota na odtahu. Na  rekuperátoru bude naprogramováno kaskádní řízení - nejprve využít teplo z rekuperace a pak se zapíná ohřev. (rekuperace využita i při venkovních teplotách nad 30 0C  pro chlazení). Ochrana proti namrzání rekuperátoru je pomocí teplotního čidla na odtahové ploše rekuperátoru, při poklesu pod 3 0C se otevře klapka obtoku  rekuperátoru.

Dvoupolohově snímané hodnoty – signál z EPS (zatím rezerva s proklemováním na svorkách), mrazový termostat, diferenční snímače tlaku - filtry, včetně koncových filtrů v čistých prostorech, poruchy centrálních EC motorů, tlačítko resetu poruchy, porucha a poloha AUT ovladače čerpadla.

Pro vodní ohřívač bude zajištěna protimrazová ochrana, při poklesu  teploty za ohřívačem pod    + 5 0C se automaticky vypnou ventilátory, uzavřou klapky na přívodu i odtahu, zapne oběhové čerpadlo (většinou již zapnuto), otevře se regulační ventil naplno a je signalizována porucha " mráz". Při venkovních teplotách pod bodem mrazu je trvale temperován ohřívač na teplotu zpátečky, při poklesu teploty zpátečky pod  8 0C je také zapnuta funkce protimrazové ochrany.

Možnost vypnutí celého zařízení bude stanovena provozním předpisem – upřesní uživatel – pro čisté prostory není doporučeno vypínat s ohledem na filtry.

Silové připojení všech EC motorů a čerpadla bude z rozvaděče regulace. Ventily ohřívače a chladiče včetně pohonů jsou v dodávce MaR, regulátory průtoku, snímače tlak. diference na ventilátorech jsou v dodávce VZT.

150 -VZT ZAŘ.Č.15-LABORATOŘ M.Č.421

Chod centrální jednotky bude pouze při zapnutí některého z odtahu z digestoře v laboratoři tak, aby zajistil vyrovnání výměny vzduchu na požadovaný podtlak max 3Pa. Vzduch bude v jednotce ohříván na požadovanou teplotu 20-26°C

Ventilátor centrální jednotky je vybaven EC motorem a snímačem tlakové diference na oběžném kole ventilátoru s přepočtem na průtok, (který může pracovat i jako regulátor konst. průtoku- tato funkce nebude využita).

Jednotlivé odtahy s digestoří jsou taktéž vybaveny EC motory. Jejich otáčky budou řízeny místně pomocí potenciometrů na stěně nebo přímo na digestořích. Potenciometry mají hlášeny i koncové polohy (vyp-zap).

Požadovaná hodnota otáček jednotlivých potenciometrů bude předávána do MaR, vlastní otáčky odtahů budou řízeny AO výstupy 0-10V z MaR. Kontakty vyp-zap potenciometrů budou hlášeny do MaR, při sepnutí kontaktů systém otevře příslušné odtahové klapky.

Otáčky ventilátoru centrální VZT budou řízeny z MaR výstupem 0-10V  tak, aby dorovnali množství vzduchu odebrané jednotlivými digestořemi do max. podtlaku -5Pa.

V místnosti laboratoře bude osazen snímač tlakové diference, který monitoruje dosažený podtlak vůči chodbě.

Další měřené hodnoty- venkovní teplota (pro teplý start jednotky) , teplota přívodního vzduchu.

Další dvoupolohově snímané hodnoty – signál z EPS (zatím rezerva s proklemováním na svorkách), mrazový termostat, diferenční snímače tlaku - filtr, poruchy centrálního EC motoru, tlačítko resetu poruchy, porucha a poloha AUT ovladače čerpadla.

Pro vodní ohřívač bude zajištěna protimrazová ochrana, při poklesu  teploty za ohřívačem pod    + 5 0C se automaticky vypnou ventilátory, uzavře klapka na přívodu, zapne oběhové čerpadlo (většinou již zapnuto), otevře se regulační ventil naplno a je signalizována porucha " mráz". Při venkovních teplotách pod bodem mrazu je trvale temperován ohřívač na teplotu zpátečky, při poklesu teploty zpátečky pod  8 0C je také zapnuta funkce protimrazové ochrany.

Silové připojení všech EC motorů a čerpadla bude z rozvaděče regulace. Ventil ohřívače včetně pohonu je v dodávce MaR, snímače tlak. diference na ventilátoru je v dodávce VZT.

14 -DETEKCE CO2

V prostoru čistých laboratoří 4.29 a 4.30 je požadován potrubní rozvod oxidu uhličitého (CO2) z tlakových lahví pro inkubátory. Zdroj CO2 (dvě tlakové lahve á40 litrů/á57,3 bar) a redukční panel jsou umístěny ve 4. NP v místnosti 4.22 předsíň.  Tlakové láhve jsou umístěny v držáku tlakových lahví.

Je požadavek na monitoring, signalizaci a provětrávání při úniku CO2.

V prostorech čistých laboratoří  4.29, 4.30 a v předsíní 4.22 budou proto u podlahy umístěny detektory úniku CO2. Detektory budou pomocí reléových výstupů hlásit úniky CO2 (nad 2 500ppm). Jednotlivé úniky programově spouští VZT č. 2 na plné otáčky a nad dveřmí příslušné místnosti zapnou oranžové majáčky.

Jsou navrženy detektory, které se parametrují pomocí protokolu Mod-bus RTU a disponují proto rozhraním RS485. Je navrženo jejich datové propojení do systému MaR pomocí příslušné komunikační karty.

Detektory je třeba pravidelně kalibrovat. Minimální interval kalibrace senzorů udává zákon na 12 měsíců. Přesný interval nutné kalibrace zavisí na čistotě prostředí. V znečištěných prostorách je doporučeno kalibrovat jednou za 3 až 6 měsíců. Kalibraci se provádí pouze v certifikovaných servisech s platným certifikátem způsobilosti.

RA-3/T  – Rozvaděč s regulátorem

Přístroje jsou navrženy do rozvaděče o rozměrech cca 800x1200x300,  (bude upřesněno dle dodavatele) - krytí min.IP 54 - navrženo dle rozkreslení funkčních schemat.

Součástí rozvaděče bude napájecí spínaný zdroj - 230VAC/24VDC s elektrickou pevností 4kV, pro řídící mikroprocesorový regulátor a ostatní okruhy.

Jištěný přívod do skříňky ze silového rozvaděče – 400V/50Hz/25A. Na přívodu bude přepěťová ochrana stupeň T1,T2 (B,C).

Zdroj má předřazený stupeň T3 (D) přepěťové ochrany s VF filtrem pro eliminaci přepětí a rušivých vlivů v síti.

Pro servisní účely budou v rozvaděči instalována  6A/230V zásuvka. V rozvaděči bude instalováno osvětlení pomocí cca 40W svítidla.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 332000-4-41 ed.2 : automatickým odpojením od zdroje ve stanoveném čase. Ochrana živých částí bude provedena krytem, přepážkami a izolací.

DDC Regulátor s pomocnými I/O moduly bude umístěn na DIN liště uvnitř rozvaděče,  ovládací displej bude umístěn na dveřích rozvaděče spolu s ovladači a kontrolkami.

Pozor: Rozvaděč bude umístěn vedle stávajícího rozvaděče RA-2/T, který má posun v dispozici, oproti předch. projektu z 2017 tak, aby se vešel. Výsledné rozvržení  (včetně rozvaděče elektro RVZT2 a rezervy pro zvlhčovač platí podle tohoto nového projektu.

# 5) bilance energií, médií a potřebných hmot

Předpokládané napájení skřínky MaR:

RA-3/T  400V/50Hz 25A do 10kW

Zařízení MaR je napájeno z energetické sítě 3L-PE+N TN-C-S 400/230V

# 6) vnější vlivy

Klasifikace vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 bude určena odbornou komisí. Vnější vlivy v jednotlivých místnostech jsou uvedeny v „PROTOKOLU O PROSTŘEDÍ“ v samostatné dokumentaci.

V  místnosti rozvaděče RA-12,13,14, RA-11a a ve vytápěných a větraných prostorech haly platí atmosférické podmínky ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 ed.3.:

AB5 -Prostor chráněný před atmosférickými vlivy, s regulací teploty.

Ostatní parametry vnějších vlivů jsou součástí protokolu o určení vnějších vlivů dle ČSN 332000-5-51 ed.3 vypracovaným odbornou komisí.

# 7) zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení

##### ZPŮSOB OCHRANY

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

čl. 411 -Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje

- základní ochrana (před dotykem živých částí) je zajištěna základní izolací živých částí nebo přepážkami nebo kryty .

- ochrana při poruše (před dotykem neživých částí) je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje v případě poruchy souladu s 411.3 až 411.6

V sítí 24VDC bude uplatněno ochranné opatření minimálně funkčním malým napětím (FELV) dle čl. 411.7, zdrojem sítě vnitřní bezpečnostní stejnosměrný spínaný zdroj ,Konkrétní ochranná opatření v sítích 24VDC, případně AC (FELV,PELV nebo SELF) budou zvolena až s ohledem na vybraného dodavatele systému (typ napájení regulátorů a jeho propojení s perifériemi) a rozvaděče MaR. Bude uplatněno ochranné opatření minimálně funkčním malým napětím (FELV) dle čl. 411.7, zdrojem sítě budou bezpečnostní transformátory a bezpečnostní stejnosměrný spínaný zdroj se zapojením SELV.

Základní ochrana čl. 413.1, čl. 413.1.1 automatickým odpojením od zdroje

Na instalovaném zařízení musí být provedeno ochranné pospojování vodičem CY6z/ž  Barevné označení vodičů dle ČSN 330165.

Bezpečnostní vypínání el. zařízení jako celku bude v rozvodnicí RA- , Hlavní vypínač označit tabulkou "Hlavní vypínač-vypni v nebezpečí".

POŽADAVKY NA BEZPEČNOST PRÁCE

Projektová dokumentace musí být zhotovitelem stavebních prací podle specifických podmínek doplněna, respektive upřesněna před zahájením stavby konkrétními požadavky a doklady o technologickém či pracovním postupu v rámci výrobní přípravy zhotovitele. Souhrn všech úkonů k zabezpečení stavby a postupu jednotlivých prací musí být obsažen v tzv. dodavatelské dokumentaci.

### Provádění stavebně montážních prací

Při provádění musí být dodržována příslušná ustanovení následujících norem a předpisů :

Zákon 309/2006., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 Sb.

ČSN EN 50110-1 ed2 Obsluha a práci na elektrických zařízeních

ČSN EN 50110-2 Obsluha a práci na elektrických zařízeních (národní dodatky)

### Kvalifikace montážních pracovníků a pracovníků údržby

Osoby pověřené obsluhou a údržbou elektrického zařízení pracovníci musí mít odpovídající kvalifikaci dle Vyhl. ČÚBP Č. 50/78 Sb.

§ 3 pracovníci seznámení  obsluha elektrického zařízení mn, nn v krytí IP 20 a vyšším

§ 5 pracovníci znalí 	 obsluha elektrického zařízení mn, nn v krytí IP 1x a menším

obsluha elektrického zařízení vn

práce na elektrických zařízeních

Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipožárních opatření, první pomoci při úrazech elektřinou a znalost postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném zařízení.  Osoby musí být kvalifikované i v souladu s místními předpisy.

### Výstražné tabulky a nápisy

Elektrická zařízení, popřípadě elektrické předměty, musí být před uvedením do provozu vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými zařizovacími, předmětovými normami a Nařízením vlády č.11/2002 ve znění 119/2002 Sb a 405/2004 Sb. kterým se stanový vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.

### Obsluha elektrotechnických zařízení

Osoby užívající elektrická zařízení musí být seznámeny s jeho obsluhou například formou návodu, nebo jiným doložitelným způsobem.

# 8) komplexní zkoušky

Budou dodrženy technické standardy uvedených použitých ČSN .

Po úspěšném ukončení všech dílčích provozních zkoušek zařízení v rámci tohoto projektu i všech PS navazujících, je možno přistoupit ke zkouškám komplexním.

Účelem  komplexních zkoušek je prokázat, že technologická zařízení, montovaná dle schválené projektové dokumentace mají požadované technické parametry a jako celek jsou schopna trvalého provozu dle projektovaných podmínek.

# 9) revize

Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací podle ČSN 33 150 a podle ČSN 33 2000-6-61. Další revize (periodické) bude provádět provozovatel ve stanovených lhůtách a po každé opravě vyvolané poruchou, či poškozením elektrického zařízení.

# 10) ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření

Při průchodu kabelů stěnou mezi požárními úseky bude prostup protipožárně utěsněn. Veškerá uložení budou certifikovaná. Protipožární ucpávky zajistí stavba.

# 11) požadavky na ostatní profese

Požadavky na investora

- Vypracovat provozní předpis.

- Osadit datovou zásuvku se vzdáleným přístupem pro dodavatele regulace

Požadavky na stavbu

- Zpřístupnit prostory pro montáž kabelových tras a přístrojů.

- Zajistit protipožární utěsnění prostupů.

- Zajistit revizní dvířka pro přístroje a rozvodné krabice MaR, umístěné např. v podhledech apod.

Požadavky na silnoproud

- Přívody pro rozvaděče MaR.

- Uzemnění rozvaděčů, potrubních rozvodů.

- Datové rozvody – zajistit datovou zásuvku u rozvaděče MaR

- Pro připojení rozvaděčů MaR bude v elektro realizována ochrana proti přepětí T1 a T2 ( „B a C“)