## RT01.2 nový
RE8015
Kabelová tabulka
stavba: | Úprava elektroinstalace laboratoří pohonných jednotek - objekt L
Vypracoval: | Ing. Vladimír Jelínek
Datum: | 11/2018
Rozvaděč RT 01.2
okruh |  | Popis | Odkud | Kam (č.m.) | kabel | délka | Poznámka | jistič
RT01.2 | 101 | zásuvka 16A/230V | RT01.2 | - | CYKY-J 3x2,5 | - | stávající | 16B/2/0,03
RT01.2 | 102 | rezerva | RT01.2 | - | - | - | stávající | 16B/2/0,03
RT01.2 | 103 | rezerva | RT01.2 | - | - | - | stávající
RT01.2 | 104 | zásuvka 16A/230V | RT01.2 | 01.16 | CYKY-J 3x2,5 | - | stávající | 16B/2/0,03
RT01.2 | 206 | rezerva | RT01.2 | - | CYKY-J 5x2,5 | - | stávající | 16B/3
RT01.2 | 207 | zásuvka 16A/400V | RT01.2 | 01.16 | CYKY-J 5x2,5 | - | stávající | 16B/3
RT01.2 | 208 | zásuvka 16A/400V | RT01.2 | 01.16 | CYKY-J 5x2,5 | - | stávající | 16B/3
RT01.2 | 251 | rezerva | RT01.2 | - |  | - | stávající | 32B/3
RT01.2 | 252 | zásuvka 32A/400V | RT01.2 |  | CYKY-J 5x6 | - | stávající | 32B/3
RT01.2 | 255 | zásuvka 32A/400V | RT01.2 | - | CYKY-J 5x6 | - | stávající | 32B/3
RT01.2 | 300 | průtokový ohřívač | RT01.2 | 01.16 | CYKY-J 3x2,5 | - | stávající | 16B/2/0,03AC
RT01.2 | 301 | palivové hospodářství 2kW | RT01.2 | 01.10 | CYKY-J 3x2,5 | - | stávající | 16B/1
RT01.2 | 400 | RA5 | RT01.2 | 01.10 | CYKY-J 5x2,5 | - | stávající | 16B/3
RT01.2 | 401 | jeřáb | RT01.2 | 01.04 | CYKY-J 5x4 | 10 | souč. kabel vyměnit | 20B/3
RT01.2 | 500 | RT01 - techn. Čerpání | RT01.2 |  | CYKY-J 5x6 | - | stávající | 32B/3
RT01.2 | 501 | RT01.2-UPS | RT01.2 | 01.10 | CYKY-J 5x10 | - | stávající | 40B/3
RT01.2 | 611 | ZS1.1 | RT01.2 | kobka 1 - 01.11 | CYKY-J 5x6 | 18 |  | 32C/3
RT01.2 | 612 | ZS1.2 | RT01.2 | kobka 1 - 01.11 | CYKY-J 5x6 | 16 |  | 32C/3
RT01.2 | 613 | ZS1.3 | RT01.2 | kobka 1 - 01.11 | CYKY-J 5x6 | 20 |  | 32C/3
RT01.2 | 614 | zás. 32A/400V | RT01.2 | kobka 1 - 01.11 | CYKY-J 5x6 | 20 |  | 32C/3+chránič
RT01.2 | 615 | chlazení | RT01.2 | kobka 1 - 01.11 | CYKY-J 5x6 | 16 |  | 32C/3
RT01.2 | 621 | ZS2.1 | RT01.2 | kobka 2 - 01.12 | CYKY-J 5x6 | 25 |  | 32C/3
RT01.2 | 622 | ZS2.2 | RT01.2 | kobka 2 - 01.12 | CYKY-J 5x6 | 23 |  | 32C/3
RT01.2 | 623 | ZS2.3 | RT01.2 | kobka 2 - 01.12 | CYKY-J 5x6 | 25 |  | 32C/3
RT01.2 | 624 | zás. 32A/400V | RT01.2 | kobka 2 - 01.12 | CYKY-J 5x6 | 25 |  | 32C/3+chránič
RT01.2 | 625 | chlazení | RT01.2 | kobka 2 - 01.12 | CYKY-J 5x6 | 23 |  | 32C/3
RT01.2 | 631 | ZS3.1 | RT01.2 | kobka 3 - 01.13 | CYKY-J 5x6 | 29 |  | 32C/3
RT01.2 | 632 | ZS3.2 | RT01.2 | kobka 3 - 01.13 | CYKY-J 5x6 | 29 |  | 32C/3
RT01.2 | 633 | ZS3.3 | RT01.2 | kobka 3 - 01.13 | CYKY-J 5x6 | 28 |  | 32C/3
RT01.2 | 634 | zás. 32A/400V | RT01.2 | kobka 3 - 01.13 | CYKY-J 5x6 | 29 |  | 32C/3+chránič
RT01.2 | 635 | chlazení | RT01.2 | kobka 3 - 01.13 | CYKY-J 5x6 | 29 |  | 32C/3
RT01.2 | 641 | ZS4.1 | RT01.2 | kobka 4 - 01.14 | CYKY-J 5x6 | 33 |  | 32C/3
RT01.2 | 642 | ZS4.2 | RT01.2 | kobka 4 - 01.14 | CYKY-J 5x6 | 31 |  | 32C/3
RT01.2 | 643 | ZS4.3 | RT01.2 | kobka 4 - 01.14 | CYKY-J 5x6 | 33 |  | 32C/3
RT01.2 | 644 | zás. 32A/400V | RT01.2 | kobka 4 - 01.14 | CYKY-J 5x6 | 33 |  | 32C/3+chránič
RT01.2 | 645 | chlazení | RT01.2 | kobka 4 - 01.14 | CYKY-J 5x6 | 29 |  | 32C/3
RT01.2 | 651 | zásuvka 16A/230V | RT01.2 | 01.15 | CYKY-J 3x2,5 | - | původně okruh 100 | 16B/2/0,03
RT01.2 | 652 | rezerva |  |  |  | - |  | 16B/2/0,03
RT01.2 | 653 | zásuvka 16A/400V | RT01.2 | 01.15 | CYKY-J 5x2,5 | - | původně okruh 200 | 16B/3
RT01.2 | 654 | zásuvka 16A/400V | RT01.2 | 01.15 | CYKY-J 5x2,5 | - | původně okruh 202 | 16B/3
RT01.2 | 655 | zásuvka 32A/400V | RT01.2 | 01.15 | CYKY-J 5x6 | - | původně okruh 250 | 32B/3
RT01.2 | 701 | zásuvka 63A/400V | RT01.2 | 01.13 | CYKY-J 5x10 | - | původně okruh 01.2A.103 | 63B/3
RT01.2 | 702 | zásuvka 63A/400V | RT01.2 | 01.14 | CYKY-J 5x10 | - | původně okruh 01.2A.102 | 63B/3
RT01.2 | 703 | zásuvka 63A/400V | RT01.2 | 01.15 | CYKY-J 5x10 | - | původně okruh 01.2A.101 | 63B/3
Stávající okruhy ke zrušení
okruh |  | Popis | Odkud | Kam (č.m.) | kabel | délka | Poznámka | jistič
RT01.2 | 102 | zásuvka 16A/230V | RT01.2 | 01.11; 01.12; | CYKY-J 3x2,5 |  | zrušit | 16B/1
RT01.2 | 103 | zásuvka 16A/230V | RT01.2 | 01.13; 01.14; | CYKY-J 3x2,5 |  | zrušit | 16B/1
zrušit
RT01.2 | 201 | zásuvka 16A/400V | RT01.2 | 01.15 | CYKY-J 5x2,5 |  | zrušit | 16B/3
RT01.2 | 203 | zásuvka 16A/400V | RT01.2 | 01.11 | CYKY-J 5x2,5 |  | zrušit | 16B/3
RT01.2 | 204 | zásuvka 16A/400V | RT01.2 | 01.12 | CYKY-J 5x2,5 |  | zrušit | 16B/3
RT01.2 | 205 | zásuvka 16A/400V | RT01.2 | 01.13 | CYKY-J 5x2,5 |  | zrušit | 16B/3
RT01.2 | 206 | zásuvka 16A/400V | RT01.2 | 01.14 | CYKY-J 5x2,5 |  | zrušit | 16B/3
RT01.2 | 253 | zásuvka 32A/400V | RT01.2 | 01.11; 01.12; | CYKY-J 5x6 |  | zrušit | 32B/3
RT01.2 | 254 | zásuvka 32A/400V | RT01.2 | 01.13; 01.14; | CYKY-J 5x6 |  | zrušit | 32B/3
RT01.2 | 251 | zásuvka 32A/400V | RT01.2 | 01.14 | CYKY-J 5x6 |  | zrušit | 32B/3
Dozbrojení rozvaděče RT 01.2 UPS
okruh |  | Popis | Odkud | Kam (č.m.) | kabel | délka | Poznámka | jistič
RT01.2U | 102 | zásuvky 16A/230V okno1 | RT01.2UPS | 01.10 | CYKY-J 3x2,5 | 37 |  | 16B/2/0,03
RT01.2U | 103 | zásuvky 16A/230V okno2 | RT01.2UPS | 01.10 | CYKY-J 3x2,5 | 33 |  | 16B/2/0,03
RT01.2U | 104 | zásuvky 16A/230V okno3 | RT01.2UPS | 01.10 | CYKY-J 3x2,5 | 26 |  | 16B/2/0,03
RT01.2U | 105 | zásuvky 16A/230V okno4 | RT01.2UPS | 01.10 | CYKY-J 3x2,5 | 21 |  | 16B/2/0,03
RT01.2U | 106 | zásuvky 16A/230V okno5 | RT01.2UPS | 01.10 | CYKY-J 3x2,5 | 21 |  | 16B/2/0,03
RT01.2U | 107 | hasící systém | RT01.2UPS | 01.11 | CYKY-J 3x2,5 | 20 |  | 16B/1
RT01.2U | 203 | zásuvky 16A/400V | RT01.2UPS | 01.10 | CYKY-J 5x2,5 | 55 |  | 16C/3+chránič

## RT01.2 stávající
okruh | Popis | Odkud | Kam (č.m.) | kabel | jistič | Poznámka
100 | zásuvka 16A/230V | RT01.2 | 01.15 | CYKY-J 3x2,5 | 16B/1
101 | zásuvka 16A/230V | RT01.2 | 01.10 | CYKY-J 3x2,5 | 16B/1
102 | zásuvka 16A/230V | RT01.2 | 01.11; 01.12; | CYKY-J 3x2,5 | 16B/1 | zrušit kobka 1,2
103 | zásuvka 16A/230V | RT01.2 | 01.13; 01.14; | CYKY-J 3x2,5 | 16B/1 | zrušit kobka 3,4
104 | zásuvka 16A/230V | RT01.2 | 01.16 | CYKY-J 3x2,5 | 16B/1
RT01.2
200 | zásuvka 16A/400V | RT01.2 | 01.15 | CYKY-J 5x2,5 | 16B/3
201 | zásuvka 16A/400V | RT01.2 | 01.15 | CYKY-J 5x2,5 | 16B/3
RT01.2
202 | zásuvka 16A/400V | RT01.2 | 01.15 | CYKY-J 5x2,5 | 16B/3
203 | zásuvka 16A/400V | RT01.2 | 01.11 | CYKY-J 5x2,5 | 16B/3
RT01.2
204 | zásuvka 16A/400V | RT01.2 | 01.12 | CYKY-J 5x2,5 | 16B/3
205 | zásuvka 16A/400V | RT01.2 | 01.13 | CYKY-J 5x2,5 | 16B/3
RT01.2
206 | zásuvka 16A/400V | RT01.2 | 01.14 | CYKY-J 5x2,5 | 16B/3
207 | zásuvka 16A/400V | RT01.2 | 01.16 | CYKY-J 5x2,5 | 16B/3
RT01.2
208 | zásuvka 16A/400V | RT01.2 | 01.16 | CYKY-J 5x2,5 | 16B/3
RT01.2
250 | zásuvka 32A/400V | RT01.2 | 01.15 | CYKY-J 5x6 | 32B/3
251 | zásuvka 32A/400V | RT01.2 | 01.14 | CYKY-J 5x6 | 32B/3
252 | zásuvka 32A/400V | RT01.2 |  | CYKY-J 5x6 | 32B/3
253 | zásuvka 32A/400V | RT01.2 | 01.11; 01.12; | CYKY-J 5x6 | 32B/3
254 | zásuvka 32A/400V | RT01.2 | 01.13; 01.14; | CYKY-J 5x6 | 32B/3
255 | zásuvka 32A/400V | RT01.2 | ??? | CYKY-J 5x6 | 32B/3
RT01.2
300 | průtokový ohřívač | RT01.2 | 01.16 | CYKY-J 3x2,5 | 16B/2/0,03AC
301 | palivové hospodářství 2kW | RT01.2 | 01.10 | CYKY-J 3x2,5 | 16B/1
RT01.2
400 | RA5 | RT01.2 | 01.10 | CYKY-J 5x2,5 | 16B/3
401 | jeřáb | RT01.2 | 01.04 | CYKY-J 5x4 | 20B/3
RT01.2
500 | RT01 - techn. Čerpání | RT01.2 |  | CYKY-J 5x6 | 32B/3
501 | RT01.2-UPS | RT01.2 | 01.10 | CYKY-J 5x10 | 40B/3
101 | zásuvka 63A/400V | RT01.2A | 01.15 | CYKY-J 5x10 | 63B/3
102 | zásuvka 63A/400V | RT01.2A | 01.14 | CYKY-J 5x10 | 63B/3
103 | zásuvka 63A/400V | RT01.2A | 01.13 | CYKY-J 5x10 | 63B/3

## suma kabely
CYKY-J 3x2,5 | 37
CYKY-J 3x2,5 | 33
CYKY-J 3x2,5 | 26
CYKY-J 3x2,5 | 21
CYKY-J 3x2,5 | 21 | 138
CYKY-J 5x2,5 | 55 | 55
CYKY-J 5x4 | 10 | 10
CYKY-J 5x6 | 18
CYKY-J 5x6 | 16
CYKY-J 5x6 | 20
CYKY-J 5x6 | 20
CYKY-J 5x6 | 16
CYKY-J 5x6 | 25
CYKY-J 5x6 | 23
CYKY-J 5x6 | 25
CYKY-J 5x6 | 25
CYKY-J 5x6 | 23
CYKY-J 5x6 | 29
CYKY-J 5x6 | 29
CYKY-J 5x6 | 28
CYKY-J 5x6 | 29
CYKY-J 5x6 | 29
CYKY-J 5x6 | 33
CYKY-J 5x6 | 31
CYKY-J 5x6 | 33
CYKY-J 5x6 | 33
CYKY-J 5x6 | 29 | 514
kabel | délka