## EKV a VINT
Výkaz výměr - Elektronická kontrola vstupu /EKV/ a Videointecom /VINT/
Výkaz výměr obsahuje: Hardware: - řídící jednotku EKV - snímače identifikátorů (čipů, karet) - napájecí zdroj - certifikované elektrické zámky a otvírače s příslušenstvím - venkovní stanici videointercomu - vnitřní stanici videointercomu - dataswitch pro připojení a napájení stanic videointercomu PVC trubky, kabely, provedení tras a kabelových rozvodů, instalaci HW, naprogramování, závěrečné zkoušky funkčnosti, výchozí revizy, projektovou dokumentaci skutečného stavu, dopravu a ostatní režijní náklady. Výkaz výměr neobsahuje: Datové kabeláže videointercomu - je součástí rozpočtu systému SKS. Přípravu pro elektrické zámky a otvírače - řeší stavba/dodavatel dveří. Přívody 230V - řeší silnoproud. Identifikátory (stávající). SW pro elektronickou kontrolu vstupu (stávající).
Název 1 | Název 2 | Poznámka | Množství | MJ | JC bez daní | CC bez daní
1.1. Řídící jednotka a snímače EKV
Ethernetová řídící jednotka Access Entry E C3-200 | s možností ovládání dvojích dveří oboustranně a RS485 | Kompatibilita se stávajícím systémem !! | 1 | ks | 0 | 0
Box | Kryt na řídící jednotku |  | 1 | ks | 0 | 0
Bezkontaktní snímač Entry ProID10 WE | Formát čtení RFID EM4100 na 125 kHz, datový výstup Wiegand | Kompatibilita se stávajícím systémem !! | 2 | ks | 0 | 0
Propojovací kabel pro připojení do sítě LAN | PatchCord UTP Cat5e, délka 1m |  | 1 | ks | 0 | 0
1.2. Napájecí zdroj
Napájecí zdroj | Zálohovaný napájecí zdroj 12V/5A, v krytu, prostor pro akumulátor 17Ah |  | 1 | ks | 0 | 0
Záložní akumulátor | Záložní bezúdržbový akumulátor 12V/17Ah |  | 1 | ks | 0 | 0
1.3. Elektromagnetický otvírač (vnitřní dveře na schodiště)
Elektromagnetický otvírač | Otvírač pro požárně odolné dveře, 12V/280mA, kontakt pro monitoring zavřených dveří |  | 1 | ks | 0 | 0
Čelní plech | Montážní lišta universální pro instalaci otvírače do zárubní | Provedení dle typu dveří a zárubní | 1 | ks | 0 | 0
1.4. Elektromechanický zámek (dveře na rampu)
Elektromechanický samozamykací zámek | 12V/max. 600mA, monitoring zavřených dveří, certifikát na únikové východy | Hloubka a backset dle typu dveří | 1 | ks | 0 | 0
Dveřní kování | Bezpečnostní kování, standard RC4, provedení klika-klika, dělený čtyřhran |  | 1 | ks | 0 | 0
Kabelová přechodka mezi dveřmi a zárubní | Délka 280mm, průměr kabelu 6mm, úhel otevření dveří 120° |  | 1 | ks | 0 | 0
Protiplech | Standardní protiplech k elektromechanickému zámku | Provedení dle typu dveří a zárubní | 1 | ks | 0 | 0
Propojovací kabel | Systémový kabel s konektorem, délka 10m |  | 1 | ks | 0 | 0
1.5. Videointercom
Venkovní jednotka videointercomu | IP, kamera, min.2 tlačítka, napájení PoE nebo 12Vdc, jeden spínač |  | 2 | ks | 0 | 0
Krabice | Krabice pro zápustnou montáž pod omítku | vstup ze schodiště | 1 | ks | 0 | 0
Krabice se stříškou | Krabice pro zápustnou montáž s povětrnostní stříškou | vstup z rampy | 1 | ks | 0 | 0
Dataswitch | Dataswitch pro připojení a napájení intercomu 8 portů, PoE | Využití i pro hodiny jednotného času | 1 | ks | 0 | 0
Propojovací kabel pro připojení do sítě LAN | PatchCord UTP Cat5e, délka 2m |  | 2 | ks | 0 | 0
Propojovací kabel pro připojení do sítě LAN | PatchCord UTP Cat5e, délka 0,25m |  | 4 | ks | 0 | 0
2.1. Kabelové trasy a kabely
Trubka ohebná | Monoflex průměr 16 |  | 15 | m | 0 | 0
Trubka ohebná | Monoflex průměr 25 |  | 8 | m | 0 | 0
Lišta | 40x40 |  | 30 | m | 0 | 0
Lišta | 20x20 |  | 6 | m | 0 | 0
FI-HX04/02 | Stíněný kabel Cu 2x0,5+4x0,22mm |  | 90 | m | 0 | 0
Stíněný kabel pro linku Wiegand | Kabel min. 7x 0,22mm |  | 45 | m | 0 | 0
2.2. Instalační materiál
KO97 | Krabice odbočná |  | 1 | ks | 0 | 0
ES060 | Krabice propojovací se svorkovnicí |  | 1 | ks | 0 | 0
INST | Ostatní instalační materiál | Sádra, šrouby, hmoždinky, vyvaz. pásky,... | 1 | set | 0 | 0
2.3. Provedení kabelových tras a rozvodů
Zasekání trubky pod omítku | Včetně začištění (bez malování) |  | 18 | m | 0 | 0
Instalace PVC instalační lišty, trubky (1m) |  |  | 30 | m | 0 | 0
Zasekání elektroinstalační krabice |  |  | 1 | ks | 0 | 0
3.1. EKV instalace, naprogramování a zkoušky
Instalace, zapojení napájecího zdroje |  |  | 1 | ks | 0 | 0
Instalace, zapojení modulu |  |  | 1 | ks | 0 | 0
Instalace, zapojení snímače |  |  | 2 | ks | 0 | 0
Instalace, zapojení elektrického otvírače | Bez zámečnických prací - příprava pro montáž provedena při výrobě dveří |  | 1 | ks | 0 | 0
Instalace, zapojení elektromechanického zámku | Bez zámečnických prací - příprava pro montáž provedena při výrobě dveří |  | 1 | ks | 0 | 0
Instalace dveřního kování |  |  | 1 | ks | 0 | 0
Instalace a zapojení rozvodné krabice |  |  | 1 | ks | 0 | 0
Naprogramování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy |  |  | 4 | hod | 0 | 0
Závěrečné zkoušky funkčnosti, předání systému |  |  | 3 | hod | 0 | 0
3.2. VINT instalace, naprogramování a zkoušky
Instalace, zapojení venkovní stanice |  |  | 2 | ks | 0 | 0
Instalace, zapojení vnitřní stanice |  |  | 2 | ks | 0 | 0
Instalace, zapojení dataswitche |  |  | 1 | ks | 0 | 0
Naprogramování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy |  |  | 5 | hod | 0 | 0
Závěrečné zkoušky funkčnosti, předání systému |  |  | 2 | hod | 0 | 0
4.1. Režijní náklady
Příprava zakázky |  |  | 1 | set | 0 | 0
Odborný dozor včetně šéfmontáže |  |  | 2 | hod | 0 | 0
Doprava |  |  | 1 | set | 0 | 0
Režijní náklady | Ostatní (ubytování, cestovné,...) |  | 1 | set | 0 | 0
Likvidace odpadu |  |  | 1 | set | 0 | 0
Výchozí revize el. zařízení |  | 1x napájecí zdroj | 1 | set | 0 | 0
Projektová dokumentace | Skutečného stavu |  | 1 | set | 0 | 0
Cena celkem EKV a VINT (bez DPH) | [5 empty] | 0

## SKS
Výkaz výměr - Strukturovaný kabelážní systém /SKS/ a telefonní zásuvky /TEL/
Výkaz výměr obsahuje: Hardware: - dataswitch dle specifikace investora - WiFi AP dle specifikace investora - patch panely - vyvazovací panely - napájecí panel - datové zásuvky dle typu určení - telefonní zásuvky Kabely, instalační lišty, instalační materiál, provedení kabelových tras a rozvodů, úprava stávajícího datového rozvaděče (zařezání stávajících propojů na patch panel), instalaci datových zásuvek, zakončení párů zářezem, zakončení párů lisovaným konektorem na straně WiFi, přemístění stávající telefonní krabice, zapojení telefonních zásuvek, měření včetně protokolů, projektovou dokumentaci skutečného stavu, dopravu a ostatní režijní náklady. Výkaz výměr neobsahuje: Parapetní kanál - dodávka silnoproudu Propojení stávajícího datového rozvaděče s rozvaděčem v hlavní serverovně (stávající) Odstranění případných závad na stávajícím propojení Přívod 230V zakončený zásuvkou - silnoproud. Optické patchcordy
Odborný dozor včetně šéfmontáže | Název 2 | Poznámka | Množství | MJ | JC bez daní | CC bez daní
1.1. Aktivní prvky
TP-Link T2600G (PoE) | Dataswitch | Dle specifikace investora (24 portů, SFP, 8 portů PoE, pasivní - tichý chod bez ventilátoru) | 1 | ks | 0 | 0
SFP TP-Link | SM 10G, 1310nm 2xLC/UPC | TP-Link TXM431-LR | 2 | ks | 0 | 0
AP Unifi AC PRO | WiFi access point | Dle specifikace investora | 6 | ks | 0 | 0
1.2. Datový rozvaděč s přílušenstvím
Datový rozvaděč 19" |  | Stávající | 0 | ks | 0 | 0
Patch panel 19" | 24 portů, cat.5e nestíněné |  | 3 | ks | 0 | 0
Napájecí panel 7x230V, 19" | 1U, s vypínačem a 3m kabelem |  | 1 | ks | 0 | 0
Propojovací kabel | PatchCord UTP Cat5e, délka 0,25m |  | 25 | ks | 0 | 0
Propojovací kabel | PatchCord UTP Cat5e, délka 0,5m |  | 25 | ks | 0 | 0
1.2. Datové zásuvky
Přístrojový nosič | Přístrojová krabice do parapetního kanálu |  | 12 | ks | 0 | 0
Datový modul | 2x RJ45 Cat5e |  | 10 | ks | 0 | 0
Kryt komunikační zásuvky | Pro 2x RJ45 | Předpokládaný design "Tango" - nutno koordinovat se silnoproudem | 10 | ks | 0 | 0
Kryt telefonní zásuvky | 1x RJ12 | Předpokládaný design "Tango" - nutno koordinovat se silnoproudem | 2 | ks | 0 | 0
Přístroj telefonní zásuvky | 1x RJ12 |  | 2 | ks | 0 | 0
Rámeček jednonásobný |  | Předpokládaný design "Tango" - nutno koordinovat se silnoproudem | 8 | ks | 0 | 0
Rámeček dvojnásobný |  | Předpokládaný design "Tango" - nutno koordinovat se silnoproudem | 2 | ks | 0 | 0
2.1. Kabelové trasy a kabely
UTP Cat.5e LSOH | 4pár, drát, 24 AWG | Včetně rozvodů pro videointercom a jednotný čas | 1200 | m | 0 | 0
SYKFY 3x2x0.5 |  | Telefonní rozvody | 50 | m | 0 | 0
Lišta | 40x40 |  | 4 | m | 0 | 0
Lišta | 20x20 |  | 40 | m | 0 | 0
Trubka ohebná | Monoflex průměr 16 |  | 10 | m | 0 | 0
2.2. Instalační materiál
INST | Ostatní instalační materiál | Sádra, šrouby, hmoždinky, vyvazovací pásky,... | 1 | set | 0 | 0
2.3. Provedení kabelových tras a rozvodů
Zasekání trubky pod omítku | Včetně začištění (bez malování) |  | 10 | m | 0 | 0
Instalace PVC instalační lišty, trubky (1m) |  |  | 44 | m | 0 | 0
Uložení kabelu UTP, SYKFY do žlabu/trubky/roštu (1m) |  | Včetně rozvodů pro videointercom a jednotný čas | 1250 | m | 0 | 0
3.1. Úprava původního datového rozvaděče
Zařezání stávajících kabelů na patch panel |  | Úprava propoje s datovým rozvaděčem v serverovně a měření | 1 | set | 0 | 0
3.2. Zakončení, instalace a měření
Instalace Patch panelu |  |  | 3 | ks | 0 | 0
Zakončení páru zářezem do rozvaděče (cena 1 pár) |  |  | 148 | ks | 0 | 0
Zakončení páru zářezem do modulu zásuvky (cena 1 pár) |  |  | 80 | ks | 0 | 0
Zakončení kabelu konektorem (RJ45) | WiFi |  | 12 | ks | 0 | 0
Měření UTP,FTP - měřící protokoly (RJ45) | Včetně vyhotovení protokolů |  | 37 | ks | 0 | 0
4.1. Režijní náklady
Příprava zakázky |  |  | 1 | set | 0 | 0
Odborný dozor včetně šéfmontáže |  |  | 4 | hod | 0 | 0
Doprava |  |  | 1 | set | 0 | 0
Režijní náklady | Ostatní (ubytování, cestovné,...) |  | 1 | set | 0 | 0
Likvidace odpadu |  |  | 1 | set | 0 | 0
Projektová dokumentace | Skutečného stavu |  | 1 | set | 0 | 0
Cena celkem SKS a TEL (bez DPH) | [5 empty] | 0

## Jednotný čas
Výkaz výměr - Jednotný čas
Výkaz výměr obsahuje: Hardware: - Digitální hodiny Instalační lišty, instalační materiál, provedení kabelových tras a rozvodů, instalaci HW, naprogramování, závěrečné zkoušky funkčnosti, projektovou dokumentaci skutečného stavu, dopravu a ostatní režijní náklady. Výkaz výměr neobsahuje: Datové kabeláže - je součástí rozpočtu systému SKS. Přívody 230V - řeší silnoproud.
Název 1 | Název 2 | Poznámka | Množství | MJ | JC bez daní | CC bez daní
1.1. Hodiny
Digitální hodiny oboustranné | 4 číslice, výška 180mm , barva červená, synchronizace NTP, 230V |  | 2 | ks | 0 | 0
Digitální hodiny jednostranné | 4 číslice, výška 180mm , barva červená, synchronizace NTP, 230V |  | 1 | ks | 0 | 0
2.1. Instalační materiál
Trubka ohebná | monoflex průměr 16 |  | 10 | m | 0 | 0
Lišta | 20x20 |  | 8 | m | 0 | 0
INST | Ostatní instalační materiál | Sádra, šrouby, hmoždinky, vyvazovací pásky,... | 1 | set | 0 | 0
2.2. Provedení kabelových tras a rozvodů
Zasekání trubky pod omítku | včetně začištění (bez malování) |  | 10 | m | 0 | 0
Instalace PVC instalační lišty, trubky (1m) |  |  | 8 | m | 0 | 0
3.1. Instalace, propojení a zkouška
Instalace a zapojení hodin na strop |  |  | 2 | ks | 0 | 0
Instalace a zapojení hodin na stěnu |  |  | 1 | ks | 0 | 0
Závěrečné zkoušky funkčnosti, předání systému |  |  | 2 | hod | 0 | 0
4.1. Režijní náklady
Příprava zakázky |  |  | 1 | set | 0 | 0
Odborný dozor včetně šéfmontáže |  |  | 1 | hod | 0 | 0
Doprava |  |  | 1 | set | 0 | 0
Režijní náklady | ostatní (ubytování, cestovné,...) |  | 1 | set | 0 | 0
Likvidace odpadu |  |  | 1 | ks | 0 | 0
Výchozí revize el. zařízení |  | 3x pro hodiny | 1 | set | 0 | 0
Projektová dokumentace | skutečného stavu |  | 1 | set | 0 | 0
Cena celkem JČ (bez DPH) | [5 empty] | 0

## Celkem
Celkový součet všech slaboproudých systémů
Elektronická kontrola vstupu /EKV/ Videointecom /VINT/ | 0
Strukturovaný kabelážní systém /SKS/ | 0
Jednotný čas /JČ/ | 0
Celkem (bez DPH): | 0