## D.1.4.g TUL F1 ES
| Akce: | Oprava budovy F1 –
Technická univerzita v Liberci
(bez zdravotního střediska v 1.NP)
| Datum: | 06.2020
D.1.4.g Elektroinstalace
Výkaz výměr
| Svítidla včetně zdrojů, poplatku za recyklaci | 0
| Montáž svítidel | 0
| Kabelové trasy - materiál | 0
| Kabelové trasy - montáže | 0
| Elektroinstalace - materiál | 0
| Elektroinstalace - montáže | 0
| Úprava přívodního pole RH - Nová rozvodna | 0
| Rozvaděč R01.1 | 0
| Rozvaděč R01.1.1 | 0
| Rozvaděč R01.2 | 0
| Rozvaděč RH+1.1 | 0
| Rozvaděč R2.1 | 0
| Rozvaděč R2.2 | 0
| Rozvaděč R2.3 | 0
| Rozvaděč R3.1 | 0
| Rozvaděč R3.2 | 0
| Rozvaděč R4.1 | 0
| Rozvaděč R4.2 | 0
| Rozvaděč R-PZS | 0
| Nouzový zdroj UPS | 0
| Úpravy stávající FVE | 0
| Úprava hromosvodu - materiál | 0
| Úprava hromosvodu - montáže | 0
| Celkem bez DPH | 0
Položkový výpis - materiál a montáže
Svítidla včetně zdrojů, poplatku za recyklaci a montáže
index svítidla | popis a vyobrazení svítidla | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
A | Plastové interiérové LED svítidlo na přisazení ke stropu nebo na stěnu s nárazuvzdorným difuzorem z translucentního polykarbonátu. 1 x LEDLine, 22W/2720lm | ks | 51 | 0 | 0 | 0 | 0
B | Svítidlo interiérové přisazené nebo závěsné 44W/230V 5070lm s modulem LED 2x3250 lm, spektrum 840, těleso bílé barvy (RAL 9003) - difuzor s vícevrstvou mikropyramidovou optikou. Např. 95520 / NAOS MPR 2.5ft 6500/840 | ks | 340 | 0 | 0 | 0 | 0
C | LED svítidlo vestavné do podhledu, Těleso: hliníkový odlitek (RAL 9016), difuzor opalizovaný PMMA, reflektor leštěný hliníkový plech - průměr 197 mm, vestavná hloubka 65mm, IP40, zdroj 24W/1660lm, 4000K | ks | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
E | LED průmyslové svítidlo, difuzor z polykarbonátu, IP66, zdroj 42W/840/5880lm | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
F | LED svítidlo vestavné do podhledu, Těleso: hliníkový odlitek (RAL 9016), difuzor opalizovaný PMMA, reflektor leštěný hliníkový plech - průměr 197 mm, vestavná hloubka 65mm, IP40, zdroj 36W/2428lm, 4000K | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
G | Přisazené mřížkové svítidlo, bíle práškově lakovaný (RAL 9016) ocelový plech, 2x LED 940, 1510mm, lesklá mřížka, přisazené, 41W, IP20 | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
K | Přisazené svítidlo, těleso plast, povrch bílá, difuzor plast, LED 8W, neutrální bílá 4100K, 780lm, Ra80, 230V, IP20, tř.2, 573x22x43mm, vč. Vypínače | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
N1 | Plastové LED svítidlo s autotestem s krytím IP 42 určené pro nouzové při výpadku NN nástěnné, s difuzorem z opalizovaného polykarbonátu. Svítidlo s piktogramem se směrem úniku. Rozpoznávací vzdálenost: 30 m. Výbava autest. 2W/230V, doba dobíjení 12hod, doba autonomnosti 1hod. | ks | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
N2 | Plastové LED svítidlo s autotestem s krytím IP 42 určené pro nouzové při výpadku NN přisazené, s difuzorem z opalizovaného polykarbonátu. Svítidlo s piktogramem se směrem úniku. Rozpoznávací vzdálenost: 30 m. Výbava autest. 2W/230V, doba dobíjení 12hod, doba autonomnosti 1hod. | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
N3 | Plastové LED svítidlo určené pro nouzové a orientační osvětlení s umístěním na strop z čirého polykarbonátu a krytím svítidla IP 41. Optika pro osvětlení trasy. Svítidlo svítící při výpadku. Výbava autest. 3W/230V, doba dobíjení 12hod, doba autonomnosti 1hod. | ks | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
N4 | Plastové LED svítidlo určené pro nouzové a orientační osvětlení s umístěním na strop z čirého polykarbonátu a krytím svítidla IP 41. Univerzální optika pro plošné osvětlení. Svítidlo svítící při výpadku. Výbava autest. 3W/230V, doba dobíjení 12hod, doba autonomnosti 1hod. | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| Přesun materiálu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Kabelové trasy - materiál a montáže
trasa | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Plastový bílý žlab 130/65 se stínícím profilem, vedený pod stropem, kotvený do zdi. Žlab včetně tvarových a koncových prvků - pro silnoproud. | m | 302 | 0 | 0 | 0 | 0
| Plastový bílý žlab 130/65 bez stínícího profilu, vedený pod silnoproudým žlabem, kotvený do zdi. Žlab včetně tvarových a koncových prvků - pro slaboproud. | m | 302 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Plastový bílý žlab 130/65 se stínícím profilem, kotvený ke stropu. Žlab včetně tvarových a koncových prvků - pro silnoproud. | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
| Plastový bílý žlab 130/65 bez stínícího profilu, kotvený ke stropu. Žlab včetně tvarových a koncových prvků - pro slaboproud. | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Plastový bílý žlab 130/65 se stínícím profilem, vedený pod stropem, kotvený do zdi. Žlab včetně tvarových a koncových prvků - pro silnoproud a slaboproud. | m | 86 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Plastový bílý žlab 160/65 se stínícím profilem, vedený na zdi nad pracovní plochou stolů. Žlab včetně tvarových a koncových prvků - pro silnoproud a slaboproud. | m | 542 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Plastový bílý žlab 130/65 se stínícím profilem, vedený pod stropem, kotvený do zdi. Žlab včetně tvarových a koncových prvků - pro silnoproud. | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
| Plastový bílý žlab 130/65 bez stínícího profilu, vedený pod silnoproudým žlabem, kotvený do zdi. Žlab včetně tvarových a koncových prvků - pro slaboproud. | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
| Plastový bílý žlab 160/65 se stínícím profilem, vedený na zdi nad pracovní plochou stolů. Žlab včetně tvarových a koncových prvků - pro silnoproud a slaboproud. | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Plastový bílý žlab 130/65 se stínícím profilem, vedený pod stropem, kotvený do zdi. Žlab včetně tvarových a koncových prvků - pro silnoproud a slaboproud. | m | 58 | 0 | 0 | 0 | 0
| Plastový bílý žlab 160/65 se stínícím profilem, vedený na zdi nad pracovní plochou stolů. Žlab včetně tvarových a koncových prvků - pro silnoproud a slaboproud. | m | 58 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Drátěný kabelový žlab 200/60 vedený pod stropem + nosná konstrukce žlabu - pro silnoproud. | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Drátěný kabelový žlab 200/60 vedený pod stropem se stínícím profilem + nosná konstrukce žlabu - pro silnoproud a slaboproud. | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Drátěný kabelový žlab 300/60 vedený pod stropem se stínícím profilem + nosná konstrukce žlabu - pro silnoproud a slaboproud. | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Kabelová trasa NIEDAX lišty 5820/21 (2ks na 1m dl. 50cm). S kabelovými příchytkami nad SDK podhledem. | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
A | Plastový bílý žlab 160/65 se stínícím profilem, vedený na zdi jako stoupací vedení. Žlab včetně tvarových a koncových prvků - pro silnoproud a slaboproud. | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Elektroinstalace - materiál a montáže
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Přístrojová instalační krabice plastová, universální (montáž do dutých stěn i pod omítku) | ks | 555 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Rozvodná instalační krabice plastová, samozhášivá, pr. 68 mm, universální (montáž do dutých stěn i pod omítku), pro svorkování a odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a víčkem. | ks | 206 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rozvodná krabice nástěná IP54 pro svorkování a odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a průchodkami. | ks | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PO krabice se zachováním funkčnosti při požáru - svorkovnice pro 12 vodičů s průřezem od 0,5 do 4 mm2 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Ekvipotencionální svorkovnice, pro připojení antistatické podlahy v instalační krabici s víčkem. | ks | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Spínač jednopólový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 1, krytí IP20 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Spínač jednopólový v provedení na omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 1, krytí IP44 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Spínač sériový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 5, krytí IP20 | ks | 72 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Spínač jednofázový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 6, krytí IP20 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Spínač jednofázový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 6+6 , krytí IP20 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Tlačítko zapínací jednofázové v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, krytí IP20 | ks | 107 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Spínač jednopólový v provedení na omítku, 20A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 1, krytí IP66 (typ např. PROTECTA), (dodáváno včetně jednoduché krabice) | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Infrapasivní automatiký spínač 360 stupňů IP44 | ks | 51 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Tlačítko signální tahové, krytí IP20, systém signalizace pro wc imobilní | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Tlačítko prosvětlené, krytí IP20, systém signalizace pro wc imobilní | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Napájecí zdroj pro signalizační moduly, systém signalizace pro wc imobilní | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Akustický a světelný alarm, systém signalizace pro wc imobilní | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Vypínač 3f ve skříňce 16A IP44 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Vypínač 3f ve skříňce 32A IP44 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Zásuvka modul 45 s přepěťovou ochranou D jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení do žlabu, 16A/230V, barva bílá, IP 40 | ks | 129 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Zásuvka modul 45 jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení do žlabu, 16A/230V, barva bílá, IP 40 | ks | 514 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Zásuvka s přepěťovou ochranou D jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, IP 40 | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, plastové krytí IP 40 | ks | 286 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení na omítku, 16A/230V, barva bílá, plastové krytí IP 44 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Zásuvka trojfázová v provedení pod omítku, 16A/3P+N+PE, 380-415V AC, plastové provedení, samozhášivé, IP44. | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Zásuvka trojfázová v provedení pod omítku, 32A/3P+N+PE, 380-415V AC, plastové provedení, samozhášivé, IP44. | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Popis zásuvek dle standardu TUL | ks | 1001 | 0 |  | 0 | 0
28 | Bezdotykový vysoušeč rukou s přídavným HEPA filtrem. Např. typ Jet Dryer Classic - bílý, 1200W | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Požární tlačítko nouzové | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Kabelová spojka pro kabel 4x10 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | PRAFLADUR-O 2x1,5 P60-R | m | 345 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | PRAFLADUR-J 5x1,5 P60-R | m | 85 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | PRAFLADUR-J 4x10 P60-R | m | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | KABEL H07RN-F 5G4 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Kabel CXKH-R 2Ax1,5 | m | 258 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Kabel CXKH-R 3Cx1,5 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Kabel CXKH-R 5Cx1,5 | m | 245 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Kabel CXKH-R 5Cx2,5 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Kabel CYKY 2Ax1,5 | m | 1133 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Kabel CYKY 3Ax1,5 | m | 540 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Kabel CYKY 3Cx1,5 | m | 6190 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Kabel CYKY 3Cx2,5 | m | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Kabel CYKY 3Cx4 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Kabel CYKY 3Cx6 | m | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | H07 RN-F 3G16 | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Kabel CYKY 5Cx1,5 | m | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Kabel CYKY 5Cx2,5 | m | 730 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Kabel CYKY 5Cx6 | m | 365 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Kabel CYKY 4Bx10 | m | 84 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Kabel CYKY 5Cx10 | m | 115 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Kabel CYKY 5Cx16 | m | 86 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Kabel CYKY 4Bx25 | m | 85 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Kabel CYKY 4Bx35 | m | 58 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Kabel CYKY 3x 95+50 | m | 56 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Kabel JYTY 5x1 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Vodič CY6 zelenožlutý | m | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Vodič CY10 zelenožlutý | m | 220 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Vodič CY16 zelenožlutý | m | 303 | 0 | 0 | 0 | 0
; | Vodič CY25 zelenožlutý | m | 58 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Vodič CY35 zelenožlutý | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Protipožární prostup E60 ve stavební konstrukci s atestem | m2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Ekvipotencionální svorkovnice, slouží pro hlavní pospojování, k vyrovnání nulového potenciálu. | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Příchytky samozhášivé provedení, pro použití v mezistropech s hmoždinkou a šroubem max. pro 8 kabelů 3x2,5mm² | ks | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Příchytka 6710 PO pro nehořlavé trasy - 1 kabel 2x1,5 + šroub SB 6.3x35 do kovové hmoždinky KHP 8x38 - instalace po 300mm pro trasu vedenou nad podhledem. Materiál specifikován od firmy KOPOS, je možný nahradit jiným splňujícím parametry požárně odolné trasy min EI 30. | ks | 580 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Skupinový držák kabelů SD2 pro max. zatížení 6kg/m + šroub SB 6.3x35 do kovové hmoždinky KHP 8x38 - instalace po 600mm pro trasu vedenou nad podhledem. Trasu OPT označit vždy minimálně po 50 metrech trasy. Materiál specifikován od firmy KOPOS, je možný nahradit jiným splňujícím parametry požárně odolné trasy min EI 30. | ks | 145 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Sádra elektroinstalační | kq | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Izolační páska | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Smršťovací bužírka 20mm sada 10ks | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Stahovací pásek 2,6mm/200 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Svorka na spojování vodičů 2x1-2,5 | ks | 190 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Svorka na spojování vodičů 3x1-2,5 | ks | 280 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Hmoždinka zatloukací 8/70 + vrut | ks | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 7cm včetně úklidu a likvidace sutě | m | 120 |  |  | 0 | 0
74 | Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 7cm, včetně materiálu | m | 166 |  |  | 0 | 0
75 | Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm včetně úklidu a likvidace sutě | m | 324 |  |  | 0 | 0
76 | Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm, včetně materiálu | m | 566 |  |  | 0 | 0
77 | Frézování drážky do betonu hloubka do 3cm včetně úklidu a likvidace sutě | m | 242 |  |  | 0 | 0
78 | Frézování drážky do betonu hloubka do 5cm včetně úklidu a likvidace sutě | m | 46 |  |  | 0 | 0
79 | Vyvrtání otvoru do stěny, pro rozvodnou nebo přístrojovou krabici pr.68mm včetně úklidu a likvidace sutě | ks | 793 |  |  | 0 | 0
80 | Průraz cihelnou zdí 300-500mm. Včetně úklidu a likvidace sutě. | ks | 32 |  |  | 0 | 0
81 | Průraz stropní konstrukcí hloubka 300-400x150x30mm. Včetně úklidu a likvidace sutě. | ks | 16 |  |  | 0 | 0
82 | Připojení VZT | ks | 16 |  |  | 0 | 0
83 | Ukončení drátu do 6mm2 | ks | 172 |  |  | 0 | 0
84 | Ukončení drátu do 10mm2 | ks | 34 |  |  | 0 | 0
85 | Ukončení drátu do 35mm2 | ks | 22 |  |  | 0 | 0
86 | Ukončení kabelu do 2x4mm2 | ks | 19 |  |  | 0 | 0
87 | Ukončení kabelu do 3x4mm2 | ks | 366 |  |  | 0 | 0
88 | Ukončení kabelu do 3x6mm2 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
89 | Ukončení kabelu do 3x10mm2 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
90 | Ukončení kabelu do 5x4mm2 | ks | 59 |  |  | 0 | 0
91 | Ukončení kabelu do 5x6mm2 | ks | 15 |  |  | 0 | 0
92 | Ukončení kabelu do 5x10mm2 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
93 | Ukončení kabelu do 4x10mm2 | ks | 5 |  |  | 0 | 0
94 | Ukončení kabelu do 5x25mm2 | ks | 17 |  |  | 0 | 0
95 | Ukončení kabelu do 4x35mm2 | ks | 6 |  |  | 0 | 0
96 | Ukončení kabelu do 4x95mm2 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
97 | Montáž rozvodnice do 50kg | ks | 3 |  |  | 0 | 0
98 | Montáž rozvodnice do 100kg | ks | 9 |  |  | 0 | 0
99 | Demontáž a likvidace stávajících rozvodů | ks | 1 |  |  | 0 | 0
100 | Stavební přípomoci | ks | 1 |  |  | 0 | 0
101 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 |  |  | 0 | 0
102 | Revize el. zařízení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
103 | Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
104 | Vypracování dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
105 | Proškolení obsluhy | ks | 1 |  |  | 0 | 0
106 | Přesun materiálu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
107 | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Úprava přívodního pole RH - Nová rozvodna
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Vypínač 3-pólový, 250A s možností výbavy | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Vypínací spoušť 208-250V AC/DC pro MC2/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Jistič jednopólový B2/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jistič třípólový C40/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Vypínací cívka 230V k jističi | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Stykač modulový 20A,230VAC, 2Z | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Stykač modulový 20A,230VAC, 2R | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Řadová svorka 2 až 4 mm2 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Řadová svorka 10 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
13 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
14 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
Rozvaděč R0.1 (10kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Oceloplechová zapuštěná rozvodnice 600 x 1575 x 210 mm, včetně montážní desky s lištami a krycími panely. Světle šedá barva, krytí IP30/20. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Vypínač 3-pólový, 125A na lištu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Výkonný svodič přepětí s kombinací varistoru a uzavřeného plynového jiskřiště tříd B+C pro síť TN-C, maximální výbojový proud 60kA, bleskový impulsní proud 25kA. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jistič jednopólový B10/1 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jistič jednopólový B16/1 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jistič s proudovým chráničem B16-003/ typ AC | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Jistič třípólový B16/3 | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Jistič třípólový C16/3 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Jistič třípólový B25/3 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Jistič třípólový B32/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Jistič třípólový B50/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Proudový chránič 25A/4/0,03 / typ AC | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Proudový chránič 40A/4/0,03 / typ AC | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Lišta propojovací 3G10T57, 3-pólová/10mm²/1m | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Lišta propojovací 3G16T57, 3-pólová/16mm²/1m | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Řadová svorka 2 až 4 mm2 | ks | 78 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Řadová svorka 6 mm2 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Řadová svorka 10 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Řadová svorka 35 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Přídavná nulová sběrna PA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 190 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
24 | Výrobní štítek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
25 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
26 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
Rozvaděč R01.1.1 (10kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Oceloplechová nástěnná rozvodnice 600 x 900 x 250 mm, včetně montážní desky s lištami a krycími panely. Světle šedá barva, krytí IP30/20. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hlavní vypínač na lištu třípólový 63A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svodič přepětí, set 4+0 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jistič jednopólový B10/1 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jistič jednopólový B16/1 | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jistič jednopólový C16/1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Jistič třípólový B16/3 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Jistič třípólový B32/3 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Proudový chránič 40A/4/0,03 / typ AC | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Lišta propojovací 3G16T57, 3-pólová/16mm²/1m | ks | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Řadová svorka 2 až 4 mm2 | ks | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Řadová svorka 6 mm2 | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Řadová svorka 10 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Přídavná nulová sběrna PA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 115 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
18 | Výrobní štítek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
19 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
20 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
Rozvaděč R01.2 (10kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Oceloplechová nástěnná rozvodnice 600 x 900 x 250 mm, včetně montážní desky s lištami a krycími panely. Světle šedá barva, krytí IP30/20. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hlavní vypínač na lištu třípólový 63A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Výkonný svodič přepětí s kombinací varistoru a uzavřeného plynového jiskřiště tříd B+C pro síť TN-C, maximální výbojový proud 60kA, bleskový impulsní proud 25kA. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jistič jednopólový B10/1 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jistič s proudovým chráničem B10-003/ typ AC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jistič jednopólový B16/1 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Jistič třípólový B16/3 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Jistič třípólový B20/3 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Proudový chránič 40A/4/0,03 / typ AC | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Lišta propojovací 3G10T57, 3-pólová/10mm²/1m | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Řadová svorka 2 až 4 mm2 | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Řadová svorka 10 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Přídavná nulová sběrna PA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
24 | Výrobní štítek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
25 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
26 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
Rozvaděč RH+R1.1 (10kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Oceloplechová zapuštěná rozvodnice 800 x 1845 x 210 mm, včetně montážní desky s lištami a krycími panely. Světle šedá barva, krytí IP30/20. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Vypínač 3-pólový, 200A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Výkonný svodič přepětí s kombinací varistoru a uzavřeného plynového jiskřiště tříd B+C pro síť TN-C, maximální výbojový proud 60kA, bleskový impulsní proud 25kA. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Pojistkový odpínač na panel do 100A typ 000 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Pojistka 80A typ 000 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jistič jednopólový B2/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Jistič jednopólový B10/1 | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Jistič s proudovým chráničem B10-003/ typ AC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Jistič jednopólový B16/1 | ks | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Jistič třípólový B16/3 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Jistič třípólový B25/3 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Jistič třípólový B32/3 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Jistič třípólový B40/3 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Jistič třípólový B50/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Jistič třípólový B63/3 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Jistič třípólový LH B80/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Proudový chránič 25A/4/0,03 / typ AC | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Proudový chránič 40A/4/0,03 / typ AC | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Spínač s dálkovým ovládáním, 230 VAC, 1 zapínací kontakt | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Schodišťový automat 0.5 - 30 minut, 16A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Lišta propojovací 3G10T57, 3-pólová/10mm²/1m | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Lišta propojovací 3G16T57, 3-pólová/16mm²/1m | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Sběrnice E-CU 20X5 225A | m | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Řadová svorka 2 až 4 mm2 | ks | 79 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Řadová svorka 6 mm2 | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Řadová svorka 10 mm2 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Řadová svorka 16 mm2 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Přídavná nulová sběrna PA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 305 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
32 | Výrobní štítek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
33 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
34 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
Rozvaděč R2.1 (10kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Oceloplechová zapuštěná rozvodnice 600 x 1575 x 210 mm, včetně montážní desky s lištami a krycími panely. Světle šedá barva, krytí IP30/20. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hlavní vypínač na lištu třípólový 63A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svodič přepětí, set 4+0 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jistič jednopólový B2/1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jistič jednopólový B10/1 | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jistič s proudovým chráničem B10-003/ typ AC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Jistič jednopólový B16/1 | ks | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Jistič jednopólový C16/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Motorový spínač s ochranou 0,1-0,16A,2P | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Motorový spínač s ochranou 0,4-0,63A,2P | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Motorový spínač s ochranou 1,0-1,6A,2P | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Jistič třípólový B16/3 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Jistič třípólový B25/3 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Proudový chránič 25A/4/0,03 / typ AC | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Spínač s dálkovým ovládáním, 230 VAC, 1 zapínací kontakt | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Stykač modulový 20A,230VAC, 1Z,1R | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Multifunkční časové relé - doběh 1 hodina | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Lišta propojovací 3G10T57, 3-pólová/10mm²/1m | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Řadová svorka 2 až 4 mm2 | ks | 93 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Řadová svorka 16 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Přídavná nulová sběrna PA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 275 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
25 | Výrobní štítek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
26 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
27 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
Rozvaděč R2.2 (10kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Oceloplechová zapuštěná rozvodnice 600 x 1160 x 160 mm, včetně montážní desky s lištami a krycími panely. Světle šedá barva, krytí IP30/20. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hlavní vypínač na lištu třípólový 63A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svodič přepětí, set 4+0 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jistič jednopólový B2/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jistič jednopólový B10/1 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jistič jednopólový B16/1 | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Jistič třípólový B16/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Proudový chránič 25A/4/0,03 / typ AC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Proudový chránič 40A/4/0,03 / typ AC | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Spínač s dálkovým ovládáním, 230 VAC, 1 zapínací kontakt | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Lišta propojovací 3G10T57, 3-pólová/10mm²/1m | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Řadová svorka 2 až 4 mm2 | ks | 37 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Řadová svorka 10 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Přídavná nulová sběrna PA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 115 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
18 | Výrobní štítek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
19 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
20 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
Rozvaděč R2.3 (10kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Oceloplechová nástěnná rozvodnice 600 x 600 x 250 mm, včetně montážní desky s lištami a krycími panely. Světle šedá barva, krytí IP30/20. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Vypínač 3-pólový, 100A na lištu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Výkonný svodič přepětí s kombinací varistoru a uzavřeného plynového jiskřiště tříd B+C pro síť TN-C, maximální výbojový proud 60kA, bleskový impulsní proud 25kA. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jistič jednopólový B6/1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jistič jednopólový C16/1 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jistič jednopólový C63/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Lišta propojovací 3G16T57, 3-pólová/16mm²/1m | ks | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Řadová svorka 2 až 4 mm2 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Řadová svorka 16 mm2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Řadová svorka 25 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Přídavná nulová sběrna PA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
15 | Výrobní štítek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
16 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
17 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
Rozvaděč R3.1 (10kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Oceloplechová zapuštěná rozvodnice 600 x 1845 x 210 mm, včetně montážní desky s lištami a krycími panely. Světle šedá barva, krytí IP30/20. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hlavní vypínač na lištu třípólový 63A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svodič přepětí, set 4+0 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jistič jednopólový B2/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jistič jednopólový B10/1 | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jistič s proudovým chráničem B10-003/ typ AC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Jistič jednopólový B16/1 | ks | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Jistič třípólový B25/3 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Proudový chránič 25A/4/0,03 / typ AC | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Spínač s dálkovým ovládáním, 230 VAC, 1 zapínací kontakt | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Lišta propojovací 3G10T57, 3-pólová/10mm²/1m | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Řadová svorka 2 až 4 mm2 | ks | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Řadová svorka 16 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Přídavná nulová sběrna PA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 185 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
18 | Výrobní štítek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
19 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
20 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
Rozvaděč R3.2 (10kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Oceloplechová zapuštěná rozvodnice 600 x 1160 x 160 mm, včetně montážní desky s lištami a krycími panely. Světle šedá barva, krytí IP30/20. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hlavní vypínač na lištu třípólový 63A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svodič přepětí, set 4+0 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jistič jednopólový B2/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jistič jednopólový B10/1 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jistič jednopólový B16/1 | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Proudový chránič 40A/4/0,03 / typ AC | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Spínač s dálkovým ovládáním, 230 VAC, 1 zapínací kontakt | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Lišta propojovací 3G10T57, 3-pólová/10mm²/1m | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Řadová svorka 2 až 4 mm2 | ks | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Řadová svorka 10 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Přídavná nulová sběrna PA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 105 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
16 | Výrobní štítek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
17 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
18 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
Rozvaděč R4.1 (10kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Oceloplechová zapuštěná rozvodnice 600 x 1845 x 210 mm, včetně montážní desky s lištami a krycími panely. Světle šedá barva, krytí IP30/20. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hlavní vypínač na lištu třípólový 63A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svodič přepětí, set 4+0 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jistič jednopólový B2/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jistič jednopólový B10/1 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jistič s proudovým chráničem B10-003/ typ AC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Jistič jednopólový B16/1 | ks | 39 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Jistič jednopólový C16/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Motorový spínač s ochranou 0,4-0,63A,2P | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Jistič třípólový B25/3 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Proudový chránič 25A/4/0,03 / typ AC | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Spínač s dálkovým ovládáním, 230 VAC, 1 zapínací kontakt | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Stykač modulový 20A,230VAC, 1Z,1R | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Lišta propojovací 3G10T57, 3-pólová/10mm²/1m | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Řadová svorka 2 až 4 mm2 | ks | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Řadová svorka 16 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Přídavná nulová sběrna PA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 190 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
21 | Výrobní štítek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
22 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
23 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
Rozvaděč R4.2 (10kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Oceloplechová zapuštěná rozvodnice 600 x 1160 x 160 mm, včetně montážní desky s lištami a krycími panely. Světle šedá barva, krytí IP30/20. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hlavní vypínač na lištu třípólový 63A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svodič přepětí, set 4+0 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jistič jednopólový B2/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jistič jednopólový B10/1 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jistič jednopólový B16/1 | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Jistič jednopólový C32/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Jistič třípólový B16/3 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Jistič třípólový B25/3 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Proudový chránič 25A/4/0,03 / typ AC | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Spínač s dálkovým ovládáním, 230 VAC, 1 zapínací kontakt | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Lišta propojovací 3G10T57, 3-pólová/10mm²/1m | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Řadová svorka 2 až 4 mm2 | ks | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Řadová svorka 6 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Řadová svorka 16 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Přídavná nulová sběrna PA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
20 | Výrobní štítek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
21 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
22 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
Rozvaděč R-PZS (10kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Oceloplechová nástěnná rozvodnice 600 x 600 x 250 mm, včetně montážní desky s lištami a krycími panely. Světle šedá barva, krytí IP30/20. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hlavní vypínač na lištu třípólový 40A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Výkonný svodič přepětí s kombinací varistoru a uzavřeného plynového jiskřiště tříd B+C pro síť TN-C, maximální výbojový proud 60kA, bleskový impulsní proud 25kA. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jistič jednopólový B2/1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jistič jednopólový B6/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jistič jednopólový B10/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Jistič jednopólový B16/1 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Motorový spínač s ochranou 4,0-6,3A 3-pólový | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Jistič třípólový B16/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Jistič třípólový C25/3 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Proudový chránič 40A/4/0,03 / typ AC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Stykač modulový 20A,24VAC, 1Z, 1R | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Stykač 4kW/400V, 1 Z, cívka 24VAC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Transformátor 230/24, 32VA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Vypínací cívka 230V k hlavnímu vypínači | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Lišta propojovací 3-pólová/10mm²/1m | ks | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Řadová svorka 2 až 4 mm2 | ks | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Řadová svorka 10 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Přídavná nulová sběrna PA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
23 | Výrobní štítek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
24 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
25 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
Nouzový zdroj UPS
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Pro odvětrání CHÚC bude instalován v místnosti -1.221 u rozvaděče R-PZS autonomní bateriový zdroj typu UPS. Tento zdroj bude v provedení 400V vstup, 400V výstup, 10kVA/9kW a musí zajistit provoz ventilátoru pro CHÚC po dobu 10-ti minut s celkovým příkonem 2,3kW. Součástí dodávky UPS je dopravu na místo instalace, nastěhování na místo určení, instalaci a montáž zařízení na pevné rozvody, funkční zkoušku zařízení, předání kompletní technické dokumentace a zaškolení obsluhy v době instalace. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Celkový součet za dodávku a montáž | [5 empty] | 0
Úpravy stávající FVE
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Úpravy stávající FVE se sestávají z přemístění měničů ze 3.NP do 1.PP a přepojení vodičů od FVE panelů do nově instalovaných měničů v 1.PP. Úpravy provede správce zařízení - Ing. Skácel 605 806 635 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2 | Celkový součet za dodávku a montáž | [5 empty] | 0
Úprava hromosvodu - materiál a montáže
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Jímací vedení střecha - Drát AlMgSi 8 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PV "falcovka" na střechu - Uchycení vedení na oplechování (atiku) | ks | 64 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | MV svorka - univerzální svorka pro spojení drát-drát | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | JT - Jímací tyč 1500/16-10 mm včetně kotvení do krovu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | JT - Jímací tyč 2500/16-10 mm včetně kotvení do krovu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Svorka k JT - Pro připojení JT k vedení | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | SP - Svorka připojovací | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 |  |  | 0 | 0
9 | Stavební přípomoci | ks | 1 |  |  | 0 | 0
10 | Dokumentace skutečného stavu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
11 | Přesun materiálu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0