## TUL F1 ORDINACE
| Akce: | Oprava budovy F1 –
Technická univerzita v Liberci
Zdravotní středisko v 1.NP
| Datum: | 06.2020
D.1.4.g Elektroinstalace
Výkaz výměr - ordinace v 1.NP
| Svítidla včetně zdrojů, poplatku za recyklaci | 0
| Montáž svítidel | 0
| Kabelové trasy - materiál | 0
| Kabelové trasy - montáže | 0
| Elektroinstalace - materiál | 0
| Elektroinstalace - montáže | 0
| Rozvaděč R1.2 | 0
| Celkem bez DPH | 0
Položkový výpis - materiál a montáže
Svítidla včetně zdrojů, poplatku za recyklaci a montáže
index svítidla | popis a vyobrazení svítidla | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
A | Plastové interiérové LED svítidlo na přisazení ke stropu nebo na stěnu s nárazuvzdorným difuzorem z translucentního polykarbonátu. 1 x LEDLine, 22W/2720lm | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
B | Svítidlo interiérové přisazené nebo závěsné 44W/230V 5070lm s modulem LED 2x3250 lm, spektrum 840, těleso bílé barvy (RAL 9003) - difuzor s vícevrstvou mikropyramidovou optikou. Např. 95520 / NAOS MPR 2.5ft 6500/840 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
C | LED svítidlo vestavné do podhledu, Těleso: hliníkový odlitek (RAL 9016), difuzor opalizovaný PMMA, reflektor leštěný hliníkový plech - průměr 197 mm, vestavná hloubka 65mm, IP40, zdroj 24W/1660lm, 4000K | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
D | Zářivkové svítidlo přisazené 2X54W,T5,EVG,stropní přisaz., parabolická mřížka, kryt sklo, 2 x TL5 HO90 DeLuxeG5 54W/940, 54W, 3800lm, Ra92, 4000K, IP65 | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
H | Svítidlo interiérové přisazené IP54, 27W/230V 2930lm s modulem LED 3600 lm, spektrum 840. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
N1 | Plastové LED svítidlo s autotestem s krytím IP 42 určené pro nouzové při výpadku NN nástěnné, s difuzorem z opalizovaného polykarbonátu. Svítidlo s piktogramem se směrem úniku. Rozpoznávací vzdálenost: 30 m. Výbava autest. 2W/230V, doba dobíjení 12hod, doba autonomnosti 1hod. | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
N2 | Plastové LED svítidlo s autotestem s krytím IP 42 určené pro nouzové při výpadku NN přisazené, s difuzorem z opalizovaného polykarbonátu. Svítidlo s piktogramem se směrem úniku. Rozpoznávací vzdálenost: 30 m. Výbava autest. 2W/230V, doba dobíjení 12hod, doba autonomnosti 1hod. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
N3 | Plastové LED svítidlo určené pro nouzové a orientační osvětlení s umístěním na strop z čirého polykarbonátu a krytím svítidla IP 41. Optika pro osvětlení trasy. Svítidlo svítící při výpadku. Výbava autest. 3W/230V, doba dobíjení 12hod, doba autonomnosti 1hod. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
N4 | Plastové LED svítidlo určené pro nouzové a orientační osvětlení s umístěním na strop z čirého polykarbonátu a krytím svítidla IP 41. Univerzální optika pro plošné osvětlení. Svítidlo svítící při výpadku. Výbava autest. 3W/230V, doba dobíjení 12hod, doba autonomnosti 1hod. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Přesun materiálu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Kabelové trasy - materiál a montáže
trasa | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Plastový bílý žlab 130/65 se stínícím profilem, vedený pod stropem, kotvený do zdi. Žlab včetně tvarových a koncových prvků - pro silnoproud. | m | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
| Plastový bílý žlab 130/65 bez stínícího profilu, vedený pod silnoproudým žlabem, kotvený do zdi. Žlab včetně tvarových a koncových prvků - pro slaboproud. | m | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Plastový bílý žlab 130/65 se stínícím profilem, kotvený ke stropu. Žlab včetně tvarových a koncových prvků - pro silnoproud. | m | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Plastový bílý žlab 130/65 bez stínícího profilu, kotvený ke stropu. Žlab včetně tvarových a koncových prvků - pro slaboproud. | m | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Plastový bílý žlab 130/65 se stínícím profilem, vedený pod stropem, kotvený do zdi. Žlab včetně tvarových a koncových prvků - pro silnoproud a slaboproud. | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Plastový bílý žlab 160/65 se stínícím profilem, vedený na zdi nad pracovní plochou stolů. Žlab včetně tvarových a koncových prvků - pro silnoproud a slaboproud. | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Plastový bílý žlab 130/65 se stínícím profilem, vedený pod stropem, kotvený do zdi. Žlab včetně tvarových a koncových prvků - pro silnoproud a slaboproud. | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| Plastový bílý žlab 160/65 se stínícím profilem, vedený na zdi nad pracovní plochou stolů. Žlab včetně tvarových a koncových prvků - pro silnoproud a slaboproud. | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
A | Plastový bílý žlab 160/65 se stínícím profilem, vedený na zdi jako stoupací vedení. Žlab včetně tvarových a koncových prvků - pro silnoproud a slaboproud. | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Elektroinstalace - materiál a montáže
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Přístrojová instalační krabice plastová, universální (montáž do dutých stěn i pod omítku) | ks | 73 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Rozvodná instalační krabice plastová, samozhášivá, pr. 68 mm, universální (montáž do dutých stěn i pod omítku), pro svorkování a odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a víčkem. | ks | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rozvodná krabice nástěná IP54 pro svorkování a odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a průchodkami. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ekvipotencionální svorkovnice, pro připojení antistatické podlahy v instalační krabici s víčkem. | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Spínač jednopólový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 1, krytí IP20 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Spínač sériový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 5, krytí IP20 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Spínač střídavý v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 6, krytí IP20 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Spínač jednofázový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 7 , krytí IP20 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Tlačítko zapínací jednofázové v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, krytí IP20 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Spínač jednopólový v provedení na omítku, 20A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 1, krytí IP66 (typ např. PROTECTA), (dodáváno včetně jednoduché krabice) | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Infrapasivní automatiký spínač 360 stupňů IP44 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Vypínač 3f ve skříňce 16A IP44 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Zásuvka modul 45 s přepěťovou ochranou D jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení do žlabu, 16A/230V, barva bílá, IP 40 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Zásuvka modul 45 jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení do žlabu, 16A/230V, barva bílá, IP 40 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Zásuvka s přepěťovou ochranou D jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, IP 40 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, plastové krytí IP 40 | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Dvojzásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, plastové krytí IP 40, pootečené dutinky | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení na omítku, 16A/230V, barva bílá, plastové krytí IP 44 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Popis zásuvek dle standardu TUL | ks | 63 |  |  | 0 | 0
20 | Bezdotykový vysoušeč rukou s přídavným HEPA filtrem. Např. typ Jet Dryer Classic - bílý, 1200W | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Kabel CYKY 2Ax1,5 | m | 170 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Kabel CYKY 3Ax1,5 | m | 145 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Kabel CYKY 3Cx1,5 | m | 595 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Kabel CYKY 3Cx2,5 | m | 685 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Kabel CYKY 5Cx1,5 | m | 135 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Kabel CYKY 5Cx10 | m | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Vodič CY6 zelenožlutý | m | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Vodič CY10 zelenožlutý | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Vodič CY16 zelenožlutý | m | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Protipožární prostup E60 ve stavební konstrukci s atestem | m2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Ekvipotencionální svorkovnice, slouží pro hlavní pospojování, k vyrovnání nulového potenciálu. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Příchytky samozhášivé provedení, pro použití v mezistropech s hmoždinkou a šroubem max. pro 8 kabelů 3x2,5mm² | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Trubka s vysokou mechanickou odolností 40/32 | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Sádra elektroinstalační | kq | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Izolační páska | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Smršťovací bužírka 20mm sada 10ks | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Stahovací pásek 2,6mm/200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Svorka na spojování vodičů 2x1-2,5 | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Svorka na spojování vodičů 3x1-2,5 | ks | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Hmoždinka zatloukací 8/70 + vrut | ks | 285 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 7cm včetně úklidu a likvidace sutě | m | 40 |  |  | 0 | 0
42 | Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 7cm, včetně materiálu | m | 48 |  |  | 0 | 0
43 | Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm včetně úklidu a likvidace sutě | m | 38 |  |  | 0 | 0
44 | Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm, včetně materiálu | m | 72 |  |  | 0 | 0
45 | Frézování drážky do betonu hloubka do 3cm včetně úklidu a likvidace sutě | m | 34 |  |  | 0 | 0
46 | Frézování drážky do betonu hloubka do 5cm včetně úklidu a likvidace sutě | m | 8 |  |  | 0 | 0
47 | Vyvrtání otvoru do stěny, pro rozvodnou nebo přístrojovou krabici pr.68mm včetně úklidu a likvidace sutě | ks | 107 |  |  | 0 | 0
48 | Průraz cihelnou zdí 300-500mm. Včetně úklidu a likvidace sutě. | ks | 2 |  |  | 0 | 0
49 | Průraz stropní konstrukcí hloubka 300-400x150x30mm. Včetně úklidu a likvidace sutě. | ks | 2 |  |  | 0 | 0
50 | Připojení VZT | ks | 3 |  |  | 0 | 0
51 | Ukončení drátu do 6mm2 | ks | 12 |  |  | 0 | 0
52 | Ukončení drátu do 35mm2 | ks | 18 |  |  | 0 | 0
53 | Ukončení kabelu do 2x4mm2 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
54 | Ukončení kabelu do 3x4mm2 | ks | 36 |  |  | 0 | 0
55 | Ukončení kabelu do 5x4mm2 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
56 | Ukončení kabelu do 5x10mm2 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
57 | Montáž rozvodnice do 50kg | ks | 1 |  |  | 0 | 0
58 | Demontáž a likvidace stávajících rozvodů | ks | 1 |  |  | 0 | 0
59 | Stavební přípomoci | ks | 1 |  |  | 0 | 0
60 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 |  |  | 0 | 0
61 | Revize el. zařízení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
62 | Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
63 | Ohlášení stavby na TIČR a zajištění vydání odborného a závazného stanoviska | ks | 1 |  |  | 0 | 0
64 | Vypracování dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
65 | Proškolení obsluhy | ks | 1 |  |  | 0 | 0
66 | Přesun materiálu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Rozvaděč R1.2 (10kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Oceloplechová zapuštěná rozvodnice 600 x 1575 x 210 mm, včetně montážní desky s lištami a krycími panely. Světle šedá barva, krytí IP30/20. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hlavní vypínač na lištu třípólový 63A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Hlavní vypínač na lištu třípólový 40A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Svodič přepětí, set 4+0 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Digitální elektroměr 0,25-100A, M-Bus, MID, přímé 3f měření | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jistič jednopólový B2/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Jistič jednopólový B10/1 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Jistič jednopólový B16/1 | ks | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Jistič jednopólový C16/1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Jistič jednopólový C20/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Jistič s proudovým chráničem B10-003/ typ A | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Jistič s proudovým chráničem B16-003/ typ AC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Jistič s proudovým chráničem B16-003/ typ A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Proudový chránič 40A/4/0,03 / typ AC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Proudový chránič 40A/4/0,03 / typ A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Spínač s dálkovým ovládáním, 230 VAC, 1 zapínací kontakt | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Lišta propojovací 3G10T57, 3-pólová/10mm²/1m | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Řadová svorka 2 až 4 mm2 | ks | 52 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Řadová svorka 10 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Přídavná nulová sběrna PA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
24 | Výrobní štítek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
25 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
26 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0