## Rekapitulace
REKAPITULACE SO - CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY - Bytový dům V Horkách 3
SO/PS | ČÁST DOKUMENTACE | NÁZEV DOKUMENTACE | CENA BEZ DPH [Kč] | DPH [Kč] | CENA S DPH [Kč]
SO.01 |  | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, STAVENIŠTÍ PŘÍPOJKY, DIO STAVENIŠTĚ | 0 | 0 | 0
SO.02 |  | ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY | 0 | 0 | 0
|  | STAVEBNĚSTATICKÁ ČÁST | #REF! | #REF! | #REF!
|  | SILNOPROUD | 0 | 0 | 0
|  | SLABOPROUD | #REF! | #REF! | #REF!
|  | VZDUCHOTECHNIKA | 0 | 0 | 0
|  | VYÁPĚNÍ | #REF! | #REF! | #REF!
|  | MĚŘENÍ A REGULACE | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ZDRAVOTNÍ TECHNIKA | #REF! | #REF! | #REF!
|  | TRUBKOVÁNÍ DO ŽB KONSTRUKCÍ | 0 | 0 | 0
|  | ŘÍZENÍ DOPRAVY | #REF! | #REF! | #REF!
SO.03 |  | PŘÍPOJKA VODY | #REF! | #REF! | #REF!
SO.04 |  | PŘÍPOJKA KANALIZACE | #REF! | #REF! | #REF!
SO.05 |  | PŘELOŽKA PLYNU | #REF! | #REF! | #REF!
SO.05 |  | KOMUNIKACE | #REF! | #REF! | #REF!
SO.06 |  | SADOVÉ ÚPRAVY | #REF! | #REF! | #REF!
CELKEM |  |  | #REF! | #REF! | #REF!

## Zajištění jámy
Bytový dům V Horkách |  | ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY |  |  |  | VÝKAZ VÝMĚR
Pol.číslo | Obsah | Jednotky | Výměra | Jedn.cena | Cena Položky | Cena Kapitoly
1 | Přípravné práce |  |  |  |  | 0
1.1 | Provedení pasportizace okolních objektů, včetně přilehlého chodníku a komunikace v ul. V Horkách | PA | 1 |  | 0
1.2 | Ověření základové spáry sousedních objektů | PA | 1 |  | 0
1.3 | Provedení ručně kopaných rýh v půdorysu budoucích vrtů do ulice V Horkách za účelem obnažení a dočasného vyvěšení kabelových sítí, uvedení do původního stavu. šíře 1,0m, hloubka 1,5m, délka 27,0m | PA | 1 |  | 0
2 | Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0
2.1 | Zařízení staveniště pro provedení prací speciálního zakládání | PA | 1 |  | 0
3 | Projekční práce |  |  |  |  | 0
3.1 | Zhotovení Dokumentace skutečného provedení | PA | 1 |  | 0
4 | Geodetické zaměřovací a vytyčovací práce | PA | 1 |  | 0 | 0
5 | Trysková injektáž, rozpěry |  |  |  |  | 0
5.1 | Zhotovení sloupů tryskové injektáže, včetně vrtů dl.123,8m, převrtávání zdiva 27,6m | m | 68.2 |  | 0
5.2 | Odsekání části tělesa TI přesahujícího do prostoru stavební jámy | m2 | 25 |  | 0
5.3 | Ocelové rozpěry ø108/10-celkem 2ks, ocel třídy 37, včetně podkladních desek 300x300x30-celkem 4ks | m | 9.7 |  | 0
6 | Záporové pažení |  |  |  |  | 0
6.1 | Zřízení zápor z ocelových profilů HE 300B, včetně kořene z betonu C16/20 - 52ks | m | 383 |  | 0
6.2 | Dřevěné pažení, hranoly 100x100mm a 80x80mm | m2 | 250 |  | 0
7 | Zajištění průběžného úklidu na příjezdových komunikacích po dobu provádění předmětných prací | PA | 1 |  | 0 | 0
| Nabídková cena CELKEM Kč bez DPH |  |  |  |  | 0

## Výkaz výměr VZT_ZDS
|  | Název akce: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, LABORATOŘ KEZ |  |  | PROFESE |  |  |  | VÝKAZ VÝMĚR
|  | Investor: Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, Liberec |  |  | Vzduchotechnika
Typ | Díl | K/P | Položka | Popis | Doplňující popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
|  |  | A | Demontáže
|  |  |  | Nejsou |  | kpl |  | 0 | 0
|  |  | B | Nově instalovaná VZT zařízení
Zařízení č.1 - Větrání laboratoř 2.01
|  |  | 1.01 | AHU 01.01-Větrací jednotka bloková v sestavě : přívod-vstupní servoklapka, pružné vložky, fitr kapsový M5 přívod, deskový rekuperátor s by-passem a soupravou pro odvod kondenzátu,směšovací díl, radiální ventilátor volné oběžné kolo, EC motor,přímý výparník/kondenzátor s eliminátorem kaapek, elektrický ohřívač, tlumicí vložka , odvod- pružné vložky, filtr G3 + M5, volná komora, filtr M6, ventilátor radiální volné oběžné kolo EC motor, směšování, sekce servisní, sevoklapka, pružná vložka, Obesně: EC motory, sifony, parametry a přesná sestava viz TZ a výkresová část přílohou Požadavky na provedení a certifikace: Závazná podmínka pro dodavatele - shoda parametrů ověřena a potvrzena nezávislou laboratoří EUROVENT, tj.nepostačuje obecný certifikát shody TUV nebo CE) - standardní rozsah pracovních teplot -40°C až +40°C - parametry pláště dle EN 1886. dále jednotka musí být dle požadavku zadavatele vybavena a splňovat tyto požadavky: a. průhledová okénka a vnitřní osvětlení b. krycí panely otevíratelné manuálně bez použití nástrojů c. přístupné vnitřní části pro účely servisu a výuky d. filtry měnitelné manuálně bez použití speciálních nástrojů a bez dodatečných úprav na místě | Vpř=4000m3/h, pext=400Pa, R- 71 %, 8.0 kW, T/Q´=3,4/10,0kW, , T EL-9kW, Pel vent=1,4kW, 230V, Vodv=3700m3/h, pext=350Pa, Pelvent=2,4kW, 400V. Parametry pláště dle EN1886,Mechanická stabilita D2(M),Netěsnost skříně L1(M), Netěsnost skříně (reál. jednotka) L3(R) @ -400Pa, L3(R) @ +400Pa, Termická izolace T3(M), Faktor tepelných mostů TB3(M), Netěsnost mezi filtrem a rámem < 0,5 % (F9), SFPAHU 1608 W.m-3.s, SFPi 772 W.m-3.s 903 W.m-3.s, vnitřní provedení, Vnější plášť Lakovaný plech (RAL 9002), Vnitřní plášť Pozinkovaný plech, Před objednáním upřesnit stranu obsluhy | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Kompletace jednotky v místě montáže včetně dozoru a šéfmontáže výrobce jednotky, cena včetně horizobtální a vertikátní dopravy na staveništi, rozložení a kompletace rekuperátoru jednotky |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 1.01a | CU01.01-kompresorová jednotka pro VZT jednotku s kompletní vybaveností, tj.zejména vč. antivibračních členů, servisní ventil a vypínač, expanzních ventilů,solenoidů, filtrů, spínačů, komumikačního modulu pro řízení 0-10V (před objednáním bude ověřeno dle kompability finální techniky MaR), vč..řídících boxů, propojovacího potrubí a rozdělovačů potrubí, plnění chladiva a sdělovacích kabelů, jeden směr do 12m při převýšení do 2m, zprovoznění, výsrtupní revize Venkovní jednotka musí splňovat tyto požadavky: a. odnímatelný krycí panel b. přístupné vnitřní části pro účely servisu a výuky c. příprava na připojení čidel a měřidel parametrů chladicího okruhu (tlaky a teploty) | R410A Qchl/top = 10,0/11,2 kW; 400 V; - 15 až 46/- 15 až 24°C | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 1.02a | AHU přiváděný vzduch e2 Tlumič hluku buňkový 250/500/2000, náběhy a výběhy |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | 1.02b | AHU odváděný vzduch i1 Tlumič hluku buňkový 250/500/2000, náběhy a výběhy |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | 1.02c | AHU čerstvý vzduch e1 Tlumič hluku buňkový 200/500/1000, náběhy a výběhy |  | ks | 5 |  | 0
|  |  | 1.02d | AHU čerstvý vzduch e1 Tlumič hluku buňkový atyp 200/300/1000, náběhy a výběhy |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 1.03 | Žaluzie protidešťová z pozinkovaného plechu, uchycení na potrubí, rozměr 800x710, RAL dle fasády, předběžně RAL7016 (vzorkovat) | V=4000m3/h | ks | 2 |  | 0
|  |  | 1.04 | Tkaninové potrubí/vyústka C500/20000 FB/PMS-2/LG, NA201019 | Tvar Kruhový, Mikroperforace S1 19850mm, 2485m3/h, RovnoměrnáRozměr 500 mm, Celková délka 20000 mm, První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, 4ks Zip 500, Průtok 3300 m3/h, Použitelný přetlak 70 Pa, Tlaková ztráta třením = 3 Pa, Tkanina PMS - 100 % polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 200 g/m², tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, teplotní odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, Barva Světle šedá, Seznam montážního materiálu: 1ks 49700 mm Plastované pozink lanko, 8ks Pozink zámky, 4ks Pozink napínáky, 8ks Lankový závěs pozink 1500 mm, 82ks Plastové háčky 282 mm, 1ks Kruhový 500 mm Nerez připojovací pásek | ks | 1 |  | 0
|  |  | 1.05 | vyústka 1025x125, odtahová na kruhové potrubí dn450, vyústka komfortní jednořadá, eleoxhliník, regulace R3 | V=400 m3/h | ks | 9 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN450/30% |  | bm | 25 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN500/30% |  | bm | 15 |  | 0
|  |  |  | PŘÍVOD a ODTAH- čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. Plechu+15% na náběhové plechy a regulační listy |  | m2 | 90 |  | 0
|  |  |  | Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska |  | m2 | 105 |  | 0
|  |  |  | Izolace požární EI45 minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska, atest včetně závěsového systému |  | m2 | 6 |  | 0
|  |  |  | Prostupka chladiva stěnová fasádní |  | ks | 1 |  | 0
Zařízení č.2 - Větrání kaple/zázemí kaple 2.02/3.01
|  |  | 2.01 | AHU 02.01-Větrací jednotka potrubní v sestavě : přívod-regulační klapka ruční DN200, vstupní samočinná klapka násuvná 800/200, pružné vložky 200, fitr kapsový M5 dlouhý s nízkou tlak.ztrátou, diagonální ventilátor 800/200 tříotáčkový, elektrický ohřívač 4kW/2/400V s bezpečnostním termostatem, součástí integrovaná regulace výkonu ohřívače včetně čidel a prokabelování. řízení na konstantní teplotu pořiváděného vzduchu 20stC, požadavek na regulaci výkonu signálem 0..10V (signál výstup na centrální MaR) dále jednotka musí být dle požadavku zadavatele vybavena a splňovat tyto požadavky: a. průhledová okénka a vnitřní osvětlení b. krycí panely otevíratelné manuálně bez použití nástrojů c. přístupné vnitřní části pro účely servisu a výuky d. filtry měnitelné manuálně bez použití speciálních nástrojů a bez dodatečných úprav na místě | Vpř=300m3/h, pext=275Pa, ,T EL-4kW, 2/400V, Pel vent=0,1kW, 230V | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 2.02 | Tlumič hluku krudový DN200, délka 1000 mm |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 2.03 | vyústka přívodní 1025x75, na kruhové potrubí Dn160, komfortní eloxhliník, dvouřadá, regulace R3. |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | 2.04 | Stěnová mřížka 525x125 , elox hliník, vč.upevň.rámečku | 250m3/h | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN160/30% |  | bm | 15 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN200/30% |  | bm | 7 |  | 0
|  |  |  | Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska |  | m2 | 5 |  | 0
|  |  |  | Izolace požární EI45 minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska, atest včetně závěsového systému |  | m2 | 1 |  | 0
Zařízení č.3 - Odvětrání nárazové laboratoř 2.01
|  |  | 3.01 | EF 03.01-Vventilátor odtahový axiální nástěnný, velikost 400, | Vod=4000m3/h, pext=50Pa, Pel vent=0,25kW, 400V, IP65,62dB(A) | kpl | 3 |  | 0
|  |  | 3.02 | žaluziová klapka elektrická velikost 400, včetně integrovaného ovládání servomotorem , předběžně RAL7016 (vzorkovat) | servo 230V, pod napětím otevřeno, bez napětí pružiny uzavřeno | kpl | 3 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN400/0% |  | bm | 3 |  | 0
|  |  |  | Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska |  | m2 | 3 |  | 0
Zařízení č.4 - Odvětrání WC 2.03
|  |  | 4.01 | EF04.01-Nástěnný axiální ventilátor DN100 vč. těsné systémové zpětné klapky, kuličková ložiska, | V=100m3/h, 25Pa, EL-0,1kW/230V | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 4.02 | Krycí mřížka výfuková napojení dn100, venkovní provedení, RAL, předběžně RAL7016 (vzorkovat) |  | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Kruhové potrubí SPIRO do DN100/30% |  | bm | 1 |  | 0
|  |  |  | Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska |  | m2 | 1 |  | 0
Zařízení č.5 - Chlazení/TČ laboratoř
|  |  | 5.01 | CU05.01_ MEZISTROPNÍ JEDNOTKA SPLIT INVERTER velikost 90, vnitřní část a kompresovová venkovní část, včetně filtru s dlouhou životností, čerpadlo kondenzátu. Včetně portubního propojení chladiva a propojovací el. kabeláže délky jeden směr 15m, převýšení do 3m, kompletní dodávka vč.zprovoznění, výstupní revize Venkovní jednotka musí splňovat tyto požadavky: a. odnímatelný krycí panel b. přístupné vnitřní části pro účely servisu a výuky c. příprava na připojení čidel a měřidel parametrů chladicího okruhu (tlaky a teploty) | 410A Qchl/top = 22,0/27,0 kW/ks; 400 V; drátový ovladač; - 15 až 46/- 20 až 24°C | kpl | 2 |  | 0
|  |  | 5.01a | Dodávka včetně modulů k vnitřním jednotkám chlazení s možností ovládání z nadřazeného systému signálem povolení chodu a signalizací chodu a poruchy. tj. včetně Komunikační modul - před závazným objednáním potvrdí profese MaR kompabilitu se svým systémem). Zařízení má autonomní regulaci. Vnitřní jednotky budou vybaveny moduly pro ovládání z nadřazeného systému (povolení chodu, signalizace chodu a signalizace poruchy). Automatika MaR umožní časovou blokaci chodu a dále chod bude blokován signálem ze systému EPS. Zařízení bude možno ovládat přímo pomocí prostorového ovladače. |  | kpl | 2 |  | 0
|  |  | 5.02 | Pružné vložky pro napojení potrubí 1162x277, rozměr dle příruby na jednotce-před výrobou ověřit |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | 5.03 | Pružné vložky pro napojení potrubí 1295x316, rozměr dle příruby na jednotce-před výrobou ověřit |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | 5.04 | Tlumič hluku buňkový 1160x275/700 složený ze dvou buněk 580x275, atyp s náběhem a výběhem, rozměr dle příruby na jednotce-před výrobou ověřit |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | 5.05 | Tlumič hluku buňkový 1290x315/500 složený ze dvou buněk 640x310, atyp s náběhem a výběhem, rozměr dle příruby na jednotce-před výrobou ověřit |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | 5.06 | Krycí hlukově odrazová deska na sání - porink.plech 1400x500, včetně naplepení izolační pěnové desky min. tl.15 mm na vnitřní straně |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | 5.07 | Tkaninové potrubí/vyústka C600/7000 FB/PMS-2/LG, NA201019 | Tvar Kruhový, Mikroperforace S1 A 6850mm, 1981m3/h, Směr/Oblast 90/110 + B 6850mm, 1981m3/h, 270/110, Rozměr 600 mm, Celková délka 7000 mm, První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, 2ks Zip 600, Průtok 4300 m3/h, Použitelný přetlak 70 Pa, Tlaková ztráta třením = 0,7 Pa, Tkanina PMS - 100 % polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 200 g/m², tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, teplotní odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, Barva Světle šedá, Seznam montážního materiálu: 1ks 23700 mm Plastované pozink lanko, 8ks Pozink zámky, 2ks Pozink napínáky, 4ks Lankový závěs pozink 1500 mm, 30ks Plastové háčky 332 mm, 1ks Kruhový 600 mm Nerez připojovací pásek | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | Čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. Plechu |  | m2 | 20 |  | 0
|  |  |  | Potrubí na přívodu za chladičem izolace tepelná s uzavřenou komůrkovou strukturou pro chlazení K flex H duct 12mm |  | m2 | 16 |  | 0
|  |  | 5.08 | Prostupka vedení chladiva pláštěm střechy, tepelně izolovaná EPS, rozměr 300x200/500+, stříška (viz detail výkresová část) |  | kpl | 1 |  | 0
Zařízení č.6 - Chlazení/TČ kaple/zázemí kaple
|  |  | 6.01 | CU06.01 -Venkovní kondenzační jednotka IMULTI INVERTER velikost 36, max délka/převýšení potrubí = 50/8m, 2x VNITŘNÍ NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY velikost 18, 2x 5kW/, drátový ovladač Venkovní jednotka musí splňovat tyto požadavky: a. odnímatelný krycí panel b. přístupné vnitřní části pro účely servisu a výuky c. příprava na připojení čidel a měřidel parametrů chladicího okruhu (tlaky a teploty) | R410A Qchl/top = 10,0/12,0 kW; 230 V; - 10 až 46/- 15 až 24°C | kpl | 1 |  | 0
Dodávka včetně modulů k vnitřním jednotkám chlazení s možností ovládání z nadřazeného systému signálem povolení chodu a signalizací chodu a poruchy. tj. včetně Komunikační modul - před závazným objednáním potvrdí profese MaR kompabilitu se svým systémem). Zařízení má autonomní regulaci . Jednotky budou ovládány přímo pomocí prostorového ovladače. Vnitřní jednotky budou vybaveny moduly pro ovládání z nadřazeného systému (povolení chodu, signalizace chodu a signalizace poruchy). Automatika MaR umožní časovou blokaci chodu a dále chod bude blokován signálem ze systému EPS.
|  |  |  | propojovací potrubí potrubí chladiva a sdělovacích a napájecích kabelů, jeden směr do 25m, plnění chladiva zprovoznění. |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Prostupka chladiva stěnová fasádní |  | ks | 1 |  | 0
Zařízení č.7 - Větrání kompresorovna
Odvod prostorové větrání:
|  |  | 7.01 | EF 07.01-Ventilátor odtahový axiální potrubní, velikost 560 včetně pružné vložky, sací dýzy s ochranným pletivem, antivibrační uchycení | Vod=9000m3/h, pext=170Pa, Pel vent=1,2kW, 400V, IP65,62dB(A) | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 7.02 | Tlumič hluku 560/1000 |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 7.03 | Servoklapka těsná 710x1000 s přípravou pro servo, servo dodávkou EL/MaR. |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 7.04 | Žaluzie protidešťová z pozinkovaného plechu, uchycení na potrubí, rozměr 710x1000, RAL dle fasády, předběžně RAL7016 (vzorkovat) | V=9000m3/h | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. Plechu+20% na náběhové plechy a regulační listy |  | m2 | 6 |  | 0
|  |  |  | Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska |  | m2 | 4 |  | 0
odvod kompresory:
|  |  | 7.05 | Servoklapka těsná 500x500 s přípravou pro servo, servo dodávkou EL/MaR.dimenzi před výrobou ověřit dle hrdel kompresorů |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | 7.06 | Servoklapka těsná 1000x800 s přípravou pro servo, servo dodávkou EL/MaR |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 7.07 | Servoklapka těsná 1000x1000 s přípravou pro servo, servo dodávkou EL/MaR |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | 7.08 | Žaluzie protidešťová z pozinkovaného plechu, uchycení na potrubí, rozměr 1000x1000, RAL dle fasády, předběžně RAL7016 (vzorkovat) | V=13000m3/h | ks | 1 |  | 0
|  |  | 7.09 | pružná vložka 500x500 pro napojení hrdel kompresorů,.dimenzi před výrobou ověřit dle hrdel kompresorů |  | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. Plechu+20% na náběhové plechy a regulační listy |  | m2 | 37 |  | 0
|  |  |  | Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska |  | m2 | 5 |  | 0
Přívod vzduchu:
|  |  | 7.10 | Servoklapka těsná 1400x1250 s přípravou pro servo, servo dodávkou EL/MaR. |  | ks | 2 |  | 0
|  |  | 7.11 | Žaluzie protidešťová z pozinkovaného plechu včetně sítě proti ptactvu, uchycení na potrubí, rozměr 1400x1250, RAL dle fasády, předběžně RAL7016 (vzorkovat) | V=11000m3/h | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. Plechu+20% na náběhové plechy a regulační listy |  | m2 | 12 |  | 0
|  |  |  | Izolace tepelná a hluková- 60 mm minerální plsť, povrch Alfol (omyvatelná), připevněná na samolepící trny, AL páska |  | m2 | 15 |  | 0
Zařízení č.8 - Ostatní
|  |  |  | Požární ucpávky a dotěsnění prostupů VZT a chladiva stavebními konstrukcemi v systému s atestem |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Montážní a závěsový, těsnící, spojovací materiál, Pro veškeré zavěšování potrubí a elementů VZT je nutno používat systémové závěsy |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Prostupy pro rozvody chladu |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Výstupní revize všech instalovaných zařízení |  | hod | 10 |  | 0
|  |  |  | Koordinace řemesel |  | hod | 15 |  | 0
|  |  |  | Zednické přípomoce |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Zaškolení obsluhy |  | hod | 16 |  | 0
|  |  |  | Projektová dokumentace skutečného provedení |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Dodávka celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
REKAPITULACE
|  |  |  | Demontáže |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Dodávka brutto |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Montáž - 15 % z dodávky |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Doprava - 4 % |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Komplexní vyzkoušení - 2 % |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Kompletace - 6% |  |  |  |  | 0
|  |  |  | VZDUCHOTECHNIKA CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0
Souhrnné požadavky:
Pohledové fasádní prvky předběžně RAL7016 (vzorkovat)
O dodavateli se předpokládá, že jsou mu známy soupisy technických předpisů a rozhraničení dodavatelských prací ostatních profesí účastněných na stavbě.V případě rozporu s výkresovou či textovou částí nutno upozornit projektanta a dojasnit rozpor, v opačném případně platí dražší varianta
Dodavatel je povinen předložit všechny výpočty, plány a podrobné výkresy týkající se jeho části
Tento dokument nemá vyčerpávající charakter a dodavatel je povinen bez výjimek a námitek provést všechny práce nutné k úplnému dokončení svého díla a k jeho řádnému fungování, a to mezi jiným:
– dodání až na staveniště všech různých materiálů a technik potřebných pro provedení jím dodávaných prací. Zajištění veškerých doprav horizovntálních a vertikálních na staveništi. Kontrola dopravních cest a montážních otvorů s ohledem na skutečně dodané montážní celky a díly
_dodání štítků zařízení a popisů tras VZT
– dodání závěsových prvků a pomocných konstrukcí pro uchycení a zavěšení potrubí a veškerých prvků VZT, použití pouze sytémových kotvicích systémů
– opatření - na svou plnou odpovědnost - lešení, pomocných konstrukcí a strojů všeho druhu a jejich odklizení po ukončení prací
– úklid a odvoz suti na určené místo staveniště, odkud jej bude vyvážet na skládku dodavatel hrubé stavby
– zřízení pojezdů pro své pomocné konstrukce na stávající dlažbě
– zřízení všech zábran a předepsaných bezpečnostních zařízení nutných k práci svých zaměstnanců, jakož i uvedení do původního stavu stávajících ochranných zařízení, která byla přemístěna nebo demontována během prací
– zajištění všech přístrojů a pracovní síly k provádění zkoušek
– uvedení díla do provozu, zaškolení obsluhy
– případné opravy vadných částí
– dokumentace skutečného provedení
– zeregulování soustavy, předání protokolů měření a revizí
– veškeré požární izolace, dále požární ucpávky a dotěsnění prostupů VZT a chladiva veškerými stavebními konstrukcemi v systému s atestem