## D.1.4.g TUL KEZ ES
| Akce: | Technická univerzita v Liberci
Laboratoř KEZ
| Datum: | 01.2021
D.1.4.g.01 Elektroinstalace a ochrana před bleskem
Výkaz výměr
| Svítidla včetně zdrojů, poplatku za recyklaci | 0
| Montáž svítidel | 0
| Elektroinstalace - materiál | 0
| Elektroinstalace - montáže | 0
| Rozvaděč laboratoře KEZ | 0 | #REF!
| Rozvaděč kompresorovny | 0
| Dozbrojení stávajícího rozvaděče v 1.NP | 0
| Ochrana před bleskem (Hromosvod) - materiál | 0
| Ochrana před bleskem (Hromosvod) - montáže | 0
| Celkem bez DPH | 0
Položkový výpis - materiál a montáže
Svítidla včetně zdrojů, poplatku za recyklaci a montáže
index svítidla | popis a vyobrazení svítidla | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
A | Svítidlo průmyslové IP66 42W/230V 5620lm s modulem LED 2x3200 lm, spektrum 840, a Al chladiče, s regulací stmívání ovládané DALI protokolem, ABS základna. Např. 77153 / FUTURA 2.4ft ABS Al 6400/840 DALI 1F | ks | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
B | Svítidlo interiérové přisazené nebo závěsné 44W/230V 5070lm s modulem LED 2x3250 lm, spektrum 840, těleso bílé barvy (RAL 9003) - difuzor s vícevrstvou mikropyramidovou optikou. Např. 95520 / NAOS MPR 2.5ft 6500/840 | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
C | Svítidlo interiérové přisazené nebo závěsné 35W/230V 4020lms modulem LED 2x2600 lm, spektrum 840, těleso bílé barvy (RAL 9003) - difuzor s vícevrstvou mikropyramidovou optikou. Např. 95510 / NAOS MPR 2.4ft 5200/840 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
D | Svítidlo interiérové přisazené IP54, 27W/230V 2930lm s modulem LED 3600 lm, spektrum 840. Např. 63640 / LINEA ROUND 3600/840 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
E | Svítidlo s asymetrickým reflektorem pro pouliční osvětlení IP 66, 35W/230V 4760lm s LED modulem 4300 lm, spektrum 840. Např. 14450 / PIXEL LED 4300/840 ST | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
F | Svítidlo průmyslové IP66 42W/230V 5620lm s modulem LED 2x3200 lm, spektrum 840, a Al chladiče, ABS základna. Např. 77150 / FUTURA 2.4ft ABS Al 6400/840 1F | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
N1 | Plastové LED svítidlo s krytím IP 42 určené pro nouzové s autotestem při výpadku NN přisazené, s difuzorem z opalizovaného polykarbonátu. Svítidlo s piktogramem se směrem úniku. Výbava autest. 80lm, 1W/230V, doba dobíjení 12hod, doba autonomnosti 1hod. | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
N2 | Plastové LED svítidlo určené pro nouzové a orientační osvětlení s umístěním na strop z čirého polykarbonátu a krytím svítidla IP 41. Univerzální optika pro plošné osvětlení. Svítidlo svítící při výpadku. Výbava autest. 6W/230V, doba dobíjení 12hod, doba autonomnosti 1hod. | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
| Závěs na svítidlo "A" max. délka závěsu 1m | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
| Přesun materiálu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Elektroinstalace - materiál a montáže
Poznámka: Prvky pro ovládání žaluzí a zastínění budou dodány společně s pohony. Pohony budou vybaveny přijímači pro bezdrátové dálkové ovládání a budou pouze napájeny.
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Přístrojová instalační krabice plastová, universální (montáž do dutých stěn i pod omítku) | ks | 68 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Rozvodná instalační krabice plastová, samozhášivá, pr. 68 mm, universální (montáž do dutých stěn i pod omítku), pro svorkování a odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a víčkem. | ks | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Krabice PK 60/30 přístrojová, plastová, samozhášivá, v provedení do zásuvkového žlabu. | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rozvodná krabice nástěná IP54 pro svorkování a odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a průchodkami. | ks | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Ekvipotencionální svorkovnice, pro připojení antistatické podlahy v instalační krabici s víčkem. | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Spínač jednopólový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 1, krytí IP20 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Spínač střídavý v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 6, krytí IP20 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Spínač jednofázový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 7, krytí IP20 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Spínač jednopólový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 1, krytí IP44 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Infrapasivní automatiký spínač 360 stupňů IP44 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Infrapasivní automatiký spínač 180 stupňů IP44 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Požární tlačítko nouzové | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Tlačítko signální tahové, krytí IP20, systém signalizace pro wc imobilní | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Tlačítko prosvětlené, krytí IP20, systém signalizace pro wc imobilní | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Spínač jednopólový v provedení na omítku, 20A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 1, krytí IP66 (typ např. PROTECTA), (dodáváno včetně jednoduché krabice) | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Ventilátorové relé do elektroinstalační krabice KO68/2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Napájecí zdroj pro signalizační moduly, systém signalizace pro wc imobilní | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Akustický a světelný alarm, systém signalizace pro wc imobilní | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Vypínač 3f ve skříňce 25A IP44 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Vypínač 3f ve skříňce 63A IP44 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Zásuvka s přepěťovou ochranou D jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, IP40 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, krytí IP 40 | ks | 54 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, krytí IP 44 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení na omítku, 16A/230V, barva bílá, krytí IP 44 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Popis zásuvek dle standardu TUL | ks | 86 |  |  | 0 | 0
26 | Podlahová krabice komplet 10 / 16 modulů s redukovanou hloubkou 65mm, vybavená 3x zásuvkou 16A/230V + 1x zásuvkou 16A/230V s přepěťovou ochranou D, datové zásuvky viz slaboproud. | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Zásuvková skříň vybavená 2x16A/230V, 1x16A/400V, ve skříni pro jednotlivé zásuvky proudové chrániče. | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | El. přímotopný panel s vestavěnou regulací 1500W/230V | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Rozpojovací skříň do výklenku SR302 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Rozpojovací skříň do výklenku SR502 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Pojistka 250A typ 2 | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Inteligent řídící a ovládací jednotka s funkcí stmívaní vestavěná v boxu s krytím IP65. Typ např. ENIKA P8 R DALI IP. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Bezdrátový nástěnný dvojkanálový vysílač pro ovládání osvětlení. Typ např. Poseidon® P8 T 2 MS 03. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Mobilní dvojkanálový vysílač (klíčenka). Typ např. Poseidon® P8 T 2 Uni | ks | 2 | 0 | 0
35 | Naprogramování, uvedení do provozuřízení osvětlení + následné zaškolení obsluhy | ks | 1 |  |  | 0 | 0
36 | Připojení pohonu žaluzií | ks | 12 |  |  | 0 | 0
37 | Připojení pohonu zastínění | ks | 7 |  |  | 0 | 0
38 | Ovladač žaluzií dodávka technologie | ks | 4 |  |  | 0 | 0
39 | Ovladač zatemnění dodávka technologie | ks | 2 |  |  | 0 | 0
40 | Čidlo větru pro ovládání žaluzií dodávka technologie | ks | 1 |  |  | 0 | 0
41 | Kabel PRAFlaDur-O 2x1,5 | m | 144 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Kabel PRAFlaDur-J 3x2,5 3Cx2,5 | m | 85 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Kabel CYKY 2Ax1,5 | m | 165 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Kabel CYKY 3Ax1,5 | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Kabel CYKY 3Cx1,5 | m | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Kabel CYKY 3Cx2,5 | m | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Kabel CYKY 3Cx6 | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Kabel CYKY 5Cx1,5 | m | 350 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Kabel CYKY 5Cx2,5 | m | 85 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Kabel CYKY 5Cx4 | m | 185 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Kabel CYKY 5Cx6 | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Kabel CYKY 5Cx10 | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Kabel CYKY 5Cx16 | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Kabel CYKY 5Cx35 | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Kabel CYKY 5Cx50 | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Kabel AYKY 3x 240+120 | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Kabel JYTY 5x1 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Vodič CY6 zelenožlutý | m | 420 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Vodič CY10 zelenožlutý | m | 265 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Vodič CY25 zelenožlutý | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Vodič CYA70 zelenožlutý | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Zemní kabelová spojka 240AL Smršť. soubor s AL lis. spojkami pro kabel AYKY 3x240sm+1x120sm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Protipožární prostup E60 ve stavební konstrukci s atestem | m2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Ekvipotencionální svorkovnice, slouží pro hlavní pospojování, k vyrovnání nulového potenciálu. | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Příchytky samozhášivé provedení, pro použití v mezistropech s hmoždinkou a šroubem max. pro 8 kabelů 3x2,5mm² | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Příchytky samozhášivé provedení, pro použití v mezistropech s hmoždinkou a šroubem max. pro 15 kabelů 3x2,5mm² | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Příchytka pro nehořlavé trasy - 1 kabel + kovová hmoždinka HM8 + vrut - instalace po 300mm | ks | 755 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Plastový parapetní zásuvkový žlab 170/70 dvoukomorový se stínícím profilem. Žlab včetně tvarových a koncových prvků. | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Drátěný kabelový žlab 60/60 pozinkovaný + na závěsu délka max 1m s roztečí 2m | m | 54 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Drátěný kabelový žlab 60/60 pozinkovaný + nosná konstrukce žlabu | m | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Drátěný kabelový žlab 60/100 pozinkovaný vedený pod stropem + nosná konstrukce žlabu | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Drátěný kabelový žlab 60/300 pozinkovaný vedený pod stropem + nosná konstrukce žlabu | m | 52 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Drátěný kabelový žlab 110/400 pozinkovaný vedený po nosné konstrukci provedené stavbou | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Kabelový žebřík stoupací 60/200mm včetně kotvícího materiálu | m | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Kabelový žebřík stoupací 60/400mm včetně kotvícího materiálu | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Trubka se střední mechanickou odolností 1423 | m | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Trubka s vysokou mechanickou odolností 40/32 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Stahovací pásek 2,6mm/200 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Svorka na spojování vodičů 2x1-2,5 | ks | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Svorka na spojování vodičů 3x1-2,5 | ks | 68 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Hmoždinka HM8 + vrut | ks | 320 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Výkop rýhy 50x100 volný terén 4.třída | m | 3 |  |  | 0 | 0
83 | Zához rýhy 50x100 4.třída | m | 3 |  |  | 0 | 0
84 | Hutnění zeminy | m3 | 1.5 |  |  | 0 | 0
85 | Rozebrání zámkové dlažby a opětovné položení m2 | m2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Průraz cihelnou zdí 300-500mm. Včetně úklidu a likvidace sutě. | ks | 4 |  |  | 0 | 0
87 | Průraz stropní konstrukcí hloubka 300-400x150x30mm. Včetně úklidu a likvidace sutě. | ks | 3 |  |  | 0 | 0
88 | Výškové práce (plošina do 5m) | den | 5 |  |  | 0 | 0
89 | Připojení VZT | ks | 5 |  |  | 0 | 0
90 | Ukončení drátu do 6mm2 | ks | 64 |  |  | 0 | 0
91 | Ukončení drátu do 35mm2 | ks | 12 |  |  | 0 | 0
92 | Ukončení drátu do 70mm2 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
93 | Ukončení kabelu do 2x4mm2 | ks | 12 |  |  | 0 | 0
94 | Ukončení kabelu do 3x4mm2 | ks | 57 |  |  | 0 | 0
95 | Ukončení kabelu do 3x6mm2 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
96 | Ukončení kabelu do 5x4mm2 | ks | 20 |  |  | 0 | 0
97 | Ukončení kabelu do 5x6mm2 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
98 | Ukončení kabelu do 5x10mm2 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
99 | Ukončení kabelu do 5x25mm2 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
100 | Ukončení kabelu do 5x35mm2 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
101 | Ukončení kabelu do 5x50mm2 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
102 | Ukončení kabelu 3x 240+120 | ks | 9 |  |  | 0 | 0
103 | Montáž rozvodnice do 50kg | ks | 1 |  |  | 0 | 0
104 | Montáž rozvodnice do 100kg | ks | 4 |  |  | 0 | 0
105 | Demontáž a opětovná montáž stávajících svítidel na fasádě | ks | 4 |  |  | 0 | 0
106 | Stavební přípomoci | ks | 1 |  |  | 0 | 0
107 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 |  |  | 0 | 0
108 | Revize el. zařízení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
109 | Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
110 | Vypracování dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
111 | Proškolení obsluhy | ks | 1 |  |  | 0 | 0
112 | Přesun materiálu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
113 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
Rozvaděč laboratoře KEZ (25/10kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Rozvaděč skříňový 2000x600x500 jednokřídlé dveře,RAL 7035 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Rozvaděč skříňový 2000x800x500 dvoukřídlé dveře,RAL 7035 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Bočnice ke skříni 2000x500, RAL 7035, balení 1 pár (2ks) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Podstavec - příčný díl, 500x100 (sada) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Podstavec - podélný díl, 600x100 (sada) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Podstavec - podélný díl, 800x100 (sada) | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Vypínač 3-pólový, 400A s možností výbavy | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Výkonný svodič přepětí s kombinací varistoru a uzavřeného plynového jiskřiště tříd B+C pro síť TN-C, maximální výbojový proud 60kA, bleskový impulsní proud 25kA. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Vypínací spoušť 208-250V AC/DC pro MC2/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Digitální elektroměr x/5A(6A), 3fázový, 1tarif, MID | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | MTP 300/5 necejchovaný, tř. přesnosti 0,5. | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Svislý pojistkový odpínač NH, vel.2, 400A, 3pólový | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Pojistka 250A typ 2 | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Pojistkový odpínač na panel do 250A typ 1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Pojistkový odpínač na panel do 100A typ 000 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Pojistka 16A typ 000 | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Pojistka 32A typ 000 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Pojistka 80A typ 000 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Pojistkový spodek do 63A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Pojistka 10A do pojistkového spodku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Jistič jednopólový B2/1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Jistič jednopólový B6/1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Jistič jednopólový B10/1 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Jistič s proudovým chráničem B10-003/AC | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Jistič jednopólový B16/1 | ks | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Jistič jednopólový C25/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Jistič třípólový C16/3 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Jistič třípólový B20/3 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Jistič třípólový C20/3 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Jistič třípólový B25/3 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Vypínací cívka k jističi 230V | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Jistič výkonový, typ M, 3-pólový, 25kA, 40A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Jistič výkonový, typ A, 3-pólový, 25kA, 63A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Jistič výkonový, typ M, 3-pólový, 25kA, 63A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Jistič výkonový, typ A, 3-pólový, 25kA, 100A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Jistič výkonový, typ M, 3-pólový, 25kA, 100A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Jistič výkonový, typ M, 3-pólový, 25kA, 125A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Proudový chránič 25A/4/0,03A | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Stykač modulový 20A,230V, 2Z | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Regulátor NOVAR 1106 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Hradící tlumivka 7,5-189/400/440 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Hradící tlumivka 12,5-189/400/440 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Kondenzátor 7,5kVAr/440V | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Kondenzátor 12,5kVAr/440V | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Kompenzační stykač 12,5kVAr | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Ventilátor 230V pro instalaci do bočnice rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Větrací mřížka do rozvaděče | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Lišta propojovací 3G10T57, 3-pólová/10mm²/1m | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Lišta propojovací 3G16T57, 3-pólová/16mm²/1m | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Sběrnice E-CU 30X10 573A | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Řadová svorka 2 až 4 mm2 | ks | 98 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Řadová svorka 6 mm2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Přídavná nulová sběrna PA - 14x CY6mm2, 8x CY10mm2 a 1x CYA 70mm2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 362 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
57 | Výrobní štítek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
58 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
59 | Celkový součet za materiál a montáž |  |  |  | 0 |  | 0
Rozvaděč kompresorovny (10kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Oceloplechová nástěnná rozvodnice 600 x 1350 x 250 mm, včetně montážní desky s lištami a krycími panely. Světle šedá barva, krytí IP30/20. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hlavní vypínač na lištu třípólový 125A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svodič přepětí, set 3+1 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA, Uc 255VAC, Nominální vybíjecí proud 20kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Pojistkový odpínač na panel do 100A typ 000 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Pojistka 80A typ 000 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jistič jednopólový B2/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Jistič jednopólový B10/1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Jistič s proudovým chráničem B10-003/AC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Jistič jednopólový B16/1 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Jistič třípólový B20/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Jistič třípólový B25/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Jistič třípólový C32/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Jistič třípólový C63/3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Proudový chránič 25A/4/0,03A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Stykač 32A(15kW)/230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Stykač 65A(30kW)/230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Lišta propojovací 3G10T57, 3-pólová/10mm²/1m | ks | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Lišta propojovací 3G16T57, 3-pólová/16mm²/1m | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Řadová svorka 2 až 4 mm2 | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Řadová svorka 6 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Řadová svorka 16 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Řadová svorka 35 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Přídavná nulová sběrna PA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 85 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
27 | Výrobní štítek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
28 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
29 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
Dozbrojení stávajícího rozvaděče v 1.NP (10kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Hlavní vypínač na lištu třípólový 63A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Jistič jednopólový B2/1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Jistič jednopólový B6/1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jistič s proudovým chráničem B10-003/AC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jistič jednopólový B16/1 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jistič s proudovým chráničem B16-003/AC | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Lišta propojovací 3G10T57, 3-pólová/10mm²/1m | ks | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Řadová svorka 2 až 4 mm2 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Popis přístrojů, svorek a okruhů | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
12 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
13 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
Ochrana před bleskem (Hromosvod)
Poznámka: Celá nadzemní část hromosvodu je z ušlechtilých materiálů - nerez, AlMgSi
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
Střecha
1 | Jímací vedení střecha - Drát AlMgSi 8 | m | 185 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Drát FeZn 10 | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PV "falcovka" na střechu - Uchycení vedení na oplechování (atiku) | ks | 164 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Podpěra FB - Podpěra beton-plast pro plochou střechu | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Podpěra drátu (nerez) - Pro svody i svislá vedení na střechách | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | MV svorka - univerzální svorka pro spojení drát-drát | ks | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | JT - Jímací tyč 2000/16-10 mm | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Beton pod JT | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Podložka pod beton | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Svorka k JT - Pro připojení JT k vedení | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | SP - Svorka připojovací | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Sada pro oddálený hromosvod stožáru slaboproudu včetně kotvení - Jímací hrot d-1m, podpůrná trubka d-3,2m, 2x distanční tyč d-1030, kotvení ns střeše objektu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Svody
13 | Drát AlMgSi 8 pro svody | m | 125 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Drát FeZn 10 | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Podpěra drátu (nerez) - Pro svody i svislá vedení na střechách | ks | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SP - Svorka připojovací | ks | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Skušební svorka SZ | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Označovací štítek pro svod ke ZS | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Zaváděcí tyč FeZn 16/10 s izolací | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Podpěra zaváděcí tyče | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Montážní plošina max. 10m | den | 4 |  |  | 0 | 0
Uzemnění
22 | Pásek FeZn 30x3,5 - Vrstva pozinku 70 mikrometrů | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Drát FeZn 10 | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Svorka klínová - Napojení pásek-pásek | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Svorka klínová - Napojení pásek-drát | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | SP - Svorka připojovací | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Zemní práce
27 | Výkop rýhy 50x110 volný terén 4.třída | m | 4 |  |  | 0 | 0
28 | Zához rýhy 50x110 4.třída | m | 4 |  |  | 0 | 0
29 | Hutnění zeminy | m3 | 2 |  |  | 0 | 0
Společné položky pro ochranu před bleskem
30 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 |  |  | 0 | 0
31 | Stavební přípomoci | ks | 1 |  |  | 0 | 0
32 | Revize a měření | ks | 1 |  |  | 0 | 0
33 | Dokumentace skutečného stavu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
34 | Přesun materiálu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
35 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
Poznámka : Celá nadzemní část hromosvodu je z ušlechtilých materiálů - nerez, AlMgSi