## Rekapitulace
Výkaz výměr - Rekapitulace
| Název projektu: | Vybudování serverovny v objektu G
| Zadavatel: | Technická univerzita v Liberci
| Stupeň PD: | DPS
| Vypracoval: | dle jednotlivých profesí
| Datum: | 7/2020
Výkaz výměr - Rekapitulace |  |  | 0
D.1.2 - Stavební řešení |  |  | 0
D.1.4.1 - ZTI |  |  | 0
D.1.4.2 - VZT |  |  | 0
D.1.4.3 - Chlazení |  |  | 0
D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika (včetně zdrojů UPS) |  |  | 0
D.1.4.6 - Fyzická infrastruktura |  |  | 0
D.1.4.7 - Monitoring |  |  | 0
D.2.1 - Náhradní zdroj MG |  |  | 0
D.2.2 - GHZ |  |  | 0
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady |  |  | 0

## VRN
Výkaz výměr
| Název projektu: | Vybudování serverovny v objektu G
| Zadavatel: | Technická univerzita v Liberci
| Stupeň PD: | DPS
Profese:
| Vypracoval: | dle jednotlivých profesí
| Datum: | 7/2020
Pol. | Popis, druh | Výrobce, typ | Množství | MJ | Jedn. dodávka | Jedn. montáž | Jedn. celkem | Dodávka | Montáž | Celkem
[8 empty] | 0 | 0 | 0
Část 1 | Ostatní náklady | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1.1 | Provozní a ostatní vlivy, práce v noci a o víkendu - provozní vlivy, kompletační činnost, ochranná, protiprašná a protihluková opatření, náklady související se zajištěním vstupů a vjezdů objektu, práce o víkendech a v noci |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Úklid na pracovišti - průběžný úklid v prostorách dotčených stavbou i přidružených prostorech dotčených stěhováním atd. - závěrečný kompletní úklid všech stavbou dotčených prostor |  | 195 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Dílenská projektová dokumentace (výkresy detailů, konstrukční výkresy výrobků, apod.) |  | 16 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Dokumentace skutečného provedení díla (2 paré tištěné + elektronicky včetně otevřených formátů) viz každá profese |  | 0 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Pojištění dodavatele a pojištění díla |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020-06-01 | Vedení zakázky, koordinace, supervize postupu a provádění prací - náklady spojené s časovou vytížeností odpovědného pracovníka a dalších režijních nákladů zhotovitele je kalkulováno procentní sazbou z celkových nákladů |  | 3% | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Práškový přenosný hasící přístroj, dle Sb. č. 23/2008 příl. č. 4. Hasící schopnost práškového 21A a 113B (6 nHJ). |  | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Část 2 | Komplexní zkoušky (provedení komplexních zkoušek) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2.1 | Zapůjčení rackových zátěží o celkovém výkonu 85kW včetně jejich dopravy, instalace v datových stojanech a připojení ( včetně potřebné provizorní kabeláže a dalších přidružených nákladů zhotovitele) |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Příprava a suprevize komplexních včetně vyhotovení výstupního protokolu - náklady spojené s přípravou komplexních zkoušek, přítomností techniků jednotlivých profesí, dopravou techniků, supervize odpovědného pracovníka, atd. |  | 60 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## D.1.2_STAVBA
Zakázka:
Vybudování datového centra TUL - Technická univerzita v Liberci
[5 empty] | Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH | Komentář | Cen. soustava | Počet
[8 empty] | 01: Vybudování datového centra TUL | [5 empty] | 0 |  | 82.4862 |  | 14.4383 |  | 0 | 0 |  |  | 142
[8 empty] | 001: Zemní práce | [5 empty] | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 10
##T2##N_Catalog_catGUID | ##T2##PRO_ITEM_catID | ##T2##PRO_ITEM_iteCode | ##T2##PRO_ITEM_szvCode | ##T2##PRO_ITEM_tevCode | 1 | SP | 122251101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně - klimatizace nový dvorek | m3 | 8 | 0 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 2 | SP | 133251101 | Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 - patky protihlukové stěny | m3 | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 3 | SP | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 11 | 0 | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 4 | SP | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 55 | 0 | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | 11*5 |  |  |  | 55 | [6 empty] | _
[5 empty] | 5 | SP | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 11 | 0 | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 6 | SP | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 11 | 0 | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 7 | SP | 181111111 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 - klimatizace-nový dvorek | m2 | 40 |  | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 8 | SP | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 40 |  | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 9 | SP | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně - zásyp soklu | m3 | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 10 | H | 58343959 | kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 | t | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | 2 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
_
[8 empty] | 002: Základy | [5 empty] | 0 |  | 7.6079 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 1 | SP | 275311126 | Základové patky a bloky z betonu prostého - patky protihlukové stěny | m3 | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 2.536 | 7.6079 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
_
[8 empty] | 003: Svislé konstrukce | [5 empty] | 0 |  | 18.2971 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 15
[5 empty] | 1 | SP | 311113131 | Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu - úprava soklu | m2 | 7 | 0 | 7 |  | 0 | 0.34662 | 2.4263 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 2 | SP | 311236301 | Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených P15 tloušťky 190 mm | m2 | 37 | 0 | 37 |  | 0 | 0.19111 | 7.0711 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | motorgenerátor; 44 |  |  |  | 44 | [6 empty] | _
[8 empty] | odpočet tvárnic; -7 |  |  |  | -7 | [6 empty] | _
[5 empty] | 3 | SP | 317168051 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm - např. Porotherm KP7 | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0.03655 | 0.1462 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | motorgenerátor; 4 |  |  |  | 4 | [6 empty] | _
[5 empty] | 4 | SP | 317168052 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm - např. KP7 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.04555 | 0.0911 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | motorgenerátor; 2 |  |  |  | 2 | [6 empty] | _
[5 empty] | 5 | SP | 317168053 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm - např. KP7 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.05455 | 0.1091 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | motorgenerátor; 2 |  |  |  | 2 | [6 empty] | _
[5 empty] | 6 | SP | 317168012 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm - např. Porotherm KP11,5 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.02278 | 0.02278 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | motorgenerátor; 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | _
[5 empty] | 7 | SP | 317168014 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1750 mm - např. Porotherm KP11,5 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.03132 | 0.03132 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | motorgenerátor; 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | _
[5 empty] | 8 | SP | 317141445 | Překlad plochý š 150 mm dl přes 1800 do 2000 mm | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.03352 | 0.06704 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 9 | SP | 342244211 | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm | m2 | 20 | 0 | 20 |  | 0 | 0.08731 | 1.7462 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | motorgenerátor; 20 |  |  |  | 20 | [6 empty] | _
[5 empty] | 10 | SP | 342272245 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm | m2 | 50 | 0 | 50 |  | 0 | 0.07571 | 3.7855 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | m.123a/c; 50 |  |  |  | 50 | [6 empty] | _
[5 empty] | 11 | SP | 310238211 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 0.37152 | 0 | 0.37152 |  | 0 | 1.8775 | 0.69753 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,6*(1*0,3+0,56*0,57) |  |  |  | 0.37152 | [6 empty] | _
[5 empty] | 12 | SP | 338171122 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 m se zabetonováním | kus | 14 | 0 | 14 |  | 0 | 0.12145 | 1.7003 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | I120; 10 |  |  |  | 10 | [6 empty] | _
[8 empty] | U120; 4 |  |  |  | 4 | [6 empty] | _
[5 empty] | 13 | H | 13010714 | ocel profilová I 120 jakost 11 375 - dl. 2,3m - 10 ks | t | 0.256 | 0 | 0.256 |  | 0 | 1 | 0.256 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 14 | H | 13010912 | ocel profilová U 120 jakost 11 375 - dl. 2,3m - 4ks | t | 0.123 | 0 | 0.123 |  | 0 | 1 | 0.123 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 15 | MP | 250040476 | Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy II zinkem - I120, U120 | m2 | 16.1 | 0 | 16.1 |  | 0 | 0.00147 | 0.023667 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,5*2,3*(10+4) |  |  |  | 16.1 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 004: Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0 |  | 2.4343 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 6
[5 empty] | 1 | SP | 411321414 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 0.96 | 0 | 0.96 |  | 0 | 2.4534 | 2.3553 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | motorgenerátor deska do VSŽ plechu; 5,1*0,1 |  |  |  | 0.51 | [6 empty] | _
[8 empty] | deska tl. 150; 3*0,15 |  |  |  | 0.45 | [6 empty] | _
[5 empty] | 2 | SP | 411351011 | Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0.00533 | 0.01599 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | motorgenerátor deska tl. 150; 3 |  |  |  | 3 | [6 empty] | _
[5 empty] | 3 | SP | 411351012 | Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 4 | SP | 411354171 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa | m2 | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0.0031 | 0.0093 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 5 | SP | 411354172 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa | m2 | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 6 | SP | 411354249 | Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln, plech pozinkovaný | m2 | 5.1 | 0 | 5.1 |  | 0 | 0.01053 | 0.053703 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | motorgenerátor deska do VSŽ plechu; 5,1 |  |  |  | 5.1 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 005: Komunikace | [5 empty] | 0 |  | 21.388 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 4
[5 empty] | 1 | SP | 564710010 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 4-8 mm tl 50 mm | m2 | 40 |  | 40 |  | 0 | 0.106 | 4.24 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 2 | SP | 564730011 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm | m2 | 40 |  | 40 |  | 0 | 0.199 | 7.96 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 3 | SP | 596811220 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 | m2 | 40 |  | 40 |  | 0 | 0.101 | 4.04 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 4 | H | 59245703 | Dlažba betonová plošná 50x50x5 cm šedá | m2 | 44 | 0 | 44 |  | 0 | 0.117 | 5.148 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | 40*1,1 |  |  |  | 44 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 006: Úpravy povrchu | [5 empty] | 0 |  | 28.0116 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 16
[5 empty] | 1 | SP | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 100 | 0 | 100 |  | 0 | 0.00438 | 0.438 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | plynosilikátové stěny; 100 |  |  |  | 100 | [6 empty] | _
[5 empty] | 2 | SP | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 128 | 0 | 128 |  | 0 | 0.003 | 0.384 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | motorgenerátor zdivo AKU; 88 |  |  |  | 88 | [6 empty] | _
[8 empty] | příčka tl. 11,5; 40 |  |  |  | 40 | [6 empty] | _
[5 empty] | 3 | SP | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 128 | 0 | 128 |  | 0 | 0.0154 | 1.9712 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | motorgenerátor zdivo AKU; 88 |  |  |  | 88 | [6 empty] | _
[8 empty] | příčka tl. 11,5; 40 |  |  |  | 40 | [6 empty] | _
[5 empty] | 4 | SP | 612511011 | Tenkovrstvá omítka včetně penetrace vnitřních stěn - plynosilikátové stěny | m2 | 100 | 0 | 100 |  | 0 | 0.00238 | 0.238 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 5 | SP | 622131121 | Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně | m2 | 40 | 0 | 40 |  | 0 | 0.00026 | 0.0104 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | motorgenerátor; 40 |  |  |  | 40 | [6 empty] | _
[5 empty] | 6 | SP | 622321131 | Potažení vnějších stěn vápenocementovým aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 40 | 0 | 40 |  | 0 | 0.00273 | 0.1092 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | motorgenerátor; 40 |  |  |  | 40 | [6 empty] | _
[5 empty] | 7 | SP | 628195001 | Očištění zdiva nebo betonu zdí před započetím oprav ručně | m2 | 40 | 0 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 8 | SP | 622321131 | Potažení vnějších stěn vápenocementovým aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 40 | 0 | 40 |  | 0 | 0.00273 | 0.1092 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | motorgenerátor; 40 |  |  |  | 40 | [6 empty] | _
[5 empty] | 9 | SP | 622611134 | Nátěr fasády dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně odstín kovářská čerň, nebo antracit | m2 | 40 | 0 | 40 |  | 0 | 0.0006 | 0.024 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | motorgenerátor; 40 |  |  |  | 40 | [6 empty] | _
[5 empty] | 10 | SP | 622511121. | Tenkovrstvá mozaiková hrubozrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn marmolit - úprava soklu - malá plocha | m2 | 7 | 0 | 7 |  | 0 | 0.00968 | 0.06776 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 11 | SP | 631311127 | Mazanina tl 130 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 9.3 | 0 | 9.3 |  | 0 | 2.4533 | 22.8156 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 12 | SP | 631319173 | Příplatek k mazanině tl 130 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže - 2 x | m3 | 18.6 | 0 | 18.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | 9,3*2 |  |  |  | 18.6 | [6 empty] | _
[5 empty] | 13 | SP | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari - 100/100/6 | t | 0.7548 | 0 | 0.7548 |  | 0 | 1.0628 | 0.80218 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | 4,44*170/1000 |  |  |  | 0.7548 | [6 empty] | _
[5 empty] | 14 | SP | 953312122 | Vložky do svislých dilatačních spár vč. obvodové dilatace | m2 | 25 | 0 | 25 |  | 0 | 0.00063 | 0.01575 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 15 | SP | 642944221 | Osazování zárubní dodatečné pl přes 2,5 m2 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.07146 | 0.14292 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | ozn.2; 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | _
[8 empty] | ozn.3; 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | _
[5 empty] | 16 | SP | 642945111 | Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 - dveře ozn. 4 | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.4417 | 0.8834 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | ozn.1; 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | _
[8 empty] | ozn.4; 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 009: Ostatní konstrukce a práce | [5 empty] | 0 |  | 0.031391 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 5
[5 empty] | 1 | SP | 953946111 | Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m | t | 0.379 | 0 | 0.379 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | ocelové sloupky protihlukové stěny; 0,256+0,123 |  |  |  | 0.379 | [6 empty] | _
[5 empty] | 2 | SP | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 109.3 | 0 | 109.3 |  | 0 | 0.00013 | 0.014209 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | 7,8*5 +(14+56,3) |  |  |  | 109.3 | [6 empty] | _
[5 empty] | 3 | SP | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 185.808 | 0 | 185.808 |  | 0 | 4e-05 | 0.0074323 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | 14+56,3+6,2*7,34 |  |  |  | 115.808 | [6 empty] | _
[8 empty] | motorgenerátor; 10*7 |  |  |  | 70 | [6 empty] | _
[5 empty] | 4 | SP | 985331112 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru - úprava soklu - ocelové vrtané trny | m | 25 | 0 | 25 |  | 0 | 0.00039 | 0.00975 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,5*50 |  |  |  | 25 | [6 empty] | _
[5 empty] | 5 | SP | 959000010 | Stavební přípomoce po objektu, provádění vrtaných a jiných prostupů pro technické sítě EL, NN a SLB - zednická začištění a další drobné stavební přípomoce, orientační tabulky dle PBŘ; Včetně přeložení kompresorové techniky v rámci místnosti kompresorovny dle požadavku technických profesí | % | 2 |  | 5% | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
_
[8 empty] | 096: Bourání konstrukcí, demontáže | [5 empty] | 0 |  | 0.010755 |  | 14.4188 |  | 0 | 0 |  |  | 18
[5 empty] | 1 | SP | 763431802 | Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na roštu | m2 | 43 | 0 | 43 |  | 0 |  | 0 | 0.0021 | 0.0903 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | motorgenerátor; 43 |  |  |  | 43 | [6 empty] | _
[5 empty] | 2 | SP | 713110811 | Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm - minerální vata v podhledu | m2 | 43 | 0 | 43 |  | 0 |  | 0 | 0.0014 | 0.0602 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | motorgenerátor; 43 |  |  |  | 43 | [6 empty] | _
[5 empty] | 3 | SP | 713110821 | Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z polystyrenu suchého tl 100 mm - styropor | m2 | 72 | 0 | 72 |  | 0 |  | 0 | 0.001 | 0.072 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | místn. 123 a,b; 72 |  |  |  | 72 | [6 empty] | _
[5 empty] | 4 | SP | 763111812 | Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění tl. 100 mm - mezi prostory 135 a 123 a,b | m2 | 21.2 | 0 | 21.2 |  | 0 |  | 0 | 0.05638 | 1.1953 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | rozvodna; 21,2 |  |  |  | 21.2 | [6 empty] | _
[5 empty] | 5 | SP | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně | m2 | 71.5 | 0 | 71.5 |  | 0 |  | 0 | 0.003 | 0.2145 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | místn. 123 a,b; 71,5 |  |  |  | 71.5 | [6 empty] | _
[5 empty] | 6 | SP | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.024 | 0.024 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | 800x1970; 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | _
[5 empty] | 7 | SP | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 1.7 | 0 | 1.7 |  | 0 |  | 0 | 0.076 | 0.1292 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,85*2 |  |  |  | 1.7 | [6 empty] | _
[5 empty] | 8 | SP | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 - potěr tl. 70 mm | m3 | 5 | 0 | 5 |  | 0 |  | 0 | 2.2 | 11 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | ,ístn. 123 a,b; 5 |  |  |  | 5 | [6 empty] | _
[5 empty] | 9 | SP | 977151218 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů | m | 0.6 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0.0008 | 0.00048 | 0.031 | 0.0186 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | motorgenerátor; 0,3*2 |  |  |  | 0.6 | [6 empty] | _
[5 empty] | 10 | SP | 977151223 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů | m | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0.00114 | 0.000342 | 0.07 | 0.021 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | motorgenerátor; 0,3*1 |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | _
[5 empty] | 11 | SP | 977151225 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů | m | 3.425 | 0 | 3.425 |  | 0 | 0.0029 | 0.0099325 | 0.126 | 0.43155 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | motorgenerátor; 0,5*2 + 0,2 + 0,3*2 |  |  |  | 1.8 | [6 empty] | _
[8 empty] | dat.sál; 0,2*2+0,3*3+0,15+0,175 |  |  |  | 1.625 | [6 empty] | _
[5 empty] | 12 | SP | 971033331 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0.025 | 0.05 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,5/0,1, 0,4/0,1, ; 1+1 |  |  |  | 2 | [6 empty] | _
[5 empty] | 13 | SP | 971033341 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 | 0.054 | 0.216 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,3/0,1, 0,4/0,1; 2+2 |  |  |  | 4 | [6 empty] | _
[5 empty] | 14 | SP | 971033431 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.069 | 0.069 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,55x0,17; 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | _
[5 empty] | 15 | SP | 971033541 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | m3 | 0.084 | 0 | 0.084 |  | 0 |  | 0 | 1.8 | 0.1512 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | 0,6*0,8*0,175 |  |  |  | 0.084 | [6 empty] | _
[5 empty] | 16 | SP | 971033561 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | m3 | 0.36 | 0 | 0.36 |  | 0 |  | 0 | 1.8 | 0.648 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | 1*0,3*0,6*2 |  |  |  | 0.36 | [6 empty] | _
[5 empty] | 17 | SP | 969000900 | Odpojení technických rozvodů | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 18 | SP | 966084018 | Demontáž opláštění stěn odvětrávané fasády | m2 | 2 | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0.014 | 0.028 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
_
[8 empty] | 097: Přemístění vybouraných hmot na skládku | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 11
[5 empty] | 1 | SP | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 14.4383 | 0 | 14.4383 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 2 | SP | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 14.4383 | 0 | 14.4383 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 3 | SP | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 274.322 | 0 | 274.322 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | 14,438*19 |  |  |  | 274.322 | [6 empty] | _
[5 empty] | 4 | SP | 997013601 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 11 | 0 | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 5 | SP | 997013603 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 | t | 1.606 | 0 | 1.606 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 6 | SP | 997013812 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02 | t | 1.195 | 0 | 1.195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 7 | SP | 997013813 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 | t | 0.214 | 0 | 0.214 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 8 | SP | 997013814 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 | t | 0.222 | 0 | 0.222 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 9 | SP | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 | t | 0.024 | 0 | 0.024 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 10 | SP | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 0.176 | 0 | 0.176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 11 | SP | 997211612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 14.438 | 0 | 14.438 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
_
[8 empty] | 099: Přesun hmot HSV | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 1 | SP | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | 79.7811 | 0 | 79.7811 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
_
[8 empty] | 711: Izolace proti vodě | [5 empty] | 0 |  | 0.0252 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 4
[5 empty] | 1 | SP | 711132111 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy ,svislé - úprava soklu | m2 | 7 | 0 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 2 | H | 62851001 | pás asfaltový modifikovaný , podkladní | m2 | 8.4 | 0 | 8.4 |  | 0 | 0.003 | 0.0252 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | 7*1,2 |  |  |  | 8.4 | [6 empty] | _
[5 empty] | 3 | SP | 711192202. | Provedení a dodávka izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou bitumenovou, svislé | m2 | 7 | 0 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 4 | SP | 998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | % | 3.05 | 0 | 3.05% | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
_
[8 empty] | 713: Izolace tepelné | [5 empty] | 0 |  | 0.54878 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 7
[5 empty] | 1 | SP | 713111111 | Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami | m2 | 71.5 | 0 | 71.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | m. 123 a,c; 71,5 |  |  |  | 71.5 | [6 empty] | _
[5 empty] | 2 | H | 28376461. | deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková, tl 40mm Styropor | m2 | 78.65 | 0 | 78.65 |  | 0 | 0.0015 | 0.11797 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | 71,5*1,1 |  |  |  | 78.65 | [6 empty] | _
[5 empty] | 3 | SP | 713131172 | Montáž izolace tepelné stěn připevněné samolepícími trny rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu | m2 | 25 | 0 | 25 |  | 0 | 0.00024 | 0.006 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 4 | H | 63152400 | deska tepelně izolační minerální nenasákavá tl 100mm | m2 | 27.5 | 0 | 27.5 |  | 0 | 0.0135 | 0.37125 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | 25*1,1 |  |  |  | 27.5 | [6 empty] | _
[5 empty] | 5 | SP | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek - úprava soklu | m2 | 7 | 0 | 7 |  | 0 | 0.006 | 0.042 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 6 | H | 28376461. | deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková, tl 40mm Styropor - vnější sokl | m2 | 7.7 | 0 | 7.7 |  | 0 | 0.0015 | 0.01155 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | 7*1,1 |  |  |  | 7.7 | [6 empty] | _
[5 empty] | 7 | SP | 998713201 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | % | 1.77 | 0 | 1.77% | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
_
[8 empty] | 720: Zdravotechnika | [5 empty] | 0 |  | 0.00204 |  | 0.01946 |  | 0 | 0 |  |  | 3
[5 empty] | 1 | SP | 721100911 | Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.00184 | 0.00184 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | místn.123 a,b; 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | _
[5 empty] | 2 | SP | 722130901 | Potrubí zazátkování vývodu | kus | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0.0001 | 0.0002 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | místn.123 a,b; 2 |  |  |  | 2 | [6 empty] | _
[5 empty] | 3 | SP | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.01946 | 0.01946 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | místn.123 a,b; 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 727: Protipožární ochrana | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 2
[5 empty] | 1 | SP | 727100100 | Dodávka a montáž protipožárních INTUMEXOVÝCH ucpávek | m2 | 3 | 0 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 2 | SP | 727100200 | Dodávka a montáž ručních hasících přístrojů dle PBŘ - pro motorgenerátor a serverovnu s rozvodnou NN | ks | 4 | 0 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
_
[8 empty] | 763: Konstrukce montované | [5 empty] | 0 |  | 0.65832 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 4
[5 empty] | 1 | SP | 763131452 | SDK podhled deska 1x 12,5 s izolací - minerální vata tl. 100 mm, spodní kce profil CD+UD | m2 | 39 | 0 | 39 |  | 0 | 0.01608 | 0.62712 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | motorgenerátor; 39 |  |  |  | 39 | [6 empty] | _
[5 empty] | 2 | SP | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 39 | 0 | 39 |  | 0 | 0.0001 | 0.0039 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 3 | SP | 763131771 | Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 | m2 | 39 | 0 | 39 |  | 0 | 0.0007 | 0.0273 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 4 | SP | 998763401 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m | % | 1.42 | 0 | 1.42% | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
_
[8 empty] | 766: Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0 |  | 0.036 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 3
[5 empty] | 1 | SP | 766660012 | Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně | kus | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 2 | H | 61161000 | 3 - dveře dvoukřídlé dřevěné, plné, hladké povrch lakovaný částečně 1450x1970mm - L asymetrické, křídla 900-550 mm, klika-klika, práh, do vlastní zárubně - nátěr dveří a zárubně - antracit, nebo bílá | kus | 1 |  | 1 |  | 0 | 0.036 | 0.036 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 4 | SP | 998766201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | % | 0.74 | 0 | 0.74% | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
_
[8 empty] | 767: Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0 |  | 0.43689 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 9
[5 empty] | 1 | SP | 767646510 | Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového | kus | 2 |  | 2 |  | 0 | 0.00033 | 0.00066 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | motorgenerátor ozn.1; 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | _
[8 empty] | místn.135, ozn.4; 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | _
[5 empty] | 2 | H | 55341195 | 1 - dveře jednokřídlé ocelové protipožární EW 30 DP1-C , rozměr 800x1970mm P, akustické provedení Rw více 40dB, kování klika-klika, příprava pro el. zámek, samozavírač , s těsnícím prahem, vlastní - ocelová zárubeň š=150mm (motorgenerátor) | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.077 | 0.077 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 3 | H | 55341196 | 4 - dveře jednokřídlé ocelové protipožární EW 45 DP1-C , rozměr 800x1970mm - P, kování klika-klika, příprava pro el. zámek, samozavírač , s těsnícím prahem, vlastní - ocelová zárubeň š=150mm (motorgenerátor) | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.077 | 0.077 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 4 | SP | 767640311 | Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | motorgenerátor; 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | _
[5 empty] | 5 | H | 55341145 | 2 - dveře jednokřídlé ocelové, plné, hladké, rozměr 800x1970mm - P, klika-klika, práh, do vlastní zárubně do zdiva tl. 100mm, zámek dozický - (motorgenerátor) | kus | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0.077 | 0.077 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 6 | SP | 767995103 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg - protihluková stěna | kg | 137.5 | 0 | 137.5 |  | 0 | 6e-05 | 0.00825 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | 55*2,5 |  |  |  | 137.5 | [6 empty] | _
[5 empty] | 7 | H | 19112015 | plech tahokov pozink | m2 | 60.5 | 0 | 60.5 |  | 0 | 0.00266 | 0.16093 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | 55*1,1 |  |  |  | 60.5 | [6 empty] | _
[5 empty] | 8 | SP | 764245411 | Dodávka a montáž pozinkovaných plechových profilů tl. 0,6mm - protihluková stěna | m2 | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 0.00721 | 0.03605 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 9 | SP | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % | 1.35 | 0 | 1.35% | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
_
[8 empty] | 768: Roznášecí ocelové konstrukce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 1 | SP | 768300001 | Roznášecí ocelové konstrukce pod tlumiče v MG | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
_
[8 empty] | 776: Podlahy povlakové | [5 empty] | 0 |  | 0.81225 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 10
[5 empty] | 1 | SP | 776111116 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením | m2 | 71.5 | 0 | 71.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | místn.123 a,b; 71,5 |  |  |  | 71.5 | [6 empty] | _
[5 empty] | 2 | SP | 776121321 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná | m2 | 71.5 | 0 | 71.5 |  | 0 | 0.0002 | 0.0143 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | místn.123 a,b; 71,5 |  |  |  | 71.5 | [6 empty] | _
[5 empty] | 3 | SP | 776141122 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm | m2 | 71.5 | 0 | 71.5 |  | 0 | 0.0075 | 0.53625 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | místn.123 a,b; 71,5 |  |  |  | 71.5 | [6 empty] | _
[5 empty] | 4 | SP | 776221121 | Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 71.5 | 0 | 71.5 |  | 0 | 0.0004 | 0.0286 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 5 | SP | 776992112 | Montáž a dodávka zemnící mřížky | m2 | 71.5 | 0 | 71.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 6 | H | 28411026 | PVC homogenní zátěžová elektrostaticky vodivé | m2 | 75 | 0 | 75 |  | 0 | 0.0029 | 0.2175 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | 71,5*1,05 |  |  |  | 75.075 | [6 empty] | _
[8 empty] | 75 |  |  |  | 75 | [6 empty] | _
[5 empty] | 7 | SP | 776223112 | Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena | m | 40 | 0 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 8 | SP | 776411111 | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm | m | 40 | 0 | 40 |  | 0 | 1e-05 | 0.0004 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 9 | H | 28411010 | lišta soklová PVC | m | 40 | 0 | 40 |  | 0 | 0.00038 | 0.0152 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 10 | SP | 998776201 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m | % | 0.37 | 0 | 0.37% | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
_
[8 empty] | 783: Nátěry | [5 empty] | 0 |  | 0.024677 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 5
[5 empty] | 1 | SP | 783221123 | Nátěry syntetické KDK odstín antracit - dveře a zárubně | m2 | 14.91 | 0 | 14.91 |  | 0 | 0.00081 | 0.012077 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | dveře 1 a 2; 0,85*2,05*2 *2 + 0,3*(0,85+2,05*2)*2 |  |  |  | 9.94 | [6 empty] | _
[8 empty] | dveře 4; 0,85*2,05*2+0,3*(0,85+2,05*2) |  |  |  | 4.97 | [6 empty] | _
[5 empty] | 2 | SP | 783901453 | Vysátí betonových podlah před provedením nátěru | m2 | 45 | 0 | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | motorgenerátor; 45 |  |  |  | 45 | [6 empty] | _
[5 empty] | 3 | SP | 783906851 | Odstranění nátěrů z betonových podlah obroušením | m2 | 45 | 0 | 45 |  | 0 | 4e-05 | 0.0018 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | motorgenerátor; 45 |  |  |  | 45 | [6 empty] | _
[5 empty] | 4 | SP | 783913151 | Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah | m2 | 45 | 0 | 45 |  | 0 | 0.0001 | 0.0045 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | motorgenerátor; 45 |  |  |  | 45 | [6 empty] | _
[5 empty] | 5 | SP | 783917161 | Krycí dvojnásobný nátěr šedý betonové podlahy vč. soklu 150 mm | m2 | 45 | 0 | 45 |  | 0 | 0.00014 | 0.0063 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | motorgenerátor; 45 |  |  |  | 45 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | 784: Malby | [5 empty] | 0 |  | 0.161 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 2
[5 empty] | 1 | SP | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 350 | 0 | 350 |  | 0 | 0.0002 | 0.07 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | motorgenerátor; 80 |  |  |  | 80 | [6 empty] | _
[8 empty] | dat.sál; 270 |  |  |  | 270 | [6 empty] | _
[5 empty] | 2 | SP | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí akrylátových v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 350 | 0 | 350 |  | 0 | 0.00026 | 0.091 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
[7 empty] | Výkaz výměr: | motorgenerátor; 80 |  |  |  | 80 | [6 empty] | _
[8 empty] | dat.sál; 270 |  |  |  | 270 | [6 empty] | _
_
[8 empty] | V03: Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 1 | ON | 030001000 | Zařízení staveniště | % | 2.2 |  | 2.2% | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
_
[8 empty] | V04: Inženýrská činnost | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 1 | ON | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | % | 1.2 |  | 1.2% | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
_
[8 empty] | V06: Územní vlivy | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 1 | ON | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | % | 1.8 |  | 1.8% | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
_
[8 empty] | V07: Provozní vlivy | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 1 | ON | 071002000 | Provoz investora, třetích osob | % | 2 |  | 2% | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
_
[8 empty] | V09: Ostatní náklady | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1
[5 empty] | 1 | ON | 094002000 | Ostatní náklady související s výstavbou | % | 3 |  | 3% | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  | 1
_
_
_
01: Vybudování datového centra TUL
[8 empty] | 001: Zemní práce | [5 empty] | 0
[8 empty] | 002: Základy | [5 empty] | 0
[8 empty] | 003: Svislé konstrukce | [5 empty] | 0
[8 empty] | 004: Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
[8 empty] | 005: Komunikace | [5 empty] | 0
[8 empty] | 006: Úpravy povrchu | [5 empty] | 0
[8 empty] | 009: Ostatní konstrukce a práce | [5 empty] | 0
[8 empty] | 096: Bourání konstrukcí, demontáže | [5 empty] | 0
[8 empty] | 097: Přemístění vybouraných hmot na skládku | [5 empty] | 0
[8 empty] | 099: Přesun hmot HSV | [5 empty] | 0
[8 empty] | 711: Izolace proti vodě | [5 empty] | 0
[8 empty] | 713: Izolace tepelné | [5 empty] | 0
[8 empty] | 720: Zdravotechnika | [5 empty] | 0
[8 empty] | 727: Protipožární ochrana | [5 empty] | 0
[8 empty] | 763: Konstrukce montované | [5 empty] | 0
[8 empty] | 766: Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
[8 empty] | 767: Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
[8 empty] | 768: Roznášecí ocelové konstrukce | [5 empty] | 0
[8 empty] | 776: Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
[8 empty] | 783: Nátěry | [5 empty] | 0
[8 empty] | 784: Malby | [5 empty] | 0
[8 empty] | V03: Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
[8 empty] | V04: Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
[8 empty] | V06: Územní vlivy | [5 empty] | 0
[8 empty] | V07: Provozní vlivy | [5 empty] | 0
[8 empty] | V09: Ostatní náklady | [5 empty] | 0
[8 empty] | Celkem D.1.2 (bez DPH) | [5 empty] | 0

## D.1.4.1_ZTI
Výkaz výměr
| Název projektu: | Vybudování serverovny v objektu G
| Zadavatel: | Technická univerzita v Liberci
| Stupeň PD: | DPS
| Profese: | Zdravotechnika
| Vypracoval: | Tomáš Krump
| Datum: | 06 / 2020
Pol. | Popis, druh | Referenční výrobce, typ | Množství | MJ | Jedn. dodávka | Jedn. montáž | Jedn. celkem | Dodávka | Montáž | Celkem
Rekapitulace | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Část 1 | Přívod vody pro zvlhčování | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1.1 | Napojení zvlhčovačů na potrubní rozvod, vč. přechodek a redukcí |  | 2 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Potrubí PPR plastové včetně tvarovek, d20 x 3,4 mm, PN 20 |  | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Tepelná izolace z pěnového PE dle Vyhlášky č. 193/2007 Sb. |  | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Napojení potrubí na stávající vodovodní řád, vč. přechodek a redukcí |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Kulový uzavírací ventil DN 15 |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Solenoidový ventil DN 15, napájení 24 V DC, bez napětí otevřený |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Kotvicí a spojovací materiál |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Proplach potrubních rozvodů |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Tlaková zkouška potrubních rozvodů |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Část 2 | Odvod kondenzátu | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2.1 | Napojení zařízení na potrubní rozvod, vč. přechodek a redukcí |  | 9 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Potrubí HT plastové včetně tvarovek, DN 32 |  | 35 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Potrubí HT plastové včetně tvarovek, DN 50 |  | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Potrubí HT plastové včetně tvarovek, DN 75 |  | 3 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Napojení potrubí na stávající odpad, vč. přechodek a redukcí |  | 2 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Čerpadlo kondenzátu, průtok 1800 l/h, napájení 230 V - pouze montáž a napojení na potrubí |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Zpětný ventil na potrubí |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Sifon na potrubí |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Kotvicí a spojovací materiál |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Proplach potrubních rozvodů |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Zkouška potrubních rozvodů |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Část 3 | Ostatní | [6 empty] | 0 | 0 | 0
3.1 | Likvidace obalového materiálu, úklid |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Stěhování zařízení a materiálu v objektu |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Úklid staveniště po vlastní činnosti |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Dokumentace skutečného provedení díla |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Předávací dokumentace (dokladová část) |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Koordinace montážních prací s ostatními profesemi |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Doprava techniků a materiálu |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Zkouška zařízení včetně návazných profesí |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Zaškolení obsluhy |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## D.1.4.2_VZT
Výkaz výměr
| Název projektu: | Vybudování serverovny v objektu G
| Zadavatel: | Technická univerzita v Liberci
| Stupeň PD: | DPS
| Profese: | Systém VZT
| Vypracoval: | Tomáš Krump
| Datum: | 06 / 2020
Pol. | Popis, druh | Referenční výrobce, typ | Množství | MJ | Jedn. dodávka | Jedn. montáž | Jedn. celkem | Dodávka | Montáž | Celkem
Rekapitulace | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Část 1 | Hygienické větrání a odvětrání zplodin po zhášení | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1.1 | VZT.01 Protidešťová žaluzie čtyřhranná 250 x 250 mm | TWG 250 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | VZT.02 Filtrační kazeta EU 3 (G4) do potrubí pro pr. 160 mm | MFL 160 EU3 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | VZT.03 Radiální ventilátor kovový do potrubí pro pr. 160 mm | RM 160 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | VZT.04 Elektrický ohřívač do potrubí pro pr. 160 mm, s regulací | MBE 160/1,4 R2 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | VZT.05 Protipožární klapka pro pr. 160 mm, pod napětím otevřeno, servopohon 230 V, signalizace polohy, požární odolnost EIS 60 | FDMC SL 160 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | VZT.06 Vyústka na SPIRO potrubí pro pr. 160 mm - přívod |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | VZT.07 Těsná klapka pro pr. 160 mm, pod napětím otevřeno, servopohon 230 V | RKKTM 160 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | VZT.08 Vyústka na SPIRO potrubí pro pr. 100 mm - přívod |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | VZT.09 Vyústka na SPIRO potrubí pro pr. 125 mm - odvod |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | VZT.10 Vyústka na SPIRO potrubí pro pr. 100 mm - odvod |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | VZT.11 Těsná klapka pro pr. 100 mm, pod napětím otevřeno, servopohon 230 V |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | Redukce osová 160/100 s gumovým těsněním |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | Redukce osová 160/125 s gumovým těsněním |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | T-kus 160/100 s gumovým těsněním |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | Redukce osová 160/100 s gumovým těsněním |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 | Oblouk 160 mm / 90° s gumovým těsněním |  | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 | Oblouk 100 mm / 90° s gumovým těsněním |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18 | Potrubí kruhové SPIRO pr. 160 mm, vč. tvarovek |  | 36 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19 | Potrubí kruhové SPIRO pr. 125 mm, vč. tvarovek |  | 1 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20 | Potrubí kruhové SPIRO pr. 100 mm, vč. tvarovek |  | 22 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21 | Izolace parotěsná na přívodním potrubí pr. 160 mm, tloušťka izolace 40 mm |  | 4 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22 | Kotvicí a spojovací materiál |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Část 2 | Ostatní | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2.1 | Zaslepení vyústek stávajícího VZT potrubí - 3x přívod, 1x odvod |  | 4 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Přeložení stávajícího VZT potrubí |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Zprovoznění zařízení |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Zaregulování VZT systému |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Likvidace obalového materiálu, úklid |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Stěhování zařízení a materiálu v objektu |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Úklid staveniště po vlastní činnosti |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Dokumentace skutečného provedení díla |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Předávací dokumentace (dokladová část) |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Koordinace montážních prací s ostatními profesemi |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Doprava techniků a materiálu |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Zkouška zařízení včetně návazných profesí |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | Zaškolení obsluhy |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## D.1.4.3_chlazení
Výkaz výměr
| Název projektu: | Vybudování serverovny v objektu G
| Zadavatel: | Technická univerzita v Liberci
| Stupeň PD: | DPS
| Profese: | Systém chlazení
| Vypracoval: | Tomáš Krump
| Datum: | 06 / 2020
Pol. | Popis, druh | Referenční výrobce, typ | Množství | MJ | Jedn. dodávka | Jedn. montáž | Jedn. celkem | Dodávka | Montáž | Celkem
Rekapitulace | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Část 1 | Klimatizační jednotky | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1.1 | CT1 až CT4 Nadrozváděčová klimatizační jednotka, přímý výpar, 2x EC ventilátory; citelný chladicí výkon 30 kW, průtok vzduchu 8100 m3/h; napájení 230 V / 1f / 50 Hz; el. příkon 0,6 kW; šířka 2400 mm, hloubka 400 mm a výška 600 mm, hmotnost 184 kg; příslušenství: separátor kapek, čerpadlo kondenzátu, komunikační karta ModBus | CONTEG, COOLTOP3 DX | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | KJ1.1 až KJ4.2 Venkovní kondenzační kompresorová jednotka, chladivo R410A; jmen. chladicí výkon 19,7 kW; 400 V / 3f / 50 Hz, el. příkon 6,7 kW; šířka 1050 mm, hloubka 330 mm a výška 1338 mm, hmotnost 135 kg | CONTEG, ZRP200 | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 4,3“ barevný dotykový displej s notifikační lištou, 1x RS485, 1x USB, 1x ethernet port, včetně SW, instalace na zeď nebo datový rozvaděč | CONTEG | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | CT5, CT6 Podstropní (kanálová) klimatizační jednotka, přímý výpar; chladicí výkon 7 kW; napájení z venkovní jednotky; el. příkon 0,15 kW; šířka 450 mm, délka 1100 mm a výška 200 mm, hmotnost 23,5 kg; příslušenství: čerpadlo kondenzátu, komunikační karta ModBus nebo bezpot. kontakty | SAMSUNG, AC071RN | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | KJ5, KJ6 Venkovní kondenzační kompresorová jednotka, chladivo R410A; jmen. chladicí výkon 7,1 kW; 230 V / 1f / 50 Hz, el. příkon 2,5 kW; šířka 880 mm, hloubka 310 mm a výška 798 mm, hmotnost 53 kg | SAMSUNG, AC071RX | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Část 2 | Zařízení na úpravu vlhkosti vzduchu | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2.1 | Z1, Z2 Elektrodový parní vyvíječ; zvlhčovací výkon 5 kg/h, příkon 3,8 kW, 400 V (3f); šířka 365 mm, hloubka 275 mm a výška 620 mm, hmotnost 19 kg; příslušenství: ventilátorový nástavec, čidlo vlhkosti, bezpečnostní hygrostat | FLAIR CONDAIR EL5 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | OV1 Odvlhčovací jednotka na stěnu; odvlhčovací výkon H =2,5 l/hod (60,0 l/den) při 30 °C/60% r. v. V = 1280 m3/h, Nic = 1,2 kW / 230 V-50 Hz; šířka 1247 mm, hloubka 270 mm a výška 648 mm, hmotnost 60 kg; příslušenství: hygrostat (prostorový) | FLAIR Calorex DH30AX | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Čerpadlo kondenzátu; průtok 1800 l/h, objem zásobníku 5 litrů, výtlačná výška 15 metrů, el. přívod 230 V; šířka 300 mm, hloubka 150 mm a výška 205 mm, hmotnost 3,6 kg; pro použití na horkou vodu (do 100 °C), 2x zpětný ventil |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Část 3 | Chladivové potrubí, armatury | [6 empty] | 0 | 0 | 0
3.1 | Cu potrubí 22 mm / 16 mm včetně tvarovek a parotěsné izolace |  | 168 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Cu potrubí 16 mm / 10 mm včetně tvarovek a parotěsné izolace |  | 62 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Drátěný žlab 250/50 pro vedení Cu potrubí ve vnitřním části objektu |  | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Drátěný žlab 400/50 pro vedení Cu potrubí ve vnitřním části objektu |  | 22 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Plechový žlab 250/60 pro vedení Cu potrubí ve venkovním prostoru včetně víka žlabu a tvarovek |  | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Plechový žlab 400/60 pro vedení Cu potrubí ve venkovním prostoru včetně víka žlabu a tvarovek |  | 27 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Pájecí kulový uzavírací ventil |  | 20 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Pájecí zpětný ventil |  | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Chladivo R410A |  | 40 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Kotvicí a spojovací materiál |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Část 4 | Ostatní | [6 empty] | 0 | 0 | 0
4.1 | Přeložení stávajícího plastového tlakového potrubí DN 25 v kompresorovně (cca 2 m) |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Tlaková zkouška chladivovového okruhu |  | 10 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Vakuování |  | 10 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Plnění chladivem |  | 10 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Zprovoznění zařízení |  | 6 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Revize chladících okruhů |  | 10 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Evidenční kniha |  | 10 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Likvidace obalového materiálu, úklid |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | Stěhování zařízení a materiálu v objektu |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | Úklid staveniště po vlastní činnosti |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | Dokumentace skutečného provedení díla |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12 | Předávací dokumentace (dokladová část) |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.13 | Koordinace montážních prací s ostatními profesemi |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14 | Doprava techniků a materiálu |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.15 | Zkouška zařízení včetně návazných profesí |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.16 | Provedení zátěžového testu se simulovanou zátěží o celkovém příkonu 84 kW po dobu min. 5 hodin; použití rackových tepelných zátěží instalovaných do U-pozic, max. příkon instalované zátěže v jednom datovém rozváděči je 6 kW |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.17 | Zaškolení obsluhy |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.18 | Měření hluku |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## D.1.4.5 - ESI
Výkaz výměr
| Název projektu: | Vybudování datového centra TSB Svážná
| Zadavatel: | Technické sítě Brno, akciová společnost
| Stupeň PD: | DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
| Profese: | D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika
| Vypracoval: | Jan Vlček
| Datum: | 06 / 2020
Pol. | Popis, druh | Výrobce, typ | Množství | MJ | Jedn. dodávka | Jedn. montáž | Jedn. celkem | Dodávka | Montáž | Celkem
[8 empty] | 0 | 0 | 0
Část 1 | Rozvaděče | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1.1a | Rozvaděč R-ATS | více příloha D.1.4.5c01 | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1b | Rozvaděč R-ATS - instalace zařízení monitoringu a řídícího systému MG (PLC kontroléry včetně vstupů a výstupů) do rozvaděče a propojení vstupů se svorkovnicemi v R-ATS, PLC dodá profese monitoringu a MG | více příloha D.1.4.5c01 | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Rozvaděč RHG | více příloha D.1.4.5c02 | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Rozvaděče RSD-x | více příloha D.1.4.5c03 | 2 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Rozvaděč RFV | více příloha D.1.4.5c04 | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Rozvaděče RBAT | více příloha D.1.4.5c05 | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Úprava rozvaděče RH v hlavní rozvodně nn - doplnění jističe do pole 1.3 (400A; 3p, 36kA selektivní spoušť, pomocné kontakty 2x), včetně úprav pro vyvedení 4x CHBU 1x240 |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Zásuvka průmyslová IEC60309, 16A,3NPE pro napájení PDU Racků |  | 14 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Termostat do strojovny MG |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Část 2 | Kabelové trasy | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2.1 | Kabelový drátěný žlab v.50mm š.500mm, kompletně včetně příslušenství |  | 31 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Kabelový drátěný žlab v.50mm š.400mm, kompletně včetně příslušenství |  | 210 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Kabelový drátěný žlab v.50mm š.300mm, kompletně včetně příslušenství |  | 38 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Kabelový drátěný žlab v.50mm š.200mm, kompletně včetně příslušenství |  |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Kabelový drátěný žlab v.50mm š.100mm, kompletně včetně příslušenství |  | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Kabelový drátěný žlab v.50mm š.50mm, kompletně včetně příslušenství |  | 18 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Kabelový žlab s víkem - trasa venkovni u chlazení 50 / 400 , kompletně včetně příslušenství |  | 18 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Kabelová trasa s funkční intergritou při požáru P60 pro kabely k tlačítkům total stop (CXKH-V 2x2,5, viz položka 3.12) |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Instalační lišta 40/20 kompletně včetně příslušenství (přiznaná běžná instalace) |  | 33 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Instalační lišta 30/15 kompletně včetně příslušenství (přiznaná běžná instalace) |  | 21 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Instalační trubka průměr 20mm (přiznaná běžná instalace, zejména 1.NP) včetně příslušenství |  | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Konstrukce pomocnédo 10kg, žárově zinkované (zejména viz pol.č3.7 - společná trasa chlazení a elektro pro jednotky chlazení, koordinovat s profesí chlazení) |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Část 3 | KABELY A VODIČE | [6 empty] | 0 | 0 | 0
3.1 | CHBU 1x240 |  | 980 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | CHBU 1x70 |  | 415 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | CYKY 5x10 |  | 21 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | CYKY 5x6 |  | 313 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | CYKY 5x4 |  | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | CYKY 5x2,5 |  | 426 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | CYKY 4x1,5 |  | 66 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | CYKY 3x6 |  | 88 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | CYKY 3x2,5 |  | 239 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | CYKY 3x1,5 |  | 105 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | CYKY 7x1,5 |  | 148 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | CXKH-V 2x2,5 B2ca s1,d0 s požadavkem na zachování třídy funkčnosti nejméně P60-R |  | 223 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | CMFM 12x1,5 |  | 42 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | SFTP |  | 170 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | CYA 1x240 |  | 226 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 | CYA 1x70 |  | 32 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.17 | CYA 1x35 |  | 96 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.18 | CYA 1x16 |  | 185 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.19 | CYA 1x10 |  | 320 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.20 | ukončení vodičů 1x240 |  | 30 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.21 | ukončení vodičů 1x70 |  | 54 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.22 | ukončení vodičů 1x35 |  | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.23 | ukončení vodičů 1x16 |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.24 | ukončení vodičů 1x10 |  | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.25 | ukončení vodičů 2x2,5 |  | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.26 | ukončení vodičů 3x1,5 |  | 28 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.27 | ukončení vodičů 3x2,5 |  | 40 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.28 | ukončení vodičů 3x6 |  | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.29 | ukončení vodičů 4x1,5 |  | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.30 | ukončení vodičů 5x2,5 |  | 62 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.31 | ukončení vodičů 5x6 |  | 16 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.32 | ukončení vodičů 5x10 |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.33 | ukončení vodičů 7x1,5 |  | 16 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.34 | ukončení vodičů 12x1,5 |  | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Část 4 | Uzemění a pospojování na stejný potenciál | [6 empty] | 0 | 0 | 0
4.1 | Sběrna HOP, Cu provedení 2x240mm² / 10x70mm² / 10x35mm² |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Sběrna HOP, Cu provedení 2x70mm² / 10x35mm² |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Sběrna HOP, ekvip.přípojnice 7×16 mm² / 1× kruhový vodič Rd 8–10 / plochý vodič do FL 30 |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Propojka uzemńovací SV1 |  | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Svorka bernard A, vč. Cu pásku |  | 15 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Popis a označení uzemňovacích bodů |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Část 5 | Osvětlení, zásuvky, vypínače, atd. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
5.1 | LED svítidlo, přisazené (1550x100) pro strojovnu MG (technologická místnost), 44W, prac.rozsah -20°C - 40°C |  | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | LED nouzové svítidlo, přisazené, optika pro únikové cesty,vlastní zdroj 60min |  | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | LED nouzové svítidlo, přisazené s piktogramem,vlastní zdroj 60min |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Jednopólový vypínač (řazení č.1) zapuštěná montáž včetně přístrojové krabice (strojovna MG, nová rozvodna nn m.č.123c) |  | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Zásuvka 230V; 1p+N+PE; povrchová montáž včetně krabice (pro rozvody v serverovně) |  | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Zásuvka 230V; 1p+N+PE; zapuštěná montáž včetně krabice (zásuvka ve strojovně MG a nové rozvodně nn m.č. 123c) |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Krabice rozvodná / instalační na povrch (pomocná krabice pro rozbočení obvodů v drátěných kabelových žlabech,apod.) |  | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | Vypínač s ochranou proti zneužití a náhodnému dotyku pro sepnutí odtahu po zhášení (povrchová montáž; včetně krabice; dvoupolový - samostatné kontakty - druhý kontakt zaveden do systému monitoringu formou bezpotenciálového kontaktu) |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Část 6 | Demontáže, úpravy | [6 empty] | 0 | 0 | 0
6.1 | Demontáže nepotřebných rozvodů v m.č.123a (budoucí serverovna) - demontáž parapetových žlabů se zásuvkami, apod. |  | 12 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Úprava osvětlení v místnostech č. 123a a 123c - změna rozmístění stávajících svítidel "do uliček" dle výkresové dokumentace (24hod) - potřebná kabeláž související se změnou pozic svítidel (CYKY 4x1,5 20m; CYKY 3x1,5 32m, spojka pro 3x1,5 12x, spojka 4x1,5 5x) - kotvící materiál související se změnou polohy svítidel (kpl) - drobný instalační materiál související se změnou polohy svítidel (kpl) |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Úprava stávajícího rozvaděče instalovaného v m.č.123a (pro přidružené světelné a zásuvkové obvody těchto prostor) - doplnění proudového chrániče - kombi 16A,30mA - průchodka z rozvaděče (pro napojení zásuvkových obvodů) |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Úprava rozvodů elektro související s přeložkami kompresorové techniky - přeložení rozvaděče v m.č.123b (pro kompresorovou techniku) v rámci této místnosti (24hod) (dle požadavku profese - koordinace během realizace) - příslušné kabeláže a spojky pro prodlouzení stávajícíh kabeláží (CYKY do 5x16 / 5m + spojka, CYKY do 5x4 / 50m + 10x spojka) - pomocný instalační materiál související s přeložkami (kpl) |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | Práce spojené s přípravou demontáží, úprav a přeložek - rekognoskace, výkresová dokumentace, koordinace s ostatními profesemi, apod. |  | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Část 7 | Zdroje UPS | [6 empty] | 0 | 0 | 0
7.1 | Zdroj UPS - modulární zdroj UPS o výkonu min. 100kW s redundancí v modulech N+1 (2x50kW + 50kW) Přesná specifikace zdroje UPS a její popis viz D.1.4.5_a01-Technická zpráva Umístění s rozměry a nároky na prostor viz D.1.4.5_b02-Půdorys 1.NP referenční typ např. EATON 93PM (2x50+50kW) |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Bateriové pole pro výkon ICT 85kW s autonomií min.12minut: - bateriové pole složené z jedné sady baterií o 40 bateriích ve stringu - baterie umístěny v "kryté" bateriové skříni (nikoliv "otevřeném" stojanu) o půdorysných rozměrech max. š x v 1000x950mm (s o hledem na vnitřní uspořádání rozvodny nn) - životnost baterií 10let dle EUROBAT - baterie vyrobené na území EU (doloženo výrobcem) - baterie typu: VRLA akumulátor s elektrolytem uloženým v netkané textilii ze skelných vláken - AGM - baterie s mřížkovou elektrodou odolávající vysoké proudové zátěži - výpočet na konečné vybíjecí napětí na článek - 1,65V - včetně propojek mezi bateriemi |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | doprava UPS a baterií |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | stěhování UPS a baterií |  | 32 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | instalace UPS a baterií |  | 32 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | oživení (start-up) UPS a baterií (včetně součinosti při oživení rozvaděče RUPS a komunikace mezi UPS a rozvaděčem) |  | 16 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 | revize a zkoušky |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8 | zaškolení obsluhy |  | 8 | hod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Část 8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
7.1 | Drobný instalační materiál |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Protipožární přepážka (nové, i otevření a uzavření stávajících prostupů) |  | 1.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Výchozí revize elektro nn |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Vyjádření TIČR |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Průrazi zdí do průměru 30mm |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Průrazi zdí o průměru 150mm (jádrové vrtání 0,5m), které nejsou připraveny stavbou |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 | Provedení drážek 30x30mm do zdiva pro zapuštěnou montáž osvětlení a zásuvkových obvodů (strojovna MG a nová rozvodna nn m.č.123c), včetně zapravení |  | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8 | Koordinace s ostatními profesemi |  | 40 | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.9 | Zařízení staveniště |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.10 | Součinnost při komplexních zkouškách datového centra |  | 32 | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.11 | Součinnost při oživování ostatních technologií (typicky zkoušení oživení záskoku v ATS s ŘS MG, apod.) |  | 32 | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.12 | Zaškolení obsluhy |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.13 | Dokumentace skutečného stavu |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.14 | Doprava osob, materiálu, stěhování materiálu,likvidace a odvoz mat. |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## D.1.4.6 -Fyzická infrastruktura
Výkaz výměr
| Název projektu: | Vybudování serverovny v objektu G
| Zadavatel: | Technická univerzita v Liberci
| Stupeň PD: | DPS
| Profese: | Fyzická infrastruktura
| Vypracoval: | Tomáš Krump
| Datum: | 06 / 2020
Pol. | Popis, druh | Výrobce, typ | Množství | MJ | Jedn. dodávka | Jedn. montáž | Jedn. celkem | Dodávka | Montáž | Celkem
Rekapitulace | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Část 1 | Datové rozváděče | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1.1 | Typ RSF, výška 42U (1978 mm), šířka 800 mm, hloubka 1200 mm, A-typ 19" lišt; Přední dveře perforované, míra perforace 86%, výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč EK333, vícebodový; Zadní dveře perforované, míra perforace 86%, výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč EK333, vícebodový; 2 bočnice, celoplechové, univerzální klíč, Krytí: IP20; Kryty: standard: Horní kryt - F design (dvoudílný pro hloubku 1200), dolní kryt - segmentovaný (800x1200: CFFC); Nosnost min. 1500 kg; Barva RAL 9005; Součástí jsou výškově stavitelné nožičky, zemnící sada, 2 kulaté kabelové průchodky s kartáčem a 28 ks montážních sad. | RSF-42-80/12A-WWWWA-2EF-H | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Typ RSF, výška 42U (1978 mm), šířka 800 mm, hloubka 1200 mm, A-typ 19" lišt; Přední dveře perforované, míra perforace 86%, výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč EK333, vícebodový; Zadní dveře perforované, míra perforace 86%, výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč EK333, vícebodový; 1 bočnice, celoplechová, univerzální klíč, Krytí: IP00; Kryty: standard: Horní kryt - F design (dvoudílný pro hloubku 1200), dolní kryt - segmentovaný (800x1200: CFFC); Nosnost min. 1500 kg; Barva RAL 9005 (černá); Součástí jsou výškově stavitelné nožičky, zemnící sada, 2 kulaté kabelové průchodky s kartáčem a 28 ks montážních sad. | RSF-42-80/12A-WWWWB-0EF-H | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Separační rám studené zóny před předními 19" lištami pro RSF a iSEVEN SERVER - A-typ lišt, stavitelná hloubka studené zóny, výška 42U, šíře 800 mm | DP-RSF-CWA-42/80 | 14 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Přední vertikální HD vyvazovací panel do rozvaděče, odnímatelný kryt - 3 sekce, 41 párů žeber, (VxŠxH) 42x100x112 mm, 10x stahovací páska na suchý zip | HDWM-VMR-42-12/10F | 28 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Jednostranný horizontální HD vyvazovací panel, 10 párů žeber, odnímatelný kryt, (VxŠxH) 1U x 19" x 112mm | HDWM-HM-1F | 14 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Kabelová průchodka s dvouvrstvým kartáčem (otvor 300x100 mm) | DP-KP-KAR4 | 28 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Vyvazovací žlab pro rozvaděče 42U s lištami typu A | DP-VV-A-42 | 28 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Stahovací pásky na suchý zip ‑ malé, 13mm x 190mm, balení 25ks, černé | HDWM-VCT-S | 14 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Sada na spojení rozvaděčů řad SEVEN, OPTIMAL, PREMIUM do bloku - instalace včetně bočnic | DP-DR-UNI | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Záslepka o velikost 1U / 19"- beznástrojová k rychlé montáži a demontáži | DP-ZA-1F | 294 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Část 2 | Napájecí lišty - PDU | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2.1 | Základní PDU, 11 kW, 0U, zástrčka EN 60309, kabel 3 m, zásuvkový blok - 36x C13 + 6x C19 + 3x UTE, celkový příkon 3x16 A | IP-BA-336C36C93UT11 | 28 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Univerzální držák pro instalaci vertikálních PDU, sada pro 1 PDU | DP-RP-VM-12 | 28 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Část 3 | Uzavřená ulička | [6 empty] | 0 | 0 | 0
3.1 | Univerzální záslepný panel pro uzavření konce uličky, pro šířku 1000 a 1200 mm | CA-SBU-120 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Dveřní sekce - posuvné dvoukřídlé dveře včetně rámu dveří, šířka uličky 1200 až 1800 mm( šířka 1200 mm preferována), pro rozvaděče výšky 42 až 48U s či bez podstavců, RAL 7035 nebo 9005. Mechanický posun dvoukřídlých dveří | CA-SDU-120-MS | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Upgrade sestava pro změnu pohonu dveří CA-SDU-120-MS z mechanických na Automatický otevírací/zavírací systém s plnou řídící logikou | CA-SDU-120-UPG-AS-FL | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Stropní sekce s vertikálními bočními panely, šířka panelu 800 mm, pro šířku uličky 1200 mm, bez polykarbonátového panelu, RAL 7035 nebo 9005 | CA-RS-120/80-NR | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Stropní polykarbonátový panel průhledný, šířka panelu 800mm, pro uličku 1200mm | CA-RS-120/80-C | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Adaptér nad dveřní sekci pro uličku šířky 1200 mm při instalaci CoolTop jednotek | CA-SDU-AD-120-CTP | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Vertikální záslepný panel pro uličku s jednotkami CoolTop nad rozvaděč šířky 800 mm | CA-RS-AD/80-CTP | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Část 4 | Kabelové trasy | [6 empty] | 0 | 0 | 0
4.1 | OptiWay 300 - Kabelový kanál, 300 x 100mm, délka 2 metry, žlutý | OPW-30MD2M-YL | 20 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | OptiWay 300 - Rozbočka T, 300 x 100mm, žlutý | OPW-30TA-YL | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | OptiWay 300 - Horizontální oblouk 90°, 300 x 100mm, žlutý | OPW-30HA90-YL | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | OptiWay 300 - Koncový kryt, 300 x 100mm, žlutý | OPW-30EC-YL | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | OptiWay 300 - Spojka, 300 x 100mm, žlutý | OPW-30JO-YL | 24 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | OptiWay 100 - Kabelový přímý přepad - spad, žlutý | OPW-10DRF-YL | 14 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | OptiWay 100 - Víko kabelového přímého přepadu, žlutý | OPW-10DRFC-YL | 14 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | OptiWay 100 - Spojka, 100 x 100, žlutý | OPW-10JO-YL | 14 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | OptiWay 100 - Vyústění, 100 x 100mm, žlutý | OPW-10TP-YL | 14 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | Profil pro konzoly | GS HL NP41H41/3 | 32 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | Stropní úchyt | GS HL PNP-UNI | 32 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12 | Univerzální konzola | GS HL HDWK300 | 16 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.13 | Plastová koncovka | HL OK38/40 | 18 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14 | Sada T-šroubů a plastových matic, sada 50 ks | OPW-TR-SK | 18 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.15 | Kabelový žlab drátěný 200/50, včetně spojek a tvarovacích sad |  | 33 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
příprava trasy pro přívod optiky ze stávající serverovny:
4.16 | Chránička pro optický kabel HDPE 40 |  | 210 | m |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.17 | Prostup průměr 50mm (ŽB) |  | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.18 | Protipožární ucpávka |  | 0.15 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Část 5 | Ostatní | [6 empty] | 0 | 0 | 0
5.1 | Likvidace obalového materiálu, úklid |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Stěhování materiálu a příslušenství v objektu |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Dokumentace skutečného provedení díla |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Koordinace montážních prací s ostatními profesemi |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Doprava techniků a materiálu |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## D.1.4.7-Monitoring
Výkaz výměr
| Název projektu: | Vybudování serverovny v objektu G
| Zadavatel: | Technická univerzita Liberec
| Stupeň PD: | Dokumentace pro provádění stavby
| Profese: | D1.4.7 - Monitoring
| Vypracoval: | Ing. Jan Vlček
| Datum: | 06 / 2020
Pol. | Popis, druh | Referenční výrobce, typ | Množství | MJ | Jedn. dodávka | Jedn. montáž | Jedn. celkem | Dodávka | Montáž | Celkem
Rekapitulace | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Část 1 | RMON | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1.1 | Rozvaděč 600x800x42U | 19" Conteg IT RACK 42U 600x800 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Aplikační a archivní server pro monitoring | dodávka zadavatele | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Ethernet switch 24 port | HPE 1820-24G | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Patchpanel 24 port | Panel + 24x KELine KEJ-C5E-S-TL | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Redundantní STS 230V | ARS-0816 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | DC zdroj 24V DC / 10A | WAGO 787-832 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | UPS zdroj 24V DC / 10A | WAGO 787-870 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Baterie 12V DC / 6Ah | Panasonic 12V / 6Ah | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PLC RMON | PLC WAGO 750-8100 (PFC100) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Napájecí modul 24V | VAGO 750-602 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Napájecí modul 24V Přídavný | VAGO 750-613 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Vstupní karta 16x DI | WAGO 16x DI 750-1405 | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | Výstupní karta 4x RELE | WAGO 4x RELE OUTPUT 750-515 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | Vstupní karta 2x RS485 Nastavitelná (teploměry sál a střecha) | WAGO 750-652 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | Ukončovací modul | WAGO 750-600 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
1.15 | Moxa NPORT 2x RS485 | Moxa Nport 5232 | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 | Přechoddové svorkovnice WAGO | WAGO 2002 | 1 | kp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 | Přepěťové ochrany RS485 | DM-024/1-RS | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18 | Pojistky, pojistkové spodky pro distribuci 24VDC, a další spojovací materiál, kabeláže v rámci RMON,atd. |  | 1 | kp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19 | Montážní plech s vylamovacími žlaby a DIN lištami | IBOCO | 1 | kp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20 | Ostatní drobný materiál a popisky | Různé | 1 | kp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Monitoring kontaktu R-ATS2 (umístěno v R-ATS2) |  |  |  |  | 0 | 0
1.21 | Koncentrační plevodník BIN to ETH | Coupler Wago 750-362 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22 | Napájecí modul 24V | WAGO 750-602 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.23 | Vstupní karta 16x DI | WAGO 16x DI 750-1405 | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.24 | Ukončovací modul | WAGO 750-600 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Část 2 | Senzory | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2.1 | Vnitřní senzor teploty a vlhkosti | HTEMP HWG-HTEMP Box2 | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | S-HUB 485 | HWG | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Vyhodnocovací jednotka plošné detekce zaplavení | HWG-WLD RELE | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Bodové zaplavení | HWG | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Detekční záplavový kabel 10m | HWG-WLD Kabel 10m | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Část 3 | Software | [6 empty] | 0 | 0 | 0
3.1 | Operační systém pro aplkační server | Microsoft Windows Server 2019 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Databázový engine pro aplikační server | Microsoft SQL 2019 Express | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Monitorovací a vizualizační software | Coral TIRS.NET 6 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Software pro PLC MaR Chlazení | Software pro PLC Wago na míru | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Část 4 | Trasy, kabely a ukončení | [6 empty] | 0 | 0 | 0
4.1 | Drátěný žlab 30mm x 30mm, včetně závěsů/konzol, tvarování a přidruženého materiálu |  | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Drátěný žlab 50mm x 30mm, včetně závěsů/konzol, tvarování a přidruženého materiálu |  | 12 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Drátěný žlab 100mm x 30mm, včetně závěsů/konzol, tvarování a přidruženého materiálu |  | 9 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Spojovací, kotvící a pomocný mont.materiál pro drátěné žlaby |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Instalační lišta 20x20 |  | 21 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Instalační lišta 50x20 |  | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Trubka tuhá 14x15 |  | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Spojovací, kotvící a pomocný mont.materiál k lištám a trubkám |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | JYTY 4x1 |  | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | Ukončení JYTY 4x1 |  | 4 | ks | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.11 | J-Y(ST)Y 2x2x0,8 |  | 480 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12 | Ukončení J-Y(ST)Y 2x2x0,8 |  | 28 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.13 | J-Y(ST)Y 4x2x0,8 |  | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14 | Ukončení J-Y(ST)Y 4x2x0,8 |  | 8 | ks | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.15 | J-Y(ST)Y 10x2x0,8 |  | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.16 | Ukončení J-Y(ST)Y 10x2x0,8 |  | 12 | ks | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.17 | J-Y(ST)Y 16x2x0,8 |  | 120 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.18 | Ukončení J-Y(ST)Y 16x2x0,8 |  | 14 | ks | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.19 | FTP Cat 5e |  | 720 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.20 | Ukončení FTP |  | 58 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.21 | UTP Cat 5e Patchcord 0,25m |  | 24 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.22 | Spojovací, kotvící a pomocný mont.materiál |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Část 5 | Ostatní | [6 empty] | 0 | 0 | 0
5.1 | Drobný instalační materiál, popisy, kab. štítky, pásky, kotvící a spojovací mat., atd. |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Drobné stavební přípomoce |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Ukončení kabelu na cizí periferii včetně přidružených koordinací |  | 12 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Oživení rozvaděčů R.MON |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Instalační práce / oživení instalovaných periférií |  | 40 | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Výrobní projektová dokumentace |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Koordinace montážních prací s ostatními profesemi |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Úklid staveniště po vlastní činnosti |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Doprava techniků a materiálu |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Předávací dokumentace včetně závěrečného měření a protokolů |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Funkční zkoušky, uvedení do provozu, spolupráce s RT |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | Zaškolení obsluhy |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | Revizní zpráva |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | Dokumentace skutečného provedení stavby |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## D.2.1-GHZ
Výkaz výměr
| Název projektu: | Vybudování serverovny v objektu G
| Zadavatel: | Technická Univerzita v Liberci
| Stupeň PD: | DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
| Profese: | D2.1- GHZ
| Vypracoval: | Marek Chvojsík
| Datum: | 06 / 2020
Pol. | Popis, druh | Výrobce, typ | Množství | MJ | Jedn. dodávka | Jedn. montáž | Jedn. celkem | Dodávka | Montáž | Celkem
[8 empty] | 0 | 0 | 0
Část 1 | Strojní část | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1.1 | Zásoba hasicího plynu NOVEC 1230 |  | 281 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Tlaková nádoba 52L včetně příslušenství |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Tlaková nádoba 106L včetně příslušenství |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Tlaková nádoba 180L včetně příslušenství |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Nálepka na nádobu |  | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Kotvící prvky pro uložení tlakových nádob |  | 3 | set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Elektrický aktivátor 24V DC |  | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Manuální aktivátor |  | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Tlakový spínač vypuštění hasiva |  | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Tlakový spínač únik hasiva |  | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Aktivační hadice 1/4" |  | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | Hubice plynového SHZ DN20, 180° |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | Hubice plynového SHZ DN25, 360° |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | Hubice plynového SHZ DN32, 360° |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | Hubice plynového SHZ DN40, 360° |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 | Potrubí pozinkované bezešvé DN65, včetně spojek, tvarovek,závěsů a značení |  | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 | Potrubí pozinkované bezešvé DN50, včetně spojek, tvarovek, závěsů a značení |  | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18 | Potrubí pozinkované bezešvé DN40, včetně spojek, tvarovek, závěsů a značení |  | 13 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19 | Potrubí pozinkované bezešvé DN32, včetně spojek, tvarovek, závěsů a značení |  | 7 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20 | Potrubí pozinkované bezešvé DN25, včetně spojek, tvarovek, závěsů a značení |  | 4 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21 | Klapka pro odvedení přetlaku pro chemická hasiva, plocha 0,139 m2 |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22 | Klapka pro odvedení přetlaku pro chemická hasiva, plocha 0,035 m2 |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.23 | Tlakové zkoušky potrubí |  | 3 | set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.24 | Instalace SHZ (strojní část) |  | 1 | set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Část 2 | Řízení hašení | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2.1 | Řídící ústředna, 3 smyčky dle ČSN EN 12094-1 |  | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Bezúdržbový akumulátor 12V/7,2Ah |  | 8 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Zdroj s dobíječem 24V/3A |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Samočinný hlásič kouře optický |  | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Patice pro samočinné hlasiče požáru |  | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Nasávací hlásič VESDA VLF 500 |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Vzorkovací potrubí k nasávacímu hlásiči |  | 24 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Tlačítkový hlásič SHZ START žlutý dle ČSN EN 12094-3 |  | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Tlačítkový hlásič SHZ BLOKOVÁNÍ modrý dle ČSN EN 12094-3 |  | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Kombinovaný maják se sirénou červený |  | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Kombinovaný maják se sirénou oranžový |  | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | Opticko akustické tablo s nápisem |  | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | Kabel JE-H(St)H-V 2x2x0,8 včetně trasy |  | 300 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | Kabel JE-H(St)H-V 1x2x0,8 včetně trasy |  | 200 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 | Drobný instalační materiál (vázací pásky, šrouby, hmoždinky....) |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.16 | Instalace SHZ (elektro část) |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Část 3 | Ostatní | [6 empty] | 0 | 0 | 0
3.1 | Door Fan Test |  | 3 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Oživení zařízení + uvední do provozu |  | 3 | set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Zaškolení obsluhy |  | 1 | set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Dokumentace skutečného provedení |  | 3 | paré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Návody na obsluhu + provozní kniha |  | 3 | set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Dopravní náklady |  | 1 | set | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## D.2.2_nahradní zdroj
Výkaz výměr
| Název projektu: | Vybudování serverovny v objektu G
| Zadavatel: | Technická univerzita Liberec
| Stupeň PD: | Dokumentace pro provádění stavby
| Profese: | D.2.2 - Náhradní zdroj
| Vypracoval: | Milan Šípek, Pavel Sedláček
| Datum: | 06 / 2020
Pol. | Popis, druh | Výrobce, typ | Množství | MJ | Jedn. dodávka | Jedn. montáž | Jedn. celkem | Dodávka | Montáž | Celkem
[8 empty] | 0 | 0 | 0
Část 1 | Strojní část - Dieselagregát DG | [6 empty] | 0 | 0 | 0
1.1 | Dieselagregát 275kVA, 220 kW standby v provedení na společném rámu s generátorem a příslušenstvím na společném rámu. | ref. model Cummins C275D5 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Protihlukový kryt s rámem a integrovanou palivovou nádrží o objemu 680 l, měření hladiny se signalizací min. hladiny (beznapěťový spínací kontakt) | U palivové nádrže se jedná o technologickou nádrž, součást položky 1.
1.3 | -palivového systému motoru ( dopravní čerpadlo, filtr, vstřikovací čerpadlo atd.). | Součást položky 1
1.4 | -chlazení motoru s čerpadlem, termoregulátorem a autochladičem dimenzovaný na min. 50°C výměník motorová voda -/chladící vzduch) ventilátor poháněný od klikového hřídele. | Součást položky 1
1.5 | -systém elektrického startu včetně akubaterií a jejich udržování v pohotovosti | Součást položky 1
1.6 | -systém elektrického předehřevu agregátu | Součást položky 1
1.7 | -pružné uložení dieselagregátu na mezirám protihlukového krytu | Součást položky 1
1.8 | - kompletně zapojené výfukové potrubí 35:35na motoru | Součást položky 1
1.9 | Pružný mezikus výfukového potrubí | Součást položky 1
1.10 | Tlumič hluku 1. stupeň Součástí protihlukového krytu. | Součást položky 1
1.11 | - panel automatiky s řídícím systémem DA pro aut. provoz DA, s beznapěťovým kontaktem s významem "sumární porucha DA" - umístění skříně automatiky vpravo při pohledu na čelo generátoru | Součást položky 1, umožňuje vstřícnou a zpětnou synchronizaci se sítí
1.12 | - skříň jističe generátoru C20 | Součást položky 1
1.13 | nabíječka 230V AC/24V DC | Součást položky 1
Část 2 | VZDUCHOTECHNIKA DG | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2.1 | Protidešťová žaluzie, (kryt vstupu VZT),600 x 2000 | Provedení porvchová úprava, podléhá odsouhlasení architektem. Bude upřesněno při realizaci. | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Lamelová požární klapka FDML 650x500 (sání). | ref. výrobce Mandík | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Sada tlumících buněk GE300 osazená do stavby 600x 2000x1500 (sání). | ref. Výrobce Greif-akustika | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | VZT potrubí -koleno protihlukový kryt - výstupní komora |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Sada tlumících buněk GE200 osazená do stavby 1200x 2000x1500 (výtlak). | ref. Výrobce Greif-akustika | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Lamelová požární klapka FDML 1000x900 (výtlak). | ref. Výrobce Mandík | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Samotížná klapka 1200x2000 | Provedení porvchová úprava, podléhá odsouhlasení architektem. Bude upřesněno při realizaci. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Ventilátor strojovny, zajišťující 10ti násobnou výmněnu vzduchu ve strojovně |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Samotížná klapka ventilátoru | Provedení porvchová úprava, podléhá odsouhlasení architektem. Bude upřesněno při realizaci. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Sada drobného pomocného montážního materiálu, kotvící hmoždinky, podpěry a závěsy, izolační a těsnící pásky, těsnící tmel, spojovací materiál atd. pro instalaci, VZT. |  | 235 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Část 3 | Výfukové potrubí DG | [6 empty] | 0 | 0 | 0
3.1 | Tlumič hluku 2. stupeň |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Třívrsvé potrubí DN 150 (min). (Vnitřní potrubí min. 150 mm světlost, tepelná izolace, opláštění nerez.) | Tepelná izolace dimenzována na 550°C. (Možno požít komínový systém.) | 24 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Detail zakončení u potrubí DN 150 |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Izolace tlumiče hluku |  | 4 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Trubka odkalení tlumiče hluku |  | 1 | Ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Kulový kohout okalení tlumiče hluku |  | 1 | Ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Sada drobného pomocného montážního materiálu, kotvící hmoždinky, podpěry a závěsy, izolační a těsnící pásky, těsnící tmel, spojovací materiál atd. pro instalaci, Výfukového potrubí. |  | 265 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Část 4 | OSTATNÍ MATERIÁL | [6 empty] | 0 | 0 | 0
4.1 | Sada drobného pomocného montážního materiálu, kotvící hmoždinky, izolační a těsnící pásky, těsnící tmel, spojovací materiál atd. pro instalaci kontejneru |  | 1 | sada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | První náplně |  | 1 | sada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Část 5 | OSTATNÍ ČINNOSTI | [6 empty] | 0 | 0 | 0
5.1 | Montáž strojů a zařízení viz. výše |  | 1 | čin. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Aktualizace a koordinace projektu po výběru dodavatele. |  | 1 | čin. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Autorský dozor |  | 1 | čin. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Projekt skutečného stavu |  | 1 | čin. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Výchozí revize elektro |  | 1 | čin. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Zkoušky a zaškolení obsluhy |  | 1 | čin. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Pomocné stavební práce |  | 1 | čin. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | Doprava |  | 1 | čin. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0