Zakázka č. 22037 - Technická univerzita v Liberci, Objekt E2 - knihovna

IO-06 Dešťová a splašková kanalizace

D.2.06.2.a

Dokumentace pro územní řízení

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Úvod

Tato projektová dokumentace řeší nové areálové rozvody dešťové a splaškové kanalizace pro nový objekt E2 – knihovny v areálu Technické univerzity v Liberci.

Projektem je řešena pouze nová areálová splašková a dešťová kanalizace, dále retenční nádrže pro zpomalení odtoku dešťových vod z území, akumulační nádrže dešťových vod pro zpětné využívání (zálivka zelené střechy, splachování WC).

Dešťové a splaškové vody z nového objektu budou odváděny do dvou stávajících přípojek jednotné kanalizace. Ukončení přípojek v zájmové části areálu je provedeno kanal. šachtami SPŠ1 a SPŠ2. Obě stávající kanal. přípojky jsou svedeny do veřejné kanalizace v ulici Bendlova. Nová koncepce dešťové a splaškové kanalizace bude zachovávat dvě přípojky, proto nová část areálové kanalizace bude rozdělena do dvou částí, viz výkresová část.

Pro zlepšení celkového odvodu dešťových vod v lokalitě, je uvažováno s ponížením odtoku ze zájmového území, a to na 10 l/s (tj. 5 l/s pro každou ze stávajících kanalizačních přípojek).

Splaškové vody z nového objektu jsou rozděleny také do dvou částí. Obě části jsou svedeny z objektu gravitačně. Před objektem jsou napojeny přes novou kanalizační šachtu, do stávající jednotné areálové kanalizace, ta je následně svedena do stávající kanal. přípojky, viz výkresová část.

Dešťová kanalizace, retenční nádrže

V novém areálu budovy knihovny E2, je navržena nová dešťová kanalizace, pro odvodnění dešťových vod ze střechy objektu a nových zpevněných ploch. Odvod dešťových vod je rozdělen do dvou částí s napojením do dvou stávajících kanalizačních přípojek. Pomyslnou dělící čáru pro dělení dešťových vod z objektu tvoří osa E nového objektu.

V první části bude proveden odvod dešťových vod ze střechy do záchytné jímky, ze které budou dešťové vody využívány pro zpětné splachování WC. Přepad ze záchytné jímky je napojen do retenční nádrže RN1. V druhé části budou dešťové vody svedeny do záchytné jímky pro zpětnou zálivku zeleně na nové zelené střeše objektu, přepad bude z jímky veden do retenční nádrže RN2.

V obou případech budou dešťové vody z retenčních nádrží čerpány v množství 5 l/s. Čerpání bude prováděno do uklidňovací šachty s následným napojením do kanalizační šachty stávající přípojky jednotné kanalizace. Do nových retenčních nádrží budou dále napojeny dešťové vody z přilehlých zpev. ploch. Sběr dešťových vod z nových zpev. ploch bude prováděn dvěma novými odvodňovacími žlaby (velikost a umístění žlabů je řešeno částí venkovních ploch).

Retenční a akumulační nádrže, jsou navrženy jako podzemní s umístěním pod zpevněními plochami. Nádrže jsou navrženy kvůli žulovému podloží v místě stavby jako mělké s umístěním do větší půdorysné plochy. Pro toto osazení jsou navrženy ze systémových plastových boxů s hydroizolačním souvrstvím (PVC fólie, geotextýlie atd.). Regulovaný odtok z retenční nádrže nebo zpětné využití dešťových vod z akumulačních nádrží je řešeno samostatnými čerpacími stanicemi.

Objemy retenčních nádrží jsou stanoveny výpočtem (viz výpočtová část) na objem: retenční nádrž RN1 – 27,8m3, retenční nádrž RN2 – 29,3m3.

V rámci výstavby bude prověřen stav stávající areálové jednotné kanalizace, v případě spatného tech. stavu bude provedena areálová část nově.

V areálu jsou navrženy celkem čtyři nové stoky dešťové kanalizace.

Stoka A – délka stoky: 20,1m

Potrubí PE100, SDR11, 90x8,2mm, délka: 1,6m, PVC, DN200 délka 3,0m, PVC, DN250 délka 1,5m (zbylou část ze staničení tvoří retenční a akumulační nádrže)

Stoka B – délka stoky: 22,8m

Potrubí PE100, SDR11, 90x8,2mm, délka: 4,3m, PVC, DN200 délka 3,0m, PVC, DN250 délka 1,5m (zbylou část ze staničení tvoří retenční a akumulační nádrže)

Stoka C – délka stoky: 17,1m

PVC, DN150 délka 11,7m

Stoka D – délka stoky: 20,3m

PVC, DN150 délka 20,3m

Bilance dešťových vod – stávající stav

Bilance odtoku dešťových vod ze stávajících ploch

- stáv. střechy	 			2600m2 / ψ = 1,0

- stav. zpev. plochy			1210m2 / ψ = 0,8

- návrhový déšť			15-ti min. déšť

- periodicitou 			p = 0,2

- intenzita návrhového deště qs 	206 l/s/ha

Při použití obecného vzorce racionálních metod

Střecha :

Qmax =  ψ . Ss . qs    [ l/s]

Qmax =  1,0 x 2600 x 0,0206

Qmax = 53,6 l/s

Zpev. plochy:

Qmax =  ψ . Ss . qs    [ l/s]

Qmax =  0,8 x 1210 x 0,0206

Qmax = 19,9 l/s

Odtok ze stávající střechy a přilehlých zpev. ploch v zájmovém území činí 73,5 l/s.

Nový stav – celková bilance dešťových vod bez retenování

Bilance odtoku dešťových vod z nových ploch před retenováním

- nové střechy	 		1269m2 / ψ = 1,0

- nové zelené střechy		1135m2 / ψ = 0,4

- plocha bazénu			133m2 / není uvažováno do výpočtu

- stav. zpev. plochy			1210m2 / ψ = 0,8

- návrhový déšť			15-ti min. déšť

- periodicitou 			p = 0,2

- intenzita návrhového deště qs 	206 l/s/ha

Při použití obecného vzorce racionálních metod

Střecha:

Qmax =  ψ . Ss . qs    [ l/s]

Qmax =  ((1269 x 1) + (1135x0,4)) x 0,0206

Qmax = 35,5 l/s

Zpev. plochy:

Qmax =  ψ . Ss . qs    [ l/s]

Qmax =  0,8 x 1210 x 0,0206

Qmax = 19,9 l/s

Bez retenování, zadržování dešťových vod z nových střech, zle. střech a zpev. ploch se odtok sníží díky nově navrženým zeleným střechám sníží oproti původnímu 73,5 l/s na 55,4 l/s.

Množství srážkových vod, které naprší na střechu objektu

- celkový roční úhrn srážek v oblasti dle ČMHÚ :		893mm/m2/rok

- (dlouhodobý srážkový normál pro Liberecký Kraj)

- - nové střechy	 						1269m2 / ψ = 1,0

- - nové zelené střechy						1135m2 / ψ = 0,4

YR = ∑A x h x e x n

A – půdorysný průmět odvodňované plochy

h – úhrn srážek za zvolenou dobu (mm)

e – součinitel odvodňované plochy  (ψ )

n – hydraulická účinnost mechanického čištění dešťových vod (uvažuje se 0,9, pokud výrobce neuvádí jinak)

YR = 1135 x 0,4 +1269 x 1 x 893 x 0,9

YR = 1020,3 m3 / rok

Ročně naprší na uvažovanou plochu nové střechy cca 1020m3 srážek.

Odvodnění nové střechy bude rozděleno do dvou částí, pomyslné rozdělení bude tvořit osa E objektu

Bilance odtoku dešťových vod z nové střechy, první část (vlevo od osy E)

- nové střechy	 		535m2 / ψ = 1,0

- nové zelené střechy		732m2 / ψ = 0,4

- návrhový déšť			15-ti min. déšť

- periodicitou 			p = 0,2

- intenzita návrhového deště qs 	206 l/s/ha

Při použití obecného vzorce racionálních metod

Střecha – levá strana:

Qmax =  ψ . Ss . qs    [ l/s]

Qmax =  ((535 x 1) + (732x0,4)) x 0,0206

Qmax = 17,1 l/s

Bilance odtoku dešťových vod z nové střechy, druhá část (vpravo od osy E)

- nové střechy	 		734m2 / ψ = 1,0

- nové zelené střechy		403m2 / ψ = 0,4

- návrhový déšť			15-ti min. déšť

- periodicitou 			p = 0,2

- intenzita návrhového deště qs 	206 l/s/ha

Při použití obecného vzorce racionálních metod

Střecha – levá strana:

Qmax =  ψ . Ss . qs    [ l/s]

Qmax =  ((734 x 1) + (403x0,4)) x 0,0206

Qmax = 18,4 l/s

Návrh objemu retenčních nádrží

Dle výpočtové části činí stávající odtok ze zájmového území 73,5 l/s. V rámci nového návrhu, ve kterém je uvažováno se zelenými střechami odtok bez regulace činí 55,4 l/s. Pro zlepšení celkového odvodu dešťových vod v lokalitě, je uvažováno s ponížením odtoku ze zájmového území na 10 l/s.

Uvažováno je s odvodněním dešťových vod do dvou částí, pomyslné rozdělení bude tvořit osa E objektu

První část, retenční nádrž RN1

Souhrn jednotlivých odvodňovaných ploch pro stanovení objemu retenční nádrže

Nové střechy								0,054 ha / ψ = 1,0

Nové zelené střechy							0,073 ha / ψ = 0,7

Stávající, nové zpev. plochy						0,056 ha/  ψ = 1,0

Celkem nové plochy: 0,054 x 1 + 0,073 x 0,7 + 0,056 x 1= 0,1611ha

Výpočet objemu retenční nádrže

Dle ČSN 75 6261:2004 Dešťové nádrže a ČSN EN 752: 2019, ČSN EN 12056-3:2001, je objem retenční nádrže dán vztahem:

Vzorec pro výpočet objemu RN

Vmax = 0,06 . (qs . Ss  - Qodtoku) . t [120min]

- návrhový déšť							30 -ti min. déšť

- periodicitou 								p=0,2

- intenzita návrhového deště qs					127  l/s/ha

(intenzity návrhových dešťů jsou použity pro povodí Labe)

- odvodňovaná plocha celkem					Ss = 0,1611 ha

Vmax = 0,06 . (qs . Ss  - Qodtoku) . t [30min]

Vmax = 0,06 . (127 . 0,1611  - 5,0) . t [30 min]

Vmax =27,8m3 (pro ostatní doby trvání deště jsou objemy vždy menší)

Výsledný užitný objem retenční nádrže, je výpočtem stanoven na 27,8m3.

Objem retenční nádrže byl stanoven z navrženého odtoku dešťových vod 5,0 l/s.

Prázdnění dešťové nádrže je pak dáno vztahem:

T = 27,8 . 1000 / ( 5 . 60 . 60 ) = 1,54 hod < 8 hod

Druhá část, retenční nádrž RN2

Souhrn jednotlivých odvodňovaných ploch pro stanovení objemu retenční nádrže

Nové střechy								0,074 ha / ψ = 1,0

Nové zelené střechy							0,041 ha / ψ = 0,7

Stávající, nové zpev. plochy						0,065 ha/  ψ = 1,0

Celkem nové plochy: 0,074 x 1 + 0,041 x 0,7 + 0,065 x 1= 0,1677ha

Výpočet objemu retenční nádrže

Dle ČSN 75 6261:2004 Dešťové nádrže a ČSN EN 752: 2019, ČSN EN 12056-3:2001, je objem retenční nádrže dán vztahem:

Vzorec pro výpočet objemu RN

Vmax = 0,06 . (qs . Ss  - Qodtoku) . t [120min]

- návrhový déšť							30 -ti min. déšť

- periodicitou 								p=0,2

- intenzita návrhového deště qs					127  l/s/ha

(intenzity návrhových dešťů jsou použity pro povodí Labe)

- odvodňovaná plocha celkem					Ss = 0,1677 ha

Vmax = 0,06 . (qs . Ss  - Qodtoku) . t [30min]

Vmax = 0,06 . (127 . 0,1677  - 5,0) . t [30 min]

Vmax =29,3m3 (pro ostatní doby trvání deště jsou objemy vždy menší)

Výsledný užitný objem retenční nádrže, je výpočtem stanoven na 29,3m3.

Objem retenční nádrže byl stanoven z navrženého odtoku dešťových vod 5,0 l/s.

Prázdnění dešťové nádrže je pak dáno vztahem:

T = 29,3 . 1000 / ( 5 . 60 . 60 ) = 1,63 hod < 8 hod

Denní potřeba nepitné vody pro splachování

Počty použití zařizovacích předmětů jednou osobou během dne dle ČSN EN 16941-2 :

Kanceláře		  	29 osob (50% muži/ 50% ženy)

- muži WC		15 osob/ 1x/ den – spláchnutí 6 l

- muži pisoár		15 osob/ 3x/ den – spláchnutí 1,5 l

- ženy WC		14 osob/ 4x/ den – spláchnutí 6 l

(uvažuje se, že za 16h se vystřídají dvě osoby)

Učitelé, žáci, návštěvníci	848 osob (50% muži/ 50% ženy)

- muži WC		424 osob/ 0,17 x/ den – spláchnutí 6 l

- muži pisoár		424 osob/ 0,83 x/ den – spláchnutí 1,5 l

- ženy WC		424 osob/ 1 x/ den – spláchnutí 6 l

(četnosti splachování jsou převzaty z ČSN 756780, příloha A)

Dp, d= (15 x 1 x 6 x 2) + (15 x 3 x 1,5 x 2) + (14 x 4 x 6 x 2) + (424 x 0,17 x 6) + (424 x 0,83 x 1,5) + (424 x 1 x 6) = 4491,4 l/ den

Potřeba nepitné vody pro jednodenní splachování je výpočtem stanovena cca na 4,5 m3/den.

Při úvaze 250 pracovních dní je potřeba 1125 m3 na rok.

Vzhledem k omezenému prostoru (stávající sítě, žulové podloží), je navržena akumulační nádrž na dešťové vody pro účel zpětného splachování o objemu 19,5m3. V rámci dalšího stupně projektové dokumentace, bude tato nádrž navýšena o objem nádrží pro zpětné využití šedé vody pro splachování WC.

Potřeba nepitné vody pro závlahu zel. střechy objektu

- počet suchých (bez srážkových) dní se uvažuje :					   14-21

- celkový roční úhrn srážek v oblasti dle ČMHÚ :		          893mm/m2/rok

- (dlouhodobý srážkový normál pro Liberecký Kraj)

- - uvažováno je se závlahou v rozmezí : 				duben – září (180 dní)

- - uvažováno je :					  5 l/m2 3x za týden, (15 l/týden/m2)

- - nové zelené střechy, plocha:							1135m2

- - Ročně naprší na uvažovanou plochu nové střechy cca 1020m3 srážek, viz výpočet výše.

Stanovení množství zálivky v období duben – září

Dz = 15 x 24 x 1135

Dz = 408,6 m3/ duben – září

Stanovení množství zálivky v průběhu 21 bez srážkových dní

Db = 15 x 3 x 1135

Db = 51,1 m3/ 21 bez srážkových dní

Vzhledem k omezenému prostoru (stávající sítě, žulové podloží), je navržena akumulační nádrž na dešťové vody pro účel zpětné závlahy zeleně o objemu 24,5m3. V případě delšího bez srážkového období bude pro zálivku využívána voda z řadu.

Nová areálová splašková kanalizace

Pro nový objekt je navržena nová areálová splašková kanalizace, celkem jsou navrženy dvě samostatné nové stoky, S1 a S2. Obě stoky jsou navrženy jako gravitační s napojením do stávající areálové jednotné kanalizace ve zepv. plochách u nového objektu. Napojení na stávající jednotnou kanalizaci bude provedeno vysazením nové kanalizační šachty. Nová část splaškové kanalizace je navržena z trub kanalizačních PVC v dimenzích DN200.

Rozvody vnitřní části splaškové kanalizace budou řešeny v dalším stupni projektové dokumentace.

V areálu jsou navrženy celkem dvě stoky splaškové kanalizace.

Stoka S1

PVC, DN200 délka 5,9m

Stoka S2

PVC, DN200 délka 9,4m

Bilance spotřeby pitné vody

Předpokládané obsazení osobami v navrhovaném objektu

Kanceláře								  29 osob - 18 m3/os. rok

Učitelé, žáci								298 osob -   5 m3/os. rok

Návštěvníci							            550 osob -   2 m3/os. rok

Roční potřeba vody

- nový objekt			29 osob kancelář		18 m3/zam. rok =   522,0 m3/rok

298 žáci, učitelé		  5 m3/zam. rok = 1490,0 m3/rok

550 návštěvníci		  2 m3/zam. rok = 1100,0 m3/rok

Celkem roční potřeba vody			          				     3112,0 m3/rok

Průměrná denní potřeba vody

2052 : 250 = 12,4m3/den

Celkem průměrná denní potřeba vody					        12,4 m3/den

Maximální denní potřeba vody

12,4 . 1,15 = 14,3 m3/den

Celkem maximální denní potřeba vody					        14,3 m3/den

Maximální hodinová potřeba vody

((522 : 250 x 1,15 : 16) + (1490 : 250 x 1,15 : 8) + (1100 :250  x 1,15 : 16)) x 1,8

Celkem maximální denní potřeba vody				   1,32 m3/hod ; tj. 0,37  l/s

Ze spotřeby pitné vody vychází produkované množství splaškových vod.

Stávající rušená jednotná areálová kanalizace

V rámci výstavby dojde ke zrušení některých stávajících areálových rozvodů jednotné kanalizace. Zejména se jedná o rozvody od stávajících zrušených vpustí ze stávajících ploch dále pak o stávající svody vedené ze stávajících demolovaných objektů. Rušené části kanalizačního potrubí jsou patrny z výkresové části.

### Materiál kanalizace

Nová část areálové gravitační dešťové a splaškové kanalizace je navržena z trub PVC, v dimenzích do DN250, tlaková část dešťové kanalizace je pak navržena z trub HDPE100, SDR11, 90x8,2mm.

Veškerá manipulace a pokládání trub musí být v souladu s technickými předpisy výrobce.

V případě nižšího spádu potrubí než je uvedeno v podélných řezech, nemusí být zaručena požadovaná kapacita potrubí!

### Uložení potrubí

Kanalizační potrubí PVC bude uloženo na pískové lože tl.0,15m a obsypáno pískovým obsypem do výšky 0,3 m nad vrch roury. Pro podsyp a obsyp bude použit těžený štěrkopísek frakce 0-8 mm.

Zbytek výkopu do úrovně pláně komunikace bude zasypán nesedavým vytěženým materiálem nebo štěrkodrtí frakce 0-63. Výkopy mimo komunikace budou zasypány tříděným vytěženým materiálem. Zásyp rýhy musí být vždy řádně po vrstvách (150 - 300 mm, dle )

Výkopová rýha bude zajištěna pažením podle hloubky a geologických poměrů s ohledem na bezpečnost provádění.

V rámci výkopových prací je nutné provést řádnou stabilizaci dna rýhy, aby nedocházelo k následnému sedání a tím změnám ve spádu kanalizace.

### Revizní šachty

Revizní šachty budou typové DN1000, pro potrubí do DN600 z železobetonových prefabrikátů. Dno šachet je navrženo jako prefabrikované. Zakrytí šachet bude provedeno těžkým poklopem  600 mm podle třídy zatížení (zpevněné plochy tř. z. D400, zelené plochy tř. z. B125. Šachty budou z vnější strany opatřeny penetračním nátěrem chránícím beton prefabrikátů před zemní vlhkostí. Skruže DN1000 budou opatřeny vidlicovými stupadly. Skruže přechodové DN 600/1000 stupadly kapsovými. Potrubí bude do šachet napojeno pomocí šachtových přechodek.

Pro nižší skladby šachet lze alternativně lze použít plastové revizní šachty DN600 s příslušnými dny.

Liniové odvodňovací prvky

Části ploch kolem objektu jsou odvodněny pomocí odvodňovacích žlabů. Specifikace liniového odvodnění je součástí zpevněných ploch. Ve žlabu budou provedeny vpusti, které budou do kanalizace napojeny potrubím PVC, DN150. Žlab bude osazen pro třídu zatížení D400 dle technologického předpisu výrobce.

Napojení na stoky je řešeno přes revizní šachty nebo přímo na odbočku potrubím PVC, DN 150.

Zemní práce

# Před zahájením zemních prací je nutné vytyčit všechny stávající podzemní sítě a případně provést kopané sondy, zejména pro stanovení hloubky stávajících sítí. Min. dovolená vzdálenost od ostatních sítí bude dodržena dle ustanovení ČSN 736005. Výkop bude proveden dle ČSN 73 6133, ČSN EN 1610 (756114) v ochranných pásmech sítí ručně.  Potrubí bude kladeno do rýhy o min. šířce 0,8m. Výkop musí být řádně zabezpečen. Před provedením zásypu rýhy musí být provedeno geodetické zaměření skutečného provedení s digitálním zpracováním.

### Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat příslušné normy ČSN, bezpečnostní předpisy a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví pracujících ve stavebnictví. Zvláště pak zákon 88/2016 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci, nařízení vlády č. 136/2016 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích;. Z těchto podkladů zde uvádím stručný výpis zejména těch ustanovení, na které je nutno klást důraz:

Staveniště (pracoviště) musí být viditelně označeno ve dne i v noci, případně ohraničeno zábranami proti pádu do výkopů

Pracovníci na staveništi jsou povinni nosit ochranné pomůcky a řídit se pokyny nadřízených pracovníků

Před zahájením stavebních prací musí být vytyčena veškerá podzemní vedení. V jejich blízkosti a v blízkosti nadzemních vedení je nutno pracovat se zvýšenou opatrností

U každého podzemního a nadzemního vedení musí být přesně vytyčena jeho poloha a příslušné ochranné pásmo, dané předpisy. Stavební práce v ochranném pásmu příslušného vedení musí být prováděny podle podmínek, daných jeho správcem či majitelem

Při provádění zemních prací je nutno dodržovat projektem předepsané zajištění rýh a jam, tzn. druh a rozsah pažení kolmých stěn rýh a jam, nebo sklon svahů šikmých rýh nebo jam.

Roubení musí odpovídat způsobu provádění prací, bezpečnostním předpisům a technologickým pravidlům. Nevystihuje-li projekt v ojedinělých případech skutečné podmínky staveniště, nebo změní-li se během provádění prací stabilita horniny, je nutno druh a rozsah roubení upravit podle skutečných poměrů. Vedoucí pracovníci, kteří přímo řídí zemní práce, v takových případech stanoví v rozsahu své pravomoci změnu technologie. V závažných případech jsou povinni si vyžádat rozhodnutí o dalším postupu od vlastních nadřízených.

# Při provádění těsnosti potrubí je nutno postupovat dle ČSN 75 6909.

Elektroinstalace na staveništi, zapojení strojů na el. pohon a elektrospotřebičů musí být provedeno dle příslušných norem ČSN a musí odpovídat bezpečnostním předpisům.

Před uvedením do provozu musí být všechna elektrická zařízení a zapojení odborně prověřena a vyzkoušena. Elektrická zařízení, u kterých se zjistí, že ohrožují život či zdraví osob, musí být ihned odpojena a zajištěna. Prozatímní el. zařízení nebo jejich části musí být v době, kdy nejsou používána, vypnuta, pokud jejich vypnutí neohrozí bezpečnost osob a technického zařízení. Hlavní vypínač musí být trvale přístupný a viditelně označen. Prozatímní el. zařízení se nesmí zřizovat v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Pracoviště s nebezpečím požáru, sklady PHM a trhavin musí být vybaveny dle příslušných předpisů hasícími přístroji, ochrannými pomůckami a dalším protipožárním zařízením.

Materiál na staveništi musí být skladován tak, aby nedocházelo k jeho poškození, případně úrazu pracovníků při skladování a manipulaci.

Příslušné bezpečnostní předpisy je nutno dodržovat při stavebních pracích ve výškách. Za práci ve výšce se považují práce, při nichž jsou pracovníci ohroženi pádem z větší výšky než 1,5m.

Pracovní pomůcky a nástroje, strojní zařízení a mechanizace musí být udržovány v náležitém provozním stavu tak, aby odpovídali příslušným bezpečnostním předpisům.

Komunikace na staveništi pro mobilní dopravu i chůzi pěších, musí být udržovány v náležitém stavu, hlavně v zimním období. Při výjezdu dopravních prostředků na veřejné komunikace, misí být dbáno na náležitou čistotu povrchu veřejných komunikací. Při znečištění vozovky (např. blátem) musí být toto neprodleně odstraněno. V projektu zařízení staveniště misí být bezpečnostní předpisy rozpracovány dle konkrétních podmínek a charakteru staveniště.

Staveniště v obci i mimo obec ve vzdálenosti menší než 30 m od veřejné komunikace, musí být oploceno plotem výšky 1,8 m. Výjimku tvoří liniové stavby, kde musí být přístup na staveniště zamezen jiným vhodným způsobem. Pracovníci zúčastnění na stavbě musí být náležitě zaškoleni a přezkoušeni ze znalosti bezpečnostních předpisů.

Dodržování předpisů a norem ČSN o bezpečnosti práce musí být pravidelně připomínáno a kontrolováno.

V Turnově, říjen 2022			              		  vypracoval: Ota Hördler