## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {b3db1336-55ca-4d64-b284-0476316e8693}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 23-04_4667INT | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Úprava vnitřních prostor budovy F2 | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Liberec | [6 empty] | Datum: |  | 5. 6. 2023 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2 | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Architektonická kancelář FUA | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | PROPOS Liberec s.r.o. | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 23-04_4667INT
| Stavba: | [6 empty] | Úprava vnitřních prostor budovy F2
| Místo: | [6 empty] | Liberec |  |  |  |  | Datum: |  | 5. 6. 2023
| Zadavatel: | [6 empty] | Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2 |  |  |  |  | Projektant: |  | Architektonická kancelář FUA |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | PROPOS Liberec s.r.o.
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {b3db1336-55ca-4d64-b284-0476316e8693} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 1 |  |  |  | Úprava vnitřních prostor budovy F2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {083d101f-27f5-40e8-becf-a4d7bdd7907b} | {b3db1336-55ca-4d64-b284-0476316e8693} | 2
/ |  | 2 |  |  |  | Elektroinstalace vnitřních prostor | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {9c6aa192-df71-4403-b688-e8fb48c4a557} | {b3db1336-55ca-4d64-b284-0476316e8693} | 2
/ |  | 3 |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady pro úpravu vnitřních prostor | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {98aa268c-6028-439c-8b09-b811f3185501} | {b3db1336-55ca-4d64-b284-0476316e8693} | 2

## 1 - Úprava vnitřních pros...
{083d101f-27f5-40e8-becf-a4d7bdd7907b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Úprava vnitřních prostor budovy F2
Objekt:
1 - Úprava vnitřních prostor budovy F2
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Liberec |  |  | Datum: | 5. 6. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Architektonická kancelář FUA |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | PROPOS Liberec s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Úprava vnitřních prostor budovy F2
Objekt:
1 - Úprava vnitřních prostor budovy F2
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 5. 6. 2023
Zadavatel: |  |  | Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2 |  |  | Projektant: | Architektonická kancelář FUA
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | PROPOS Liberec s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské vč.přesunu hmot | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Úprava vnitřních prostor budovy F2
Objekt:
1 - Úprava vnitřních prostor budovy F2
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 5. 6. 2023
Zadavatel: |  |  | Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2 |  |  | Projektant: | Architektonická kancelář FUA
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | PROPOS Liberec s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.7553 |  | 13.4277 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.4406 |  | 11.3431 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.51048 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou | m3 | 0.08 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1.943 | 0.15544 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1039231657
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317234410 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,0*0,16*0,25 |  | 0.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 317944323 | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 | t | 0.075 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 1.09 | 0.08175 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1186942618
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317944323 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | U č.160 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*2*18,8*0,001 |  | 0.075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.075 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 340271025 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm | m2 | 4.41 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.06197 | 0.27329 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -719802623
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/340271025 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dveře | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,05*2,1*2 |  | 4.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.41 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.8903 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 612142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | m2 | 11.82 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 0.051772 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1028715064
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612142001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle zazdívek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,05*2,1*2*2 |  | 8.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ostatní plochy cca | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.82 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 612321141 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn | m2 | 11.82 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 0.21725 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2062951379
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle zazdívek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,05*2,1*2*2 |  | 8.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ostatní plochy cca | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.82 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 612325410.1 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuku 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 5 % | m2 | 254.643 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 1.2732 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1776062347
| VV |  | m.č.2.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (13,85+8,9+0,57+0,2+0,15*2)*2*3,05 |  | 145.302 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,45+0,8)*1,97 |  | -4.433 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0*2,1 |  | -2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0*2,1 |  | -2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2,1 |  | -1.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.02-2.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,9+12,0+0,1+0,2)*2*3,05 |  | 129.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,6+1,5+0,9+0,8)*1,97 |  | -9.456 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 254.643 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 615142002 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým provizorním přichycením nosníků | m2 | 1.7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.000612 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1225665854
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/615142002 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (0,3*2+0,25)*2,0 |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 631312141 | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách | m3 | 0.151 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 2.301 | 0.34745 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1103242520
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631312141 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | po vybouraných příčkách a otvorech | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,9*0,15*0,1 |  | 0.134 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+0,8)*0,1*0,1 |  | 0.017 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.151 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.039851 |  | 11.3431 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 228.6 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.029718 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -978090726
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | m.č.2.01-2.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 123,6+22,4+9,4+61,8+11,4 |  | 228.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 228.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 253.33 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.010133 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 813814328
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 14,6*9,4 |  | 137.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,35*9,4 |  | 116.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 253.33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm | m2 | 11.224 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 1.4703 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -986782296
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962031132 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | obezdívky ocelových sloupů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,3+0,16)*2*3,05*4 |  | 11.224 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.224 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 962031133 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm | m2 | 27.946 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 7.2939 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -417805586
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962031133 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 8,9*3,14 |  | 27.946 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 5.319 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.40424 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 800424869
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072455 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | zárubně | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*1,97*3 |  | 5.319 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.319 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 971033641 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm | m3 | 0.397 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.7146 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1593104980
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033641 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (1,6*2,1-0,9*1,97)*0,25 |  | 0.397 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 974031666 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.26 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -346930605
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031666 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2,0*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 974031700.0 | Demontáž a likvidace horizontálních žaluzií v prostoru světlíků | m2 | 38.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 101210341
| VV |  | 2,0*4,8*4 |  | 38.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 974031700.1 | Ostatní bourací, demontážní a vyklizovací práce (na pokyn investora a dle zápisu v SD) | hod | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1144177681
| VV |  | předpoklad | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 974031800.1 | Zednické výpomoci specialistům PSV (na pokyn investora a dle zápisu v SD) | hod | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2109064239
| VV |  | předpoklad | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 974031900.1 | Ochrana stávajících konstrukcí před poškozením a znečištěním (vč.transportním ploch) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2114279224
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 13.428 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -216002971
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013213 | [14 empty] | Online PSC | 2
21 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 13.428 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 583541300
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 2
22 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 13.428 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 153853072
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 2
23 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 2.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1423634779
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631 | [14 empty] | Online PSC | 2
24 | K | 997013863 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02 | t | 10.928 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1143337783
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013863 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 13,428-2,5 |  | 10.928 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | 2.441 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1449727129
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018002 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.3147 |  | 2.0846 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 721 | Zdravotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 721210001.1 | Demontáž umyvadel (3 ks) a dřezů (2 ks) vč.příslušenství a částečného zaslepení rozvodů a likvidace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 258950956
| P |  | Poznámka k položce: Sociální doplňky umyyvadel (např.mýdelníky, osoušeče, koše, háčky apod.) investor demontuje v předstihu sám | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 721210005.1 | Montáž a dodávka standardního umyvadla (1 ks) vč.nové baterie a nového napojení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1355035030
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.577 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 763111313 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, bez izolace, EI do 30 | m2 | 57.34 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.02245 | 1.2873 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1042449921
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111313 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | (8,9+2*4,95)*3,05 |  | 57.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 763164557 | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm | m2 | 10.919 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.02653 | 0.28968 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1144715035
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763164557 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | SDK obklad ocelových sloupů - 2x protipožárními deskami | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,2*2+0,3)*3,05 |  | 2.135 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*4*3,05 |  | 3.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,2+0,22)*2*3,05*2 |  | 5.124 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.919 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 763164600.1 | Zapravení sádrokartonového podhledu po demontáži svítidel přetmelením a přebroušením | kus | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1599744855
| VV |  | 28 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 998763302 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 1.577 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -748399785
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763302 | [14 empty] | Online PSC | 2
32 | K | 998763381 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 1.577 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 580587127
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763381 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 766 | Konstrukce truhlářské vč.přesunu hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.80288 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 766660110.1 | Montáž a dodávka - okno plastové vel.1500/1200 mm pevné neotvíratelné, výplň dvojsklo - ozn.01 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.11248 | 0.11248 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 911445022
34 | K | 766660220.1 | Montáž a dodávka - 2křídl.dveře dřevěné vel.1450/1970 mm prosklené, povrch CPL, zárubeň stávající ocelová (bližší popis viz PD) - ozn.02 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.11248 | 0.11248 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1251863880
35 | K | 766660330.1 | Montáž a dodávka - 2křídl.dveře dřevěné vel.1500/2050 mm plné, povrch CPL, zárubeň ocelová pro SDK šířky 100 mm (bližší popis viz PD) - ozn.03 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.11248 | 0.33744 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -242178877
36 | K | 766660440.1 | Montáž a dodávka - 2křídl.dveře dřevěné vel.1500/1970 mm prosklené, povrch CPL, zárubeň stávající ocelová (bližší popis viz PD) - ozn.042 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.11248 | 0.11248 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -991755505
37 | K | 766691914 | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.072 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2135981269
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766691914 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 766691915 | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.056 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1412202658
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766691915 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.0964 |  | 0.32253 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 776121112 | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah | m2 | 123.349 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0037005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1558024885
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776121112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | m.č.2.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,85*8,9-0,57*0,3-0,3*0,3-0,2*0,3+0,15*1,6+0,15*1,1 |  | 123.349 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 123.349 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 776141111 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm | m2 | 123.349 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00455 | 0.56124 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1906220487
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776141111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | m.č.2.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,85*8,9-0,57*0,3-0,3*0,3-0,2*0,3+0,15*1,6+0,15*1,1 |  | 123.349 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 123.349 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 776201811 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky | m2 | 121.712 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.30428 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1861716377
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776201811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dílna a fotoateliér | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,0*8,9+1,55*0,15 |  | 62.533 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,65*8,9+1,1*0,15-0,57*0,3 |  | 59.179 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 121.712 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 776251111 | Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních | m2 | 123.349 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.04934 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1220742142
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776251111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | m.č.2.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,85*8,9-0,57*0,3-0,3*0,3-0,2*0,3+0,15*1,6+0,15*1,1 |  | 123.349 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 123.349 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | 28411069 | linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, zátěž 34/43, R9, hořlavost Cfl S1 | m2 | 140.798 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0034 | 0.47871 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1679423739
| VV |  | 123,349*1,1 |  | 135.684 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | soklík | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46,49*0,1*1,1 |  | 5.114 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 140.798 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 776410811 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových | m | 60.84 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.018252 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1284882834
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776410811 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dílna a fotoateliér | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,0+8,9+0,175+0,15)*2-1,45-0,9 |  | 30.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,65+8,9+0,15+0,57)*2-0,9*2 |  | 30.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60.84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 776411222 | Montáž soklíků tahaných (fabiony) z linolea (marmolea) obvodových, výšky přes 80 do 100 mm | m | 46.49 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0027894 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2069476859
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776411222 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | m.č.2.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (13,85+8,9+0,57+2*0,3+0,2+0,15*2)*2 |  | 48.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,45-0,9 |  | -2.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46.49 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 776411223 | Montáž soklíků tahaných (fabiony) z linolea (marmolea) vnitřních rohů | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1553297029
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776411223 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 776411224 | Montáž soklíků tahaných (fabiony) z linolea (marmolea) vnějších rohů | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 697510771
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776411224 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 776991821 | Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah | m2 | 121.712 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1542254485
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776991821 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle dmtž podlah | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 121,712 |  | 121.712 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 121.712 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 998776102 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 1.096 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1999465098
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998776102 | [14 empty] | Online PSC | 2
50 | K | 998776181 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 1.096 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1517237336
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998776181 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.044612 |  | 0.87531 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 781151031 | Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm | m2 | 2.205 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.0099225 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 364765514
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781151031 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | m.č.2.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,05*2,1 |  | 2.205 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.205 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 781471810 | Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | 10.74 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0815 | 0.87531 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -638817650
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781471810 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dílna, fotoateliér | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,93+0,6)*1,5*2 |  | 7.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | učebna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*1,5 |  | 3.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.74 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 781474117 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2 | m2 | 2.205 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00495 | 0.010915 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -32232745
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474117 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | m.č.2.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,05*2,1 |  | 2.205 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.205 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | M | 59761255 | obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2 | m2 | 2.426 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0098 | 0.023775 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1837085374
| VV |  | 2,205*1,1 |  | 2.426 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 998781102 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.045 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -397398900
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781102 | [14 empty] | Online PSC | 2
56 | K | 998781181 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0.045 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1337589349
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781181 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0028562 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 783301311 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným | m2 | 4.67 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.0003736 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1953771382
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301311 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | ponechávané zárubně | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+2*2,05)*0,2*2 |  | 1.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+2*2,05)*0,2 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+2*2,05)*0,3 |  | 1.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.67 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 20.688 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0024826 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 466054446
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783317101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dvojnásobný krycí nátěr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ---------------------------- | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ponechávané zárubně | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+2*2,05)*0,2*2*2 |  | 3.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+2*2,05)*0,2*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+2*2,05)*0,3*2 |  | 3.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nové zárubně | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,45+2*2,05)*0,2*2*1 |  | 2.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+2*2,12)*0,2*2*3 |  | 6.888 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+2*2,05)*0,2*2*1 |  | 2.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.688 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.59384 |  | 0.083896 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 270.632 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.27063 | 0.00031 | 0.083896 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1926552666
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121001 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle vyspravení omítek na stěnách | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ----------------------------------------- | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (13,85+8,9+0,57+0,2+0,15*2)*2*3,05 |  | 145.302 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0*2,1 |  | -2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2,1 |  | -1.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.02-2.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,9+12,0+0,1+0,2)*2*3,05 |  | 129.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 270.632 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 659.614 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.13192 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1956262131
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | dle vyspravení omítek na stěnách | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ----------------------------------------- | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (13,85+8,9+0,57+0,2+0,15*2)*2*3,05 |  | 145.302 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0*2,1 |  | -2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2,1 |  | -1.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.02-2.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,9+12,0+0,1+0,2)*2*3,05 |  | 129.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle nových omítek na zazdívkách | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | --------------------------------------- | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,05*2,1*2*2 |  | 8.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ostatní plochy cca | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,0 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | podhledy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ----------- | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 123,6+22,4+9,4+61,8+11,4 |  | 228.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet světlíků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,0*4,8*4 |  | -38.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | lemy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,0+4,8)*2*1,128*4 |  | 61.363 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SDK příčky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ------------- | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,9+2*4,95)*3,05*2 |  | 114.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SDK obklady sloupů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ----------------------- | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,2*2+0,3)*3,05 |  | 2.135 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*4*3,05 |  | 3.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,2+0,22)*2*3,05*2 |  | 5.124 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 659.614 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 659.614 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.19129 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -237053121
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 659,614 |  | 659.614 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 2 - Elektroinstalace vnit...
{9c6aa192-df71-4403-b688-e8fb48c4a557}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Úprava vnitřních prostor budovy F2
Objekt:
2 - Elektroinstalace vnitřních prostor
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Liberec |  |  | Datum: | 5. 6. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Architektonická kancelář FUA |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | PROPOS Liberec s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Zadavatel ve vztahu k zadávací dokumentaci a všem jejím náležitostem uvádí, že pokud se kdekoliv objevují odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu a zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení. Dodavatel musí splňovat nařízení dané vyhláškou o obalech. Dodavatel musí zajistit servis a náhradní díly dle potřeby.V souladu s ČSN EN 60445 ed.3, ČSN 330165 ed.2, ČSN EN 60446, ČSN EN 60617-2, ČSN EN 61346-1, ČSN ICE 757 a ostatní předpisů a norem v platném znění budou prvky, obvody a kabelové vývody rozvaděčů a skříní a dále koncové prvky elektroinstalace a jejich obvody popsány a označeny. Koncové prvky elektroinstalace budou popsány a označeny mimo jiné i příslušností k rozvaděči a jističi. Značení obvodů na krycích deskách rozvaděčů a skříní bude provedeno číslem obvodu i popisem vývodu. Dále budou popsány a označeny veškeré koncové prvky elektroinstalace (zásuvky, spínače, svítidla apod.) a jejich obvody. Veškeré označení prvků, obvodů a kabelových vývodů rozvaděčů, skříní a koncových prvků elektroinstalace bude v souladu s projektovou dokumentací skutečného provedení elektroinstalace. Na všech rozvaděčích, skříních, vyměnitelných zařízeních elektroinstalace a koncových prvcích bude uvedeno označení výrobce a typ, napěťová hladina, příkon, krytí IP a ostatní údaje, které je nutné znát pro jejich jednoznačnou identifikaci a jejich nahrazení. Zařízení slaboproudých rozvodů provede specializovaná certifikovaná firma dle příslušných ČSN, předpisů, požadavků, požadavků správce zařízení a skutečných požadavků investora a v návaznosti na kompaktibilitu s ostatními rozvody slaboproudých technologií objektu.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Úprava vnitřních prostor budovy F2
Objekt:
2 - Elektroinstalace vnitřních prostor
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 5. 6. 2023
Zadavatel: |  |  | Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2 |  |  | Projektant: | Architektonická kancelář FUA
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | PROPOS Liberec s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 1 - Silnoproud - svítidla | [5 empty] | 0
| 2 - Silnoproud - dodávky zařízení | [5 empty] | 0
| 3 - Silnoproud - nosný materiál | [5 empty] | 0
| 4 - Silnoproud - kabely, vodiče, pásky | [5 empty] | 0
| 5 - Slaboproud - rozvody SK (datové / telefonní rozvody) | [5 empty] | 0
| 6 - Slaboproud - rozvody SKV+EZS, Asset | [5 empty] | 0
| 7 - Demontážní, stavební, pomocné a ostatní práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Úprava vnitřních prostor budovy F2
Objekt:
2 - Elektroinstalace vnitřních prostor
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 5. 6. 2023
Zadavatel: |  |  | Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2 |  |  | Projektant: | Architektonická kancelář FUA
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | PROPOS Liberec s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 1 | Silnoproud - svítidla |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1.1 | Svítidlo LED lineární, cca 24W, Ra80, 4000K, el. předřadník, opál. kryt, přisazené, délka cca 1,5m, IP44(66), ozn. "A" | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1757508187
| P |  | Poznámka k položce: svítidla včetně světelných zdrojů, kompenzace, svorek, montážního materiálu a příslušenství - kompletní dodávka; výkres, umístění - E-01 | [14 empty] | P | 1
2 | K | 1.2 | Svítidlo LED lineární, cca 24W, Ra80, 4000K, el. předřadník, opál. kryt, přisazené, délka cca 1,5m, IP44(66), ozn. "A" | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1246676176
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-01 | [14 empty] | P | 1
3 | K | 1.3 | Svítidlo LED lineární, cca 22W, Ra80, 4000K, el. předřadník, opál. kryt, přisazené, délka cca 1,2m, IP44(66), ozn. "B" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1876958944
| P |  | Poznámka k položce: svítidla včetně světelných zdrojů, kompenzace, svorek, montážního materiálu a příslušenství - kompletní dodávka, E-01 | [14 empty] | P | 1
4 | K | 1.4 | Svítidlo LED lineární, cca 22W, Ra80, 4000K, el. předřadník, opál. kryt, přisazené, délka cca 1,2m, IP44(66), ozn. "B" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1525319071
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-01 | [14 empty] | P | 1
5 | K | 1.5 | Svítidlo LED lineární, cca 22W, Ra80, 4000K, el. předřadník, mikroprisma. kryt, přisazené, délka cca 1,2m, IP20, ozn. "C" | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2072809467
| P |  | Poznámka k položce: svítidla včetně světelných zdrojů, kompenzace, svorek, montážního materiálu a příslušenství - kompletní dodávka, E-01 | [14 empty] | P | 1
6 | K | 1.6 | Svítidlo LED lineární, cca 22W, Ra80, 4000K, el. předřadník, mikroprisma. kryt, přisazené, délka cca 1,2m, IP20, ozn. "C" | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1315107105
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-01 | [14 empty] | P | 1
7 | K | 1.7 | Svítidlo LED lineární, cca 22W, Ra80, 4000K, el. předřadník, asymetrický reflektor + akryl. kryt, přisazené, délka cca 1,2m, IP20, ozn. "D" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1182414139
| P |  | Poznámka k položce: svítidla včetně světelných zdrojů, kompenzace, svorek, montážního materiálu a příslušenství - kompletní dodávka, E-01 | [14 empty] | P | 1
8 | K | 1.8 | Svítidlo LED lineární, cca 22W, Ra80, 4000K, el. předřadník, asymetrický reflektor + akryl. kryt, přisazené, délka cca 1,2m, IP20, ozn. "D" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1998169368
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-01 | [14 empty] | P | 1
9 | K | 1.9 | Svítidlo LED lineární, cca 38W, Ra80, 4000K, el. předřadník, mikroprisma. kryt, přisazené, délka cca 1,5m, IP20, ozn. "E" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302722305
| P |  | Poznámka k položce: svítidla včetně světelných zdrojů, kompenzace, svorek, montážního materiálu a příslušenství - kompletní dodávka, E-01 | [14 empty] | P | 1
10 | K | 1.10 | Svítidlo LED lineární, cca 38W, Ra80, 4000K, el. předřadník, mikroprisma. kryt, přisazené, délka cca 1,5m, IP20, ozn. "E" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2048394748
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-01 | [14 empty] | P | 1
11 | K | 1.11 | Svítidlo LED lineární, cca 38W, Ra80, 4000K, el. předřadník, asymetrický reflektor + akryl. kryt, přisazené, délka cca 1,5m, IP20, ozn. "F" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 529532817
| P |  | Poznámka k položce: svítidla včetně světelných zdrojů, kompenzace, svorek, montážního materiálu a příslušenství - kompletní dodávka, E-01 | [14 empty] | P | 1
12 | K | 1.12 | Svítidlo LED lineární, cca 38W, Ra80, 4000K, el. předřadník, asymetrický reflektor + akryl. kryt, přisazené, délka cca 1,5m, IP20, ozn. "F" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -119072444
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-01 | [14 empty] | P | 1
13 | K | 1.13 | Svítidlo LED lineární, cca 44W, Ra80, 4000K, el. předřadník, mikroprisma. kryt, přisazené, délka cca 1,5m, IP20, ozn. "H" | ks | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 921798181
| P |  | Poznámka k položce: svítidla včetně světelných zdrojů, kompenzace, svorek, montážního materiálu a příslušenství - kompletní dodávka, E-04 | [14 empty] | P | 1
14 | K | 1.14 | Svítidlo LED lineární, cca 44W, Ra80, 4000K, el. předřadník, mikroprisma. kryt, přisazené, délka cca 1,5m, IP20, ozn. "H" | ks | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1572873123
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-04 | [14 empty] | P | 1
15 | K | 1.15 | Svítidlo LED lineární, cca 38W, Ra80, 4000K, el. předřadník, opál. kryt, přisazené, délka cca 1,5m, IP44(66), ozn. "G" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -298257896
| P |  | Poznámka k položce: svítidla včetně světelných zdrojů, kompenzace, svorek, montážního materiálu a příslušenství - kompletní dodávka, E-01 | [14 empty] | P | 1
16 | K | 1.16 | Svítidlo LED lineární, cca 38W, Ra80, 4000K, el. předřadník, opál. kryt, přisazené, délka cca 1,5m, IP44(66), ozn. "G" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 657510733
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-01 | [14 empty] | P | 1
17 | K | 1.17 | Svítidlo LED 5-10W nouzové s vlatním akumulátorem - zálohování 3h, přisazené, opál. kryt + pikotogram, netrvalé osvětlení, IP44(66), ozn. "W" | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1125638857
| P |  | Poznámka k položce: svítidla včetně světelných zdrojů, kompenzace, svorek, montážního materiálu a příslušenství - kompletní dodávka, E-04 | [14 empty] | P | 1
18 | K | 1.18 | Svítidlo LED 5-10W nouzové s vlatním akumulátorem - zálohování 3h, přisazené, opál. kryt + pikotogram, netrvalé osvětlení, IP44(66), ozn. "W" | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1861071745
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-04 | [14 empty] | P | 1
19 | K | 1.19 | Svítidlo LED 5-10W nouzové s vlatním akumulátorem - zálohování 3h, nástěnné, opál. kryt + pikotogram s vyznačením směru úniku, netrvalé osvětlení, IP44(66), ozn. "Z" | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1759111843
| P |  | Poznámka k položce: svítidla včetně světelných zdrojů, kompenzace, svorek, montážního materiálu a příslušenství - kompletní dodávka, E-01,04 | [14 empty] | P | 1
20 | K | 1.20 | Svítidlo LED 5-10W nouzové s vlatním akumulátorem - zálohování 3h, nástěnné, opál. kryt + pikotogram s vyznačením směru úniku, netrvalé osvětlení, IP44(66), ozn. "Z" | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -711272871
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-01,04 | [14 empty] | P | 1
| D | 2 | Silnoproud - dodávky zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 2.1 | Úprava a doplnění stávajícího rozvaděče R2.3: doplnění přístrojů a vývodů pro jištění a napojení realizovaných světelných a zásuvkových obvodů, ochr. pospojování a uzemnění, odpojení původních dotčených světelných, zásuvkových a technolog. obvodů, demontáž vybraných odpojených přístrojů a prostorová úprava a zapojení vybavení skříně rozvaděče, aktualizace seznamu prvků a vývodů rozvaděče, stávající přístroje rozvaděče R2.3 původních odpojených vývodů zůstanou v rozvaděči ponechány jako rezervy dle tech. možností, kompletní dodávka včetně montážního materiálu a příslušenství - viz výkres E-09 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2077895912
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděče a skříně včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka; výkres, umístění - E-04,05,09 | [14 empty] | P | 1
22 | K | 2.2 | Úprava a doplnění stávajícího rozvaděče R2.3: doplnění přístrojů a vývodů pro jištění a napojení realizovaných světelných a zásuvkových obvodů, ochr. pospojování a uzemnění, odpojení původních dotčených světelných, zásuvkových a technolog. obvodů, demontáž vybraných odpojených přístrojů a prostorová úprava a zapojení vybavení skříně rozvaděče, aktualizace seznamu prvků a vývodů rozvaděče, stávající přístroje rozvaděče R2.3 původních odpojených vývodů zůstanou v rozvaděči ponechány jako rezervy dle tech. možností, kompletní dodávka včetně montážního materiálu a příslušenství - viz výkres E-09 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -151615859
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-04,05,09 | [14 empty] | P | 1
23 | K | 2.3 | Úprava a doplnění stávajícího rozvaděče R2.4: doplnění nejištěného vývodu napojeného na fázové přípojnice přímo za hlavním vypínačem rozvaděče Q1 a vstupní svorkovnice PEN pro kabel CYKY-J 4x16 určený pro napojení nového rozvaděče R2.4.1 - 1ks, napojení vodiče CY25 z přípojnic uzemnění rozvaděče R2.4 vedený do nového rozvaděče R2.4.1 - 1ks, odpojení a vytažení stávajících kabelů 6x CYKY-J 3x2,5 (přívodní kabely do stávající podlahové zásuvkové krabice PK1, rozvaděče ROS5 a neověření kabely napájení rozvaděče RACK2 - ověření provede dodavatel eketro, uvedené kabely budou nasvorkovány v krabici KR2 vně rozvaděče R2.4 na kabely shodných typu a průřezů a přepojeny do nového rozvaděče R2.4.1) - 1ks, odpojení stávajících kabelů 2x CYKY-J 3x2,5 vedených do podlahové zásuvkové krabice PK2, zasvorkování, označení a ponechání kabelů v rozvaděči R2.4 jako rezervy - 1ks, odpojení stávajících kabelů demontovaných rozvodů elektroinstalace prostorů realizovaných místností dílny A a dílny B a jejich vytažení z R2.4 (tyto původní rozvody budou demontovány) - cca 25ks, doplnění proudového chrániče s nadproudovou ochranou B16/2/30mA/10kA/typ "A" včetně vodičů a svorek - 2ks = vývody pro dva nové zásuvkové obvody č. 2.4-X1 a 2.4-X2 umístěné v ateliéru, aktualizace seznamu prvků a vývodů rozvaděče R2.4, poznámka: stávající přístroje rozvaděče R2.4 původních odpojených vývodů zůstanou v rozvaděči ponechány jako rezervy | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -690587030
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděče a skříně včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-01,02 | [14 empty] | P | 1
24 | K | 2.4 | Úprava a doplnění stávajícího rozvaděče R2.4: doplnění nejištěného vývodu napojeného na fázové přípojnice přímo za hlavním vypínačem rozvaděče Q1 a vstupní svorkovnice PEN pro kabel CYKY-J 4x16 určený pro napojení nového rozvaděče R2.4.1 - 1ks, napojení vodiče CY25 z přípojnic uzemnění rozvaděče R2.4 vedený do nového rozvaděče R2.4.1 - 1ks, odpojení a vytažení stávajících kabelů 6x CYKY-J 3x2,5 (přívodní kabely do stávající podlahové zásuvkové krabice PK1, rozvaděče ROS5 a neověření kabely napájení rozvaděče RACK2 - ověření provede dodavatel eketro, uvedené kabely budou nasvorkovány v krabici KR2 vně rozvaděče R2.4 na kabely shodných typu a průřezů a přepojeny do nového rozvaděče R2.4.1) - 1ks, odpojení stávajících kabelů 2x CYKY-J 3x2,5 vedených do podlahové zásuvkové krabice PK2, zasvorkování, označení a ponechání kabelů v rozvaděči R2.4 jako rezervy - 1ks, odpojení stávajících kabelů demontovaných rozvodů elektroinstalace prostorů realizovaných místností dílny A a dílny B a jejich vytažení z R2.4 (tyto původní rozvody budou demontovány) - cca 25ks, doplnění proudového chrániče s nadproudovou ochranou B16/2/30mA/10kA/typ "A" včetně vodičů a svorek - 2ks = vývody pro dva nové zásuvkové obvody č. 2.4-X1 a 2.4-X2 umístěné v ateliéru, aktualizace seznamu prvků a vývodů rozvaděče R2.4, poznámka: stávající přístroje rozvaděče R2.4 původních odpojených vývodů zůstanou v rozvaděči ponechány jako rezervy | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1080656628
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-01,02 | [14 empty] | P | 1
25 | K | 2.5 | Rozvaděč R2.4.1, rozměry a vnitřní uspořádání skříně dle skutečných konstrukčních možností na místě stavby - nutno ověřit, rozvaděč zhotoven v požadovaném krytí a s požadovanou zkratovou a požární odolností - rozvaděč kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství - viz výkres E-08 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1800392270
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděče a skříně včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-01,02,08 | [14 empty] | P | 1
26 | K | 2.6 | Rozvaděč R2.4.1, rozměry a vnitřní uspořádání skříně dle skutečných konstrukčních možností na místě stavby - nutno ověřit, rozvaděč zhotoven v požadovaném krytí a s požadovanou zkratovou a požární odolností - rozvaděč kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství - viz výkres E-08 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1378756263
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-01,02,08 | [14 empty] | P | 1
27 | K | 2.7 | Skříň s tlačítkem HV - HLAVNÍ VYPÍNAČ (skříň nouzového vypnutí sítě NN v určeném prostoru) ozn. HV, kompletní včetně krabice a příslušenství - skříň zapuštěná chráněná (ochrana před náhodným stisknutím zábranou případně krycím sklem - požadavek sdělíá provozovatel dílen), popis - štítek, IP44(66), 1x tlačítko s aretací pro: 1x kontakt 1P, 10A / 230V AC, svorky, příslušenství, montážní materiál - kompletní | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62823455
| P |  | Poznámka k položce: skříně včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-02 | [14 empty] | P | 1
28 | K | 2.8 | Skříň s tlačítkem HV - HLAVNÍ VYPÍNAČ (skříň nouzového vypnutí sítě NN v určeném prostoru) ozn. HV, kompletní včetně krabice a příslušenství - skříň zapuštěná chráněná (ochrana před náhodným stisknutím zábranou případně krycím sklem - požadavek sdělíá provozovatel dílen), popis - štítek, IP44(66), 1x tlačítko s aretací pro: 1x kontakt 1P, 10A / 230V AC, svorky, příslušenství, montážní materiál - kompletní | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1827204927
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-02 | [14 empty] | P | 1
29 | K | 2.9 | Krabice svorkovací ozn. KR1, přisazená, plast. oheň retardující, bezhalogenová, určená pro montáž na hořlavé podklady, IP44(66), 6x svorka 2,5mm2, 16A / 230/400V AC, skříň kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 107863670
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděče a skříně včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-02 | [14 empty] | P | 1
30 | K | 2.10 | Krabice svorkovací ozn. KR1, přisazená, plast. oheň retardující, bezhalogenová, určená pro montáž na hořlavé podklady, IP44(66), 6x svorka 2,5mm2, 16A / 230/400V AC, skříň kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1995716893
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-02 | [14 empty] | P | 1
31 | K | 2.11 | Krabice svorkovací ozn. KR2, zapuštěná, plast. oheň retardující, bezhalogenová, IP44(66), 18x svorka 2,5mm2, 16A / 230/400V AC, skříň kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -777317724
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděče a skříně včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-02 | [14 empty] | P | 1
32 | K | 2.12 | Krabice svorkovací ozn. KR2, zapuštěná, plast. oheň retardující, bezhalogenová, IP44(66), 18x svorka 2,5mm2, 16A / 230/400V AC, skříň kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 440491775
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-02 | [14 empty] | P | 1
33 | K | 2.13 | Zásuvková lišta přisazená ZLA - 2x zásuvka RJ45 Cat.6A - data, 1x zásuvka 16A/230V AC + přepěť. ochrana třídy T3, 1x zásuvka 16A/230V AC, IP44(20), skutečné osazení lišty upřesní investor, lišta kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -378648557
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděče a skříně včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-05,06 | [14 empty] | P | 1
34 | K | 2.14 | Zásuvková lišta přisazená ZLA - 2x zásuvka RJ45 Cat.6A - data, 1x zásuvka 16A/230V AC + přepěť. ochrana třídy T3, 1x zásuvka 16A/230V AC, IP44(20), skutečné osazení lišty upřesní investor, lišta kompletní včetně montážního materiálu a příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -390400115
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-05,06 | [14 empty] | P | 1
35 | K | 2.15 | Rozvaděč RACK2, napojení NN včetně příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -951663083
| P |  | Poznámka k položce: napojení / zapojení , E-02 | [14 empty] | P | 1
36 | K | 2.16 | Kompresor vzduchu stříkacího boxu, napojení ze zásuvky NN 2.4.1-46, uzemnnění ze svorky OUZ11 včetně příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328764000
| P |  | Poznámka k položce: napojení / zapojení , E-02 | [14 empty] | P | 1
| D | 3 | Silnoproud - nosný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 3.1 | spínač vestavný řazení 6+6 - 10A / 230V AC, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 992076356
| P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka; výkres, umístění - E-01,03 | [14 empty] | P | 1
38 | K | 3.2 | spínač vestavný řazení 6+6 - 10A / 230V AC, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 849066837
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-01,03 | [14 empty] | P | 1
39 | K | 3.3 | spínač vestavný řazení 7 - 10A / 230V AC, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1236934572
| P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-01 | [14 empty] | P | 1
40 | K | 3.4 | spínač vestavný řazení 7 - 10A / 230V AC, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1239175341
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-01 | [14 empty] | P | 1
41 | K | 3.5 | spínač vestavný řazení 6+6 - 10A / 230V AC, IP44, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1815558862
| P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-01 | [14 empty] | P | 1
42 | K | 3.6 | spínač vestavný řazení 6+6 - 10A / 230V AC, IP44, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1884770547
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-01 | [14 empty] | P | 1
43 | K | 3.7 | spínač vestavný řazení 7 - 10A / 230V AC, IP44, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -704399255
| P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-01 | [14 empty] | P | 1
44 | K | 3.8 | spínač vestavný řazení 7 - 10A / 230V AC, IP44, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 536457606
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-01 | [14 empty] | P | 1
45 | K | 3.9 | vypínač vestavný, 3f. 25A / 400V AC, IP44, včetně krabice, krytu a příslušenství - kompletní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1119951832
| P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-02 | [14 empty] | P | 1
46 | K | 3.10 | vypínač vestavný, 3f. 25A / 400V AC, IP44, včetně krabice, krytu a příslušenství - kompletní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1202774916
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-02 | [14 empty] | P | 1
47 | K | 3.11 | zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, ochr. clonky, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní | ks | 66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6460321
| P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-02,04 | [14 empty] | P | 1
48 | K | 3.12 | zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, ochr. clonky, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní | ks | 66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -641627150
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-02,04 | [14 empty] | P | 1
49 | K | 3.13 | zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, ochr. clonky, včetně přepěťové ochrany třídy T3, krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 661762945
| P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-02,04 | [14 empty] | P | 1
50 | K | 3.14 | zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, ochr. clonky, včetně přepěťové ochrany třídy T3, krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1414312423
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-02,04 | [14 empty] | P | 1
51 | K | 3.15 | zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, ochr. clonky, IP44, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1065188781
| P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-02 | [14 empty] | P | 1
52 | K | 3.16 | zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, ochr. clonky, IP44, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2055914745
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-02 | [14 empty] | P | 1
53 | K | 3.17 | zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, ochr. clonky, IP44, barevně odlišná + popisové pole, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390717365
| P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-02 | [14 empty] | P | 1
54 | K | 3.18 | zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, ochr. clonky, IP44, barevně odlišná + popisové pole, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 971684706
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-02 | [14 empty] | P | 1
55 | K | 3.19 | zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, ochr. clonky, IP44, včetně přepěťové ochrany třídy T3, krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1478073564
| P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-02 | [14 empty] | P | 1
56 | K | 3.20 | zásuvka vestavná - 16A / 230V AC, ochr. clonky, IP44, včetně přepěťové ochrany třídy T3, krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -62301810
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-02 | [14 empty] | P | 1
57 | K | 3.21 | zásuvka vestavná do parapetního žlabu - 16A / 230V AC, ochr. clonky, IP44, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -555723190
| P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-02 | [14 empty] | P | 1
58 | K | 3.22 | zásuvka vestavná do parapetního žlabu - 16A / 230V AC, ochr. clonky, IP44, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1665538477
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-02 | [14 empty] | P | 1
59 | K | 3.23 | zásuvka vestavná do parapetního žlabu - 16A / 230V AC, ochr. clonky, IP44, barevně odlišná + popisové pole, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1265445524
| P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-02 | [14 empty] | P | 1
60 | K | 3.24 | zásuvka vestavná do parapetního žlabu - 16A / 230V AC, ochr. clonky, IP44, barevně odlišná + popisové pole, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1267879252
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-02 | [14 empty] | P | 1
61 | K | 3.25 | zásuvka přisazená - 16A / 230V AC, ochr. clonky, IP44, včetně krytu - kompletní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1117611385
| P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-02 | [14 empty] | P | 1
62 | K | 3.26 | zásuvka přisazená - 16A / 230V AC, ochr. clonky, IP44, včetně krytu - kompletní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 391919426
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-02 | [14 empty] | P | 1
63 | K | 3.27 | dvojzásuvka přisazená - 16A / 230V AC, ochr. clonky, montáž na hožlavé podklady, IP44, včetně krytu - kompletní | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1590611727
| P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-02 | [14 empty] | P | 1
64 | K | 3.28 | dvojzásuvka přisazená - 16A / 230V AC, ochr. clonky, montáž na hožlavé podklady, IP44, včetně krytu - kompletní | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1433990363
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-02 | [14 empty] | P | 1
65 | K | 3.29 | vidlice zásuvková pro slaněný kabel - 16A / 230V AC, IP44 - kompletní | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1596762078
| P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-02 | [14 empty] | P | 1
66 | K | 3.30 | vidlice zásuvková pro slaněný kabel - 16A / 230V AC, IP44 - kompletní | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 717845128
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-02 | [14 empty] | P | 1
67 | K | 3.31 | dvojzásuvka svorek ochr. uzemnění 2x ABB vestavná, IP44, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1400650369
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-02 | [14 empty] | P | 1
68 | K | 3.32 | dvojzásuvka svorek ochr. uzemnění 2x ABB vestavná, IP44, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -394099741
| P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-02 | [14 empty] | P | 1
69 | K | 3.33 | dvojzásuvka svorek ochr. uzemnění 2x ABB vestavná, IP20(44), včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 347982919
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-02 | [14 empty] | P | 1
70 | K | 3.34 | dvojzásuvka svorek ochr. uzemnění 2x ABB vestavná, IP20(44), včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1007174718
| P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-02 | [14 empty] | P | 1
71 | K | 3.35 | dvojzásuvka svorek ochr. uzemnění 2x ABB vestavná do parapetního žlabu, IP44, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1953487521
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-02 | [14 empty] | P | 1
72 | K | 3.36 | dvojzásuvka svorek ochr. uzemnění 2x ABB vestavná do parapetního žlabu, IP44, včetně krytu a rámečku, do násobných rámečků - kompletní | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1829550043
| P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-02 | [14 empty] | P | 1
73 | K | 3.37 | Svorky zemnící, připojovací spojovací včetně příslušenství | ks | 94 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1163648469
| P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-01,02,04,05 | [14 empty] | P | 1
74 | K | 3.38 | Svorky zemnící, připojovací spojovací včetně příslušenství | ks | 94 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -642239148
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-01,02,04,05 | [14 empty] | P | 1
75 | K | 3.39 | Svorky 3-5x1,5-2,5 včetně příslušenství | ks | 118 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160814710
| P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-01,02,04,05 | [14 empty] | P | 1
76 | K | 3.40 | Svorky 3-5x1,5-2,5 včetně příslušenství | ks | 118 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -7408562
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-01,02,04,05 | [14 empty] | P | 1
77 | K | 3.41 | Hliníkový parapetní kanál přístrojový, rozměr cca 170/65, pro montáž zásuvek a vedení kabeláže, včetně příslušenství (spojky, koncovky, adaptéry, zem. svorky apod.) a montážního materiálu - kompletní, poznámka: případně otvory v kanálu opatřit kryty proti prachu - doporučené krytí IP 23-44 | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1049476489
| P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-02 | [14 empty] | P | 1
78 | K | 3.42 | Hliníkový parapetní kanál přístrojový, rozměr cca 170/65, pro montáž zásuvek a vedení kabeláže, včetně příslušenství (spojky, koncovky, adaptéry, zem. svorky apod.) a montážního materiálu - kompletní, poznámka: případně otvory v kanálu opatřit kryty proti prachu - doporučené krytí IP 23-44 | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1260406599
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zaklopení, E-02 | [14 empty] | P | 1
79 | K | 3.43 | Plastový vkládací žlab, rozměr cca 40/20, oheň retardující bezhalogenový, montáž na hořlavé podklady, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní | m | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1076392035
| P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, montáž pod stoly, E-02,05 | [14 empty] | P | 1
80 | K | 3.44 | Plastový vkládací žlab, rozměr cca 40/20, oheň retardující bezhalogenový, montáž na hořlavé podklady, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní | m | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 752493397
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zaklopení, E-02,05 | [14 empty] | P | 1
81 | K | 3.45 | Krabice KP přístrojová hluboká pro násobnou montáž | ks | 56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1052638224
| P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-01,02,04,05 | [14 empty] | P | 1
82 | K | 3.46 | Krabice KP přístrojová hluboká pro násobnou montáž | ks | 56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1812978771
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-01,02,04,05 | [14 empty] | P | 1
83 | K | 3.47 | Krabice KP přístrojová hluboká pro násobnou montáž včetně svorek Wago | ks | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1312112933
| P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-01,02,04,05 | [14 empty] | P | 1
84 | K | 3.48 | Krabice KP přístrojová hluboká pro násobnou montáž včetně svorek Wago | ks | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 81605446
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-01,02,04,05 | [14 empty] | P | 1
85 | K | 3.49 | Krabice KPZ přístrojová pro upevnění do parapetního žlabu | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -908312911
| P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-02 | [14 empty] | P | 1
86 | K | 3.50 | Krabice KPZ přístrojová pro upevnění do parapetního žlabu | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1667013378
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-02 | [14 empty] | P | 1
87 | K | 3.51 | Krabice 1902 včetně svorek Wago | ks | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -436545772
| P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-01,02,04,05 | [14 empty] | P | 1
88 | K | 3.52 | Krabice 1902 včetně svorek Wago | ks | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1999433905
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-01,02,04,05 | [14 empty] | P | 1
89 | K | 3.53 | Krabice KO97 včetně svorek Wago | ks | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1780277070
| P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-01,02,04,05 | [14 empty] | P | 1
90 | K | 3.54 | Krabice KO97 včetně svorek Wago | ks | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1443583164
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-01,02,04,05 | [14 empty] | P | 1
91 | K | 3.55 | Krabice Abox, IP44-66 včetně svorek 2,5-4mm2 Wago | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1220062189
| P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-01,02 | [14 empty] | P | 1
92 | K | 3.56 | Krabice Abox, IP44-66 včetně svorek 2,5-4mm2 Wago | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1064004987
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-01,02 | [14 empty] | P | 1
93 | K | 3.57 | El. instal. trubka 2316 | m | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1941254781
| P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-01,02,04,05 | [14 empty] | P | 1
94 | K | 3.58 | El. instal. trubka 2316 | m | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1963484935
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně uložení, E-01,02,04,05 | [14 empty] | P | 1
95 | K | 3.59 | El. instal. trubka 2323 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1130439640
| P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-01,02,04,05 | [14 empty] | P | 1
96 | K | 3.60 | El. instal. trubka 2323 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1549983285
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně uložení, E-01,02,04,05 | [14 empty] | P | 1
97 | K | 3.61 | El. instal. trubka 2329 | m | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -263637420
| P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-01,02,04,05 | [14 empty] | P | 1
98 | K | 3.62 | El. instal. trubka 2329 | m | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1550131320
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně uložení, E-01,02,04,05 | [14 empty] | P | 1
99 | K | 3.63 | El. instal. trubka 2336 | m | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -92505643
| P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-01,02,04,05 | [14 empty] | P | 1
100 | K | 3.64 | El. instal. trubka 2336 | m | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1490194359
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně uložení, E-01,02,04,05 | [14 empty] | P | 1
101 | K | 3.65 | El. instal. trubka 2348 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1071747990
| P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-01,02,04,05 | [14 empty] | P | 1
102 | K | 3.66 | El. instal. trubka 2348 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -284151166
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně uložení, E-01,02,04,05 | [14 empty] | P | 1
103 | K | 3.67 | El. instal. trubka panc. tuhá d29 | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -22885517
| P |  | Poznámka k položce: včetně příchytek, příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka - od PK1 do KR1, E-02 | [14 empty] | P | 1
104 | K | 3.68 | El. instal. trubka panc. tuhá d29 | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1153348976
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně uložení, E-02 | [14 empty] | P | 1
105 | K | 3.69 | El. instal. trubka panc. tuhá d40 | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 619035640
| P |  | Poznámka k položce: včetně příchytek, příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka - od podhledu ke stolu a poodlaze, E-05 | [14 empty] | P | 1
106 | K | 3.70 | El. instal. trubka panc. tuhá d40 | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2036397761
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně uložení, E-05 | [14 empty] | P | 1
107 | K | 3.71 | El. instal. lišta vkládací 17/17 | m | 129 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -851089329
| P |  | Poznámka k položce: včetně příchytek, příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka - světelné rozvody nad podhledem , E-01,04 | [14 empty] | P | 1
108 | K | 3.72 | El. instal. lišta vkládací 17/17 | m | 129 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178338308
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně uložení, E-01,04 | [14 empty] | P | 1
109 | K | 3.73 | El. instal. lišta vkládací 40/20 | m | 41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1993975090
| P |  | Poznámka k položce: včetně příchytek, příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka - světelné rozvody nad podhledem , E-01,04 | [14 empty] | P | 1
110 | K | 3.74 | El. instal. lišta vkládací 40/20 | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 732649103
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně uložení, E-01,04 | [14 empty] | P | 1
| D | 4 | Silnoproud - kabely, vodiče, pásky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
111 | K | 4.1 | kabel CYKY-O 4x1,5 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1067796445
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního materiálu; výkres, umístění - E-01 | [14 empty] | P | 1
112 | K | 4.2 | kabel CYKY-O 4x1,5 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -200613652
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně ukončení, E-01 | [14 empty] | P | 1
113 | K | 4.3 | kabel CYKY-O 5x1,5 | m | 29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -59659798
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního materiálu, E-01,04 | [14 empty] | P | 1
114 | K | 4.4 | kabel CYKY-O 5x1,5 | m | 29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1226218454
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně ukončení, E-01,04 | [14 empty] | P | 1
115 | K | 4.5 | kabel CYKY-O 7x1,5 | m | 111 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390171528
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního materiálu, E-01,04 | [14 empty] | P | 1
116 | K | 4.6 | kabel CYKY-O 7x1,5 | m | 111 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 898743495
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně ukončení, E-01,04 | [14 empty] | P | 1
117 | K | 4.7 | kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 526 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1403987137
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního materiálu, E-01,04 | [14 empty] | P | 1
118 | K | 4.8 | kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 526 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1256689862
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně ukončení, E-01,04 | [14 empty] | P | 1
119 | K | 4.9 | kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 531572956
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního materiálu, E-01 | [14 empty] | P | 1
120 | K | 4.10 | kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -509952525
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně ukončení, E-01 | [14 empty] | P | 1
121 | K | 4.11 | kabel CYKY-J 7x1,5 | m | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 987653331
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního materiálu, E-01 | [14 empty] | P | 1
122 | K | 4.12 | kabel CYKY-J 7x1,5 | m | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -118595408
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně ukončení, E-01 | [14 empty] | P | 1
123 | K | 4.13 | kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 915 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -456201868
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního materiálu, E-02,05 | [14 empty] | P | 1
124 | K | 4.14 | kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 915 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2133494564
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně ukončení, E-02,05 | [14 empty] | P | 1
125 | K | 4.15 | kabel CYKY-J 4x16 | m | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -745141768
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního materiálu, E-02 | [14 empty] | P | 1
126 | K | 4.16 | kabel CYKY-J 4x16 | m | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -220867708
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně ukončení, E-02 | [14 empty] | P | 1
127 | K | 4.17 | kabel CHKE-V-J 5x1,5 | m | 52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1264305941
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního materiálu, E-02 | [14 empty] | P | 1
128 | K | 4.18 | kabel CHKE-V-J 5x1,5 | m | 52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1364060840
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně ukončení, E-02 | [14 empty] | P | 1
129 | K | 4.19 | kabel CGTG-G 3x2,5 | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -196676710
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního materiálu, E-02 | [14 empty] | P | 1
130 | K | 4.20 | kabel CGTG-G 3x2,5 | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1536201143
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně ukončení, E-02 | [14 empty] | P | 1
131 | K | 4.21 | vodič CY6 | m | 431 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 151926118
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního materiálu, E-02,05 | [14 empty] | P | 1
132 | K | 4.22 | vodič CY6 | m | 431 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 640405237
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně ukončení, E-02,05 | [14 empty] | P | 1
133 | K | 4.23 | vodič CY25 | m | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1345224907
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního materiálu, E-02,05 | [14 empty] | P | 1
134 | K | 4.24 | vodič CY25 | m | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1399932545
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně ukončení, E-02,05 | [14 empty] | P | 1
| D | 5 | Slaboproud - rozvody SK (datové / telefonní rozvody) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
135 | K | 5.1 | zásuvka vestavná (přisazená včetně krabice - dle požadavků správce SK TUL) - 1x RJ45, Cat. 6A, včetně krytu a rámečku - určená pro montáž na podhled, napojení AP-WIFI | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -502479652
| P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka; výkres, umístění - E-03,06 | [14 empty] | P | 1
136 | K | 5.2 | zásuvka vestavná (přisazená včetně krabice - dle požadavků správce SK TUL) - 1x RJ45, Cat. 6A, včetně krytu a rámečku - určená pro montáž na podhled, napojení AP-WIFI | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -53173399
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-03,06 | [14 empty] | P | 1
137 | K | 5.3 | zásuvka vestavná (přisazená - dle požadavků správce SK TUL) - 1x RJ45, Cat. 6A, IP44, včetně krytu a rámečku - určená pro montáž na podhled, napojení AP-WIFI | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1401328247
| P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03 | [14 empty] | P | 1
138 | K | 5.4 | zásuvka vestavná (přisazená - dle požadavků správce SK TUL) - 1x RJ45, Cat. 6A, IP44, včetně krytu a rámečku - určená pro montáž na podhled, napojení AP-WIFI | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 625594612
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-03 | [14 empty] | P | 1
139 | K | 5.5 | zásuvka vestavná - 1x RJ45, Cat. 6A, IP44, včetně krytu a rámečku, napojení CAM - IP | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -606501308
| P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03 | [14 empty] | P | 1
140 | K | 5.6 | zásuvka vestavná - 1x RJ45, Cat. 6A, IP44, včetně krytu a rámečku, napojení CAM - IP | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1178251188
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-03 | [14 empty] | P | 1
141 | K | 5.7 | dvojzásuvka data / telefon vestavná - 2x RJ45, Cat. 6A, včetně krytu a rámečku - do samostatných / násobných rámečků - kompletní | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2140648925
| P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03,06 | [14 empty] | P | 1
142 | K | 5.8 | dvojzásuvka data / telefon vestavná - 2x RJ45, Cat. 6A, včetně krytu a rámečku - do samostatných / násobných rámečků - kompletní | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1918453200
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-03,06 | [14 empty] | P | 1
143 | K | 5.9 | dvojzásuvka data / telefon vestavná - 2x RJ45, Cat. 6A, IP44, včetně krytu a rámečku - do samostatných / násobných rámečků - kompletní | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -885495434
| P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03 | [14 empty] | P | 1
144 | K | 5.10 | dvojzásuvka data / telefon vestavná - 2x RJ45, Cat. 6A, IP44, včetně krytu a rámečku - do samostatných / násobných rámečků - kompletní | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -240781057
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-03 | [14 empty] | P | 1
145 | K | 5.11 | Krabice KP přístrojová hluboká pro násobnou montáž | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -289035618
| P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03,06 | [14 empty] | P | 1
146 | K | 5.12 | Krabice KP přístrojová hluboká pro násobnou montáž | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 409511542
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-03,06 | [14 empty] | P | 1
147 | K | 5.13 | Krabice KL přístrojová lištová hluboká | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1134178844
| P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03,06 | [14 empty] | P | 1
148 | K | 5.14 | Krabice KL přístrojová lištová hluboká | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1236817798
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-03,06 | [14 empty] | P | 1
149 | K | 5.15 | Krabice 1902 | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1672707941
| P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03,06 | [14 empty] | P | 1
150 | K | 5.16 | Krabice 1902 | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1797929967
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně protažení, E-03,06 | [14 empty] | P | 1
151 | K | 5.17 | Krabice KO97 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -357926692
| P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03,06 | [14 empty] | P | 1
152 | K | 5.18 | Krabice KO97 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1467127758
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně protažení, E-03,06 | [14 empty] | P | 1
153 | K | 5.19 | Krabice KO125 | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 689207564
| P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03,06 | [14 empty] | P | 1
154 | K | 5.20 | Krabice KO125 | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -408362736
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně protažení, E-03,06 | [14 empty] | P | 1
155 | K | 5.21 | Krabice Abox, IP44-66 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270315584
| P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03,06 | [14 empty] | P | 1
156 | K | 5.22 | Krabice Abox, IP44-66 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2110267260
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-03,06 | [14 empty] | P | 1
157 | K | 5.23 | El. instal. trubka 2316 | m | 87 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 307415298
| P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03,06 | [14 empty] | P | 1
158 | K | 5.24 | El. instal. trubka 2316 | m | 87 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -814095744
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně uložení, E-03,06 | [14 empty] | P | 1
159 | K | 5.25 | El. instal. trubka 2323 | m | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1760890110
| P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03,06 | [14 empty] | P | 1
160 | K | 5.26 | El. instal. trubka 2323 | m | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1246443404
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně uložení, E-03,06 | [14 empty] | P | 1
161 | K | 5.27 | El. instal. trubka 2329 | m | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1568639113
| P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03,06 | [14 empty] | P | 1
162 | K | 5.28 | El. instal. trubka 2329 | m | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2086842135
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně uložení, E-03,06 | [14 empty] | P | 1
163 | K | 5.29 | El. instal. trubka 2336 | m | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -202562190
| P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03,06 | [14 empty] | P | 1
164 | K | 5.30 | El. instal. trubka 2336 | m | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -709780396
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně uložení, E-03,06 | [14 empty] | P | 1
165 | K | 5.31 | El. instal. trubka 2348 | m | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1831608211
| P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03,06 | [14 empty] | P | 1
166 | K | 5.32 | El. instal. trubka 2348 | m | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 685248461
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně uložení, E-03,06 | [14 empty] | P | 1
167 | K | 5.33 | El. instal. chránička SF32 pro stávající rezervní optický kabel OPT SM-24 zavedený do RACK2, pozor na poloměr ohybu OPT kabelu | m | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1142710823
| P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03 | [14 empty] | P | 1
168 | K | 5.34 | El. instal. chránička SF32 pro stávající rezervní optický kabel OPT SM-24 zavedený do RACK2, pozor na poloměr ohybu OPT kabelu | m | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -317939128
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně uložení, E-03 | [14 empty] | P | 1
169 | K | 5.35 | El. instal. lišta vkládací 17/17 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1040145984
| P |  | Poznámka k položce: včetně příchytek, příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka - rozvody nad podhledem , E-03,06 | [14 empty] | P | 1
170 | K | 5.36 | El. instal. lišta vkládací 17/17 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 666842595
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně uložení, E-03,06 | [14 empty] | P | 1
171 | K | 5.37 | El. instal. lišta vkládací 40/20 | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2091357945
| P |  | Poznámka k položce: včetně příchytek, příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka - světelné nad podhledem , E-03,06 | [14 empty] | P | 1
172 | K | 5.38 | El. instal. lišta vkládací 40/20 | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -322548821
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně uložení, E-03,06 | [14 empty] | P | 1
173 | K | 5.39 | Vedení SK (data / telefon) struktur. kabely U/UTP Cat.6A (dle ISO/IEC 1180:2001 ClassEA a ANSI/TIA 568B.2 Category 6A s přenosem kanálu minimálně do 500 MHz), přenosový protokolu 10 Gigabit Ethernet, 4 páry v kruhovém uspořádání jednotlivých párů a pláštěm v bezhalogenovém provedení LSZH např. dle IEC/EN 60332-1, max. průměr kabelu 7,5 mm - typ dle požadavků správce SK zařízení TUL | m | 983 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 780348528
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního materiálu, E-03,06 | [14 empty] | P | 1
174 | K | 5.40 | Vedení SK (data / telefon) struktur. kabely U/UTP Cat.6A (dle ISO/IEC 1180:2001 ClassEA a ANSI/TIA 568B.2 Category 6A s přenosem kanálu minimálně do 500 MHz), přenosový protokolu 10 Gigabit Ethernet, 4 páry v kruhovém uspořádání jednotlivých párů a pláštěm v bezhalogenovém provedení LSZH např. dle IEC/EN 60332-1, max. průměr kabelu 7,5 mm - typ dle požadavků správce SK zařízení TUL | m | 983 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1556977011
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně ukončení, E-03,06 | [14 empty] | P | 1
175 | K | 5.41 | Zavedení rezervního optického kabelu OPT SM-24 v chrániče SF32 do rozvaděče RACK2 - dle požadavků správce SK zařízení TUL | m | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1637362709
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně ukončení, E-03 | [14 empty] | P | 1
176 | K | 5.42 | Kamera CAM, IP kamera - napájení PoE, kompaktibilní s "HikVision", montážní materiál, konzole a příslušenství kompletní dodávka dle požadavků správce SK zařízení TUL | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1466660840
| P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03 | [14 empty] | P | 1
177 | K | 5.43 | Kamera CAM, IP kamera - napájení PoE, kompaktibilní s "HikVision", montážní materiál, konzole a příslušenství kompletní dodávka dle požadavků správce SK zařízení TUL | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -727775371
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-03 | [14 empty] | P | 1
178 | K | 5.44 | AP WIFI, WIFI 6, nástěnná / stropní, možnost úplné systémové konfigurace, napájení POE 802.3af - montážní materiál a příslušenství kompletní dodávka dle požadavků správce SK zařízení TUL | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1928387810
| P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03,06 | [14 empty] | P | 1
179 | K | 5.45 | AP WIFI, WIFI 6, nástěnná / stropní, možnost úplné systémové konfigurace, napájení POE 802.3af - montážní materiál a příslušenství kompletní dodávka dle požadavků správce SK zařízení TUL | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1622412268
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, E-03,06 | [14 empty] | P | 1
180 | K | 5.46 | Úprava a doplnění skříně / fyzická úprava velikosti skříně stávajícího rozvaděče RACK2 - kompletní dodávka dle požadavků správce SK data / telefon zařízení TUL - konektrové ukončení stávajícího rezervního optického kabelu SM-24 - 1ks, optické pole včetně napáječe a příslušenství - 1ks, napojení 43 ks nových datových a 3 ks nových telefonních linek (vždy 1ks telefonní linky ve vybrané datové zásuvce v prosotru místnosti dílny A, místnosti dílny B a knihovny - upřesní provozovatel dílen), odpojení původních demontovaných datových a telefonních linek realizovaných prostorech v počtu cca 27 ks, managent s adekvátním příslušenstvím, napájěče komponentů, svorky, konektory, kabeláž, případný switch s podporou napájení po datové lince POE 802.3af (AP-WIFI, CAM-IP), SW, oživení, měřící protokoly, montážní materiál, příslušenství apod. - kompletní dodávka dle požadavku správce SK zařízení TUL - požadavky ověří dodavatel elektro | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1409500223
| P |  | Poznámka k položce: rozvaděče a skříně včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03 | [14 empty] | P | 1
181 | K | 5.47 | Úprava a doplnění skříně / fyzická úprava velikosti skříně stávajícího rozvaděče RACK2 - kompletní dodávka dle požadavků správce SK data / telefon zařízení TUL - konektrové ukončení stávajícího rezervního optického kabelu SM-24 - 1ks, optické pole včetně napáječe a příslušenství - 1ks, napojení 43 ks nových datových a 3 ks nových telefonních linek (vždy 1ks telefonní linky ve vybrané datové zásuvce v prosotru místnosti dílny A, místnosti dílny B a knihovny - upřesní provozovatel dílen), odpojení původních demontovaných datových a telefonních linek realizovaných prostorech v počtu cca 27 ks, managent s adekvátním příslušenstvím, napájěče komponentů, svorky, konektory, kabeláž, případný switch s podporou napájení po datové lince POE 802.3af (AP-WIFI, CAM-IP), SW, oživení, měřící protokoly, montážní materiál, příslušenství apod. - kompletní dodávka dle požadavku správce SK zařízení TUL - požadavky ověří dodavatel elektro | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1922482109
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení, proměření linek, měřící protokol , E-03 | [14 empty] | P | 1
182 | K | 5.48 | Zásuvková lišta přisazená ZLA - dodávka viz položka 2.13, zapojení a napojení 2x zásuvky RJ45 Cat.6A - data, včetně montážního materiálu a příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 430499627
| P |  | Poznámka k položce: napojení / zapojení, E-06 | [14 empty] | P | 1
| D | 6 | Slaboproud - rozvody SKV+EZS, Asset |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
183 | K | 6.1 | EXPANDER /přídavné rozšíření o 1 linku, do EZS | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1608917626
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka ASSET, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka; výkres, umístění - E-03 | [14 empty] | P | 1
184 | K | 6.2 | EXPANDER /přídavné rozšíření o 1 linku, do EZS | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -603670610
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení / propojení, E-03 | [14 empty] | P | 1
185 | K | 6.3 | Propojení SKV s jinými externími systémy | hod | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1418967571
| P |  | Poznámka k položce: ASSET, montáž včetně zapojení / propojení, E-03 | [14 empty] | P | 1
186 | K | 6.4 | Programování základních parametrů ústředny | hod | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1518047523
| P |  | Poznámka k položce: ASSET, dle požadavků TUL, E-03 | [14 empty] | P | 1
187 | K | 6.5 | V ASSET 602 Čtečka bezkontaktních karet MIFARE bez PIN, ozn. CP,včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 215298143
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka SKV, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03 | [14 empty] | P | 1
188 | K | 6.6 | V ASSET 602 Čtečka bezkontaktních karet MIFARE bez PIN, ozn. CP,včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 489360609
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení / propojení, E-03 | [14 empty] | P | 1
189 | K | 6.7 | V ASSET 10 v. 2xx BEZ KRYTU Dveřní modul - slouží k připojení čteček | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102078306
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka SKV, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03 | [14 empty] | P | 1
190 | K | 6.8 | V ASSET 10 v. 2xx BEZ KRYTU Dveřní modul - slouží k připojení čteček | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1145128401
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení / propojení, E-03 | [14 empty] | P | 1
191 | K | 6.9 | el. zámek BEFO PROFI 211211 (nízkoodběrový se signalizací), včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní, ozn. EZ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -109878488
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka SKV, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03 | [14 empty] | P | 1
192 | K | 6.10 | el. zámek BEFO PROFI 211211 (nízkoodběrový se signalizací), včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní, ozn. EZ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -298534446
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení / propojení, E-03 | [14 empty] | P | 1
193 | K | 6.11 | MAS303 MG kontakt čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní, ozn. MG | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -116049870
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka EZS, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03 | [14 empty] | P | 1
194 | K | 6.12 | MAS303 MG kontakt čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní, ozn. MG | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 994571391
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení / propojení, E-03 | [14 empty] | P | 1
195 | K | 6.13 | opakovač linky SKV, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 437870154
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka SKV, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03 | [14 empty] | P | 1
196 | K | 6.14 | opakovač linky SKV, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -93472510
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení / propojení, E-03 | [14 empty] | P | 1
197 | K | 6.15 | Oživení systému náklady na 1 čtečku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1362132970
| P |  | Poznámka k položce: SKV, dle požadavků TUL, E-03 | [14 empty] | P | 1
198 | K | 6.16 | Programování a aktivace karty technika | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1236119415
| P |  | Poznámka k položce: SKV, dle požadavků TUL, E-03 | [14 empty] | P | 1
199 | K | 6.17 | LML-8 LINKOVÝ MODUL Linkový modul pro systémy ASSET bez krytu, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1409350910
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka EZS, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03 | [14 empty] | P | 1
200 | K | 6.18 | LML-8 LINKOVÝ MODUL Linkový modul pro systémy ASSET bez krytu, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -185249857
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení / propojení, E-03 | [14 empty] | P | 1
201 | K | 6.19 | RELML-8 Modul 8 relé pro připojení k LML-8 + krabice, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1281368942
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka EZS, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03 | [14 empty] | P | 1
202 | K | 6.20 | RELML-8 Modul 8 relé pro připojení k LML-8 + krabice, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -191288667
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení / propojení, E-03 | [14 empty] | P | 1
203 | K | 6.21 | čidlo (dual, AM, spodní záclona, antimasking, běžný dosah), včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní, ozn. PIR/MW | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218877117
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka EZS, včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03 | [14 empty] | P | 1
204 | K | 6.22 | čidlo (dual, AM, spodní záclona, antimasking, běžný dosah), včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní, ozn. PIR/MW | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 135855794
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně zapojení / propojení, E-03 | [14 empty] | P | 1
205 | K | 6.23 | Oživení systému EZS na jeden detektor (HW) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1022579638
| P |  | Poznámka k položce: EZS, dle požadavků TUL, E-03 | [14 empty] | P | 1
206 | K | 6.24 | Programování smyčky EZS (SW) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 452760760
| P |  | Poznámka k položce: EZS, dle požadavků TUL, E-03 | [14 empty] | P | 1
207 | K | 6.25 | Oživení systému EZS - vyvažování neobsazených vstupů (HW) | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -491267842
| P |  | Poznámka k položce: EZS, dle požadavků TUL, E-03 | [14 empty] | P | 1
208 | K | 6.26 | Programování smyčky EZS - neobsazených vstupů (SW) | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1891734613
| P |  | Poznámka k položce: EZS, dle požadavků TUL, E-03 | [14 empty] | P | 1
209 | K | 6.27 | Programování sys. na jeden expandér (SW) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1460514953
| P |  | Poznámka k položce: EZS, dle požadavků TUL, E-03 | [14 empty] | P | 1
210 | K | 6.28 | Vytvoření prim. map. podkladů (půdorysů) - přehled | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1823620783
| P |  | Poznámka k položce: Programování LATIS, dle požadavků TUL, E-03 | [14 empty] | P | 1
211 | K | 6.29 | Vytvoření prim. map. podkladů (půdorysů) - jedno podlaží | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1200268533
| P |  | Poznámka k položce: Programování LATIS, dle požadavků TUL, E-03 | [14 empty] | P | 1
212 | K | 6.30 | Vytvoření prim. map. podkladů (půdorysů) - jedno podlaží | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2010879175
| P |  | Poznámka k položce: Programování LATIS, dle požadavků TUL, E-03 | [14 empty] | P | 1
213 | K | 6.31 | Editace značky (oprava ve stávajícím) | hod | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1715672804
| P |  | Poznámka k položce: Programování LATIS, dle požadavků TUL, E-03 | [14 empty] | P | 1
214 | K | 6.32 | Editor událostí do grafiky LATIS SQL (SW_LAT) | hod | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -414069713
| P |  | Poznámka k položce: Programování LATIS, dle požadavků TUL, E-03 | [14 empty] | P | 1
215 | K | 6.33 | Editace prim. Map. podkladů (1 podlaží) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -213633062
| P |  | Poznámka k položce: Programování LATIS, dle požadavků TUL, E-03 | [14 empty] | P | 1
216 | K | 6.34 | sloučení primárních map v jeden celek | hod | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1152378535
| P |  | Poznámka k položce: Programování LATIS, dle požadavků TUL, E-03 | [14 empty] | P | 1
217 | K | 6.35 | Krabice 1902 / KU68 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 575737351
| P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03 | [14 empty] | P | 1
218 | K | 6.36 | Krabice 1902 / KU68 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40310080
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně protažení, E-03 | [14 empty] | P | 1
219 | K | 6.37 | Krabice KT250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1715121251
| P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03 | [14 empty] | P | 1
220 | K | 6.38 | Krabice KT250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -689295522
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně protažení, E-03 | [14 empty] | P | 1
221 | K | 6.39 | El. instal. trubka d16, oheň retardující, bezhalogenová | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1478178326
| P |  | Poznámka k položce: včetně příchytek, příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03 | [14 empty] | P | 1
222 | K | 6.40 | El. instal. trubka d16, oheň retardující, bezhalogenová | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -485090713
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně uložení, E-03 | [14 empty] | P | 1
223 | K | 6.41 | El. instal. trubka d23, oheň retardující, bezhalogenová | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1305411647
| P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03 | [14 empty] | P | 1
224 | K | 6.42 | El. instal. trubka d23, oheň retardující, bezhalogenová | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1905236869
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně uložení, E-03 | [14 empty] | P | 1
225 | K | 6.43 | El. instal. trubka d36, oheň retardující, bezhalogenová | m | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1601413324
| P |  | Poznámka k položce: včetně příslušenství a montážního materiálu - kompletní dodávka, E-03 | [14 empty] | P | 1
226 | K | 6.44 | El. instal. trubka d36, oheň retardující, bezhalogenová | m | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 385447572
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně uložení, E-03 | [14 empty] | P | 1
227 | K | 6.45 | Vedení SKV+EZS struktur. kabely U/UTP Cat.6A (dle ISO/IEC 1180:2001 ClassEA a ANSI/TIA 568B.2 Category 6A s přenosem kanálu minimálně do 500 MHz), přenosový protokolu 10 Gigabit Ethernet, 4 páry v kruhovém uspořádání jednotlivých párů a pláštěm v bezhalog | m | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282219504
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního materiálu, E-03 | [14 empty] | P | 1
228 | K | 6.46 | Vedení SKV+EZS struktur. kabely U/UTP Cat.6A (dle ISO/IEC 1180:2001 ClassEA a ANSI/TIA 568B.2 Category 6A s přenosem kanálu minimálně do 500 MHz), přenosový protokolu 10 Gigabit Ethernet, 4 páry v kruhovém uspořádání jednotlivých párů a pláštěm v bezhalog | m | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 947006036
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně ukončení, E-03 | [14 empty] | P | 1
229 | K | 6.47 | kabel YY-JZ 4x2,5 | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -320465049
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního materiálu, E-03 | [14 empty] | P | 1
230 | K | 6.48 | kabel YY-JZ 4x2,5 | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -503354838
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně ukončení, E-03 | [14 empty] | P | 1
231 | K | 6.49 | kabel LiYY 5x0,34 | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -532830858
| P |  | Poznámka k položce: včetně montážního materiálu, E-03 | [14 empty] | P | 1
232 | K | 6.50 | kabel LiYY 5x0,34 | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1625671912
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně ukončení, E-03 | [14 empty] | P | 1
| D | 7 | Demontážní, stavební, pomocné a ostatní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
233 | K | 7.1 | vyhledání, odpojení a demontáže původní silnoproudé, slaboproudé elektroinstalace a jímací soustavy hromosvodu v realizované části objektu a její ekologická likvidace | hod | 37 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -253727233
| P |  | Poznámka k položce: kompletní včetně příslušenství a montážního materiálu | [14 empty] | P | 1
234 | K | 7.2 | vyhledání a přeložení původní silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace v realizované části objektu - stávající kabeláž a zařízení vedené a umístěné v prosotrech místnosti dílny A, dílny B a knihovny, které nesouvisí s realizovanou elektroinstalací a jsou nutné pro napojení a provoz zařízení v ostatních prostorech objektu a které jsou vedené a umístěné na povrchu budou dle konstrukčních možností přemístěny případně vymístěny, vedení budou přeložena do el. instal. trubek pod omítku | hod | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1546638413
| P |  | Poznámka k položce: kompletní včetně příslušenství a montážního materiálu | [14 empty] | P | 1
235 | K | 7.3 | dodatečné rýhy a prostupy do zdi a betonu | hod | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1230387107
| P |  | Poznámka k položce: kompletní včetně příslušenství a montážního materiálu | [14 empty] | P | 1
236 | K | 7.4 | protipožární ucpávky pro otvory d20 až d50 s odolností EI.60min | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1180833587
| P |  | Poznámka k položce: kompletní včetně příslušenství a montážního materiálu | [14 empty] | P | 1
237 | K | 7.5 | přesuny hmot a kapacit | hod | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94609870
238 | K | 7.6 | Blíže nespecifikovatelné položky související s realizací objektu, dodatečné zhotovení napojovacích bodů, případné přeložky nedefinovaných zařízení, montážní konstrukce, nátěry konstrukcí a svarů apod. | hod | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -167293395
| P |  | Poznámka k položce: kompletní včetně příslušenství a montážního materiálu | [14 empty] | P | 1
239 | K | 7.7 | Výchozí revize | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2145222097
| P |  | Poznámka k položce: kompletní výchozí revizní zprávy jednotlivých částí elektroinstalace | [14 empty] | P | 1
240 | K | 7.8 | Zajištění stanoviska TIČR k projektové dokumentaci elektroinstalace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -474314951
| P |  | Poznámka k položce: kompletní administrace stanoviska | [14 empty] | P | 1

## 3 - Vedlejší rozpočtové n...
{98aa268c-6028-439c-8b09-b811f3185501}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Úprava vnitřních prostor budovy F2
Objekt:
3 - Vedlejší rozpočtové náklady pro úpravu vnitřních prostor
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Liberec |  |  | Datum: | 5. 6. 2023
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2 |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Architektonická kancelář FUA |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | PROPOS Liberec s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Úprava vnitřních prostor budovy F2
Objekt:
3 - Vedlejší rozpočtové náklady pro úpravu vnitřních prostor
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 5. 6. 2023
Zadavatel: |  |  | Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2 |  |  | Projektant: | Architektonická kancelář FUA
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | PROPOS Liberec s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Úprava vnitřních prostor budovy F2
Objekt:
3 - Vedlejší rozpočtové náklady pro úpravu vnitřních prostor
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 5. 6. 2023
Zadavatel: |  |  | Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2 |  |  | Projektant: | Architektonická kancelář FUA
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | PROPOS Liberec s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 011002000.1 | Průzkumné a zjišťovací práce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1448502430
| P |  | Poznámka k položce: Zde uvedené položky vedlejších rozpočtových nákladů se vztahují ke stavebním úpravám vnitřních prostor a elektroinstalaci. Vedlejší náklady související s opravou střechy jsou uvedeny přímo v dílčím soupisu prací opravy střechy. | [14 empty] | P | 2
2 | K | 013254000.1 | Dokumentace zajišťovaná zhotovitelem stavby (např. dokumentace skutečného provedení stavby, dílenská dokumentace, příp. jiná potřebná dokumentace) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1512382122
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 032002000.1 | Zřízení zařízení a vybavení staveniště, připojení energií, příp. dopravní opatření | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1330167114
4 | K | 034002000.1 | Zabezpečení, pronájem a provoz zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1888013869
5 | K | 039002000.1 | Zrušení zařízení staveniště vč. úklidu zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1515351058
6 | K | 039903000.1 | Ochrana stávajících konstrukcí před poškozením | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1847524431
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 045002000.1 | Kompletační a koordinační činnost zhotovitele stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -706600145
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 071002000.1 | Provozní vlivy, provoz a požadavky investora, třetích osob, náklady související s umístěním stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -393896856
9 | K | 071002000.2 | Zajištění bezpečnosti na staveništi | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446224334

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST