## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {55c8630f-c991-4315-9808-f9c8e27fc6ef}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,00001
|  | Kód: |  |  |  |  | 20250905A1 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Objekt E2 - Knihovna TUL | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Liberec | [8 empty] | Datum: |  | 3. 9. 2025 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | TUL Studentská 1402/2, Liberec | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 64789659 | [14 empty] | False
|  |  | AKIA | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE! Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky soustavy ÚRS, které nejsou součástí soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází s Cenové soustavy ÚRS. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu). Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice. V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem. Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace a pod. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly. POVINNOSTÍ DODAVATELE JE PŘEKONTROLOVAT SPECIFIKACI MATERIÁLŮ A CHYBĚJÍCÍ MATERIÁL NEBO VÝKON DOPLNIT A OCENIT! Všechny R položky není li uvedeno jinak se počítají jako kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 20250905A1
| Stavba: | [6 empty] | Objekt E2 - Knihovna TUL
| Místo: | [6 empty] | Liberec | [6 empty] | Datum: |  | 3. 9. 2025
| Zadavatel: | [6 empty] | TUL Studentská 1402/2, Liberec | [6 empty] | Projektant: |  | AKIA |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {55c8630f-c991-4315-9808-f9c8e27fc6ef} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | ASR |  |  |  | Stavební část | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {058d477d-e924-48bb-911e-df1cb8d00cab} | {55c8630f-c991-4315-9808-f9c8e27fc6ef} | 2
/ |  | DEM |  |  |  | Demolice | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {98a54d3a-ff8c-4866-b1ab-1504635a0c25} | {55c8630f-c991-4315-9808-f9c8e27fc6ef} | 2
/ |  | EL.NN |  |  |  | Přípojka NN | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {8b2a4802-e531-4aa9-b500-dbdc2cb8c99c} | {55c8630f-c991-4315-9808-f9c8e27fc6ef} | 2
/ |  | EL.SIL |  |  |  | Elektroinstalace | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {386cc75f-b540-47c1-ad77-8387046cc433} | {55c8630f-c991-4315-9808-f9c8e27fc6ef} | 2
/ |  | CHL |  |  |  | Ochlazování staveb | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {12265adf-63a6-40ef-93b9-46214bc93601} | {55c8630f-c991-4315-9808-f9c8e27fc6ef} | 2
/ |  | MaR |  |  |  | MaR | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {62a86efc-45cf-4f36-a94f-d1b21411aa98} | {55c8630f-c991-4315-9808-f9c8e27fc6ef} | 2
/ |  | SLB |  |  |  | Slaboproud | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {3f766efe-04ad-4d38-9485-bbf4ab612999} | {55c8630f-c991-4315-9808-f9c8e27fc6ef} | 2
/ |  | VO |  |  |  | Venkovní osvětlení | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {031521d4-fe58-407d-b199-0d245f6e0cb7} | {55c8630f-c991-4315-9808-f9c8e27fc6ef} | 2
/ |  | VYT |  |  |  | Zařízení pro vytápění | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {89122045-2615-434c-bef6-ab1b3854c51f} | {55c8630f-c991-4315-9808-f9c8e27fc6ef} | 2
/ |  | VZT |  |  |  | Vzduchotechnika | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {5ee9db5d-95a0-4df6-96c3-9f8a06f13372} | {55c8630f-c991-4315-9808-f9c8e27fc6ef} | 2
/ |  | ZTI |  |  |  | ZTI | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {2c396f21-af1e-4ae6-ae3a-ea57a0de333f} | {55c8630f-c991-4315-9808-f9c8e27fc6ef} | 2
/ |  | ZOKT |  |  |  | ZOKT | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {38aded60-b150-453b-a881-f376d80ad8e9} | {55c8630f-c991-4315-9808-f9c8e27fc6ef} | 2
/ |  | VRN |  |  |  | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {829c93c8-7a30-42db-b961-686fce553b31} | {55c8630f-c991-4315-9808-f9c8e27fc6ef} | 2

## ASR - Stavební část
{058d477d-e924-48bb-911e-df1cb8d00cab}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
ASR - Stavební část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Liberec |  |  | Datum: | 3. 9. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 64789659
|  | AKIA |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
ASR - Stavební část
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 3. 9. 2025
Zadavatel: |  |  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  | Projektant: | AKIA
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Konstrukce a práce PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 714 - Akustická a protiotřesová opatření | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 767.1 - Výtahy | [5 empty] | 0
| 775 - Podlahy skládané | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 781.1 - Dokončovací práce - obklady v učebnách | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
ASR - Stavební část
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 3. 9. 2025
Zadavatel: |  |  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  | Projektant: | AKIA
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 25746.1365 |  | 28.2465 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 24919.9809 |  | 19.525 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2012.4027 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.003 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1219430255
| PP |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | [14 empty] | PP | 2
2 | K | 131251203 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 1334.5565 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1506638274
| PP |  | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | " dle výkresu pažení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " hloubení na -4,65 z -0,25 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 310*4,25 |  | 1317.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " hloubení na -3,8 z -0,25 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 335*3,55 |  | 1189.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -33*6,4*3,55 |  | -749.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " hloubení z -4,65 na -5,05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,605*3,125*0,25 |  | 17.6602 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " hloubení z -4,65 na -4,75 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,55*3,48*0,1 |  | 0.8874 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " hloubení z -3,8 na -4,75 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*3,48*0,95 |  | 8.9262 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,13*3,48*0,95 |  | 10.3478 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,3*3,125*0,95*4 |  | 27.3125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,16*3,125*0,95 |  | 9.3812 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,8*2,43*0,95 |  | 6.4638 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,07*2,435*0,95 |  | 16.3547 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " hloubení z -3,38 na -5,25 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,1*5,9*1,45 |  | 52.1855 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1906.5093 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1906,50927*0,3 |  | -571.9528 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1334.5565 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 131451204 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně | m3 | 571.9528 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2049655518
| PP |  | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: budeu řpesněno na stavbě | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1906,50927*0,3 |  | 571.9528 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 132251103 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 80.6546 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -997384133
| PP |  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | " na kótu -4,3 z kóty -3,7 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "tl 500 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,27+4,7+6,2+5,0+17,035+7,4+5,8+0,1*2+3,2*2+9,7+0,5+5,7+4,1)*0,5*0,6 |  | 23.1015 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,9*0,5*0,6) |  | 2.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,85*0,5*0,6" mezi osou 6 a 7 |  | 1.455 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tl 700 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*0,7*0,6*2 |  | 0.084 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " na kótu -1,46 z kóty -0,46 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tl 300 obvodový pas | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,1+6,2+6,2+6,425+8,525)*0,3*1,0 |  | 9.435 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,2+6,2+6,2+6,425+7,6+7,425+7,3)*0,3*1,0 |  | 14.205 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " na kótě -1,06 z kóty -0,46 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tl 500 vnitřní pas | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,645*0,5*0,6*2 |  | 8.187 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+7,5+7,4+0,975+1,625*2)*0,5*0,6 |  | 6.0675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tl 600 vnitřní pasy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,525*2+0,6*2+6,55+0,6+7,1*2+0,6*2+6,55)*0,6*0,6 |  | 13.446 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,58+6,55+0,6*2+1,625+6,55+0,6)*0,6*0,6*2 |  | 17.3556 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,445+2,222)*0,6*0,6 |  | 1.6801 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tl 750 vnitřní pas | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,6*0,75*0,6*2 |  | 6.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " na kótě -1,38 z kóty -0,46 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,61*2+2,66*2)*0,25*0,92*2 |  | 6.6884 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " na kótě -4,88 z kóty -3,7 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,71*2+3,51*2)*0,25*1,18 |  | 3.6698 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " na kótě -4,25 z kóty -3,65 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*1,4*0,6 |  | 0.336 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 115.2209 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -115,22092*0,3 |  | -34.5663 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 80.6546 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 132451102 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 strojně | m3 | 34.5663 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1731161296
| PP |  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 115,22092*0,3 |  | 34.5663 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34.5663 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 133254104 | Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 | m3 | 535.2444 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1139644167
| PP |  | Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle v. pažení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " z kóty -0,25 na -1,55 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*3,76*1,3*(26+2) |  | 479.024 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 54,6*1,3*2 |  | 141.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " z kóty -0,25 na -4,75 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,83*3,76*4,5*3 |  | 143.6508 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 764.6348 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -764,6348*0,3 |  | -229.3904 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 535.2444 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 133454102 | Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 | m3 | 229.3904 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -514928933
| PP |  | Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 764,6348*0,3 |  | 229.3904 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 229.3904 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1171994916
| PP |  | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "bude upřesněno na stavbě | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 150 |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 151711111 | Osazení zápor ocelových dl do 8 m | m | 1169.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 1.1932 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -810101509
| PP |  | Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem zápory pískem délky od 0 do 8 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 60*4,4 |  | 264 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 126*6,3 |  | 793.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vnitřní u stáv. zdiva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14*3,5 |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18*3,5 |  | 63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1169.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | 13010954 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 140 | t | 35.094 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 35.094 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 261961345
| PP |  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 140 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1169,8*0,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 35.094 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
11 | K | 151711131 | Vytažení zápor ocelových dl do 8 m | m | 1169.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1161260166
| PP |  | Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 m | [14 empty] | PP | 2
12 | K | 151712111 | Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení | m | 182.142 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.15478 | 28.1919 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1595510432
| PP |  | Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky zdvojená | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1,4+2,125+2,56*2+5,84+3,31+6,152+3,31*2+17,8+2,325+0,8 |  | 51.492 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4+1,2+2,8+0,6*2+16,1+3,5*2+0,6*2+0,8*2+2,7+5,8+26,1*2+13+2,6*4+0,975*2*5+3,3 |  | 130.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 182.142 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 151712121 | Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení záporového pažení | m | 182.142 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 913094742
| PP |  | Odstranění ocelové převázky pro ukotvení záporového pažení jakékoliv délky převázky zdvojené | [14 empty] | PP | 2
14 | K | 151721111 | Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním | m2 | 180.222 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0264 | 4.7579 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1164861928
| PP |  | Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (1,4+2,125+2,56*2+5,84+3,31+6,152+3,31*2+17,8+2,325+0,8)*3,5 |  | 180.222 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 180.222 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 151721112 | Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným odstraněním | m2 | 627.12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.02944 | 18.4624 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1614201418
| PP |  | Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (2,4+1,2+2,8+0,6*2+16,1+3,5*2+0,6*2+0,8*2+2,7+5,8+26,1*2+13+2,6*4+0,975*2*5+3,3)*4,8 |  | 627.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 153821112R1 | Dočasná pramencová kotva únosnost 150 kN - kompletní dodávka vč. deaktivace | m | 180 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00168 | 0.3024 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 613939182
| PP |  | Osazení kotev kabelových z popouštěných pramenců nebo drátů pro nosnost přes 0,16 do 0,31 MN | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 5*36 |  | 180 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 180 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 153821113 | Osazení kotvy kabelové z pramenců nebo drátů pro nosnost přes 0,31 do 0,47 MN | m | 180 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00252 | 0.4536 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 133878411
| PP |  | Osazení kotev kabelových z popouštěných pramenců nebo drátů pro nosnost přes 0,31 do 0,47 MN | [14 empty] | PP | 2
18 | K | 153821319 | Příplatek za osazení kabelových kotev únosnosti do 0,47 MN v podzemí | m | 180 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1684390518
| PP |  | Osazení kotev kabelových z popouštěných pramenců nebo drátů Příplatek k ceně za osazení kabelových kotev v podzemí pro únosnost do 0,47 MN | [14 empty] | PP | 2
19 | K | 153822113 | Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy přes 0,31 do 0,47 MN | kus | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00262 | 0.09432 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1903857209
| PP |  | Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy přes 0,31 do 0,47 MN | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 36 |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 161151103 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m | m3 | 677.447 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 546777583
| PP |  | Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m | [14 empty] | PP | 2
21 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 677.447 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1766367648
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: nam ezi skládku a skládku | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1906,51+115,222+764,635 |  | 2786.367 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2108,92 |  | -2108.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 677.447 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 10161.705 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1565111569
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 677,447" na dočasnou deponii |  | 677.447 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 677,447*15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 10161.705 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
23 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 20323.41 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 793484202
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 677,447 " na skladku recyklační |  | 677.447 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 677,447*30 'Přepočtené koeficientem množství |  | 20323.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
24 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 677.447 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1392717995
| PP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | [14 empty] | PP | 2
25 | K | 167151121 | Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 677.447 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1463435067
| PP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | [14 empty] | PP | 2
26 | K | 171111111 | Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tl do 20 cm | m2 | 2132 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396054857
| PP |  | Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tloušťky vrstvy do 20 cm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (222+1910 )" bude upřesněno dle přesného postupu stavby |  | 2132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2132 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 1219.446 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1779238737
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 677,47*1,8" vše na recyklační skládku |  | 1219.446 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1219.446 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 677.447 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -789742687
| PP |  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | [14 empty] | PP | 2
29 | K | 174151102 | Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním | m3 | 2108.92 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1173539521
| PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v prostorách s omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu zásypu | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | " svahování | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (54,5*2+45,6*2)*1,15 |  | 230.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " pro výkop patek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10+44,5)*3*4,6 |  | 752.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (54,5+12,7*2)*3*4,7 |  | 1126.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2108.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 175151201 | Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně | m3 | 961.9247 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1222467912
| PP |  | Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 14*55*0,5/2" doplnění zeminy pro urovnání a srovnání výškových rozdílů terénu |  | 192.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 192.5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zpětný zásyp | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " přesné množství výkopových prací bude upřesněno na stavbě po zjištění skutečného stavu terénu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hloubení cca 1,0 pro skladby na terénu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55,4*7,5*0,5 |  | 207.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46,4*12*0,5 |  | 278.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "svahování | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (55,4*2+7,5*2+14,4*2+12*2)*1,0*1,0/2 |  | 89.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pracovní prostor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (55,4*2+14,4*2)*0,6*1,0 |  | 83.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " hloubění na kótu -1,25 z kóty cca -0,35 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " svahování | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,6*2+6,0)*1,17*0,9/2 |  | 16.4268 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " hl. na kótu -2,96 z kóty cca -0,35 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " pracovní prostor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,0*2+3,7*2)*0,6*2,61 |  | 27.2484 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " svahování | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,0*2,33*1,7/2 |  | 9.9025 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,0+3,7*2)*3,5*2,61/2 |  | 56.637 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 961.9247 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 10364100R | zemina vhodná pro zásyp | t | 1923.85 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 1 | 1923.85 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1397962093
| PP |  | zemina pro terénní úpravy - tříděná | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 961,925*2,0 |  | 1923.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4997.2692 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 211561111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm | m3 | 60.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 1.665 | 100.899 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 407633954
| PP |  | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 202*0,5*0,5*1,2 |  | 60.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 211971110 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 | m2 | 242.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.041208 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -801824764
| PP |  | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 202*1,2 |  | 242.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 69311060 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 | m2 | 178.9824 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.035796 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1277646240
| PP |  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 151,68*1,18 |  | 178.9824 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 212751104 | Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace | m | 202 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.20449 | 41.307 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -441012613
| PP |  | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 55*2+46*2 |  | 202 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 213221102 | Ochranná vrstva na základové spáře z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí tl do 150 mm tř. C 16/20 | m3 | 213.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 2.3027 | 490.9292 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -998391362
| PP |  | Ochranná vrstva na základové spáře z prostého betonu tl. do 150 mm bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | " v místě nového založení suterénu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 222*0,1 |  | 22.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v místě nové základové desky 1 NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1910*0,1 |  | 191 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 213.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 224421116 | Vrty maloprofilové D přes 156 do 195 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina V a VI omezený prostor | m | 477 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00057 | 0.27189 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1535552814
| PP |  | Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 156 do 195 mm v omezeném prostoru do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. V a VI | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | vzpěry | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60*1,0 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 126*1,5 |  | 189 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vnitřní u stáv. zdiva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14*1,5 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18*1,5 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 297 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | +"kotvy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*36 |  | 180 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 477 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 227111114 | Odpažení maloprofilových vrtů průměru přes 156 do 195 mm | m | 477 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1551455298
| PP |  | Odpažení maloprofilových vrtů průměru přes 156 do 195 mm | [14 empty] | PP | 2
39 | K | 231212111 | Zřízení pilot svislých zapažených D přes 245 do 450 mm hl od 0 do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového | m | 477 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 746912751
| PP |  | Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 245 do 450 mm | [14 empty] | PP | 2
40 | M | 58932908 | beton C 20/25 X0,XC1-2 kamenivo frakce 0/8 | m3 | 47.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 2.429 | 115.8633 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1800968137
| PP |  | beton C 20/25 X0,XC1-2 kamenivo frakce 0/8 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 477*0,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 47.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
41 | K | 231611114 | Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 | t | 2.862 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 1.1138 | 3.1877 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1823146082
| PP |  | Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R) | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 47,7*60/1000 |  | 2.862 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm | m3 | 286.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 2.16 | 618.84 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1490079073
| PP |  | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | " ze skaldby podlahy na terénu pod 1 NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1910*0,15 |  | 286.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 286.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 271542211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné štěrkodrtě | m3 | 286.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 2.16 | 618.84 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 506193802
| PP |  | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkodrtě netříděné | [14 empty] | PP | 2
44 | K | 271562211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm | m3 | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 1.98 | 89.1 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1521081339
| PP |  | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva drobného, frakce 0 - 4 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | " ze skaldby pod 1 PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 450*0,1 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 273313711 | Základové desky z betonu tř. C 20/25 | m3 | 210.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 525.6429 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -102886921
| PP |  | Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | " podkladní deska dle skladeb - užití betonu C16/20 XC2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " betonáž přímo do výkopu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1910*0,1*1,1 |  | 210.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 210.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 273321411 | Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 710.8582 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 1778.4747 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -327251609
| PP |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výpisu statiky 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | deska tl 15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.950*2.150*0.150 |  | 0.95138 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13.765*6.477*0.150 |  | 13.3734 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8.803*6.380*0.150 |  | 8.4245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20.480*0.262*0.150 |  | 0.80486 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34.325*5.710*0.150 |  | 29.3994 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15.855*3.574*0.150 |  | 8.4999 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32.115*0.505*0.150 |  | 2.4327 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9.027*6.655*0.150 |  | 9.0112 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9.403*6.880*0.150 |  | 9.7039 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 82.6011 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | deska tl 25 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.510*2.710*0.250 |  | 2.378 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.378 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle výpisu statiky - 1PP desky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,552 |  | 2.552 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 623,327 |  | 623.327 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 625.879 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 710.8582 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 273351121 | Zřízení bednění základových desek | m2 | 139.0616 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00294 | 0.40884 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1291225143
| PP |  | Bednění základů desek zřízení | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výpisu statiky 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | deska tl 15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,95*2+2,15*2)*0,2 |  | 2.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 130,413*0,2 |  | 26.0826 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,88*2+6,55*2+9,4*2)*0,2 |  | 9.132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 37.2546 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | deska tl 25 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3.510*2+2.710*2)*0,3 |  | 3.732 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.732 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 196,15*0,5 |  | 98.075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 98.075 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 139.0616 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 273351122 | Odstranění bednění základových desek | m2 | 139.062 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -423654335
| PP |  | Bednění základů desek odstranění | [14 empty] | PP | 2
49 | K | 273361821 | Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 86.0137 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 1.0606 | 91.2278 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1113715676
| PP |  | Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | " dle předpokladu vyztužení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 710,857*110/1000 |  | 78.1943 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 78,194*0,1 " Dodávka a montáž distanční výztuže dle statiky - bude upřesněno v dalším stupni dokumentace |  | 7.8194 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 86.0137 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 274321411 | Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 106.085 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 265.4109 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1729326705
| PP |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výpisu statiky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,289 |  | 37.289 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,066 |  | 34.066 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,862 |  | 6.862 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,184 |  | 21.184 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,232 |  | 3.232 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,452 |  | 3.452 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 106.085 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 274351121 | Zřízení bednění základových pasů rovného | m2 | 508.5884 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00269 | 1.3681 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2112970511
| PP |  | Bednění základů pasů rovné zřízení | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | " na kótu -4,3 z kóty -3,7 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "tl 500 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,27+4,7+6,2+5,0+17,035+7,4+5,8+0,1*2+3,2*2+9,7+0,5+5,7+4,1)*0,6*2 |  | 92.406 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,9*0,6*2) |  | 10.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,85*0,6*2" mezi osou 6 a 7 |  | 5.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tl 700 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*0,7*2*2 |  | 0.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " na kótu -1,46 z kóty -0,46 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tl 300 obvodový pas | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,1+6,2+6,2+6,425+8,525)*1,0*2 |  | 62.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,2+6,2+6,2+6,425+7,6+7,425+7,3)*1,0*2 |  | 94.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " na kótě -1,06 z kóty -0,46 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tl 500 vnitřní pas | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,645*0,6*2*2 |  | 32.748 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+7,5+7,4+0,975+1,625*2)*0,6*2 |  | 24.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tl 600 vnitřní pasy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,525*2+0,6*2+6,55+0,6+7,1*2+0,6*2+6,55)*0,6*2 |  | 44.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,58+6,55+0,6*2+1,625+6,55+0,6)*0,6*2*2 |  | 57.852 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,445+2,222)*0,6*2 |  | 5.6004 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tl 750 vnitřní pas | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,6*0,6*2*2 |  | 18.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " na kótě -1,38 z kóty -0,46 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,61*2+2,66*2)*0,92*2 |  | 26.7536 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " na kótě -4,88 z kóty -3,7 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,71*2+3,51*2)*1,18*2 |  | 29.3584 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " na kótě -4,25 z kóty -3,65 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,4*2+1,4*2)*0,6 |  | 2.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 508.5884 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 274351122 | Odstranění bednění základových pasů rovného | m2 | 508.588 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 830548965
| PP |  | Bednění základů pasů rovné odstranění | [14 empty] | PP | 2
53 | K | 274361821 | Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 12.8362 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 1.0606 | 13.6144 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72329799
| PP |  | Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | " dle předpokladu vyztužení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 106,085*110/1000 |  | 11.6693 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,669*0,1 " Dodávka a montáž distanční výztuže dle statiky - bude upřesněno v dalším stupni dokumentace |  | 1.1669 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.8362 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 275321411 | Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 88.721 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 221.9684 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -520975813
| PP |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výpisu statiky - základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 88,721 |  | 88.721 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 88.721 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 275351121 | Zřízení bednění základových patek | m2 | 239.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00264 | 0.63202 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1231222598
| PP |  | Bednění základů patek zřízení | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dlev.č. D.1.1.2 -A k ose 3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "na kótě -4,7 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3*4*1,0)*5 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5*4*1,0)*2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*4*1,0 |  | 6.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3*2+1,6*2)*1,0*5 |  | 29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "na kótě -1,46 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0*4*1,0)*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3*4*1,0)*10 |  | 52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5*4*1,0)*8 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7*4*1,0)*4 |  | 27.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3*2+1,6*2)*1,0*2 |  | 11.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,4*2+1,6*2)*1,0*2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "na kótě -4,65 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*4*1,0 |  | 6.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 239.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 275351122 | Odstranění bednění základových patek | m2 | 239.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1641542492
| PP |  | Bednění základů patek odstranění | [14 empty] | PP | 2
57 | K | 275361821 | Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 18.1083 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 1.0606 | 19.206 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -357016638
| PP |  | Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | " dle předpokladu vyztužení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 86,23*110/1000 |  | 9.4853 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 86,23*0,1 " Dodávka a montáž distanční výztuže dle statiky - bude upřesněno v dalším stupni dokumentace |  | 8.623 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.1083 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 275363-R | Vložení separace a tesnění do pracovních spár dle statiky | m | 500 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -10367786
| PP |  | Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Bude upřesněno ve výrobní dokumentaci statiky kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí | [14 empty] | P | 2
59 | K | 275363-R1 | Provedení statické provázání nových a stávajícíh základů | m | 50 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2103137632
| PP |  | Výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Bude upřesněno ve výrobní dokumentaci statiky kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí | [14 empty] | P | 2
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4446.5212 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | 311113140 | Nadzákladová zeď tl do 100 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 | m2 | 211.072 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.23132 | 48.8252 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1732286621
| PP |  | Nadzákladové zdi z betonových tvárnic ztraceného bednění hladkých včetně výplně z betonu C 20/25, tloušťky zdiva do 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | " přízdívka 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (30,8+4,7+4,97+1,8+1,7+2,0+3,6+2,84+3,7+0,15+3,1+6,6)*3,2 |  | 211.072 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 211.072 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 311113141 | Nadzákladová zeď tl přes 100 do 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 | m2 | 156.6335 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.37678 | 59.0164 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2005337395
| PP |  | Nadzákladové zdi z betonových tvárnic ztraceného bednění hladkých včetně výplně z betonu C 20/25, tloušťky zdiva přes 100 do 150 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,1+1,2+2,5+0,3+1,5+1,11+3,4+0,15+21,8+3,5*5+4,97)*3,2 |  | 184.096 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,5*2,0*2 |  | -6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,425*2,5 |  | -6.0625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0*2,0*5 |  | -10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,9*2,0 |  | -3.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 156.6335 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 311274521 | Zdivo z broušených betonových tvárnic do P15 tl zdiva 250 mm | m2 | 1192.698 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.3059 | 364.8463 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2064594428
| PP |  | Zdivo z broušených betonových tvárnic na tenkovrstvou maltu, pevnost tvárnic do P15, tl. zdiva 250 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle v.č. D.1.1.2 - 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výška až do stropu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,545+4,46+3,5+3,5+4,415)*4,0 |  | 73.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výška po nosník ?? | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,125+4,2+8,4+8,4+4,2+4,125)*4,0 |  | 133.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4,2*3,0*2 |  | -25.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -8,4*2,7*2 |  | -45.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,275+7,125+6,9*3+5,6+54,45+5,6+4,4+6,9*2+7,125)*4,0 |  | 508.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -8,275*2,7 |  | -22.3425 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,3*3,0*2 |  | -13.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -6,9*2,7*3 |  | -55.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4,85*2,7*2 |  | -26.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -5,25*3,0*2 |  | -31.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -6,75*2,7*2 |  | -36.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -6,75*3,0*2 |  | -40.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,2*3,0 |  | -6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4,4*2,7 |  | -11.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -6,9*2,7 |  | -18.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -6,9*3,0 |  | -20.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -7,125*3,0 |  | -21.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vnitřní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,275*4,0 |  | 37.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 376.4625 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle v.č. D.1.1.3 - 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,325*2+1,0*2+54,45)*3,95 |  | 288.745 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4,85*3,0*2 |  | -29.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -5,25*3,0*2 |  | -31.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -6,75*3,0*4 |  | -81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 147.145 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle v.č. D.1.1.4 - 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,325*2+1,0*2+54,45)*3,95 |  | 288.745 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4,85*3,0*2 |  | -29.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -5,25*3,0*2 |  | -31.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -6,75*3,0*4 |  | -81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 147.145 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle v.č. D.1.1.5- 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,325*2+5,54*2+54,45)*3,95 |  | 324.611 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4,85*3,0*2 |  | -29.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -5,25*3,0*2 |  | -31.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -6,75*3,0*4 |  | -81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 183.011 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle v.č. D.1.1.6- 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,675+6,6+1,0+8,325+8,275+53,25)*3,95 |  | 308.5938 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -6,6*2,78 |  | -18.348 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4,1*2,78 |  | -11.398 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,8*1,8 |  | -3.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,3*2,28 |  | -2.964 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,2*2,78 |  | -6.116 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*2,78 |  | -3.058 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vnitřní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+7,15+3,1+7,605)*3,95 |  | 75.4647 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 338.9345 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1192.698 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 311274571 | Založení zdiva z betonových broušených tvárnic na zakládací maltu tloušťky přes 200 do 250 mm | m | 513.83 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01552 | 7.9746 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -445450495
| PP |  | Založení zdiva z broušených betonových tvárnic na zakládací maltu, tlouštky zdiva přes 200 do 250 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle v.č. D.1.1.2 - 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výška až do stropu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,545+4,46+3,5+3,5+4,415) |  | 18.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výška po nosník | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,125+4,2+8,4+8,4+4,2+4,125) |  | 33.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,275+7,125+6,9*3+5,6+54,45+5,6+4,4+6,9*2+7,125) |  | 127.075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vnitřní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,275 |  | 9.275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 188.22 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle v.č. D.1.1.3 - 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,325*2+1,0*2+54,45) |  | 73.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 73.1 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle v.č. D.1.1.4 - 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,325*2+1,0*2+54,45) |  | 73.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 73.1 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle v.č. D.1.1.5- 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,325*2+5,54*2+54,45) |  | 82.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 82.18 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle v.č. D.1.1.6- 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,675+6,6+1,0+8,325+8,275+53,25) |  | 78.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vnitřní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+7,15+3,1+7,605) |  | 19.105 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 97.23 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 513.83 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 311321815 | Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže | m3 | 886.983 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 2219.1162 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -589126366
| PP |  | Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 30/37 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,179+174,08+2,412 |  | 200.671 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 177,494 |  | 177.494 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 178,772 |  | 178.772 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 178,831 |  | 178.831 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 151,215 |  | 151.215 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 886.983 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 311351121 | Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí | m2 | 6710 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00275 | 18.4525 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1176616558
| PP |  | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1440*4+950 |  | 6710 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6710 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 311351122 | Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí | m2 | 6710 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1487061824
| PP |  | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění | [14 empty] | PP | 2
67 | K | 311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 | t | 149.178 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 1.0492 | 156.5205 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70457468
| PP |  | Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1192,698*0,25*110/1000 |  | 32.7992 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 156,633*0,15*110/1000 |  | 2.5844 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 211,072*0,1*110/1000 |  | 2.3218 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 37.7054 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,705*0,1 |  | 3.7705 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 886,983*110/1000 |  | 97.5681 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 101.3386 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 101,339*0,1 |  | 10.1339 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 149.178 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 311-R100 | Vytvoření prostupů přes 0,20 do 0,35 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek | kus | 1350 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1555190628
| PP |  | Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,20 do 0,35 m2 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Bude upřesněno ve výrobní dokumentaci statiky kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1350 " přesný počet bude upřesněn dle skutečnosti |  | 1350 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 312351911 | Příplatek k cenám bednění výplňových nadzákladových zdí za pohledový beton | m2 | 6710 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 16.775 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1424041501
| PP |  | Bednění nadzákladových zdí výplňových Příplatek k cenám za pohledový beton | [14 empty] | PP | 2
70 | K | 317121101 | Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm | kus | 86 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00688 | 0.59168 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 455270606
| PP |  | Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm | [14 empty] | PP | 2
71 | M | 000.BRPN7125 | BETONOVÝ NOSNÝ PŘEKLAD PN 7/125CM | kus | 76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05 | 3.8 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 540786864
| PP |  | BEST-ROCK NOSNÝ PŘEKLAD PN 7/125CM | [14 empty] | PP | 2
72 | M | 000.BRPN7150 | BETONOVÝ NOSNÝ PŘEKLAD PN 7/150CM | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.06 | 0.6 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1865708110
| PP |  | BEST-ROCK NOSNÝ PŘEKLAD PN 7/150CM | [14 empty] | PP | 2
73 | K | 317121102 | Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 1500 do 2200 mm | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00918 | 0.11934 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1085582031
| PP |  | Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 1500 do 2200 mm | [14 empty] | PP | 2
74 | M | 000.BRPN7175 | BETONOVÝ NOSNÝ PŘEKLAD PN 7/175CM | kus | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.071 | 0.923 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -194435412
| PP |  | BEST-ROCK NOSNÝ PŘEKLAD PN 7/175CM | [14 empty] | PP | 2
75 | K | 317121103R | Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 2200 do 4500 mm | kus | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01147 | 0.4588 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 804142586
| PP |  | Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 2200 do 4200 mm | [14 empty] | PP | 2
76 | M | 000.BRPN7250 | BETONOVÝ NOSNÝ PŘEKLAD PN 7/250CM | kus | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.102 | 3.468 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2078657500
| PP |  | BEST-ROCK NOSNÝ PŘEKLAD PN 7/250CM | [14 empty] | PP | 2
77 | M | 000.BRPN7350 | BETONOVÝ NOSNÝ PŘEKLAD PN 7/350CM | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.146 | 0.584 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1206184423
| PP |  | BEST-ROCK NOSNÝ PŘEKLAD PN 7/350CM | [14 empty] | PP | 2
78 | M | 000.BRPN7450 | BETONOVÝ NOSNÝ PŘEKLAD PN 7/450CM | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.188 | 0.376 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1353236798
| PP |  | BEST-ROCK NOSNÝ PŘEKLAD PN 7/450CM | [14 empty] | PP | 2
79 | K | 317168-R | Překlady Jekl - 150/150/3-1100 | kg | 350 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.01794 | 6.279 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 532706514
| PP |  | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 350 |  | 350 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 330321611 | Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 30/37 bez výztuže | m3 | 288.743 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 722.3974 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1194062941
| PP |  | Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) pohledového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výpisu statiky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 66,233 |  | 66.233 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 64,088 |  | 64.088 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 64,994 |  | 64.994 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62,954 |  | 62.954 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,474 |  | 30.474 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 288.743 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 331351121 | Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 | m2 | 1776 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00244 | 4.3334 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1853096499
| PP |  | Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1776 |  | 1776 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 331351122 | Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 | m2 | 1776 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -423758523
| PP |  | Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění | [14 empty] | PP | 2
83 | K | 331351911 | Příplatek k cenám bednění čtyřúhelníkových sloupů za pohledový beton | m2 | 1776 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0027 | 4.7952 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1952319924
| PP |  | Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka Příplatek k cenám za pohledový beton | [14 empty] | PP | 2
84 | K | 331361821 | Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 | t | 88.9323 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 1.0524 | 93.5897 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -755404930
| PP |  | Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 288,743*280/1000 |  | 80.848 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 80,843*0,1" Dodávka a montáž distanční výztuže dle statiky - bude upřesněno v dalším stupni dokumentace |  | 8.0843 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 88.9323 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 332351115 | Zřízení bednění kruhových sloupů v do 4 m D přes 0,25 do 0,40 m | m2 | 176 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00311 | 0.54736 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1165660359
| PP |  | Bednění kruhových a oblých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu kruhového nebo zakřiveného výšky do 4 m, průměru sloupu přes 0,25 do 0,40 m zřízení | [14 empty] | PP | 2
86 | K | 332351116 | Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m D přes 0,25 do 0,40 m | m2 | 176 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460192494
| PP |  | Bednění kruhových a oblých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu kruhového nebo zakřiveného výšky do 4 m, průměru sloupu přes 0,25 do 0,40 m odstranění | [14 empty] | PP | 2
87 | K | 332351911 | Příplatek k cenám bednění kruhových sloupů za pohledový beton | m2 | 176 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0029 | 0.5104 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -231403828
| PP |  | Bednění kruhových a oblých sloupů a pilířů Příplatek k cenám za pohledový beton | [14 empty] | PP | 2
88 | K | 332361821 | Výztuž sloupů oblých betonářskou ocelí 10 505 | t | 88.932 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 1.0524 | 93.5894 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1123641202
| PP |  | Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr oblých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | [14 empty] | PP | 2
89 | K | 3323618-R | Doplnění a statické zajištění nových betonových sloupů v 1 PP vč. dozdívání a napojení na nové prvky základů a stěn 1 PP vč bedněné, výztuže a napojení na stávajcíí konstrukce vč. statického výpočtu a dílenské dokumentace | m3 | 104.3676 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 1.0524 | 109.8333 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48819816
| PP |  | Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr oblých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (27,7/2*2+6,5)*0,57*3,4 |  | 66.2796 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,3+3,9)*0,725*3,2 |  | 16.704 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,8*0,45*3,3)*3 |  | 21.384 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 104.3676 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 342274101 | Příčka z broušených betonových tvárnic do P15 tl příčky 100 mm | m2 | 964.3455 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.12466 | 120.2153 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1733867839
| PP |  | Příčky z broušených betonových tvárnic na tenkovrstvou maltu, pevnost tvárnic do P15, tl. příčky 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | ((30,8+4,7+4,97+1,8+1,7+2,0+3,6+2,84+3,7+0,15+3,1+6,6)*3,2) |  | 211.072 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 211.072 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle v.č. D.1.1.2 - 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vlevo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+2,2*2+2,25+4,15+2,0*2+1,1)*4,0 |  | 77.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2,0*7 |  | -11.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,97+0,88)*4,0 |  | 11.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,55+5,725)*4,0 |  | 25.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4,0*1,0 |  | -4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,905+4,0+1,02)*4,0 |  | 23.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4,0*1,0 |  | -4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5+1,25)*4,0 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,9+2,26+2,2)*4,0 |  | 25.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2,0*2 |  | -3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2,1 |  | -1.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vpravo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,35*6+0,88+1,97)*4,0 |  | 67.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2,0*3 |  | -4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2,0 |  | -1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,85+0,93+0,1+1,75+1,8+0,1+2,535+2,3)*4,0 |  | 45.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2,0*2 |  | -3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 257.83 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle v.č. D.1.1.3 - 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vlevo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,97+0,88)*3,95" m.č. 2.32 |  | 11.2575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,865+1,83+2,23)*3,95 |  | 23.4037 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2,0*3 |  | -4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vpravo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,535+1,8+0,1+1,865+1,03+2,3+1,89)*3,95 |  | 45.504 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2,0 |  | -1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,88+1,97)*3,95" m.č. 2.15 |  | 11.2575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 83.2228 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle v.č. D.1.1.4 - 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vlevo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,97+0,88)*3,95" m.č. 3.34 |  | 11.2575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,865+1,83+2,23)*3,95 |  | 23.4037 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2,0*3 |  | -4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vpravo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,535+1,8+0,1+1,865+1,03+2,3+1,89)*3,95 |  | 45.504 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2,0 |  | -1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,88+1,97)*3,95" m.č. 3.18 |  | 11.2575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 83.2228 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle v.č. D.1.1.5 -4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vlevo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,97+0,88)*3,95" m.č. 4.37 |  | 11.2575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,865+1,83+2,23)*3,95 |  | 23.4037 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2,0*3 |  | -4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vpravo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,535+1,8+0,1+1,865+1,03+2,3+1,89)*3,95 |  | 45.504 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2,0 |  | -1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,88+1,97)*3,95" m.č. 4.24 |  | 11.2575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 83.2228 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle v.č. D.1.1.6 -5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vlevo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,97+0,88)*3,95" m.č. 5.01 |  | 11.2575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,205+2,315+2,23)*3,95 |  | 26.6625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2,0*2 |  | -3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vpravo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,22*2)*3,95 |  | 17.538 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2,0*2 |  | -3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,88+1,97)*3,95" m.č. 5.19 |  | 11.2575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 60.3155 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OP JAK SP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.64+1.65 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,535*4,0 |  | 10.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,53*4,0 |  | 10.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0*2,0 |  | -2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.13+2.14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,535*3,95 |  | 10.0132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.15+3.16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,535*3,95 |  | 10.0132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.21+4.22 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,535*3,95 |  | 10.0132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 48.2998 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TUL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,9+2,3+2,3+5,9+7+3,6+2,25+2,2*2+4,54+2,0*2)*4,0 |  | 157.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2,0*5 |  | -8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4,0*1,0*2 |  | -8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2,0*3 |  | -4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 137.16 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 964.3455 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 342274111 | Příčka z broušených betonových tvárnic do P15 tl příčky 150 mm | m2 | 2078.554 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.18648 | 387.6087 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2026412093
| PP |  | Příčky z broušených betonových tvárnic na tenkovrstvou maltu, pevnost tvárnic do P15, tl. příčky 150 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | ((3,1+1,2+2,5+0,3+1,5+1,11+3,4+0,15+21,8+3,5*5+4,97)*3,2) |  | 184.096 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,5*2,0*2 |  | -6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,425*2,5 |  | -6.0625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0*2,0*5 |  | -10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,9*2,0 |  | -3.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 156.6335 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle v.č. D.1.1.2 - 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vlevo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,5+4,45+2,78+4,515+2,35+2,115*2+8,275+1,3+4,21+4,23+1,75+4,9)*4,0 |  | 197.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0*2,95 |  | -2.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,8*2,95 |  | -5.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2,02*3 |  | -5.454 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*2,95 |  | -3.245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,35+5,925+32,5-2,5+6,42+3,5+1,4)*4,0 |  | 190.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0*2,95*5 |  | -14.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,8*2,1*3 |  | -11.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+0,15+0,93+5,8+3,47+6,9+4,5+2,26+7,0)*4,0 |  | 134.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2,0*2 |  | -3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,55*2,0 |  | -3.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vpravo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,275+1,9+1,9+6,9*2+4,7+11,9)*4,0 |  | 173.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0*2,0 |  | -2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,0*2,95*2 |  | -11.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 633.331 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle v.č. D.1.1.3 - 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vlevo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,6+2,0*2+6,9+0,75+2,415+6,9+2,55*2)*3,95 |  | 121.1268 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0*2,0 |  | -2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0*2,95 |  | -2.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vpravo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,2*2+3,4+6,9*2)*3,95 |  | 85.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0*2,95 |  | -2.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0*2,0 |  | -2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 196.5468 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle v.č. D.1.1.4 - 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vlevo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,6+2,0*2+6,9+0,75+2,415+6,9+2,55*2)*3,95 |  | 121.1268 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0*2,0 |  | -2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0*2,95 |  | -2.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vpravo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,2*2+3,4+6,9*2)*3,95 |  | 85.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0*2,95 |  | -2.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0*2,0 |  | -2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 196.5468 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle v.č. D.1.1.5- 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vlevo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,6+2,0*2+6,9+0,75+2,415+6,9+2,55*2)*3,95 |  | 121.1268 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0*2,0 |  | -2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0*2,95 |  | -2.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vpravo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,9*2+8,875)*3,95 |  | 89.5662 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0*2,0*2 |  | -4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 201.743 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle v.č. D.1.1.6- 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,15+7,3+7,0*2+22,83+11,3+2,7+2,53*2+5,6+7,0)*3,95 |  | 327.613 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2,95*5 |  | -13.275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0*2,95 |  | -2.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,8*2,2*2 |  | -7.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*2,95*3 |  | -9.735 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 293.733 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TUL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,3+2,3+2,65+6,5+24,8+6,9*2+2,7+1,1+5,8+3,5+7+4,4+2,7+6,5+4,15+2,25+2,1+2,2+8,3)*4,0 |  | 436.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2,0*2 |  | -3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*2,95 |  | -3.245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,8*2,95 |  | -5.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,8*2,1*3 |  | -11.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*2,95*3 |  | -9.735 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0*2,95 |  | -2.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 400.02 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2078.554 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 342291112 | Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm | m | 1069.01 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.12828 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1932648189
| PP |  | Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle v.č. D.1.1.2 - 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vlevo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+2,2*2+2,25+4,15+2,0*2+1,1) |  | 19.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,97+0,88) |  | 2.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,55+5,725) |  | 6.275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,905+4,0+1,02) |  | 5.925 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5+1,25) |  | 3.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,9+2,26+2,2) |  | 6.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vpravo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,35*6+0,88+1,97) |  | 16.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,85+0,93+0,1+1,75+1,8+0,1+2,535+2,3) |  | 11.365 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 72.875 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle v.č. D.1.1.3 - 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vlevo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,97+0,88)" m.č. 2.32 |  | 2.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,865+1,83+2,23) |  | 5.925 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vpravo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,535+1,8+0,1+1,865+1,03+2,3+1,89) |  | 11.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,88+1,97)" m.č. 2.15 |  | 2.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 23.145 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle v.č. D.1.1.4 - 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vlevo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,97+0,88)" m.č. 3.34 |  | 2.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,865+1,83+2,23) |  | 5.925 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vpravo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,535+1,8+0,1+1,865+1,03+2,3+1,89) |  | 11.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,88+1,97)" m.č. 3.18 |  | 2.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 23.145 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle v.č. D.1.1.5 -4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vlevo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,97+0,88)" m.č. 4.37 |  | 2.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,865+1,83+2,23) |  | 5.925 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vpravo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,535+1,8+0,1+1,865+1,03+2,3+1,89) |  | 11.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,88+1,97)" m.č. 4.24 |  | 2.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 23.145 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle v.č. D.1.1.6 -5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vlevo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,97+0,88)" m.č. 5.01 |  | 2.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,205+2,315+2,23) |  | 6.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vpravo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,22*2) |  | 4.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,88+1,97)" m.č. 5.19 |  | 2.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 16.89 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,0*67 |  | 268 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,95*29 |  | 114.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,95*29 |  | 114.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,95*33 |  | 130.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,95*31 |  | 122.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 749.9 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OP JAK SP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.64+1.65 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,535 |  | 2.535 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,53 |  | 2.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.13+2.14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,535 |  | 2.535 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.15+3.16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,535 |  | 2.535 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.21+4.22 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,535 |  | 2.535 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 12.67 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TUL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,9+2,3+2,3+5,9+7+3,6+2,25+2,2*2+4,54+2,0*2) |  | 38.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,3+2,3+2,65+6,5+24,8+6,9*2+2,7+1,1+5,8+3,5+7+4,4+2,7+6,5+4,15+2,25+2,1+2,2+8,3) |  | 109.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 147.24 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1069.01 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 342291131 | Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami | m | 1096.34 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.21927 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1691144347
| PP |  | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 949,1 |  | 949.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 147,24 |  | 147.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1096.34 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 34229-R | Stavební úpravy a výstavba zdvihací plošiny, výdechu VZT, světlíku vč. odizolování a napojení vč. bednění a výztuže | m3 | 17.472 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0034944 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1647764673
| PP |  | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2,2*2,3*4*0,4 |  | 8.096 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,0*1,3*4*0,4 |  | 2.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,9*1,6*3*0,4*2 |  | 7.296 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.472 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 34229-R1 | Dodávka a montáž pref. pro výtahy dle PD vč. dopravy | m3 | 116.934 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.023387 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1379210383
| PP |  | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | V1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 210,9 |  | 210.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | V2+V3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 284,33 |  | 284.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | V4+V5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 284,33 |  | 284.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 779.56 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 779,56*0,15 |  | 116.934 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10116.0169 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
96 | K | 411324646 | Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 30/37 | m3 | 3330.35 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 2.502 | 8332.569 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 905481240
| PP |  | Stropy z betonu železového (bez výztuže) pohledového stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle vypisu statiky - 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,552 |  | 2.552 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 623,327 |  | 623.327 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 591,417 |  | 591.417 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 591,829 |  | 591.829 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 591,676 |  | 591.676 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 577,026 |  | 577.026 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 352,523 |  | 352.523 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3330.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 411351021 | Zřízení bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce | m2 | 14698.75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00552 | 81.1371 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1323621596
| PP |  | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm zřízení | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2484*4+1835 |  | 11771 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 11771 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11711*0,25" prostupy a hrany |  | 2927.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14698.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 411351022 | Odstranění bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce | m2 | 14698.75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 777439440
| PP |  | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm odstranění | [14 empty] | PP | 2
99 | K | 411354313 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm | m2 | 9838.17 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 8.6576 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1745455866
| PP |  | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2261,86 |  | 2261.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1926,07 |  | 1926.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1921,39 |  | 1921.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1904,92 |  | 1904.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1823,93 |  | 1823.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9838.17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 411354314 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm | m2 | 9838.17 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1565981489
| PP |  | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění | [14 empty] | PP | 2
101 | K | 411359111 | Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton | m2 | 14698.75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0032 | 47.036 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -560388240
| PP |  | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton | [14 empty] | PP | 2
102 | K | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 | t | 474.1825 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 1.0555 | 500.5233 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1542618160
| PP |  | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 3315,959*130/1000 |  | 431.0747 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 431.0747 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 431,075 |  | 431.075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 431,075*0,1" Dodávka a montáž distanční výztuže dle statiky - bude upřesněno v dalším stupni dokumentace |  | 43.1075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 474.1825 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 411362021 | Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari | t | 250 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 265.6925 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1206832201
| PP |  | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | [14 empty] | PP | 2
104 | K | 413322626 | Nosníky ze ŽB pohledového tř. C 30/37 | m3 | 312.413 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 781.6386 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1908724146
| PP |  | Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí pohledového tř. C 30/37 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | " dle výpisu statiky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,552 |  | 5.552 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,688 |  | 48.688 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,238+0,904 |  | 49.142 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,414 |  | 48.414 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 66,458 |  | 66.458 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 94,159 |  | 94.159 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 312.413 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 413351111 | Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm | m2 | 720 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00663 | 4.7736 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1655382754
| PP |  | Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení | [14 empty] | PP | 2
106 | K | 413351112 | Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm | m2 | 720 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1096624786
| PP |  | Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění | [14 empty] | PP | 2
107 | K | 413351121 | Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm | m2 | 1008.55 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00465 | 4.6898 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -908667426
| PP |  | Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm zřízení | [14 empty] | PP | 2
108 | K | 413351122 | Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm | m2 | 1008.55 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2084572875
| PP |  | Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm odstranění | [14 empty] | PP | 2
109 | K | 413351191 | Příplatek k cenám bednění nosníků za pohledový beton | m2 | 1728.52 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0034 | 5.877 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1367556997
| PP |  | Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 720+1008,52 |  | 1728.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 413352111 | Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm | m2 | 288 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.432 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 958183980
| PP |  | Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení | [14 empty] | PP | 2
111 | K | 413352112 | Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm | m2 | 288 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1310835687
| PP |  | Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění | [14 empty] | PP | 2
112 | K | 413352115 | Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm | m2 | 390 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00176 | 0.6864 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1439994857
| PP |  | Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm zřízení | [14 empty] | PP | 2
113 | K | 413352116 | Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm | m2 | 390 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1443088766
| PP |  | Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm odstranění | [14 empty] | PP | 2
114 | K | 413361821 | Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 | t | 78 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 1.0551 | 82.2994 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 992254211
| PP |  | Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 312*250/1000 |  | 78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 95361-S | Dodávka a montáž monolitického betonového schodiště knihovny vč. výztuže dle statického výpočtu a bednění, důraz na pohledovost beotnu PB2 | m3 | 22.7903 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.0038743 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1757880656
| PP |  | Schodišťový zvukově-izolační prvek dilatační spárová deska mezi schody a stěnou Tronsole | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. Bude upřesněno ve výrobní dokumentaci statiky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 4,8*0,3*5*1,55 |  | 11.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*3,3*0,3*3*1,55 |  | 6.9052 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,3*0,5*1,5 |  | 4.725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.7903 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 95361-S1 | Dodávka a montáž prefa schodiště hlavního | sada | 2 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00034 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1646828022
| PP |  | Schodišťový zvukově-izolační prvek dilatační spárová deska mezi schody a stěnou Tronsole | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. Bude upřesněno ve výrobní dokumentaci statiky | [14 empty] | P | 2
117 | K | 95361-S2 | Dodávka a montáž prefa schodiště hlavního - malé dvouramenné | sada | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00017 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -329953216
| PP |  | Schodišťový zvukově-izolační prvek dilatační spárová deska mezi schody a stěnou Tronsole | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. Bude upřesněno ve výrobní dokumentaci statiky | [14 empty] | P | 2
118 | K | 95361-S3 | Dodávka a montáž prefa schodiště hlavního do 1PP | sada | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00017 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1339883918
| PP |  | Schodišťový zvukově-izolační prvek dilatační spárová deska mezi schody a stěnou Tronsole | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. Bude upřesněno ve výrobní dokumentaci statiky | [14 empty] | P | 2
119 | K | 95361-S4 | Dodávka a montáž prefa schodiště hlavního - 1 PP - strojovna | sada | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00017 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -715377962
| PP |  | Schodišťový zvukově-izolační prvek dilatační spárová deska mezi schody a stěnou Tronsole | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. Bude upřesněno ve výrobní dokumentaci statiky | [14 empty] | P | 2
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 79.0356 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
120 | K | 501-R100 | Dodávka a montáž kompletní skladby zpevněné plochy vč. obruby a zemních prací - žulové kostky štípané - dle v.č. D.1.3.3. ozn skladby D2-D-1-V-PIII, dle TP170 | m2 | 996.05 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.056 | 55.7788 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1865448330
| PP |  | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
121 | K | 501-R101 | Dodávk a montáž kompletní skladby zpevněné plochy vč. obruby a zemních prací - žulová mozaika dle v.č. D.1.3.5. ozn skladby D2-D-1-CH-PIII, dle TP170 | m2 | 282.35 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.056 | 15.8116 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1253323569
| PP |  | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
122 | K | 501-R102 | Dodávka a montáž předláždění stávajících žulových kostek - vč. odvozu na deponii a zpět dle v.č. D.1.3.3. ozn skladby D2-D-1-V-PIII, dle TP170 | m2 | 35 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.056 | 1.96 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 606874655
| PP |  | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
123 | K | 501-R103 | Obnova živičného krytu dle skladby projektu | m2 | 17.05 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.056 | 0.9548 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -15857745
| PP |  | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
124 | K | 501-R104 | Okapový chodník - kačírek dle skaldby projektu | m2 | 80.9 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.056 | 4.5304 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 369847676
| PP |  | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3266.0807 |  | 15.5 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
125 | K | 612121112 | Zatření spár stěrkovou hmotou vnitřních stěn z pórobetonových tvárnic | m2 | 9303.62 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 1.8607 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 727317636
| PP |  | Zatření spár vnitřních povrchů stěrkovou hmotou, ploch z pórobetonových tvárnic stěn | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "příčky bez suterénu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1678,534*2 |  | 3357.068 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 778,891*2 |  | 1557.782 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1192,698" obvodové stěny |  | 1192.698 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6107.548 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 120*4,0 |  | 480 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 109*3,95 |  | 430.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 108*3,95 |  | 426.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 112*3,95 |  | 442.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,5*3,95 |  | 100.725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1880.275 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -404 |  | -404 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OP JAK SP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC imobilní 1 NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,535*4+1,95*4)*3,95 |  | 70.863 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*2,0*2 |  | -4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,35*4+1,56*2+2,18*2)*4,0 |  | 67.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*2,0*2 |  | -4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*2,95 |  | -3.245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,535*4+1,95*4)*3,95 |  | 70.863 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*2,0 |  | -2.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*2,95 |  | -3.245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55*2+2,25*2)*3,95 |  | 37.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0*2,0 |  | -2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,535*4+1,95*4)*3,95 |  | 70.863 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*2,0 |  | -2.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*2,95 |  | -3.245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55*2+2,25*2)*3,95 |  | 37.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0*2,0 |  | -2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,535*4+1,95*4)*3,95 |  | 70.863 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*2,0 |  | -2.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*2,95 |  | -3.245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55*2+2,25*2)*3,95 |  | 37.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0*2,0 |  | -2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,165*2+2,535*2)*3,95 |  | 37.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*2,95 |  | -3.245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 60.237 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TUL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,9+6,5+1,6+6,9*2+7,5*2+8,1)*4,0 |  | 191.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 131,96*2 |  | 263.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 400,02*2 |  | 800.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1255.56 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9303.62 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 9303.62 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 68.3816 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -770626245
| PP |  | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn | [14 empty] | PP | 2
127 | K | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 18607.24 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 4.8379 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1396709503
| PP |  | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 7583,823*2" na podklad a na perlinku |  | 15167.646 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 15167.646 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OP JAK SP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 464,237*2 |  | 928.474 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 928.474 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TUL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1255,56*2 |  | 2511.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2511.12 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18607.24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 612135011 | Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm | m2 | 9303.62 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 23.259 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -76912082
| PP |  | Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tl. do 2 mm stěn | [14 empty] | PP | 2
129 | K | 6123252-R5 | Imitace betonu na dozděných příčkách u schodiště a u šachet | m2 | 276.5 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -923822094
| PP |  | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. bude upřesněno na stavbě zjišťovacím protokolem | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 7*3,95*2*5 |  | 276.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
130 | K | 612341321 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně | m2 | 9303.62 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01103 | 102.6189 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 976504753
| PP |  | Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | [14 empty] | PP | 2
131 | K | 6123252-R1 | Provedení utěsnění a podmazání všech prostupů pro zaručení vzduchotěsnosti zejména provedení pro kabeláže, potrubní rozvody a další - prostup do 0,4m2 | kus | 5846 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1438531552
| PP |  | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. dodavatel zvolí vlastní systém utěsnění bude upřesněno na stavbě zjišťovacím protokolem | [14 empty] | P | 2
132 | K | 6123252-R2 | Provedení utěsnění a podmazání všech prostupů pro zaručení vzduchotěsnosti zejména provedení pro kabeláže, potrubní rozvody a další - prostup nad 0,4m2 | kus | 480 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1165518743
| PP |  | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. dodavatel zvolí vlastní systém utěsnění bude upřesněno na stavbě zjišťovacím protokolem | [14 empty] | P | 2
133 | K | 6123252-R3 | Provedení utěsnění a podmazání všech rýh š. do 300mm pro zaručení vzduchotěsnosti zejména provedení pro kabeláže, potrubní rozvody a další | m | 500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2119764038
| PP |  | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. dodavatel zvolí vlastní systém utěsnění bude upřesněno na stavbě zjišťovacím protokolem | [14 empty] | P | 2
134 | K | 6123252-R4 | Příplatek za utěsnění a podmazání při styku stěn, stropů a podlah pro zajištění vzduchotěsnosti | m | 500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 343026563
| PP |  | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. dodavatel zvolí vlastní systém utěsnění bude upřesněno na stavbě zjišťovacím protokolem | [14 empty] | P | 2
135 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 10150.05 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 15.2251 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1869038453
| PP |  | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | [14 empty] | PP | 2
136 | K | 619996127 | Ochrana stěn nebo svislých ploch obedněním z OSB desek | m2 | 500 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01929 | 9.645 | 0.02 | 10 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1288295293
| PP |  | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek svislých ploch | [14 empty] | PP | 2
137 | K | 619996137 | Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním z OSB desek | m2 | 250 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.02093 | 5.2325 | 0.02 | 5 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 429863033
| PP |  | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek samostatných konstrukcí a prvků | [14 empty] | PP | 2
138 | K | 619996145 | Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením geotextilií | m2 | 2500 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.55 | 0.0002 | 0.5 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1229595916
| PP |  | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění geotextilií obalením samostatných konstrukcí a prvků | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: ochrana schodiště a ostatních ploch | [14 empty] | P | 2
139 | K | 619999041 | Příplatek k úpravám povrchů za provádění prací ve stísněném prostoru | m2 | 1844.22 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1986616580
| PP |  | Příplatky k cenám úprav vnitřních povrchů za ztížené pracovní podmínky práce ve stísněném prostoru | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (0,88*2+1,97*2+1,8*2+1,8*2+2,0*8)*21*2 |  | 1213.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55*2+0,93*2)*21*2 |  | 292.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,75*2+2,65*4)*21 |  | 338.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1844.22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
140 | K | 622131121 | Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně | m2 | 2793.139 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.72622 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1706261226
| PP |  | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn | [14 empty] | PP | 2
141 | K | 622221051R | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 200 do 240 mm vč. systémových lišt ETICS | m2 | 2793.141 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01176 | 32.8473 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -494317030
| PP |  | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 200 do 240 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: počet kotev dle popisu PD | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "pohled Z | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46*17,8 |  | 818.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (30,885+9,475)*3,8 |  | 153.368 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(7,125+6,9*3)*2,1 |  | -58.4325 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -6,6*2,78 |  | -18.348 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(8,275+7,125+6,9*2+4,4)*2,1 |  | -70.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,9*15,34 |  | -29.146 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(8,275+7,125+6,9*2+4,4+4,59)*2,1 |  | -80.199 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(8,275+7,125+6,9*2+4,4+4,59)*2,1 |  | -80.199 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(7,125+6,9*2+4,4)*2,7 |  | -68.3775 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,2*3,0 |  | -6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " pohled S | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 54,91*21,6 |  | 1186.056 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(4,85*2+6,75*2)*2,7 |  | -62.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(5,25*2+6,75*2)*3,0 |  | -72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(4,85*2+5,25*2+6,75*4)*3,0 |  | -141.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(4,85*2+5,25*2+6,75*4)*3,0 |  | -141.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(4,85*2+5,25*2+6,75*4)*3,0 |  | -141.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*2,78 |  | -3.058 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,2*2,78 |  | -6.116 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,3*2,28 |  | -2.964 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,8*1,8 |  | -3.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4,1*2,78 |  | -11.398 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled V | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46*17,8 |  | 818.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (30,885+9,475)*3,8 |  | 153.368 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(6,9*3+7,125)*2,1 |  | -58.4325 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(6,9*3+7,125+8,275)*2,1 |  | -75.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(4,95+6,9*3+7,125+8,275)*2,1 |  | -86.205 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(4,95+6,9*3+7,125+8,275)*2,1 |  | -86.205 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,3*3,0 |  | -6.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(6,9*3)*2,7 |  | -55.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,3*3,0 |  | -6.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -8,275*2,7 |  | -22.3425 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled J | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 54,91*21,6 |  | 1186.056 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -8,4*2,1 |  | -17.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,2*2,78 |  | -6.116 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(8,4*4)*2,1 |  | -70.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(8,4*4)*2,1 |  | -70.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(8,4*4)*2,1 |  | -70.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4,2*3,0 |  | -12.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -8,145*3,0 |  | -24.435 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(8,4*2+4,2)*2,7 |  | -56.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " boky atria | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (22,8*2+1,82)*4,85 |  | 229.987 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,2*1,6*2 |  | -7.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4,4*1,6 |  | -7.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -8,3*1,6 |  | -13.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2793.141 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
142 | M | 63142032 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 220mm | m2 | 3072.4551 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.034 | 104.4635 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1023959483
| PP |  | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 220mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2793,141*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3072.4551 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
143 | K | 622222061R | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z minerální vlny tl do 80 mm vč. systémových lišt ETICS | m | 1266.955 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00339 | 4.295 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226738856
| PP |  | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z kombinovaných desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,2+2,7*2) |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,4+2,7*2)*2 |  | 27.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,2+3,0*2) |  | 10.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,3+2,7*2) |  | 13.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3+3,0*2)*2 |  | 16.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,9+2,7*2)*4 |  | 49.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,85+2,7*2)*2 |  | 20.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,0*2)*2 |  | 22.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,75+2,7*2)*2 |  | 24.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,75+3,0*2)*2 |  | 25.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,2+3,0*2) |  | 8.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,9+15,34*2) |  | 32.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,4+2,7*2) |  | 9.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,9+3,0*2) |  | 12.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,125+3,0*2) |  | 13.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,4+2,1*2)*4 |  | 50.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,275+2,1*2)*2 |  | 24.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,125+2,1*2)*2 |  | 22.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,9+2,1*2)*5 |  | 55.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,59+2,1*2)*2 |  | 17.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,4+2,1*2) |  | 8.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,85+3,0*2)*2 |  | 21.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,0*2)*2 |  | 22.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,75+3,0*2)*4 |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,4+2,1*2)*4 |  | 50.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,275+2,1*2)*2 |  | 24.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,125+2,1*2)*2 |  | 22.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,9+2,1*2)*5 |  | 55.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,4+2,1*2) |  | 8.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,59+2,1*2)*2 |  | 17.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,85+3,0*2)*2 |  | 21.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,0*2)*2 |  | 22.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,75+3,0*2)*4 |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,4+2,1*2)*4 |  | 50.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,275+2,1*2)*2 |  | 24.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,125+2,1*2)*2 |  | 22.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,9+2,1*2)*5 |  | 55.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,4+2,1*2) |  | 8.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,59+2,1*2)*2 |  | 17.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,85+3,0*2)*2 |  | 21.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,0*2)*2 |  | 22.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,75+3,0*2)*4 |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,2+2,78*2) |  | 7.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,6+2,78*2) |  | 12.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,4+2,1*2) |  | 12.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,125+2,1*2)*2 |  | 22.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,9+2,1*2)*5 |  | 55.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+2,78*2) |  | 6.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,2+2,78*2) |  | 7.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+2,28*2) |  | 5.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+1,8*2) |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,1+2,78*2) |  | 9.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1266.955 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
144 | M | 63142021 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 50mm | m2 | 506.782 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 3.0407 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2118652013
| PP |  | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 50mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1266,955*0,4 |  | 506.782 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
145 | K | 622531012 | Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn | m2 | 3299.923 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00285 | 9.4048 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2139036947
| PP |  | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2793,141+506,782 |  | 3299.923 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3299.923 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
146 | K | 622151031 | Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn | m2 | 3299.923 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.46199 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1781806131
| PP |  | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn | [14 empty] | PP | 2
147 | K | 622251105 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny | m2 | 2793.139 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.22345 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -888147964
| PP |  | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny | [14 empty] | PP | 2
148 | K | 622251105R | Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny za použití roznášecích talířků pro MW | kus | 22344 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 1.7875 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220676241
| PP |  | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2793*8 |  | 22344 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22344 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
149 | K | 622252001 | Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky | m | 310 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.031 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -960044388
| PP |  | Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 54,5*2+46*2+27,8*2+53,4 |  | 310 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
150 | M | 59051657R | profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 220mm | m | 310 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.2232 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1042992880
| PP |  | profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 200mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 281,818181818182*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 310 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
151 | K | 6225310321R | Dodávka a montáž broušené hladkou omítku 1,0mm dle PD | m2 | 425 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00458 | 1.9465 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1310139732
| PP |  | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 3,0 mm stěn | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 3,5*2*3,0 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55*4 |  | 220 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (36+10)*4 |  | 184 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 425 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
152 | K | 631311126 | Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 1044.1146 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 2612.2391 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448404818
| PP |  | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "ze skladby P04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.014 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,54/2 |  | 8.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.015 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,58 |  | 28.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.016 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 51,74 |  | 51.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 89.09 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby P03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1pp | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,45+6,1+5,59+6,42+12,23+9,53+13,97+14,38+5,83+21,66+10,98 |  | 140.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 140.14 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 229.23 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby P03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 140,14*0,05" podkladní beton |  | 7.007 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby P04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 89,09*0,142 |  | 12.6508 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby P06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 595,806*0,106 |  | 63.1554 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby P07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 760,38*0,076 |  | 57.7889 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby P10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,84*0,102 |  | 5.1857 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby P12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 306,61*0,106 |  | 32.5007 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby P13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 650,02*0,076 |  | 49.4015 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby P14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,84*0,072 |  | 3.6605 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby P16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6610,865*0,106 |  | 700.7517 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby P17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 462,27*0,085 |  | 39.2929 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 971.3951 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 971.3951 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OP JAK SP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby P06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.64+65 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,535*1,95*2 |  | 9.8865 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,35*2,18 |  | 5.123 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,35*1,56 |  | 3.666 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP-4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,95*2,535)*2*3 |  | 29.6595 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,55*2,25*3 |  | 17.2125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,165*2,535 |  | 5.4883 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet OP JAK SP |  | 71.0358 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ze skladby P12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.26-1.27 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 75,95+16,77 |  | 92.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.32-1.36 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,41+8,7+1,73+5,86+4,02 |  | 56.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 149.44 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ze skladby P06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.137-155 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1+10,61+6,17+1,99+37,5+14+45,29+21,63+86,05+8,31+7,16+4,21+2,07+2,07+2,07+2,23+2,29 |  | 255.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46,97 |  | 46.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 302.72 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ze skladby P09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.28-1.31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 74,07+11,2+11,76+53,83 |  | 150.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 150.86 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 674.0558 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby P05 - výtahy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,72*0,092 |  | 1.7222 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MŠMT + OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 971,39508 |  | 971.3951 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 973.1173 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OP JAK SP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 71,03578*0,106 |  | 7.5298 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 7.5298 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TUL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 302,72*0,106 |  | 32.0883 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 150,86*0,103 |  | 15.5386 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 149,44*0,106 |  | 15.8406 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 63.4675 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1044.1146 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
153 | K | 631311127 | Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 78.7641 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 197.0574 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1703922951
| PP |  | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 30/37 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "ze skaldby P2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.008 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 72,56*0,142 |  | 10.3035 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.010 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 122,72/2*0,142 |  | 8.7131 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 19.0166 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby P3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.002-007 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (41,38+6,1+5,59+6,42+12,23+9,53)*0,142 |  | 11.5375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.009 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,97*0,142 |  | 1.9837 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.010 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 122,72/2*0,142 |  | 8.7131 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.012 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,81*0,142 |  | 0.82502 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.017-018 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (21,63+10,64)*0,142 |  | 4.5823 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 27.6417 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby P8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.156 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 169,78*0,11 |  | 18.6758 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 18.6758 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ze skladby P18 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP m.č. 5.34 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 122,09*0,11 |  | 13.4299 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 13.4299 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78.7641 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
154 | K | 631319012 | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu | m3 | 1122.8787 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 221130920
| PP |  | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 971,39508+78,76406 |  | 1050.1591 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,25203" OP JAK SP |  | 9.252 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 63,46754" tul |  | 63.4675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1122.8787 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
155 | K | 631319173 | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 1122.8787 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 943635958
| PP |  | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm | [14 empty] | PP | 2
156 | K | 631319199 | Příplatek k mazanině za použití plastifikátoru | m3 | 1122.8787 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00302 | 3.3911 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70414104
| PP |  | Příplatek k cenám mazanin za použití plastifikátoru pro mazaninu jakékoli tloušťky | [14 empty] | PP | 2
157 | K | 631319206 | Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 40 kg/m3 | m3 | 78.7641 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0404 | 3.1821 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 530501053
| PP |  | Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 40 kg/m3 | [14 empty] | PP | 2
158 | K | 631319221 | Příplatek k mazaninám za přidání polymerových makrovláken pro objemové vyztužení 2,5 kg/m3 | m3 | 1122.8787 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00253 | 2.8409 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1831321180
| PP |  | Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení polymerovými makrovlákny objemové vyztužení 2,5 kg/m3 | [14 empty] | PP | 2
159 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 51.5277 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 54.7621 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2038570544
| PP |  | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "ze skladby P03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 140,14" podkladní beton |  | 140.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby P4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 89,09 |  | 89.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby P06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 595,806 |  | 595.806 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby P07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 760,38 |  | 760.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby P10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,84 |  | 50.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby P12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 306,61 |  | 306.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby P13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 650,02 |  | 650.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby P14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,84 |  | 50.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby P16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6610,865 |  | 6610.865 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby P17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 462,27 |  | 462.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9716.861 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9716,861*3,6*1,25/1000 |  | 43.7259 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9716,861*3,6*1,25/1000*0,1" distanční výztuž |  | 4.3726 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,44429" OP JAK SP |  | 0.44429 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,98495" TUL |  | 2.9849 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51.5277 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
160 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 10656.7768 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 1.3854 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1619550020
| PP |  | Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ze skladby P02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1pp m.č. 0.08+0.10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 80,5+122,72 |  | 203.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 203.22 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ze skaldby P06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,5 |  | 27.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.106 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,78 |  | 38.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.107 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,78 |  | 38.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.108-109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46,97+7,98 |  | 54.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.110 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 195,63 |  | 195.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.111-116 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,27+2,14+2,27+1,92+1,92+8,28 |  | 18.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.117 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,13 |  | 20.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.118 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,336 |  | 11.336 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.126 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,75 |  | 45.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.137-155 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1+10,61+6,22+1,99+37,5+14,07+45,29+21,63+86,05+8,31+7,16+4,21+2,07+2,07+2,07+2,23+2,29+34,01+60,04 |  | 349.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.157-168 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,19+27,19+3,03+7,49+7,49+8,06+8,67+4,49+4,65+2,7+2,27 |  | 96.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -302 |  | -302 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 595.806 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ze skaldby P07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 601,54 |  | 601.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.172 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 110,36 |  | 110.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.172 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,48 |  | 48.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 760.38 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ze skladby P08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.156 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 169,78 |  | 169.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 169.78 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby P10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.101 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,84 |  | 50.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 50.84 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ze skaldby P12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.103 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,2 |  | 36.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.104 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,57 |  | 24.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.110 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 195,63 |  | 195.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.118 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,36 |  | 11.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.119 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,04 |  | 5.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.124 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,94 |  | 13.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.125 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,84 |  | 15.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.126 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 75,75 |  | 75.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.127 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,77 |  | 16.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.132 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,41 |  | 36.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.133 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,7 |  | 8.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.š.134-136 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,73+5,86+4,02 |  | 11.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.169 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,79 |  | 3.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet jiné skladby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -149 |  | -149 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 306.61 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ze skaldby P13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 601,54 |  | 601.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.172 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,48 |  | 48.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 650.02 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP P14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.101 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,84 |  | 50.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 50.84 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ze skaldby P16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 452,85 |  | 452.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.203-214 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 67,15+67,92+66+68,03+90,97+6,05+3,98+7,49+8,06+8,67+4,49+4,65 |  | 403.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,71"215 |  | 38.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.218-231 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 82,48+82,79+27,38+28,79+28,79+28,79+14,86+12,95+12,95+14,86+14,86+12,95+25,78+82,79 |  | 471.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m-č-232 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,71 |  | 38.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.235 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,95 |  | 22.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.236-249 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,74+60,89+48,67+65,94+68,03+44,79+43,34+5,55+1,82+3,96+7,71+4,88+11,68+5,22 |  | 381.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č-301-316 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 452,85+16,99+49,83+67,92+66+68,03+82,76+82,8+7,63+6,01+3,98+7,49+8,06+8,67+4,49+4,65 |  | 938.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.318 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,71/2 |  | 19.355 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.321-333 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,71+30,6+27,4+12,96+16,29+18,84+35,44+39,2+12,96+14,87+28,82+27,4+82,79 |  | 389.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.334 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,71 |  | 38.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.337-355 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,95+8,74+62,4+28,93+25,98+24,61+24,61+24,61+25,3+24,11+44,79+43,34+5,55+1,82+3,96+7,71+4,88+11,13+5,22 |  | 400.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.401-422 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 389,77+30,83+30,83+68,65+16,8+14,82+16,69+24,61+24,61+24,6+24,6+17,04+15,51+15,84+82,26+13,79+3,98+7,49+8,06+8,67+4,49+4,65 |  | 848.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.424 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,7 |  | 38.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.427-436 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,85+4,7+15,11+34,05+20,83+27,22+30,39+77,36+165,07+79,07 |  | 479.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.437 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,47 |  | 37.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.440 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,95 |  | 22.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.441-458 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,76+62,4+28,93+18,06+14,82+16,69+24,61+24,61+25,3+24,11+89,16+5,55+1,82+3,96+7,71+4,88+11,13+5,22 |  | 377.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.501 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,81 |  | 38.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.504-519 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 99,55+106,92+24+24,61+24,61+24,61+17,38+15,16+15,84+11,48+3,15+4,84+9,47+4,58+8,94+39,07 |  | 434.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.522-531 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 264,42+164,05+64,84+4,89+8,74+4,87+8,7+4,13+10,07+4,96 |  | 539.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.533-534 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,5+122,73 |  | 164.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.541 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,8 |  | 33.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6610.865 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ze skladby P17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP m.č. 5.22+5.23+5.41 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 264,42+164,05+33,8 |  | 462.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 462.27 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ze skladby P18 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP m.č. 5.34 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 122,09 |  | 122.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 122.09 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OP JAK SP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby P06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.64+65 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,535*1,95*2 |  | 9.8865 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,35*2,18 |  | 5.123 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,35*1,56 |  | 3.666 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP-4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,95*2,535)*2*3 |  | 29.6595 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,55*2,25*3 |  | 17.2125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,165*2,535 |  | 5.4883 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 71.0358 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TUL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ze skladby P12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.26-1.27 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 75,95+16,77 |  | 92.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.32-1.36 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,41+8,7+1,73+5,86+4,02 |  | 56.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 149.44 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ze skladby P06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.137-155 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1+10,61+6,17+1,99+37,5+14+45,29+21,63+86,05+8,31+7,16+4,21+2,07+2,07+2,07+2,23+2,29 |  | 255.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46,97 |  | 46.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 302.72 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ze skladby P09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.28-1.31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 74,07+11,2+11,76+53,83 |  | 150.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 150.86 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10656.7768 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
161 | K | 634112126 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm | m | 7320.12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.1464 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -146528589
| PP |  | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle popisu v PD a tabulky místností | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1539,13 |  | 1539.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1314,54 |  | 1314.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1368,93 |  | 1368.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1357,02 |  | 1357.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1106,58 |  | 1106.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6686.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OP JAK SP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.64+65 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,51+8,81 |  | 17.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,76 |  | 14.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP-4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,51+8,81)*3 |  | 51.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,14*3 |  | 27.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,91 |  | 8.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 120.37 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TUL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ze skladby P12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.26-1.27 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62,63+17,66 |  | 80.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.32-1.36 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,1+13,17+5,6+11,72 |  | 56.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ze skladby P06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.137-155 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,2+15,47+11,69+5,98+26,24+18+26,94+19,85+39,84+11,91+13,07+8,21+6,01*3+6,31+6,14 |  | 233.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,95 |  | 39.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ze skladby P09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.28-1.31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,65+16,27+16,94+30,98 |  | 102.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 513.55 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7320.12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
162 | K | 634112-R | Dodávka a montáž protipožární úpravy vč omítky - ocelová konstrukce světlíků | m2 | 714 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.01428 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -365428454
| PP |  | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 357*2 |  | 714 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 714 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
163 | K | 8 | Trubní vedení - prostupy a příprava pro rozvod kanaliazce a potrubí v zákl desce vč. prostupů | m | 195 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 157831041
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.6545 |  | 4.025 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
164 | K | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 | m2 | 2132 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 1.002 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 749832071
| PP |  | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | " v místě nového založení suterénu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 222 |  | 222 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v místě nové základové desky 1 NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1910 |  | 1910 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2132 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
165 | K | 941211112 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m | m2 | 4410 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 810383805
| PP |  | Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (57*2+48*2)*21 |  | 4410 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
166 | K | 941211212 | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití | m2 | 396900 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 575116841
| PP |  | Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek za každý den použití | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4410*90 |  | 396900 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
167 | K | 941211812 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m | m2 | 4410 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -498748265
| PP |  | Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž | [14 empty] | PP | 2
168 | K | 943211111 | Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m | m3 | 4400 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 418842955
| PP |  | Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m montáž | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4400 " prostry a přilehlé části atria |  | 4400 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4400 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
169 | K | 943211211 | Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití | m3 | 396000 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -999850162
| PP |  | Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4400*90 |  | 396000 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
170 | K | 943211811 | Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m | m3 | 4400 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -961884678
| PP |  | Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m demontáž | [14 empty] | PP | 2
171 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 4410 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 987021810
| PP |  | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž | [14 empty] | PP | 2
172 | K | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za každý den použití | m2 | 396900 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1390945275
| PP |  | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití | [14 empty] | PP | 2
173 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 4410 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1694955663
| PP |  | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž | [14 empty] | PP | 2
174 | K | 945412112 | Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m | den | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1491907063
| PP |  | Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 21 m | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: bude fakturováno dle skutečného soupisu prací | [14 empty] | P | 2
175 | K | 945421110 | Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy | hod | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2117993273
| PP |  | Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: bude fakturováno dle skutečného soupisu prací | [14 empty] | P | 2
176 | K | 946112111 | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m | kus | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 458342279
| PP |  | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky do 1,5 m montáž | [14 empty] | PP | 2
177 | K | 946112211 | Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za každý den použití | kus | 4500 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1494147394
| PP |  | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky do 1,5 m příplatek k ceně za každý den použití | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 75*60 |  | 4500 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
178 | K | 946112811 | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m | kus | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -362205273
| PP |  | Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky do 1,5 m demontáž | [14 empty] | PP | 2
179 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 10295.42 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 590643383
| PP |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 457,25 |  | 457.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2261,86 |  | 2261.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1926,07 |  | 1926.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1921,39 |  | 1921.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1904,92 |  | 1904.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1823,93 |  | 1823.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10295.42 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
180 | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 10295.42 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2016834827
| PP |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | [14 empty] | PP | 2
181 | K | 949421112 | Montáž schodišťových věží dílcových o půdorysné ploše do 10 m2 v přes 10 do 20 m | m | 96 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 596101650
| PP |  | Věže schodišťové a výstupové z dílcového lešení o půdorysné ploše do 10 m2, výšky přes 10 do 20 m montáž | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 12*3 |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*5 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
182 | K | 949421211 | Příplatek k schodišťovým věžím dílcovým do 10 m2 v do 10 m za každý den použití | m | 5760 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1298198380
| PP |  | Věže schodišťové a výstupové z dílcového lešení o půdorysné ploše do 10 m2, výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 96*60 |  | 5760 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
183 | K | 949421812 | Demontáž schodišťových věží dílcových o půdorysné ploše do 10 m2 v přes 10 do 20 m | m | 96 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240204177
| PP |  | Věže schodišťové a výstupové z dílcového lešení o půdorysné ploše do 10 m2, výšky přes 10 do 20 m demontáž | [14 empty] | PP | 2
184 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 10697.42 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.4279 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1401366755
| PP |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 457,25 |  | 457.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2261,86 |  | 2261.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1926,07 |  | 1926.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1921,39 |  | 1921.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1904,92 |  | 1904.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1823,93 |  | 1823.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (54,5*2+46*2)*2,0 |  | 402 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10697.42 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
185 | K | 953611111 | Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi podestou a stěnou s armokošem | kus | 52 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0165 | 0.858 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2143547700
| PP |  | Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku nosný a zvukově izolační mezi podestou a stěnou s armokošem | [14 empty] | PP | 2
186 | K | 953611125 | Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi podestou a ramenem 2 x 4 x D6 | kus | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0027 | 0.108 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -158005147
| PP |  | Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku nosný a zvukově izolační mezi podestou a ramenem, tl. podesty 200 mm, počet prutů výztuže 2x4x D6, dl. 1,2 m | [14 empty] | PP | 2
187 | K | 953611211 | Schodišťový zvukově-izolační prvek dilatační spárová deska mezi schody a stěnou | kus | 450 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0675 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -194175651
| PP |  | Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku zvukově izolační mezi schody a stěnou - dilatační spárová deska, dl. 1 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 450 |  | 450 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
188 | K | 977151118 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm | m | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00123 | 0.04305 | 0.017 | 0.595 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1829907844
| PP |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: bude upřesněno na stavbě | [14 empty] | P | 2
189 | K | 977151122 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm | m | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00142 | 0.0497 | 0.029 | 1.015 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1580238276
| PP |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm | [14 empty] | PP | 2
190 | K | 977151125 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm | m | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00281 | 0.09835 | 0.069 | 2.415 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2040743318
| PP |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: bude upřesněno na stavbě | [14 empty] | P | 2
191 | K | 993111111 | Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení | m2 | 27132 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1903991075
| PP |  | Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 10500+16632 |  | 27132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
192 | K | 993111119 | Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km | m2 | 81396 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 586945762
| PP |  | Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 27132 |  | 27132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 27132*3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 81396 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
193 | K | 993121111 | Dovoz a odvoz lešení prostorového lehkého do 10 km včetně naložení a složení | m3 | 39203 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1889605763
| PP |  | Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého, na vzdálenost do 10 km | [14 empty] | PP | 2
194 | K | 993121119 | Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení prostorového lehkého ZKD 10 km přes 10 km | m3 | 117609 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -696726796
| PP |  | Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 39203 |  | 39203 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 39203*3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 117609 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
195 | K | 9931-R10 | Dodávka a montáž jeřábu vč dopravy na místo, pronájmu a zpětné demontáže a odvozu vč. zřízení a přípravy | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -811418581
| PP |  | Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 0,333333333333333*3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
196 | K | 997006012 | Ruční třídění stavebního odpadu | t | 28.2465 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -82117282
| PP |  | Úprava stavebního odpadu třídění ruční | [14 empty] | PP | 2
197 | K | 997013118 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 24 do 27 m | t | 28.2465 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 813172417
| PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 24 do 27 m | [14 empty] | PP | 2
198 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 28.2465 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1059949379
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | [14 empty] | PP | 2
199 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 254.2183 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 918386716
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: ODVOZ NA SKLÁDKU DO 30KM | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 28,24648*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 254.2183 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
200 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 296.588 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1092416170
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: ODVOZ NA MEZISKLÁDKU A RECYKLACI DO 15KM | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 28,24648*10,5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 296.588 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
201 | K | 997013869 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 28.2465 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2021758324
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 | [14 empty] | PP | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
202 | K | 998012104 | Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v přes 24 do 36 m | t | 25129.0946 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -368855875
| PP |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby nosnou svislou konstrukcí tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 24 do 36 m | [14 empty] | PP | 2
203 | K | 998012114 | Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným pláštěm za zvětšený přesun do 500 m | t | 25129.0946 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1463084494
| PP |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby nosnou svislou konstrukcí tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m | [14 empty] | PP | 2
| D | PSV | Konstrukce a práce PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 826.1555 |  | 8.7215 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 46.3255 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
204 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 2544.355 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -845569723
| PP |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V jednonásobným nátěrem penetračním | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 54,91*46 |  | 2525.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " v místě stávající ho suterénu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (34,5+6,6)*0,45 |  | 18.495 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2544.355 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
205 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 1.0177 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 1.0177 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 303412329
| PP |  | lak penetrační asfaltový | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2544,355*0,4/1000 |  | 1.0177 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
206 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 634.0567 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1467725181
| PP |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S jednonásobným nátěrem penetračním | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "obvod | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (54,91*2+46*2)*(0,2+0,5) |  | 141.274 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " v místě stávajícího 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*3,1 |  | 1.395 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (34,545+0,45+6,1+13,4+15)*3,1 |  | 215.4345 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " kolem výtahu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5*2+3,1)*(1,5+3,1+1,5) |  | 61.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*3,5 "V místě napojení na novou část |  | 1.575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nová část | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,2+16,9+0,95+4,7+0,75*2+0,425+8,9+20,1+0,3)*(3,52+0,15) |  | 212.7682 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 634.0567 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
207 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.25383 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.25383 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1320332759
| PP |  | lak penetrační asfaltový | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 634,57*0,4/1000 |  | 0.25383 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
208 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 2544.355 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 1.0177 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1065462600
| PP |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | [14 empty] | PP | 2
209 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 3180.4437 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 17.1744 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -803032870
| PP |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2544,355*1,25 |  | 3180.4437 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
210 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 2544.355 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 1.0177 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1245025420
| PP |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | [14 empty] | PP | 2
211 | M | 62855001 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 3180.44 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0053 | 16.8563 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1740400531
| PP |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | [14 empty] | PP | 2
212 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 634.057 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.25362 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1199154985
| PP |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S | [14 empty] | PP | 2
213 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 792.5712 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 4.2799 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -286076727
| PP |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 634,057*1,25 |  | 792.5712 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
214 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 634.057 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.25362 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1634188498
| PP |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S | [14 empty] | PP | 2
215 | M | 62855001 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 792.571 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0053 | 4.2006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1193134304
| PP |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | [14 empty] | PP | 2
216 | K | 998711103 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m | t | 46.3255 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -663169747
| PP |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 60 m | [14 empty] | PP | 2
217 | K | 998711193 | Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům za zvětšený přesun do 500 m | t | 46.3255 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 5785870
| PP |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 118.888 |  | 8.7215 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
218 | K | 7123008-R | Dodávka a montáž kompletní skladby střechy S01 - zelená střecha | m2 | 961.5 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 1.923 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1806221348
| PP |  | Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° mechu odškrabáním a očistěním s urovnáním povrchu | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | střecha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 961,5 |  | 961.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 961.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
219 | K | 7123008-R01 | Dodávka a montáž kompletní skladby střechy S01 - zelená střecha - terasa | m2 | 114.53 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.22906 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1855653940
| PP |  | Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° mechu odškrabáním a očistěním s urovnáním povrchu | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | terasy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 77,71+36,82 |  | 114.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 114.53 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
220 | K | 7123008-R1 | Dodávka a montáž kompletní skladby střechy S02 - pochozí dlažba | m2 | 690 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 1.38 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1807268697
| PP |  | Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° mechu odškrabáním a očistěním s urovnáním povrchu | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | střecha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 690 |  | 690 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 690 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
221 | K | 7123008-R101 | Dodávka a montáž kompletní skladby střechy S02 - pochozí dlažba - terasa | m2 | 334.51 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.66902 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88723915
| PP |  | Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° mechu odškrabáním a očistěním s urovnáním povrchu | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | terasy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 73,06+88,81+172,64 |  | 334.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 334.51 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
222 | K | 7123008-R2 | Dodávka a montáž kompletní skladby střechy S03 - světlíky | m2 | 838.86 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 1.6777 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -910284036
| PP |  | Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° mechu odškrabáním a očistěním s urovnáním povrchu | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | střecha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 690 |  | 690 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 444,86 |  | 444.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -59,2*5 |  | -296 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 838.86 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
223 | K | 7123008-R3 | Dodávka a montáž kompletní skladby střechy S04 - střecha výtahových šachet | m2 | 12.5 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.025 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -355868886
| PP |  | Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° mechu odškrabáním a očistěním s urovnáním povrchu | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | střecha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*2,5*2 |  | 12.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
224 | K | 7123008-R4 | Dodávka a montáž kompletní skladby střechy S05 - střecha šikmina, svislá část | m2 | 841.0417 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 1.6821 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 988632665
| PP |  | Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° mechu odškrabáním a očistěním s urovnáním povrchu | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "světlíky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*5*2 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*16*5 |  | 208 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " svislé plochy střechy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 235,1*1,5 |  | 352.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " svislá plocha atria | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 84,415*1,45 |  | 122.4018 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kolem světlíku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,3*5*0,5 |  | 100.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " svislá část výtahový šachty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5*2+2,8*2)*2*0,5 |  | 10.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,52*2+1,8*2)*2*0,5 |  | 6.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 841.0417 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
225 | K | 7123008-R401 | Dodávka a montáž kompletní skladby střechy S05 - svislá část terasa | m2 | 300.3385 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.60068 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2061350057
| PP |  | Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° mechu odškrabáním a očistěním s urovnáním povrchu | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | " svislé plochy terasy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (64,3+54)*1,45 |  | 171.535 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " terasa dole | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (44,415+44,415)*1,45 |  | 128.8035 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 300.3385 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
226 | K | 7123008-R5 | Dodávka a montáž kompletní skladby střechy SO01 - kačírek | m2 | 101.79 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.20358 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1305343076
| PP |  | Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° mechu odškrabáním a očistěním s urovnáním povrchu | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | střecha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,95+8,4*0,5 |  | 45.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 56,64 |  | 56.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 101.79 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
227 | K | 7123008-R501 | Dodávka a montáž kompletní skladby střechy SO01 - kačírek - terasa | m2 | 144.67 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.28934 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -722253760
| PP |  | Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° mechu odškrabáním a očistěním s urovnáním povrchu | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | terasa nahoře | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 115,33 |  | 115.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | terasa dole | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,32+23,02 |  | 29.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 144.67 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
228 | K | 7123008-R61 | Dodávka a montáž střešní vpusti | kus | 21 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.042 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 671582562
| PP |  | Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° mechu odškrabáním a očistěním s urovnáním povrchu | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 21 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
229 | K | 63.94 | Skladba T02 - terasová dlažba | m2 | 352.64 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.2 | 70.528 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -603380251
| PP |  | Skladba P10 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.535-536 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 73,41+116,12 |  | 189.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.538-539 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 73,05+90,06 |  | 163.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 352.64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
230 | K | 63.95 | Skladba T01 - vegetace | m2 | 241.8 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.2 | 48.36 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1580540159
| PP |  | Skladba P10 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.537 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 89,49 |  | 89.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.540 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 152,31 |  | 152.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 241.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
231 | K | 998712204 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 24 do 36 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1116897942
| PP |  | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 24 do 36 m | [14 empty] | PP | 2
232 | K | 998712293 | Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro krytiny povlakové za zvětšený přesun do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 741881352
| PP |  | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 34.1345 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
233 | K | 713111128 | Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 122.73 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00603 | 0.74006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1989722568
| PP |  | Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem lepením celoplošně s mechanickým kotvením | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 5NP m.č. 5.34 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 122,73 |  | 122.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 122.73 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
234 | M | 27245192R | deska obkladová akustická tl. 100mm | m2 | 128.8665 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.031 | 3.9949 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 447323053
| PP |  | deska obkladová protihluková recyklovaná pryž 1000x1000x60mm červená | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 122,73*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 128.8665 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
235 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 7073.135 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1545477169
| PP |  | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | " ze skaldby P16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 452,85 |  | 452.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.203-214 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 67,15+67,92+66+68,03+90,97+6,05+3,98+7,49+8,06+8,67+4,49+4,65 |  | 403.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,71"215 |  | 38.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.218-231 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 82,48+82,79+27,38+28,79+28,79+28,79+14,86+12,95+12,95+14,86+14,86+12,95+25,78+82,79 |  | 471.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m-č-232 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,71 |  | 38.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.235 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,95 |  | 22.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.236-249 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,74+60,89+48,67+65,94+68,03+44,79+43,34+5,55+1,82+3,96+7,71+4,88+11,68+5,22 |  | 381.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č-301-316 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 452,85+16,99+49,83+67,92+66+68,03+82,76+82,8+7,63+6,01+3,98+7,49+8,06+8,67+4,49+4,65 |  | 938.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.318 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,71/2 |  | 19.355 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.321-333 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,71+30,6+27,4+12,96+16,29+18,84+35,44+39,2+12,96+14,87+28,82+27,4+82,79 |  | 389.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.334 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,71 |  | 38.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.337-355 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,95+8,74+62,4+28,93+25,98+24,61+24,61+24,61+25,3+24,11+44,79+43,34+5,55+1,82+3,96+7,71+4,88+11,13+5,22 |  | 400.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.401-422 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 389,77+30,83+30,83+68,65+16,8+14,82+16,69+24,61+24,61+24,6+24,6+17,04+15,51+15,84+82,26+13,79+3,98+7,49+8,06+8,67+4,49+4,65 |  | 848.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.424 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,7 |  | 38.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.427-436 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,85+4,7+15,11+34,05+20,83+27,22+30,39+77,36+165,07+79,07 |  | 479.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.437 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,47 |  | 37.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.440 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,95 |  | 22.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.441-458 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,76+62,4+28,93+18,06+14,82+16,69+24,61+24,61+25,3+24,11+89,16+5,55+1,82+3,96+7,71+4,88+11,13+5,22 |  | 377.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.501 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,81 |  | 38.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.504-519 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 99,55+106,92+24+24,61+24,61+24,61+17,38+15,16+15,84+11,48+3,15+4,84+9,47+4,58+8,94+39,07 |  | 434.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.522-531 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 264,42+164,05+64,84+4,89+8,74+4,87+8,7+4,13+10,07+4,96 |  | 539.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.533-534 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,5+122,73 |  | 164.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.541 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,8 |  | 33.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6610.865 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ze skladby P17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP m.č. 5.22+5.23+5.41 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 264,42+164,05+33,8 |  | 462.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 462.27 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7073.135 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
236 | M | 28375911 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 70mm | m2 | 7780.4485 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0021 | 16.3389 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1306365817
| PP |  | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 70mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 7073,135*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7780.4485 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
237 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 1461.24 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1449587009
| PP |  | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | " ze skaldby P07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 601,54 |  | 601.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.172 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 110,36 |  | 110.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.172 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,48 |  | 48.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 760.38 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ze skaldby P13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 601,54 |  | 601.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.172 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,48 |  | 48.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 650.02 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP P14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.101 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,84 |  | 50.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 50.84 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1461.24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
238 | M | 28375912 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm | m2 | 1607.364 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 3.8577 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1958427705
| PP |  | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1461,24*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1607.364 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
239 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 1255.256 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -691197640
| PP |  | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | " ze skaldby P06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,5 |  | 27.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.106 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,78 |  | 38.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.107 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,78 |  | 38.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.108-109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46,97+7,98 |  | 54.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.110 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 195,63 |  | 195.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.111-116 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,27+2,14+2,27+1,92+1,92+8,28 |  | 18.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.117 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,13 |  | 20.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.118 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,336 |  | 11.336 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.126 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,75 |  | 45.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.137-155 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1+10,61+6,22+1,99+37,5+14,07+45,29+21,63+86,05+8,31+7,16+4,21+2,07+2,07+2,07+2,23+2,29+34,01+60,04 |  | 349.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.157-168 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,19+27,19+3,03+7,49+7,49+8,06+8,67+4,49+4,65+2,7+2,27 |  | 96.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 897.806 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby P10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.101 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,84 |  | 50.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 50.84 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ze skaldby P12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.103 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,2 |  | 36.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.104 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,57 |  | 24.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.110 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 195,63 |  | 195.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.118 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,36 |  | 11.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.119 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,04 |  | 5.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.124 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,94 |  | 13.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.125 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,84 |  | 15.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.126 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 75,75 |  | 75.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.127 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,77 |  | 16.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.132 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,41 |  | 36.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.133 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,7 |  | 8.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.š.134-136 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,73+5,86+4,02 |  | 11.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.169 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,79 |  | 3.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet jiné skladby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -149 |  | -149 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 306.61 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1255.256 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
240 | M | 28375914 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm | m2 | 1048.5816 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0029 | 3.0409 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1379284382
| PP |  | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 953,256*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1048.5816 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
241 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 122.09 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1843798775
| PP |  | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | " ze skladby P18 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP m.č. 5.34 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 122,09 |  | 122.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 122.09 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
242 | M | 28376455 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPA λ=0,035 tl 70mm | m2 | 134.299 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0021 | 0.28203 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1882395169
| PP |  | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPA λ=0,035 tl 70mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 122,09*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 134.299 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
243 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 169.78 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 351798063
| PP |  | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | " ze skladby P08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby P8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.156 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 169,78 |  | 169.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 169.78 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
244 | M | 28375926 | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 100mm | m2 | 186.758 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.65365 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1894127864
| PP |  | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 100mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 169,78*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 186.758 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
245 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 203.22 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -704310768
| PP |  | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ze skladby P02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1pp m.č. 0.08+0.10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 80,5+122,72 |  | 203.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 203.22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
246 | M | 28376471R | panel střešní PUR pěna s Al a protiskluznou folií λ=0,024 tl 50mm | m2 | 223.542 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 0.5365 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1211181437
| PP |  | panel střešní PUR pěna s Al a protiskluznou folií λ=0,024 tl 80mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 203,22*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 223.542 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
247 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 1461.24 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1391442252
| PP |  | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | " ze skaldby P07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 601,54 |  | 601.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.172 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 110,36 |  | 110.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.172 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,48 |  | 48.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 760.38 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ze skaldby P13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 601,54 |  | 601.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.172 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,48 |  | 48.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 650.02 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP P14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.101 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,84 |  | 50.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 50.84 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1461.24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
248 | M | 28616310 | deska systémová izolační s montážními výstupky v 50-51mm | m2 | 1607.364 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00158 | 2.5396 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 534016907
| PP |  | deska systémová izolační s montážními výstupky v 50-51mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1461,24*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1607.364 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
249 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 71.0358 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44372182
| PP |  | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "ze skladby P06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.64+65 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,535*1,95*2 |  | 9.8865 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,35*2,18 |  | 5.123 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,35*1,56 |  | 3.666 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP-4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,95*2,535)*2*3 |  | 29.6595 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,55*2,25*3 |  | 17.2125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,165*2,535 |  | 5.4883 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 71.0358 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
250 | M | 28375914 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm | m2 | 78.1394 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0029 | 0.2266 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 759550412
| PP |  | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 71,03578*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 78.1394 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
251 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 603.02 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1211615877
| PP |  | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | ze skladby P12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.26-1.27 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 75,95+16,77 |  | 92.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.32-1.36 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,41+8,7+1,73+5,86+4,02 |  | 56.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ze skladby P06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.137-155 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1+10,61+6,17+1,99+37,5+14+45,29+21,63+86,05+8,31+7,16+4,21+2,07+2,07+2,07+2,23+2,29 |  | 255.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m,č, 1.08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46,97 |  | 46.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ze skladby P09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.28-1.31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 74,07+11,2+11,76+53,83 |  | 150.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 603.02 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
252 | M | 28375914 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm | m2 | 663.322 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0029 | 1.9236 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1156643418
| PP |  | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 603,02*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 663.322 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
253 | K | 998713114 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 24 do 36 m | t | 34.1345 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1013832833
| PP |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 24 m do 36 m | [14 empty] | PP | 2
254 | K | 998713193 | Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro izolace tepelné za zvětšený přesun do 500 m | t | 34.1345 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1926718823
| PP |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 714 | Akustická a protiotřesová opatření |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 40.2282 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
255 | K | 714112212R | Montáž akustických obkladů stěn z desek | m2 | 475.838 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00074 | 0.35212 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -581710888
| PP |  | Montáž akustických obkladů z desek vyplněných křemičitým pískem stěn, ukotvených do betonu dvouvrstvých | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (6,9*2)*3,8" m.č. 1.56 |  | 52.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 52.44 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " zábradlí knihovny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 61,8*1,42 |  | 87.756 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,8*1,5 |  | 55.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 75,4*1,73 |  | 130.442 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 273.398 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " akustický obklad upo zazdění vedení a instalací | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*4*2*5 |  | 64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,15*4*2*5 |  | 86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 475.838 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 475,838" obklad stěn z každé strany |  | 475.838 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
256 | M | 62543001 | deska akustická ze speciálně konstruovaného kartonu tří-vlnná překřížená vyplněná jemným křemičitým pískem pro konstrukce podlah, stěn a stropů tl 12,5mm | m2 | 551.9721 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0175 | 9.6595 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1851915330
| PP |  | deska akustická ze speciálně konstruovaného kartonu tří-vlnná překřížená vyplněná jemným křemičitým pískem pro konstrukce podlah, stěn a stropů tl 12,5mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 475,838*1,16 'Přepočtené koeficientem množství |  | 551.9721 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
257 | K | 714121001 | Montáž podstropních nárazuvzdorných akustických panelů třídy 2A zavěšených na viditelný rošt | m2 | 1295.47 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00791 | 10.2472 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1855696876
| PP |  | Montáž akustických minerálních panelů podstropních nárazuvzdorných zavěšených na viditelný rošt odolnosti proti nárazu třídy 2A | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | ze skladby STR02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2_OP_JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 452,85 |  | 452.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 452.85 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.301 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 452,85 |  | 452.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 452.85 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.401 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 389,77 |  | 389.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 389.77 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1295.47 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
258 | M | 63126372 | panel akustický povrch skelná tkanina hrana nezatřená rovná αw=1,00 viditelný rastr š 24mm bílý tl 50mm | m2 | 1360.2435 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0041 | 5.577 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1261814280
| PP |  | panel akustický povrch skelná tkanina hrana nezatřená rovná αw=1,00 viditelný rastr š 24mm bílý tl 50mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1295,47*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1360.2435 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
259 | K | 714122001 | Montáž akustických volně zavěšených prvků velikosti 1200x1200 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00064 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1448920734
| PP |  | Montáž akustických minerálních panelů volně zavěšených velikosti 1200x1200 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 3_TUL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M.Č. 1.28 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
260 | M | 63126442 | panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená rovná αw=0,95 viditelný rastr 1200x1200mm bílý tl 40mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0131 | 0.0524 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1371772479
| PP |  | panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená rovná αw=0,95 viditelný rastr 1200x1200mm bílý tl 40mm | [14 empty] | PP | 2
261 | K | 714122002 | Montáž akustických volně zavěšených prvků velikosti 2400x1200 mm | kus | 567 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.13608 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1798956224
| PP |  | Montáž akustických minerálních panelů volně zavěšených velikosti 2400x1200 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2_OP_JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.10 +1.55+57-58 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29 |  | 29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.04-07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.19-23 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.26-31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.38-2.42 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.04-3.08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 65 |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.23-33 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 49 |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.01-03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.05-09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.35+36 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 51 |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.43-49 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.51 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.04-11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.23 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 567 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
262 | M | 63126443 | panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená rovná αw=0,95 mezery skrytý rastr 2400x1200mm bílý tl 40mm | kus | 567 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0131 | 7.4277 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1998935275
| PP |  | panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená rovná αw=0,95 mezery skrytý rastr 2400x1200mm bílý tl 40mm | [14 empty] | PP | 2
263 | K | 714122002 | Montáž akustických volně zavěšených prvků velikosti 2400x1200 mm | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.0024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1312307209
| PP |  | Montáž akustických minerálních panelů volně zavěšených velikosti 2400x1200 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2_OP_JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5np M.Č. 5.04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
264 | M | 63126441 | panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená rovná αw=0,95 viditelný rastr 2400x600mm bílý tl 40mm | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0131 | 0.131 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1966721500
| PP |  | panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená rovná αw=0,95 viditelný rastr 2400x600mm bílý tl 40mm | [14 empty] | PP | 2
265 | K | 714122002 | Montáž akustických volně zavěšených prvků velikosti 2400x1200 mm | kus | 123 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.02952 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1228754871
| PP |  | Montáž akustických minerálních panelů volně zavěšených velikosti 2400x1200 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1_MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.54 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.24+25 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.40-48 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.10-14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.27-34 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.50 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.22 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42 |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 123 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
266 | M | 63126443 | panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená rovná αw=0,95 mezery skrytý rastr 2400x1200mm bílý tl 40mm | kus | 123 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0131 | 1.6113 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 619970959
| PP |  | panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená rovná αw=0,95 mezery skrytý rastr 2400x1200mm bílý tl 40mm | [14 empty] | PP | 2
267 | K | 714122002 | Montáž akustických volně zavěšených prvků velikosti 2400x1200 mm | kus | 159 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.03816 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 720091022
| PP |  | Montáž akustických minerálních panelů volně zavěšených velikosti 2400x1200 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1_MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.18 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.37 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.02+03+21+22 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37 |  | 37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M.Č. 3.39 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M.Č. 4.31+42 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 159 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
268 | M | 63126441 | panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená rovná αw=0,95 viditelný rastr 2400x600mm bílý tl 40mm | kus | 159 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0131 | 2.0829 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1671730105
| PP |  | panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená rovná αw=0,95 viditelný rastr 2400x600mm bílý tl 40mm | [14 empty] | PP | 2
269 | K | 714122002 | Montáž akustických volně zavěšených prvků velikosti 2400x1200 mm | kus | 46 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.01104 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1751220953
| PP |  | Montáž akustických minerálních panelů volně zavěšených velikosti 2400x1200 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 3_TUL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M.Č. 1.27+28+31+32+41+45 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46 |  | 46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
270 | M | 63126443 | panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená rovná αw=0,95 mezery skrytý rastr 2400x1200mm bílý tl 40mm | kus | 46 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0131 | 0.6026 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 405771061
| PP |  | panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená rovná αw=0,95 mezery skrytý rastr 2400x1200mm bílý tl 40mm | [14 empty] | PP | 2
271 | K | 714451011 | Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže celoplošně lepených vodorovně | m2 | 18.72 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.019094 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 790350141
| PP |  | Montáž antivibračních rohoží stavebních konstrukcí a strojních zařízení z recyklované pryže celoplošně lepené vodorovně | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | ze skladby P05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.013 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,04 |  | 5.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5.04 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.120-123 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,42+3,42+3,42+3,42 |  | 13.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 13.68 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.72 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
272 | M | 27244009R | deska antivibrační tl 30mm | m2 | 19.656 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.23587 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -275996437
| PP |  | deska antivibrační polyuretanová tl 12mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 18,72*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 19.656 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
273 | K | 714451012 | Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže celoplošně lepených svisle | m2 | 147.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.15065 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -666575269
| PP |  | Montáž antivibračních rohoží stavebních konstrukcí a strojních zařízení z recyklované pryže celoplošně lepené svisle | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | ze skladby P05 - stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v místě stropů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,5 |  | 27.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,25 |  | 31.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.0.13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,5*4,9 |  | 51.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 110.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.20-1.23 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,1*2+2,15*2)*1,5*2 |  | 37.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 37.5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 147.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
274 | M | 27244008R | deska antivibrační tl 30mm | m2 | 155.085 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.012 | 1.861 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1395423224
| PP |  | deska antivibrační polyuretanová tl 12mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 147,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 155.085 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
275 | K | 998714114 | Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová opatření s omezením mechanizace v objektech v do 36 m | t | 40.2282 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -744551079
| PP |  | Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 24 do 36 m | [14 empty] | PP | 2
276 | K | 998714193 | Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro akustická a protiotřesová opatření za zvětšený přesun do 500 m | t | 40.2282 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1604603507
| PP |  | Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 308.1944 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
277 | K | 763111468 | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 63 dB | m2 | 4028.6965 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.05971 | 240.5535 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1518208229
| PP |  | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami vysokopevnostními protipožárními impregnovanými DFRIH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 63 dB | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,4+6,4+0,4+4,1+14,2+7,1+7,2+6,9+7,1+7,7+7,1*2)*4,0 |  | 338.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (27,3+7,2*2+12,2+7,2+8,3*2+35,5+6,85*10+12+30+7,2*2)*3,95 |  | 940.495 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (27,3+7,2*6+12+7,1+8,3*4+13,2+17,6+6,9*7+12+3,9+30+7,2*2)*3,95 |  | 1035.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,3+6,9+6,9+6,9+6,9+6,1+6,9+6,1+6,9+6,1+6,5+6,7+11,6+4,6+7,9+8+8,6+6,6+8,9+2,2+6,8+6,9+6,6+6,5+6,9+7+7+5,1+7+6,1+6,1+7+6,1+7+10,9+1+1,8+1+1,1)*3,95 |  | 965.775 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,3+8)*3,95 |  | 48.585 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,33+4,8+6,1+9,4+7+7,1+7,1+6,9+6,1+7,1+7,14+7,2+7,2+6,1)*3,95 |  | 389.3515 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3718.6965 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TUL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 310 |  | 310 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 310 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4028.6965 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
278 | K | 763111711 | SDK příčka dilatace | m | 1017.87 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00103 | 1.0484 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1640295721
| PP |  | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek dilatace | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,4+6,4+0,4+4,1+14,2+7,1+7,2+6,9+7,1+7,7+7,1*2) |  | 84.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (27,3+7,2*2+12,2+7,2+8,3*2+35,5+6,85*10+12+30+7,2*2) |  | 238.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (27,3+7,2*6+12+7,1+8,3*4+13,2+17,6+6,9*7+12+3,9+30+7,2*2) |  | 262.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,3+6,9+6,9+6,9+6,9+6,1+6,9+6,1+6,9+6,1+6,5+6,7+11,6+4,6+7,9+8+8,6+6,6+8,9+2,2+6,8+6,9+6,6+6,5+6,9+7+7+5,1+7+6,1+6,1+7+6,1+7+10,9+1+1,8+1+1,1) |  | 244.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,3+8) |  | 12.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,33+4,8+6,1+9,4+7+7,1+7,1+6,9+6,1+7,1+7,14+7,2+7,2+6,1) |  | 98.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TUL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,4+6,4+0,4+4,1+14,2+7,1+7,2+6,9+7,1+7,7+7) |  | 77.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1017.87 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
279 | K | 763111713 | SDK příčka ukončení ve volném prostoru | m | 312 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00162 | 0.50544 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1953010401
| PP |  | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ukončení příčky ve volném prostoru | [14 empty] | PP | 2
280 | K | 763111714 | SDK příčka zalomení | m | 824 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00091 | 0.74984 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -251029167
| PP |  | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek zalomení příčky | [14 empty] | PP | 2
281 | K | 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) | m2 | 4028.6965 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.80574 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -79968295
| PP |  | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný) | [14 empty] | PP | 2
282 | K | 763111718 | SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační páskou a akrylátem (oboustranně) | m | 1017.87 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.25447 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 648598552
| PP |  | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem | [14 empty] | PP | 2
283 | K | 763111720 | SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd. | m | 850 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00519 | 4.4115 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50774326
| PP |  | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd. | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: bude upřesněno na stavbě zjišťovacím protokolem | [14 empty] | P | 2
284 | K | 763111722 | SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů | m | 324 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.11664 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2058586283
| PP |  | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky pozinkované | [14 empty] | PP | 2
285 | K | 763111724 | SDK příčka páska k vyztužení různých úhlů | m | 962.37 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.11548 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 83697372
| PP |  | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů páska k vyztužení různých úhlů vysoce pevná a nárazu odolná | [14 empty] | PP | 2
286 | K | 763111772 | Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q4 | m2 | 4028.6965 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0032 | 12.8918 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1600430009
| PP |  | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost celoplošné tmelení kvality Q4 | [14 empty] | PP | 2
287 | K | 763121590 | SDK stěna předsazená pro osazení závěsného WC tl 150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez TI | m2 | 290.925 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.02964 | 8.623 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2125573913
| PP |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 150 - 250 mm, profil 50 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | předstěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.25-5.27 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,415+4,48+2,22)*1,5*2 |  | 27.345 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.14-5.18 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,635*1,5 |  | 2.4525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,275+4,61+2,315)*1,5*2 |  | 27.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M.Č. 4.17-20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3*2+1,815+1,835+2,815+0,99)*1,5 |  | 18.0825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.54-57 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+2,315*2+1,815+1,885+4,48+2,765)*1,5 |  | 25.0125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.11-3.14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3*2+1,815+1,835+2,815+0,99)*1,5 |  | 18.0825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.50-54 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+2,315*2+1,815+1,885+4,48+2,765)*1,5 |  | 25.0125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.09-12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3*2+1,815+1,835+2,815+0,99)*1,5 |  | 18.0825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.44-47 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+2,315*2+1,815+1,885+4,48+2,765)*1,5 |  | 25.0125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.11-15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1*5)*1,5 |  | 8.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.67-68 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,85)*1,5 |  | 4.725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.60-62 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,32*2+1,815+1,835+2,815+0,93)*1,5 |  | 18.0525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 217.71 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OP SP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " předstěny 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v. 1,5m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sociálky 1.16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,18*1,5 |  | 3.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sociálky 1.64+65 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,95*1,5*2 |  | 5.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " předstěny 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,25+1,95*2)*1,5 |  | 9.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " předstěny 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,25+1,95*2)*1,5 |  | 9.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " předstěny 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,25+1,95*2)*1,5 |  | 9.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " předstěny 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,165*1,5 |  | 3.2475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 40.0425 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TUL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " předstěny 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.49-1.53 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,1+1,1+1,1+1,1)*1,5 |  | 8.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.35-1.39 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3+1,0+1,1+4,485+1,33)*1,5 |  | 15.3225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.34+1.40 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,9*3,1 |  | 5.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*3,1 |  | 3.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 33.1725 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 290.925 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
288 | K | 763121712 | SDK stěna předsazená zalomení | m | 201.25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00091 | 0.18314 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1558718007
| PP |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek zalomení stěny | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.25-5.27 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,415+4,48+2,22)*2 |  | 18.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.14-5.18 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,635 |  | 1.635 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,275+4,61+2,315)*2 |  | 18.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M.Č. 4.17-20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3*2+1,815+1,835+2,815+0,99) |  | 12.055 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5" svis |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.54-57 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+2,315*2+1,815+1,885+4,48+2,765) |  | 16.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5" svis |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.11-3.14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3*2+1,815+1,835+2,815+0,99) |  | 12.055 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5" svis |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.50-54 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+2,315*2+1,815+1,885+4,48+2,765) |  | 16.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5" svis |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.09-12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3*2+1,815+1,835+2,815+0,99) |  | 12.055 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5" svis |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.44-47 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+2,315*2+1,815+1,885+4,48+2,765) |  | 16.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5" svis |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.11-15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1*5) |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.67-68 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,85) |  | 3.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.60-62 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,32*2+1,815+1,835+2,815+0,93) |  | 12.035 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5" svis |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 155.64 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OP SP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " předstěny 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sociálky 1.64+65 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,95*2 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sociálky 1.16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,18 |  | 2.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.08 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.13+2.14+2.49 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,25+1,95*2) |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.15+3.16+3.55 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,25+1,95*2) |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.21+4.22+4.58 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,25+1,95*2) |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP m.č. 5.31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,165 |  | 2.165 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.165 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TUL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " předstěny 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.49-1.53 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,1+1,1+1,1+1,1) |  | 5.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.35-1.39 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3+1,0+1,1+4,485+1,33) |  | 10.215 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.34+1.40 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,9 |  | 1.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1 |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 18.915 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 201.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
289 | K | 763121714 | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr | m2 | 290.925 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.029093 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 179653869
| PP |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 217,71 |  | 217.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,0425 |  | 40.0425 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,1725 |  | 33.1725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 290.925 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
290 | K | 763121715 | SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu separační páskou a akrylátem | m | 623.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.081016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 641480327
| PP |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou s akrylátem | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 156,69*2 |  | 313.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*2 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*(4*2+10*3+11*3+11+10+4) |  | 144 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 460.38 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OP JAK SP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,695*2 |  | 53.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*(2+2*3*4) |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*(2+2*3*4) |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 97.59 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TUL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,915*2 |  | 37.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*4 |  | 12.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*10 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 65.23 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 623.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
291 | K | 763121751 | Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 290.925 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1917787378
| PP |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě | [14 empty] | PP | 2
292 | K | 763121761 | Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3 | m2 | 290.925 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.20365 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1003600553
| PP |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 | [14 empty] | PP | 2
293 | K | 763311213 | Cementovláknitá příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x12,5 s izolací EI 120 Rw do 56 dB | m2 | 299.498 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.05988 | 17.9339 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -520643172
| PP |  | Příčka z cementovláknitých nebo cementových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 120, Rw do 56 dB, příčka tl. 150 mm, profil 100 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | " zábradlí knihovny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 61,8*1,42 |  | 87.756 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,8*1,5 |  | 55.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 75,4*1,73 |  | 130.442 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 61,8*0,15 |  | 9.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,8*0,15 |  | 5.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 75,4*0,15 |  | 11.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 299.498 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
294 | K | 763321113 | Cementovláknitá stěna předsazená tl 87,5 mm CW+UW 75 desky 1x12,5 s izolací | m2 | 838.9492 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01733 | 14.539 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -521045136
| PP |  | Stěna předsazená z cementovláknitých nebo cementových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm s izolací, stěna tl. 87,5 mm, profil 75 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | " akustická předstěna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.32 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7+5,4)*4,0 |  | 49.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.28 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,4*4,0 |  | 25.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,4+0,35)*4,0 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.56 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,2+2,4)*4,0 |  | 38.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.58 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,2*4,0 |  | 20.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.55 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,6*4,0 |  | 26.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 195.8 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č 2,38 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,1*3,95 |  | 28.045 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.42+2.41+2.07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,605*3,95*2 |  | 20.5795 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*3,95*2 |  | 55.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.31+2.19 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,3*3,95*2 |  | 65.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,9*3,95 |  | 27.255 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 196.7495 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.48+3.47+3.08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,0*3,95*2 |  | 55.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,605*3,95 |  | 10.2897 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.33+3.07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,3*3,95*2 |  | 65.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,0+3,1)*3,95 |  | 20.145 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,9*3,95 |  | 27.255 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 178.5598 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.51+4.15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,605*3,95 |  | 10.2897 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,0*3,95*2 |  | 55.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.36+35+28+30 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,3+17,2+8,0+0,576+0,6*2)*3,95 |  | 139.3402 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -8,4*2,95 |  | -24.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,6*3,95 |  | 26.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 206.22 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,2+8,4)*3,95 |  | 61.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 61.62 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 838.9492 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
295 | K | 763321113R | Cementovláknitá stěna předsazená tl 125mm CW+UW 75 desky 1x12,5 s izolací | m2 | 146.94 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.01733 | 2.5465 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -364678435
| PP |  | Stěna předsazená z cementovláknitých nebo cementových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm s izolací, stěna tl. 87,5 mm, profil 75 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | " akustická předstěna 5 NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+5,9+22,6+5,4+2,1)*3,95 |  | 146.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 146.94 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
296 | K | 763431031 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na zavěšený skrytý rošt | m2 | 118.43 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00406 | 0.48083 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -528165746
| PP |  | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu skrytého s panely vyjímatelnými jakékoliv velikosti panelů | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ze skladby STR03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.18-1.19 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,36+5,04 |  | 16.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,05 |  | 6.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.36 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,74 |  | 8.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.43 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,55 |  | 5.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.3.09+10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,63+6,01 |  | 13.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.3.38 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,74 |  | 8.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.49 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,55 |  | 5.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.4.16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,79 |  | 13.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.4.41 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,74 |  | 8.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.4.52 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,55 |  | 5.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.5.13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,48 |  | 11.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.5.29-5.30 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,13+10,07 |  | 14.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 118.43 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
297 | M | 6312632-R | panel akustický technický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená skrytá a rovná αw=0,90 viditelný rastr v jednom směru š 24mm 600x150mm bílý tl 20mm | m2 | 142.116 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.044056 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -835451539
| PP |  | panel akustický technický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená skrytá a rovná αw=0,90 viditelný rastr v jednom směru š 24mm 600x150mm bílý tl 20mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 118,43*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 142.116 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
298 | K | 763431031 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na zavěšený skrytý rošt | m2 | 275.51 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00406 | 1.1186 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -76767057
| PP |  | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu skrytého s panely vyjímatelnými jakékoliv velikosti panelů | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ze skladby STR04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.11-1.15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,27+2,14+2,27+1,92+1,92 |  | 10.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.60-1.63 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,98+7,49+8,06+8,67 |  | 28.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.67-1.68 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7+2,27 |  | 4.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 43.69 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.09-2.12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,98+7,49+8,06+8,67 |  | 28.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.44-2.48 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,82+3,96+7,71+4,88+11,68 |  | 30.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 58.25 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.3.11-3.14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,98+7,49+8,06+8,67 |  | 28.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.3.50-3.54 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,82+3,96+7,71+4,88+11,13 |  | 29.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 57.7 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.4.17-4.20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,98+7,49+8,06+8,67 |  | 28.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.4.53-4.57 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,82+3,96+7,71+4,88+11,13 |  | 29.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 57.7 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.5.14-5.18 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,15+4,84+9,47+4,58+8,93 |  | 30.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.5.25-5.28 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,89+8,74+4,87+8,7 |  | 27.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 58.17 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 275.51 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
299 | M | 63126322R1 | panel akustický technický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená skrytá a rovná αw=0,90 viditelný rastr v jednom směru š 24mm 600x150mm bílý tl 20mm do vlhka | m2 | 330.612 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.10249 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1538527206
| PP |  | panel akustický technický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená skrytá a rovná αw=0,90 viditelný rastr v jednom směru š 24mm 600x150mm bílý tl 20mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 275,51*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 330.612 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
300 | K | 763431031 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na zavěšený skrytý rošt | m2 | 65.46 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00406 | 0.26577 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1720442395
| PP |  | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu skrytého s panely vyjímatelnými jakékoliv velikosti panelů | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | ze skladby STR04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,28 |  | 8.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.64+65 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,49+4,65 |  | 9.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 17.42 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.13+14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,49+4,65 |  | 9.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.49 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,22 |  | 5.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 14.36 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.3.15+16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,49+4,65 |  | 9.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.55 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,22 |  | 5.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 14.36 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.4.21-22 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,49+4,65 |  | 9.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.4.58 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,22 |  | 5.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 14.36 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.5.31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,96 |  | 4.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4.96 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 65.46 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
301 | M | 63126322R1 | panel akustický technický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená skrytá a rovná αw=0,90 viditelný rastr v jednom směru š 24mm 600x150mm bílý tl 20mm do vlhka | m2 | 78.552 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.024351 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 577094673
| PP |  | panel akustický technický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená skrytá a rovná αw=0,90 viditelný rastr v jednom směru š 24mm 600x150mm bílý tl 20mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 65,46*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 78.552 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
302 | K | 763431031 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na zavěšený skrytý rošt | m2 | 57.08 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00406 | 0.23174 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1278099277
| PP |  | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu skrytého s panely vyjímatelnými jakékoliv velikosti panelů | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | ze skladby STR03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.133 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,7 |  | 8.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.136 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,02 |  | 4.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.138 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,61 |  | 10.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.142 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,07 |  | 14.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.146-148 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,31+7,16+4,21 |  | 19.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57.08 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
303 | M | 6312632-R | panel akustický technický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená skrytá a rovná αw=0,90 viditelný rastr v jednom směru š 24mm 600x150mm bílý tl 20mm | m2 | 68.496 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.021234 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -169795332
| PP |  | panel akustický technický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená skrytá a rovná αw=0,90 viditelný rastr v jednom směru š 24mm 600x150mm bílý tl 20mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 57,08*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 68.496 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
304 | K | 763431031 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na zavěšený skrytý rošt | m2 | 28.58 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00406 | 0.11603 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1523425544
| PP |  | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu skrytého s panely vyjímatelnými jakékoliv velikosti panelů | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | ze skladby STR04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.34+35+37 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,73+5,86+2,1 |  | 9.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.39+1.40 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,17+1,99 |  | 8.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.49-1.53 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,07+2,07+2,07+2,23+2,29 |  | 10.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.58 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
305 | M | 63126322R1 | panel akustický technický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená skrytá a rovná αw=0,90 viditelný rastr v jednom směru š 24mm 600x150mm bílý tl 20mm do vlhka | m2 | 34.296 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.010632 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -45829418
| PP |  | panel akustický technický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená skrytá a rovná αw=0,90 viditelný rastr v jednom směru š 24mm 600x150mm bílý tl 20mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 28,58*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 34.296 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
306 | K | 763431201 | Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou | m | 932.85 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.18657 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -144981904
| PP |  | Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ze skladby STR04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.11-1.15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,57*3+6,07*2 |  | 31.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.60-1.63 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,25+12,17+12,57+14,17 |  | 47.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.67-1.68 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,71+6,11 |  | 12.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.09-2.12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,25+12,17+12,57+14,17 |  | 47.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.44-2.48 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,54+8,23+12,28+9+14,01 |  | 49.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.3.11-3.14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,25+12,17+12,57+14,17 |  | 47.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.3.50-3.54 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,54+8,23+12,28+9+14,01 |  | 49.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.4.17-4.20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,25+12,17+12,57+14,17 |  | 47.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.4.53-4.58 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,54+8,23+12,28+9+14,01 |  | 49.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.5.14-5.18 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,37+8,8+13,1+8,57+14,07 |  | 51.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.5.25-5.28 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,87+12,63+8,85+12,61 |  | 42.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 475.36 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ze skladby STR03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.18-1.19 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,07+11,57 |  | 25.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,03 |  | 10.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.36 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,15 |  | 12.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.43 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,7 |  | 9.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.3.09+10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,65+10,04 |  | 21.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.3.38 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,15 |  | 12.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.49 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,7 |  | 9.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.4.16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,26 |  | 18.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.4.41 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,15 |  | 12.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.4.52 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,7 |  | 9.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.5.13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,84 |  | 14.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.5.29-5.30 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,31+13,05 |  | 21.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 177.37 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OP SP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ze skladby STR04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,76 |  | 14.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.64+65 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,51+8,81 |  | 17.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 32.08 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.13+14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,51+8,81 |  | 17.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.49 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,14 |  | 9.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 26.46 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.3.15+16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,51+8,81 |  | 17.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.55 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,14 |  | 9.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 26.46 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.4.21-22 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,51+8,81 |  | 17.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.4.58 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,14 |  | 9.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 26.46 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.531 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,91 |  | 8.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 8.91 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TUL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ze skladby STR03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.133 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,17 |  | 13.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.136 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,25 |  | 8.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.138 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,47 |  | 15.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.142 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.146-148 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,91+13,07+8,21 |  | 33.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 88.08 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ze skladby STR04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.34+35+37 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,6+11,72+6,2 |  | 23.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.39+1.40 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,69+5,98 |  | 17.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.49-1.53 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,01*3+6,31+6,14 |  | 30.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 71.67 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 932.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
307 | K | 998763324 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v přes 24 do 36 m | t | 308.1944 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1397085699
| PP |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 24 do 36 m | [14 empty] | PP | 2
308 | K | 998763392 | Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro konstrukce montované z desek za zvětšený přesun do 500 m | t | 308.1944 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -734960456
| PP |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.4207 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
309 | K | 764224406R | Skrytý obrubník ozn. KO04 | m | 670 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00121 | 0.8107 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1906197505
| PP |  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 500 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulk klempířských prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ozn. KO04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 670 |  | 670 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
310 | K | 764224407 | Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 670 mm | m | 383.62 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00159 | 0.60996 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1424999825
| PP |  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 670 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky klempířských výrobků ozn. K001 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 350,9 |  | 350.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K002 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,6 |  | 16.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K003 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,12 |  | 16.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 383.62 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
311 | K | 764225446 | Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Al plechu rš přes 400 mm | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -58699800
| PP |  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 10*2 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
312 | K | 764R100 | Dodávka a montáž bezpečnostní přepad ozn. KO05 | kus | 2 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -592266007
| PP |  | Dodávka a montáž bezpečnostní přepad ozn. KO05 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
313 | K | 764R101 | Dodávka a montáž bezpečnostní přepad ozn. KO06 | kus | 9 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -273263095
| PP |  | Dodávka a montáž bezpečnostní přepad ozn. KO05 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
314 | K | 764R102 | Dodávka a montáž AL venkovní parapet ozn. KO07-31 | m | 654.15 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 81655360
| PP |  | Dodávka a montáž bezpečnostní přepad ozn. KO05 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KO07-31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,39+4,4+27,6+4,6+4,8+8,4+16,8+8,3+9,7+2,1+1,05+13,5+9+18,36+13,2+144,9+57,2+49,8+109,2+29,1+31,5+81+4,4+2,05+1,8 |  | 654.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
315 | K | 764R103 | Dodávka a montáž AL venkovní ostění ozn. KO32-37 | m | 553.46 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1390125527
| PP |  | Dodávka a montáž bezpečnostní přepad ozn. KO05 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KO32-35 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 177+30,68+94,5+231 |  | 533.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K036 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,78*6 |  | 16.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K037 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*2 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 553.46 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
316 | K | 998764204 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 24 do 36 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 778389454
| PP |  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 24 do 36 m | [14 empty] | PP | 2
317 | K | 998764293 | Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro konstrukce klempířské za zvětšený přesun do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2087900217
| PP |  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
318 | K | 766-1R100 | Dodávka a montáž vnitřních dveří AL protipožárních 900/2100 s nadsvětlíkem vč. zárubně a kování - ozn 102 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1595341715
| PP |  | Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm panikových, šířky do 4000 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
319 | K | 766-1R102 | Dodávka a montáž vnitřních dveří AL 1800/2100 s nadsvětlíkem vč. zárubně a kování - ozn 103 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 918821919
| PP |  | Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm panikových, šířky do 4000 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
320 | K | 766-1R103 | Dodávka a montáž vnitřních dveří AL protipožárních dvoukřídlých 1600/2100 s nadsvětlíkem vč. zárubně a kování - ozn D123 - panikové kování | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1240558678
| PP |  | Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm panikových, šířky do 4000 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
321 | K | 766-1R104 | Dodávka a montáž vnitřních dveří AL protipožárních dvoukřídlých 1600/2100 s nadsvětlíkem vč. zárubně a kování - D146 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1803132717
| PP |  | Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm panikových, šířky do 4000 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
322 | K | 766-1R105 | Dodávka a montáž vnitřních dveří AL dvoukřídlých 1600/2100 s nadsvětlíkem vč. zárubně a kování ozn D147 - panikové kování | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106079074
| PP |  | Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm panikových, šířky do 4000 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
323 | K | 766-1R106 | Dodávka a montáž vnitřních dveří AL protipožárních dvoukřídlých 1600/2100 s nadsvětlíkem vč. zárubně a panikové kování | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 952640679
| PP |  | Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm panikových, šířky do 4000 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D216 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D217 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D235+D236 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D321+D322 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D340+D341 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D421+D422 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D433+D434 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
324 | K | 766-1R107 | Dodávka a montáž vnitřních dveří AL dvoukřídlých 1600/2100 s nadsvětlíkem vč. zárubně a kování | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1028419757
| PP |  | Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm panikových, šířky do 4000 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D516+D517 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
325 | K | 766-1R108 | Dodávka a montáž vnitřních dveří AL dvoukřídlých 1800/2100 s nadsvětlíkem vč. zárubně a kování | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1400355221
| PP |  | Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm panikových, šířky do 4000 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D148 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D159 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D527 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
326 | K | 766-1R109 | Dodávka a montáž vnitřních dveří AL protipožárních dvoukřídlých 1800/2100 s nadsvětlíkem vč. zárubně a kování - D146 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -77790018
| PP |  | Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm panikových, šířky do 4000 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D160+D161 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D349 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2_OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D248 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D356 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D453 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
327 | K | 766-1R110 | Dodávka a montáž vnitřních dveří AL protipožárních dvoukřídlých 1800/2100 s nadsvětlíkem vč. zárubně a panikové kování | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1959413910
| PP |  | Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm panikových, šířky do 4000 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D202+D203 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D302+D303 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D402+D403 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
328 | K | 766-1R200 | Dodávka a montáž vnitřních dveří HPL posuvných s pozdrem a zárubní 900/1970 vč. kování pro tl. stěn do 150mm | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 911221973
| PP |  | Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm panikových, šířky do 4000 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí | [14 empty] | P | 2
| VV |  | D145+D156 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D205+D245 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D305+D353 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D405+D449 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
329 | K | 766-1R201 | Dodávka a montáž vnitřních dveří HPL posuvných s pozdrem nebo zárubní 700/1970 vč. kování | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -986257409
| PP |  | Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm panikových, šířky do 4000 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | mšmt | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D155 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D206+D246 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D306+D354 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D406+D450 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
330 | K | 766-1R202 | Dodávka a montáž vnitřních dveří kovových protipožárních posuvných s pozdrem nebo zárubní 700/2050 vč. kování - automatický otvírač | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1263843921
| PP |  | Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm panikových, šířky do 4000 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | D219+D233 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D324+D338 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D423+D432 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D520 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
331 | K | 766-1R300 | Dodávka a montáž vnitřních dveří HPL 700/1970 vč. zárubně a kování pto tl. stěn do 150mm | kus | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1242944328
| PP |  | Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm panikových, šířky do 4000 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | D135+D138 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D142-D144 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D153 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D309+D313+D348+D351 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D409+D411+D445 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D509+D512+D522+D524 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
332 | K | 766-1R301 | Dodávka a montáž vnitřních dveří HPL 800/1970 vč. zárubně a kování pto tl. stěn do 150mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -10336836
| PP |  | Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm panikových, šířky do 4000 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D429+D430 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D515 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
333 | K | 766-1R400 | Dodávka a montáž vnitřních dveří ocelových protipožárních dvoukřídlých 1400/1970 vč. zárubně a kování | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1698521961
| PP |  | Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm panikových, šířky do 4000 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | D002+D005 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
334 | K | 766-1R401 | Dodávka a montáž vnitřních dveří ocelových protipožárních dvoukřídlých 1800/1970 vč. zárubně a kování ozn D007 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1039617850
| PP |  | Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm panikových, šířky do 4000 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
335 | K | 766-1R402 | Dodávka a montáž vnitřních dveří ocelových protipožárních dvoukřídlých 1200/2100 vč. zárubně a kování ozn D532 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1719878226
| PP |  | Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm panikových, šířky do 4000 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
336 | K | 766-1R403 | Dodávka a montáž vnitřních dveří ocelových protipožárních 700/2100 vč. zárubně a kování | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1673922630
| PP |  | Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm panikových, šířky do 4000 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | D208+D242 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
337 | K | 766-1R404 | Dodávka a montáž vnitřních dveří ocelových protipožárních 800/2100 vč. zárubně a kování ozn D137 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 550425211
| PP |  | Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm panikových, šířky do 4000 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
338 | K | 766-1R405 | Dodávka a montáž vnitřních dveří ocelových protipožárních 900/2100 vč. zárubně a kování | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1568025672
| PP |  | Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm panikových, šířky do 4000 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | D006+D008-D011 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
339 | K | 766-1R406 | Dodávka a montáž vnitřních dveří ocelových protipožárních dvoukřídlých s nadsvětlíkem 1800/2100 vč. zárubně a kování ozn D424 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2051734390
| PP |  | Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm panikových, šířky do 4000 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
340 | K | 766-1R407 | Dodávka a montáž vnitřních dveří ocelových protipožárních s nadsvětlíkem 700/2100 vč. zárubně a kování | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1404488910
| PP |  | Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm panikových, šířky do 4000 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | D134 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D350 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D408+D444 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
341 | K | 766-1R408 | Dodávka a montáž vnitřních dveří ocelových protipožárních s nadsvětlíkem 800/2100 vč. zárubně a kování | kus | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1520444568
| PP |  | Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm panikových, šířky do 4000 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D210+D241 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D410 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D431+D435-D439 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+5 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D440+D443 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2_OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D301 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D401+D407+D412 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D416-D418 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D441+D442 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D446+D447 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D452 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
342 | K | 766-1R409 | Dodávka a montáž vnitřních dveří ocelových protipožárních s nadsvětlíkem 900/2100 vč. zárubně a kování | kus | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 790346780
| PP |  | Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm panikových, šířky do 4000 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D136 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D204+D207 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D212-D215 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D218+D234 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D237-D240 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D244 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D323+D342-D347 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+6 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D352 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D404+D415+D420+D448 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D530 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2_OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D501 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
343 | K | 766-1R410 | Dodávka a montáž vnitřních dveří ocelových dvoukřídlých s nadsvětlíkem 1600/2100 vč. zárubně a kování ozn D528 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1342682235
| PP |  | Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm panikových, šířky do 4000 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
344 | K | 766-1R411 | Dodávka a montáž vnitřních dveří ocelových dvoukřídlých s nadsvětlíkem 1800/2100 vč. zárubně a kování ozn D502 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1033038358
| PP |  | Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm panikových, šířky do 4000 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
345 | K | 766-1R412 | Dodávka a montáž vnitřních dveří ocelových dvoukřídlých s nadsvětlíkem 2000/2100 vč. zárubně a kování | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1875606846
| PP |  | Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm panikových, šířky do 4000 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | D518+D519 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
346 | K | 766-1R413 | Dodávka a montáž vnitřních dveří ocelových 900/2100 s nadsvětlíkem vč. zárubně a kování pro tl. stěn do 150mm | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1924594633
| PP |  | Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm panikových, šířky do 4000 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2_ OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D220+D232 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D158 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D304+D325+D337+D339 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D525+D526 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
347 | K | 766-1R414 | Dodávka a montáž vnitřních dveří ocelových 800/2100 s nadsvětlíkem vč. zárubně a kování pro tl. stěn do 150mm | kus | 46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1210373654
| PP |  | Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm panikových, šířky do 4000 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2_ OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D149-D150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D221-D225+D228-D231 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D326-D329+D332-D336 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D503+D504 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D507 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D510+D513+D514 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D226+D227 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D307 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D310-D311 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D314+D320 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D330+D331 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D419 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D425-D428 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D506 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
348 | K | 766-1R415 | Dodávka a montáž vnitřních dveří ocelových 700/2100 s nadsvětlíkem vč. zárubně a kování pro tl. stěn do 150mm | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 416979843
| PP |  | Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm panikových, šířky do 4000 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | D151 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D308 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D505+D508 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D511+D521+D523 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
349 | K | 766-1R416 | Dodávka a montáž vnitřních dveří ocelových 700/1970 vč. zárubně a kování pro tl. stěn do 150mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 863744142
| PP |  | Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm panikových, šířky do 4000 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | D001 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D209+D211+D243 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
350 | K | 766-1R417 | Dodávka a montáž vnitřních dveří ocelových 800/1970 vč. zárubně a kování pro tl. stěn do 150mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -221333200
| PP |  | Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm panikových, šířky do 4000 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D312 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2_OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D413+D414 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
351 | K | 766-1R418 | Dodávka a montáž vnitřních dveří ocelových 900/1970 vč. zárubně a kování pro tl. stěn do 150mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1880053125
| PP |  | Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm panikových, šířky do 4000 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | D454+D455 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
352 | K | 766-1R419 | Dodávka a montáž vnitřních dveří ocelových 1000/1970 vč. zárubně a kování pro tl. stěn do 150mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1411292393
| PP |  | Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm panikových, šířky do 4000 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | D012+D013 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
353 | K | 766-1R420 | Dodávka a montáž vnitřních dveří ocelových dvoukřídlých 1400/1970 vč. zárubně a kování pro tl. stěn do 150mm ozn D004 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -648079294
| PP |  | Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm panikových, šířky do 4000 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
354 | K | 766-1R421 | Dodávka a montáž vnitřních dveří ocelových dvoukřídlých 1800/1970 vč. zárubně a kování pro tl. stěn do 150mm ozn D003 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1016182837
| PP |  | Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm panikových, šířky do 4000 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
355 | K | 766-1R422 | Dodávka a montáž vnitřních dveří ocelových 700/2100 vč. zárubně a kování pro tl. stěn do 100mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1384912422
| PP |  | Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm panikových, šířky do 4000 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | D139+D140 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D152 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
356 | K | 766-1R423 | Dodávka a montáž vnitřních dveří ocelových 800/2100 vč. zárubně a kování pro tl. stěn do 150mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1399788922
| PP |  | Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm panikových, šířky do 4000 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | D101 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D113 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D117+118 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
357 | K | 766-1R424 | Dodávka a montáž vnitřních dveří ocelových 900/2100 vč. zárubně a kování pro tl. stěn do 100mm | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1104628216
| PP |  | Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm panikových, šířky do 4000 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | D154 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OP JAK SP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D157+D141 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D247 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D355 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D451 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D529 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
358 | K | 766-3R100 | Dodávka a montáž vnitřních dveř 800/1970 vč. zárubně a kování pto tl. stěn do 150mm | kus | 2 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1523723759
| PP |  | Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm panikových, šířky do 4000 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | D127+D128 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
359 | K | 766-3R102 | Dodávka a montáž vnitřních dveř protipožárních 800/2100 s nadsvětlíkem vč. zárubně a kování pro tl. stěn do 300mm D126 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 463784947
| PP |  | Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm panikových, šířky do 4000 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | D126 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
360 | K | 766-3R200 | Dodávka a montáž vnitřních dveř 700/1970 vč. zárubně a kování pto tl. stěn do 150mm | kus | 9 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1582524822
| PP |  | Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm panikových, šířky do 4000 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | D129-D133 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D106-D107 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D111-D112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
361 | K | 766-3R201 | Dodávka a montáž vnitřních dveř 700/2100 s nadsvětlíkem vč. zárubně a kování pro tl. stěn do 300mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1127769636
| PP |  | Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm panikových, šířky do 4000 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | D105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D108 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D110 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
362 | K | 766-3R300 | Dodávka a montáž vnitřních dveří ocelových protipožárních dvoukřídlých 1600/2100 s nadsvětlíkem vč. zárubně a kování pro tl. stěn do 300mm ozn D124 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -584767856
| PP |  | Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm panikových, šířky do 4000 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | D124 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
363 | K | 766-3R301 | Dodávka a montáž vnitřních dveří AL protipožárních dvoukřídlých 1700/2100 vč. zárubně a kování pro tl. stěn do 300mm ozn D125 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1911071794
| PP |  | Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm panikových, šířky do 4000 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | D125 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
364 | K | 766-3R302 | Dodávka a montáž vnitřních dveří AL protipožárních dvoukřídlých 1600/2100 s nadsvětlíkem vč. zárubně a kování pro tl. stěn do 300mm ozn D122 - panikové kování | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -859282965
| PP |  | Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm panikových, šířky do 4000 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | D122 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
365 | K | 766-3R303 | Dodávka a montáž vnitřních dveří ocelových protipožárních dvoukřídlých s nadsvětlíkem 1800/2100 vč. zárubně a kování pro tl. stěn do 300mm ozn D120 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 385415817
| PP |  | Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm panikových, šířky do 4000 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
366 | K | 766-3R304 | Dodávka a montáž vnitřních dveří AL protipožárních dvoukřídlých s nadsvětlíkem 1800/2100 vč. zárubně a kování pro tl. stěn do 300mm ozn D121 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -472137681
| PP |  | Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm panikových, šířky do 4000 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
367 | K | 766-3R400 | Dodávka a montáž vnitřních dveří kovových posuvných s pozdrem a zárubní 1800/2100 vč. kování pro tl. stěn do 150mm | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 261815683
| PP |  | Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm panikových, šířky do 4000 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | D119 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D115 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D116 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D104 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
368 | K | 766-3R401 | Dodávka a montáž vnitřních dveří kovových posuvných s pozdrem a zárubní 1450/2100 vč. kování pro tl. stěn do 150mm D114 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1350946691
| PP |  | Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm panikových, šířky do 4000 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
369 | K | 766R100 | Dodávka a montáž čajová kuchyňka ozn .TO01 | sada | 9 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1060398319
| PP |  | Dodávka a montáž dělící stěny k pisoáru ozn. V01- dle popisu v PD | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle taulky výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
370 | K | 766R1001 | Dodávka a montáž čajová kuchyňka ozn .TO02 | sada | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 457233600
| PP |  | Dodávka a montáž dělící stěny k pisoáru ozn. V01- dle popisu v PD | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle taulky výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
371 | K | 766R1002 | Dodávka a montáž čajová kuchyňka ozn .TO03 | sada | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -158349150
| PP |  | Dodávka a montáž dělící stěny k pisoáru ozn. V01- dle popisu v PD | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle taulky výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
372 | K | 766R1003 | Dodávka a montáž čajová kuchyňka ozn .TO04 | sada | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2073425396
| PP |  | Dodávka a montáž dělící stěny k pisoáru ozn. V01- dle popisu v PD | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle taulky výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
373 | K | 766R1004 | Dodávka a montáž vestavěná skříň nad kopírkami ozn .TO05 | kus | 5 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1300155817
| PP |  | Dodávka a montáž dělící stěny k pisoáru ozn. V01- dle popisu v PD | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle taulky výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
374 | K | 766R1005 | Dodávka a montáž zvýšené podium u technika simulací m.č. 129 vč. vyrovnávacích stupňů ozn .TO06 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1122685158
| PP |  | Dodávka a montáž dělící stěny k pisoáru ozn. V01- dle popisu v PD | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle taulky výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
375 | K | 766R1006 | Dodávka a montáž zvýšené podium u technika simulací m.č. 130 vč. vyrovnávacích stupňů ozn .TO07 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1142519879
| PP |  | Dodávka a montáž dělící stěny k pisoáru ozn. V01- dle popisu v PD | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle taulky výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
376 | K | 766R1007 | Dodávka a montáž okno plastové vnitří s dvojsklem fixní ozn. O01 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1730395279
| PP |  | Dodávka a montáž dělící stěny k pisoáru ozn. V01- dle popisu v PD | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle taulky výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
377 | K | 766R1008 | Dodávka a montáž okno plastové vnitří s dvojsklem fixní ozn. O02 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1993615729
| PP |  | Dodávka a montáž dělící stěny k pisoáru ozn. V01- dle popisu v PD | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle taulky výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
378 | K | 998766214 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v přes 24 do 36 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2087040665
| PP |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 24 do 36 m | [14 empty] | PP | 2
379 | K | 998766293 | Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro kce truhlářské za zvětšený přesun do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -283339568
| PP |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.24154 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
380 | K | 767531126 | Osazení náběhového rámu úzkého š 45 mm k čisticím rohožím | m | 30.25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -195295880
| PP |  | Montáž vstupních čisticích zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového náběhového úzkého - 45 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | " pro skladby P10+P14 - čistící zóna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,525*2+6,0*2+0,6*2 |  | 30.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
381 | M | 69752152 | rámy náběhové-náběh úzký-45mm-Al | m | 33.275 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.006655 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1298427832
| PP |  | rámy náběhové-náběh úzký-45mm-Al | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 30,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 33.275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
382 | K | 767531215 | Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čisticích zón plochy přes 2 m2 | m2 | 50.84 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1062906486
| PP |  | Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 2 m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1NP P14+P10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.101 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,84 |  | 50.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50.84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
383 | M | 69752100 | rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC | m2 | 55.924 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0042 | 0.23488 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 505581381
| PP |  | rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 50,84*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 55.924 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
384 | K | 767LP001 | Dodávka a montáž AL vstupních dveří 2 200 x 3 000 mm ozn. LP01 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1863178079
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.24 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
385 | K | 767LP002 | Dodávka a montáž AL okna pásového 1 900 x 15 340 mm ozn. LP02 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 361995332
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.25 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
386 | K | 767LP003 | Dodávka a montáž AL čtyřdílného okna 4400 x 2700 mm ozn. LP03 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -8054412
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.28 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
387 | K | 767LP004 | Dodávka a montáž AL šestidílného okna 6900 x 2700 mm ozn. LP04 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 945996335
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.28 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
388 | K | 767LP005 | Dodávka a montáž sestava hliníkového čtyřdílného okna a dvoukřídlých vstupních dveří 6900 x 3000mm ozn. LP05 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 607021994
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.30/31 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
389 | K | 767LP006 | Dodávka a montáž sestava hliníkového čtyřdílného okna a dvoukřídlých vstupních dveří 7125 x 3000 mm ozn. LP06 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 222407797
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.08/31 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
390 | K | 767LP007 | Dodávka a montáž hliníkové čtyřdílné okno 4200 x 2700 mm ozn. LP07 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1567090094
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.45 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
391 | K | 767LP008 | Dodávka a montáž hliníkové osmidílné okno 8400 x 2700 mm ozn. LP08 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1346353752
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.45/47 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
392 | K | 767LP009 | Dodávka a montáž vstupní dvojité automatické posuvné dvoukřídlé hliníkové dveře s nadsvětlíkem 8 145 x 3000 mm ozn. LP09 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -278869799
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.01 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
393 | K | 767LP010 | Dodávka a montáž hliníkové osmidílné okno 8400 x 2700 mm ozn. LP10 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -687734184
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.10 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
394 | K | 767LP011 | Dodávka a montáž vstupní automatické posuvné dvoukřídlé hliníkové dveře s nadsvětlíkem 4 200 x 3000 mm ozn. LP11 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1461843383
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.09 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
395 | K | 767LP012 | Dodávka a montáž hliníkové sedmidílné okno 8275 x 2700 mm ozn. LP12 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 225344853
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.10 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
396 | K | 767LP013 | Dodávka a montáž hliníkové vstupní dveře 2 300 x 3 000 mm ozn. LP13 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1084192606
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.05 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
397 | K | 767LP014 | Dodávka a montáž hliníkové šestidílné okno 6900 x 2700 mm ozn. LP14 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1662997751
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.56 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
398 | K | 767LP015 | Dodávka a montáž hliníkové šestidílné okno 6900 x 2700 mm ozn. LP15 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1629538738
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.56 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
399 | K | 767LP016 | Dodávka a montáž hliníkové šestidílné okno 6900 x 2700 mm ozn. LP16 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -842030055
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.55 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
400 | K | 767LP017 | Dodávka a montáž hliníkové vstupní dveře 2 300 x 3 000 mm ozn. LP17 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1596196509
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.03 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
401 | K | 767LP018 | Dodávka a montáž hliníkové pětidílné okno 4850 x 2700 mm ozn. LP18 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -26577157
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
402 | K | 767LP019 | Dodávka a montáž sestava hliníkového třídílného okna a dvoukřídlých vstupních dveří 5250 x 3000 mm ozn. LP19 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 843825042
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
403 | K | 767LP020 | Dodávka a montáž hliníkové šestidílné okno 6750 x 2700 mm ozn. LP20 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1584970212
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
404 | K | 767LP021 | Dodávka a montáž sestava hliníkového čtyřdílného okna a dvoukřídlých vstupních dveří 6750 x 3000 mm ozn. LP21 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -68968513
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
405 | K | 767LP022 | Dodávka a montáž sestava hliníkového čtyřdílného okna a dvoukřídlých vstupních dveří 6750 x 3000mm ozn. LP22 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 288631851
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.02 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
406 | K | 767LP023 | Dodávka a montáž hliníkové šestidílné okno 6750 x 2700 mm ozn. LP23 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1371890151
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.32 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
407 | K | 767LP024 | Dodávka a montáž sestava hliníkového čtyřdílného okna a jednokřídlých vstupních dveří 5250 x 3000 mm ozn. LP24 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1736184130
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.69 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
408 | K | 767LP025 | Dodávka a montáž hliníkové pětidílné okno 4850 x 2700 mm ozn. LP25 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1826017924
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.27 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
409 | K | 767LP026 | Dodávka a montáž vnitřní prosklená stěna s automatickými posuvnými dvoukřídlými dveřmi 7 750 x 3760 mm ozn. LP26 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2114964130
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.09 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
410 | K | 767LP027 | Dodávka a montáž vnitřní prosklená stěna s automatickými posuvnými dvoukřídlými dveřmi 3940 x 2950 mm ozn. LP27 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1266772
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.01 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
411 | K | 767LP028 | Dodávka a montáž vnitřní prosklená stěna s automatickými posuvnými dvoukřídlými dveřmi 3985 x 2950 mm ozn. LP28 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 479000769
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.01 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
412 | K | 767LP029 | Dodávka a montáž vnitřní prosklená stěna s automatickými posuvnými dvoukřídlými dveřmi 4165 x 2950 mm ozn. LP29 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1333650010
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.10 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
413 | K | 767LP030 | Dodávka a montáž hliníkové čtyřdílné okno 4590 x 2100 mm ozn. LP30 | kus | 4 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 783728189
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 2.01 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
414 | K | 767LP031 | Dodávka a montáž hliníkové čtyřdílné okno 4400 x 2100 mm ozn. LP31 | kus | 2 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -208323301
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
415 | K | 767LP032 | Dodávka a montáž hliníkové šestidílné okno 6900 x 2100 mm ozn. LP32 | kus | 21 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38424046
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2_OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.38-2.40 + 2.04-2.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+3 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.04-3.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.44-48+4.05-4.07/4.08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.05-5.09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.41-3.44 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.10-11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.22 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
416 | K | 767LP033 | Dodávka a montáž hliníkové šestidílné okno 7125 x 2100 mm ozn. LP33 | kus | 8 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1283599073
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2_OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.40+2.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.49/4.50 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.10-5.12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.45-46 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.12-4.14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.22 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
417 | K | 767LP034 | Dodávka a montáž hliníkové sedmiidílné okno 8275 x 2100 mm ozn. LP34 | kus | 6 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -617520745
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2_OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.19+2.31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.07+3.33 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.36 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.27+4.29-4.30 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
418 | K | 767LP035 | Dodávka a montáž hliníkové osmidílné okno 8400 x 2100 mm ozn. LP35 | kus | 12 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1019860186
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2_OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.20-23+2.26-2.30 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.23-3.32 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.35 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.23 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.24+2.25 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.32-33 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
419 | K | 767LP036 | Dodávka a montáž hliníkové dveře 2200 x 2780 mm ozn. LP36 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1177208678
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 5.04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
420 | K | 767LP037 | Dodávka a montáž sestava hliníkového čtyřdílného okna a dvoukřídlých vstupních dveř 6600 x 2780 mm ozn. LP37 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1499921963
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 5.23 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
421 | K | 767LP038 | Dodávka a montáž hliníkové pětidílné okno 4850 x 3000 mm ozn. LP38 | kus | 6 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1782104177
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2_OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.03+4.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
422 | K | 767LP039 | Dodávka a montáž hliníkové pětidílné okno 5250 x 3000 mm ozn. LP39 | kus | 6 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1426095627
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2_OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
423 | K | 767LP040 | Dodávka a montáž hliníkové šestidílné okno 6750 x 3000 mm ozn. LP40 | kus | 12 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 844776364
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2_OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
424 | K | 767LP041 | Dodávka a montáž hliníkové dvoudílné okno fixní 2200 x 1 600 mm ozn. LP41 | kus | 2 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60478044
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: M.Č. 5.19+5.01 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M.Č. 5.19+5.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
425 | K | 767LP042 | Dodávka a montáž hliníkové čtyřdílné okno fixní 4400/1600 mm ozn. LP42 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1406184561
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 5.04 | [14 empty] | P | 2
426 | K | 767LP043 | Dodávka a montáž hliníkové šestidílné okno fixní 8300/1600 mm ozn. LP43 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 315000257
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 5.33 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
427 | K | 767LP044 | Dodávka a montáž sestava hliníkového dvoudílného okna a dvoukřídlých vstupních dveří 4100 x 2780 mm ozn. LP44 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -103902397
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 5.22 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
428 | K | 767LP045 | Dodávka a montáž hliníkové okno dvoudílné 1800x1800 mm ozn. LP45 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -405045959
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 5.30 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
429 | K | 767LP047 | Dodávka a montáž jednokřídlé hliníkové dveře 1100 x 2780 mm ozn. LP47 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -176728106
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 5.05 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
430 | K | 767LP048 | Dodávka a montáž hliníkové okno dvoudílné vnitřní fixní 2300x2550 mm ozn. LP48 | kus | 2 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1415568292
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 3_TUL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.41 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
431 | K | 767LP049 | Dodávka a montáž hliníkové okno dvoudílné vnitřní fixní 3500 x 2550 mm ozn. LP49 | kus | 21 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -984042948
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2_OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.56-58 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.07+2.41-42 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.51+4.15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.47-48 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
432 | K | 767LP050 | Dodávka a montáž prsoklená hliníková stěna s dvoukřídlými dveřmi 8400 x 2950 mm ozn. LP50 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 830474185
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 2.51 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
433 | K | 767LP051 | Dodávka a montáž prsoklená hliníková stěna s dvoukřídlými dveřmi 8400 x 2950 mm ozn. LP51 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1141082008
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 2.51 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
434 | K | 767LP052 | Dodávka a montáž prsoklená hliníková stěna s dvoukřídlými dveřmi 8400 x 2950 mm ozn. LP52 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -720741312
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 3.56 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
435 | K | 767LP053 | Dodávka a montáž prsoklená hliníková stěna s dvoukřídlými dveřmi 8400 x 2950 mm ozn. LP53 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1608827252
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 3.56 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
436 | K | 767LP054 | Dodávka a montáž prsoklená hliníková stěna s dvoukřídlými dveřmi 8400 x 2950 mm ozn. LP54 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1552128101
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 4.59 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
437 | K | 767LP055 | Dodávka a montáž prsoklená hliníková stěna s dvoukřídlými dveřmi 8400 x 2950 mm ozn. LP55 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -396147247
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 4.34 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
438 | K | 767R100 | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1530083338
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
439 | K | 767R101 | Screenová roleta 4150 x 2 700 mm ozn. A002 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 329830393
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
440 | K | 767R102 | Posuvná akustická dělící příčka 5 975 x 3 810 mm ozn. A03 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1957581972
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
441 | K | 767R103 | Posuvná akustická dělící příčka 8 275 x 3760 mm ozn. A04 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -79096436
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
442 | K | 767R1031 | akustický box pro jednu osobu 1150 × 2270 × 1030 mm ozn. A05 | kus | 10 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1720418860
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
443 | K | 767R1032 | akustický box pro dvě osoby 2259 × 2270 × 1030 mm ozn. A06 | kus | 8 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1326139530
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
444 | K | 767R1033 | akustický box pro osm osob 2675 × 2270 × 4120 mm ozn. A07 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1315354782
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
445 | K | 767R1034 | akustická vestavba 6 900x 5700x 3810 mm ozn. A08 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 321604235
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
446 | K | 767R1035 | Dodávka a montáž hrubá čistící zona 2000 x 600 mm ozn. A09 | kus | 10 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1274477004
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
447 | K | 767R1036 | Dodávka a montáž vnitřní čistící zona 8525 x 6 000 mm ozn. A10 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -693236468
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
448 | K | 767R1037 | Dodávka a montáž vnitřní čistící zona 4200 x 1900 mm ozn. A11 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -994396460
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
449 | K | 767R1038 | Dodávka a montáž vnitřní čistící zona 1100x3000 mm ozn. A12 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1175363330
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
450 | K | 767R1039 | Dodávka a montáž vnitřní čistící zona 1100x3100 mm ozn. A13 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2006783095
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
451 | K | 767R10391 | Dodávka a montáž vnitřní čistící zona 2500 x 1000 mm ozn. A14 | kus | 3 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1934265082
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
452 | K | 767R10392 | Dodávka a montáž vnitřní čistící zona 2250 x 1000 mm ozn. A15 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1214959965
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
453 | K | 767R10393 | Dodávka a montáž vnitřní čistící zona 2350 x 1000 mm ozn. A16 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1787952387
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
454 | K | 767R10394 | Dodávka a montáž sanitární příčka 1000+155 x 2 000 mm ozn. A17 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -192847354
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
455 | K | 767R10395 | Dodávka a montáž sanitární příčka 1700 x 2000 mm ozn. A18 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1584501343
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
456 | K | 767R10396 | Dodávka a montáž sanitární příčka 1300 x 2000 mm ozn. A19 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 935521135
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
457 | K | 767R10397 | Dodávka a montáž sanitární příčka 2800 x 2000+ (2 x 1750x2000) mm ozn. A20 | kus | 4 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1362556219
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
458 | K | 767R10398 | Dodávka a montáž sanitární příčka 900 x 2000 mm ozn. A21 | kus | 4 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 920459855
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
459 | K | 767R10399 | Dodávka a montáž sanitární příčka 2800 x 2000+(1 x 1750x2000) mm ozn. A22 | kus | 4 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 389444456
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
460 | K | 767R103992 | Dodávka a montáž sanitární příčka 2750 x 2000 +2800 x 2000 + (2 x 1750x2000) mm ozn. A23 | kus | 3 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1885774388
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
461 | K | 767R103993 | Dodávka a montáž sanitární příčka 1870 x 2000+(1 x 1750x2000) mm ozn. A24 | kus | 3 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2043377625
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
462 | K | 767R103994 | Dodávka a montáž sanitární příčka 1730 x 2000 +1150 x 2000 mm ozn. A25 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -285267332
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
463 | K | 767R103995 | Dodávka a montáž sanitární příčka 2330 x 2000+(1 x 1750x2000)mm ozn. A26 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -717796035
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
464 | K | 767R103996 | Dodávka a montáž sanitární příčka2200 x 2000+ (1 x 1750x2000)mm ozn. A27 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1482019901
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
465 | K | 767R103997 | Dodávka a montáž sanitární příčka 750 x 2000 mm ozn. A28 | kus | 2 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -138191869
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
466 | K | 767R103998 | Dodávka a montáž sanitární příčka 2200 x 2000+ (1 x 1750x2000)mm ozn. A29 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -398432881
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
467 | K | 767R103999 | Dodávka a montáž sanitární příčka 1730 x 2000+1100 x 2000 mm ozn. A30 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 216409806
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
468 | K | 767R1039991 | Dodávka a montáž sanitární příčka 2200 x 2000+ (1 x 1750x2000 mm ozn. A31 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 638045214
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
469 | K | 767R1039992 | Dodávka a montáž Sprchový závěs 900 x 2300 mm ozn. A32 | kus | 2 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96081828
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
470 | K | 767R1039993 | Dodávka a montáž vybavení předsíň ozn. A33 | sada | 46 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1305718513
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46 |  | 46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
471 | K | 767R1039994 | Dodávka a montáž Vybavení wc kabin imobilní ozn. A34 | sada | 13 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 702069512
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
472 | K | 767R1039995 | Dodávka a montáž Vybavení wc kabin ozn. A35 | sada | 60 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1664998010
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
473 | K | 767R1039996 | Dodávka a montáž Posuvná akustická dělící příčka 7 150 x 3 770 mm ozn. A36 | sada | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2138674060
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
474 | K | 767R1039997 | Dodávka a montáž záchytný systém na stěše ozn. A37 | sada | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 388392231
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
475 | K | 767R1039998 | Dodávka a montáž skleněná dělící stěna s posuvnými dveřmi 6 150 x 3 770 mm ozn. A38 | sada | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1615460713
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
476 | K | 767R1039999 | Dodávka a montáž plynotěsný poklop do betonové podlahyozn. A39 | sada | 2 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1899528262
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
477 | K | 767R1039999 | Dodávka a montáž plynotěsný poklop do betonové podlahyozn. A39 | sada | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1618775768
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
478 | K | 767R10399991 | Dodávka a montáž fotoluiniscenční značení, únkové, značky a požární značky ozn. A40 | sada | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -349696772
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
479 | K | 767R1001 | Dodávka a montáž venokvní žaluzie 4400 x 2700 mm ozn.VŽ01 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1400441583
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.28 | [14 empty] | P | 2
480 | K | 767R1002 | Dodávka a montáž venokvní žaluzie 6900 x 2700 mm ozn.VŽ2 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -793498123
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.28 | [14 empty] | P | 2
481 | K | 767R1003 | Dodávka a montáž venokvní žaluzie 3450 x 2700 mm ozn.VŽ3 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 180287925
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.31 | [14 empty] | P | 2
482 | K | 767R1004 | Dodávka a montáž venokvní žaluzie 4800 x 2700 mm ozn.VŽ4 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1250804476
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.31 | [14 empty] | P | 2
483 | K | 767R1005 | Dodávka a montáž venokvní žaluzie 4200 x 2700 mm ozn.VŽ5 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 766147921
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.45 | [14 empty] | P | 2
484 | K | 767R1006 | Dodávka a montáž venokvní žaluzie 8400 x 2700 mm ozn.VŽ6 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 207973109
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.45 | [14 empty] | P | 2
485 | K | 767R1007 | Dodávka a montáž venokvní žaluzie 8400 x 2700 mm ozn.VŽ7 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1742189396
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.10 | [14 empty] | P | 2
486 | K | 767R1008 | Dodávka a montáž venokvní žaluzie 8275 x 2700 mm ozn.VŽ8 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1026320324
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.10 | [14 empty] | P | 2
487 | K | 767R104 | Dodávka a montáž venokvní žaluzie 6900 x 2700 mm ozn.VŽ9 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1441634715
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.56 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
488 | K | 767R105 | Dodávka a montáž venokvní žaluzie 6900 x 2700 mm ozn.VŽ10 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1883926628
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.56 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
489 | K | 767R106 | Dodávka a montáž venokvní žaluzie 6900 x 2700 mm ozn.VŽ11 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -796519422
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.55 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
490 | K | 767R107 | Dodávka a montáž venokvní žaluzie 4 590 x 2100 mm ozn.VŽ12 | kus | 4 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1048283059
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2_OP_JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
491 | K | 767R108 | Dodávka a montáž venokvní žaluzie 4400X 2100 mm ozn.VŽ13 | kus | 3 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -826839947
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2_OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.43 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.38 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.40 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
492 | K | 767R109 | Dodávka a montáž venokvní žaluzie 6900 x 2100 mm ozn.VŽ14 | kus | 4 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1202258076
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2_OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.39 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.44-46 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.42/41 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.07-5.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
493 | K | 767R1090 | Dodávka a montáž venokvní žaluzie 6900 x 2100 mm ozn.VŽ15 | kus | 4 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1850338269
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2_OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.08-5.09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.47-48 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.39/40 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.43-44 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
494 | K | 767R10901 | Dodávka a montáž venokvní žaluzie 6900 x 2100 mm ozn.VŽ16 | kus | 5 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1762572112
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2_OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.05-07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.22 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
495 | K | 767R10902 | Dodávka a montáž venokvní žaluzie 6900 x 2100 mm ozn.VŽ17 | kus | 4 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1537845298
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2_OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.08-09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.22 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
496 | K | 767R10903 | Dodávka a montáž venokvní žaluzie 6900 x 2100 mm ozn.VŽ18 | kus | 4 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1385175067
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2_OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.05/06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.05/06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.10-11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.22 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
497 | K | 767R10904 | Dodávka a montáž venokvní žaluzie 7125 x 2100 mm ozn.VŽ19 | kus | 4 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 174924750
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2_OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.10-5.11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.49-4.50 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.40 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.45-46 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
498 | K | 767R10905 | Dodávka a montáž venokvní žaluzie 7125 x 2100 mm ozn.VŽ20 | kus | 4 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1756688482
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2_OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.12-4.14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.22 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
499 | K | 767R10906 | Dodávka a montáž venokvní žaluzie 8125 x 2100 mm ozn.VŽ21 | kus | 6 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 462837520
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2_OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.36 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.33+3.07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.31+2.19 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.27+4.29-30 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
500 | K | 767R10907 | Dodávka a montáž venokvní žaluzie 8400x2100 mm ozn.VŽ22 | kus | 10 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -401014109
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2_OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.20-23+2.26-2.30 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.23-25+3.28-3.32 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.35 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.23 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.32-33 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
501 | K | 767R10908 | Dodávka a montáž venokvní žaluzie 8400x2100 mm ozn.VŽ23 | kus | 3 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -125737658
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2_OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.22+23 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.26+27 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.34 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
502 | K | 767R10909 | Dodávka a montáž venokvní žaluzie6 600x2780 mm ozn.VŽ24 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2003752630
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 5.23 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
503 | K | 767R109094 | Dodávka a montáž venokvní žaluzie 2200 x 1 600 mm ozn.VŽ28 | kus | 2 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1622442473
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.01+5.19 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
504 | K | 767R109095 | Dodávka a montáž venokvní žaluzie 4400 x 1 600 mm ozn.VŽ29 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 865344264
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 5.04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
505 | K | 767R109096 | Dodávka a montáž venokvní žaluzie 8300 x 1 600 mm ozn.VŽ30 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1798707923
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 5.33 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
506 | K | 767R1091 | Dodávka a montáž Střešní světlík pro odvětrání CHÚC ozn. SV01 | kus | 4 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1114622340
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
507 | K | 767R10910 | Dodávka a montáž hliníkový pásový světlík 16000 x 1700 mm ozn. SV02 | kus | 5 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -947282151
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
508 | K | 767R10910R | Dodávka a montáž ocelové konstrukce střechy PRO SVĚTLÍKY 16000 x 1700 mm ozn. SV02 | kg | 29323.91 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -555805022
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot - dílenské dokumentace a požadavku dle VZT | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 26658,1*1,1 |  | 29323.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29323.91 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
509 | K | 767R10910R2 | Dodávka a montáž ocelových pomocných konstrukcí VZT apod | kg | 19785 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 936749407
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot - dílenské dokumentace a požadavku dle VZT | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 19785 |  | 19785 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
510 | K | 767R1092 | Dodávka a montáž podpůrná konstrukce pro VZT jednotku ozn. ZO01 | kus | 4 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1522736406
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
511 | K | 767R1093 | Dodávka a montáž podpůrná konstrukce pro jednotky chlazení ozn. ZO02 | kus | 2 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -175487298
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
512 | K | 767R1094 | Dodávka a montáž podpůrná konstrukce pro jednotky klimatizace ozn. ZO03 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 481704142
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
513 | K | 767R1095 | Dodávka a montáž Podpůrná konstrukce pro potrubí vzduchotechniky ozn. ZO04 | kus | 10 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 374513267
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
514 | K | 767R1096 | Dodávka a montáž Podpůrná konstrukce pro potrubí vzduchotechniky ozn. ZO05 | kus | 2 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -565315626
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
515 | K | 767R1097 | Dodávka a montáž Podpůrná konstrukce pro potrubí vzduchotechniky ozn. ZO06 | kus | 2 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1567821377
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
516 | K | 767R1098 | Dodávka a montáž Podpůrná konstrukce pro potrubí vzduchotechniky ozn. ZO07 | kus | 2 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 458316406
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
517 | K | 767R1099 | Dodávka a montáž ocelové schodiště na střechu ozn. ZO08 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1177239385
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
518 | K | 767R10991 | Dodávka a montáž Zábradlí a madla schodiště v atriu 1.NP vč. uzamykatelné branky ozn. ZO09 | m | 72.54 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1650322818
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 72,54 |  | 72.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
519 | K | 767R10992 | Dodávka a montáž Zábradlí a madla hlavního schodiště ozn. Z010,011,012,014 | m | 334.79 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1862375763
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ozn. Z010,011,012,014 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 119,52+119,52+88,09+7,66 |  | 334.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
520 | K | 767R10993 | Dodávka a montáž Madla schodiště do 1.PP m.č.1.04 (vpravo nahoře) ozn. Z013 | m | 16.69 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1246163900
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,69 |  | 16.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
521 | K | 767R10994 | Dodávka a montáž Zábradlí lávky ozn. Z014 - Z021 | m | 60.9 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -283030553
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,9+8,9+4,75+15,2+4,75+13,65+4,75 |  | 60.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
522 | K | 767R10995 | Dodávka a montáž Zábradlí lávky plné zábradlí z nosné ocelové konstrukce z jeklů 60/40/3mm ozn. Z022-24 | m | 174 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1908896055
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 61,8+36,8+75,4 |  | 174 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
523 | K | 767R10996 | Dodávka a montáž zábradlí na atice ozn. Z025-26 | m | 108.57 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -866990966
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 64,21+44,36 |  | 108.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
524 | K | 767R10997 | Dodávka a montáž požární skříň rozvaděče plošiny ozn. Z027 | m | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -456590306
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
525 | K | 767R10998 | Dodávka a montáž vyrovnávací rampa se dvěma výškovými stupni 5,05 x1,6m ozn. Z028 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1079019572
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
526 | K | 767R10999 | Dodávka a montáž vyrovnávací rampa se dvěma výškovými stupni 2,225x3,55m ozn. Z029 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2145993833
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
527 | K | 767R109991 | Dodávka a montáž vyrovnávací rampa se dvěma výškovými stupni 3,5 x 1,6+6,0 x 1,5m ozn. Z030 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1754113873
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
528 | K | 767R109992 | Dodávka a montáž vyrovnávací rampa se dvěma výškovými stupni 4,2x2,0m ozn. Z031 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 437299630
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
529 | K | 767R109994 | Dodávka a montáž podlahové rošty anglických dvorků pro výdechy VZT ozn. Z033 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1108289947
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
530 | K | 767R109995 | Dodávka a montáž podlahové rošty anglických dvorků pro výdechy VZT ozn. Z034 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1896724732
| PP |  | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
531 | K | 767R109996 | Dodávka a montáž markýzy dle PD ozn. Z035 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1708695191
532 | K | 767R109997 | Dodávka a montáž skleněné markýzy dle PD ozn. 11 na severním pohledu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1876760496
533 | K | 767R109998 | Dodávka a montáž PHP práškový 21A | kus | 86 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -436058938
534 | K | 998767214 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v přes 24 do 36 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 743066519
| PP |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 24 do 36 m | [14 empty] | PP | 2
535 | K | 998767293 | Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 239897998
| PP |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 767.1 | Výtahy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
536 | K | 767-R00 | Dodávka a montáž výtahu V1 vč. veškerého potřebného kotvení, stavebních přípomocí a podružného materiálu | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1990456540
| PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí | [14 empty] | P | 2
537 | K | 767-R01 | Dodávka a montáž výtahu V2 vč. veškerého potřebného kotvení, stavebních přípomocí a podružného materiálu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1022621154
| PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí | [14 empty] | P | 2
538 | K | 767-R02 | Dodávka a montáž výtahu V3 vč. veškerého potřebného kotvení, stavebních přípomocí a podružného materiálu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1135891714
| PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí | [14 empty] | P | 2
539 | K | 767-R03 | Dodávka a montáž výtahu V4 vč. veškerého potřebného kotvení, stavebních přípomocí a podružného materiálu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1847646815
| PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí | [14 empty] | P | 2
540 | K | 767-R04 | Dodávka a montáž výtahu V5 vč. veškerého potřebného kotvení, stavebních přípomocí a podružného materiálu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 358286589
| PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí | [14 empty] | P | 2
541 | K | 767-R100 | Dodávka a montáž plošiny vč. stříšky a odvodnění vč. veškerého potřebného kotvení, stavebních přípomocí a podružného materiálu | sada | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -496247527
| PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje stavební přípomoci spojené s montáží vnitřních kabelových a jiných tras a úpravou stávajících rozvodů. Ochrana stávajcích sítí | [14 empty] | P | 2
| D | 775 | Podlahy skládané |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.9056 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
542 | K | 775111311 | Vysátí podkladu skládaných podlah | m2 | 462.27 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -37371458
| PP |  | Příprava podkladu skládaných podlah a stěn vysátí podlah | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | " ze skladby P17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP m.č. 5.22+5.23+5.41 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 264,42+164,05+33,8 |  | 462.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 462.27 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
543 | K | 775121111 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu skládaných podlah | m2 | 462.27 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.013868 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1364347285
| PP |  | Příprava podkladu skládaných podlah a stěn penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) podlah | [14 empty] | PP | 2
544 | K | 775141111 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu skládaných podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm | m2 | 462.27 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00455 | 2.1033 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1514657060
| PP |  | Příprava podkladu skládaných podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm | [14 empty] | PP | 2
545 | K | 775413401 | Montáž podlahové lišty obvodové lepené | m | 174.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2094658913
| PP |  | Montáž lišty obvodové lepené | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 29,9*2+9,8*2+0,6*4*3+0,6*3*3 |  | 92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,1*2+9,3*2+0,6*3*2 |  | 58.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*2+4,85*2 |  | 23.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 174.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
546 | M | 61418113R | lišta podlahová | m | 188.028 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.037606 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -121290073
| PP |  | lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 174,1*1,08 'Přepočtené koeficientem množství |  | 188.028 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
547 | K | 775511411R | Podlahy dřevěný průmylový mozaiky - kopmpletní provedení vč. povrchové úpravy | m2 | 462.27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01893 | 8.7508 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1032605164
| PP |  | Podlahy vlysové masivní lepené rybinový, řemenový, průpletový vzor s tmelením a broušením, bez povrchové úpravy a olištování z vlysů tl. do 22 mm šířky přes 40 do 50 mm, délky přes 240 do 300 mm dub, třída I | [14 empty] | PP | 2
548 | K | 998775113 | Přesun hmot tonážní pro podlahy skládané s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m | t | 10.9056 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1352216015
| PP |  | Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m | [14 empty] | PP | 2
549 | K | 998775192 | Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro podlahy skládané za zvětšený přesun do 100 m | t | 10.9056 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 858658965
| PP |  | Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.7831 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
550 | K | 776111112 | Broušení betonového podkladu povlakových podlah | m2 | 150.86 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -985197365
| PP |  | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu betonového | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | ze skladby P09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.28-1.31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 74,07+11,2+11,76+53,83 |  | 150.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 150.86 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
551 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 150.86 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2145600208
| PP |  | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah | [14 empty] | PP | 2
552 | K | 776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 150.86 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0045258 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62385963
| PP |  | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah | [14 empty] | PP | 2
553 | K | 776141112 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm | m2 | 150.86 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00758 | 1.1435 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1021370616
| PP |  | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | [14 empty] | PP | 2
554 | K | 776251121 | Lepení elektrostaticky vodivých pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem | m2 | 150.86 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.060344 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1881352370
| PP |  | Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů elektrostaticky vodivých | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | ze skladby P09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.28-1.31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 74,07+11,2+11,76+53,83 |  | 150.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 150.86 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
555 | M | 60756142 | linoleum přírodní antistatické třída zátěže 34/43, hořlavost Cfl-s1, odpor krytiny >=10^9 tl 2,5mm | m2 | 178.0148 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.53404 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1876095982
| PP |  | linoleum přírodní antistatické třída zátěže 34/43, hořlavost Cfl-s1, odpor krytiny >=10^9 tl 2,5mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 150,86*1,18 'Přepočtené koeficientem množství |  | 178.0148 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
556 | K | 776251411 | Spoj podlah z přírodního linolea (marmolea) svařováním za tepla | m | 102.84 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0020568 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1289005321
| PP |  | Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) spoj podlah svařováním za tepla | [14 empty] | PP | 2
557 | K | 776421111 | Montáž obvodových lišt lepením | m | 102.84 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0010284 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1292352829
| PP |  | Montáž lišt obvodových lepených | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | ze skladby P09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.28-1.31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,65+16,27+16,94+30,98 |  | 102.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 102.84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
558 | M | 28342165 | lišta podlahová PVC zakončovací s fabionem | m | 104.8968 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.028322 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1570572345
| PP |  | lišta podlahová PVC zakončovací s fabionem | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 102,84*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 104.8968 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
559 | K | 776991111 | Spárování silikonem | m | 102.84 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.0092556 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1862628347
| PP |  | Ostatní práce spárování silikonem | [14 empty] | PP | 2
560 | K | 998776123 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 12 do 24 m | t | 1.7831 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1303500889
| PP |  | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 216.7016 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
561 | K | 771151012 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm | m2 | 8627.7138 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00758 | 65.3981 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -480359181
| PP |  | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | " ze skaldby P01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.51 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 81,72 |  | 81.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.3.56 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 80,43 |  | 80.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP m.č. 4.59 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 79,77 |  | 79.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 241.92 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ze skaldby P06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,5 |  | 27.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.106 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,78 |  | 38.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.107 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,78/2 |  | 19.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.108-109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46,97+7,98 |  | 54.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.110 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 195,63/2 |  | 97.815 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.111-116 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,27+2,14+2,27+1,92+1,92+8,28 |  | 18.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.117 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,13/2 |  | 10.065 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.118 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,336/2 |  | 5.668 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.126 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,75/2 |  | 22.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.137-155 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1+10,61+6,22+1,99+37,5+14,07+45,29+21,63+86,05+8,31+7,16+4,21+2,07+2,07+2,07+2,23+2,29+34,01+60,04 |  | 349.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.157-168 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,19+27,19+3,03+7,49+7,49+8,06+8,67+4,49+4,65+2,7+2,27 |  | 96.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -302 |  | -302 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 439.993 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ze skaldby P07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 601,54/2 |  | 300.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.172 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 110,36 |  | 110.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.172 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,48/2 |  | 24.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 435.37 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby P10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.101 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,84/2" |  | 25.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 25.42 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ze skaldby P12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.103 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,2 |  | 36.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.104 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,57/2 |  | 12.285 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.110 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 195,63/2 |  | 97.815 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.118 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,36/2 |  | 5.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.119 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,04 |  | 5.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.124 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,94 |  | 13.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.125 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,84/2 |  | 7.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.126 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 75,75/2 |  | 37.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.127 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,77 |  | 16.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.132 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,41 |  | 36.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.133 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,7 |  | 8.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.š.134-136 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,73+5,86+4,02 |  | 11.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.169 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,79 |  | 3.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet jiné skladby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -149 |  | -149 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 145.035 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ze skaldby P13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 601,54/2 |  | 300.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.172 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,48/2 |  | 24.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 325.01 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ze skaldby P16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 452,85 |  | 452.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.203-214 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 67,15+67,92+66+68,03+90,97+6,05+3,98+7,49+8,06+8,67+4,49+4,65 |  | 403.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,71/2"215 |  | 19.355 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.218-231 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 82,48+82,79+27,38+28,79+28,79+28,79+14,86+12,95+12,95+14,86+14,86+12,95+25,78+82,79 |  | 471.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m-č-232 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,71/2 |  | 19.355 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.235 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,95/2 |  | 11.475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.236-249 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,74+60,89+48,67+65,94+68,03+44,79+43,34+5,55+1,82+3,96+7,71+4,88+11,68+5,22 |  | 381.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č-301-316 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 452,85+16,99+49,83+67,92+66+68,03+82,76+82,8+7,63+6,01+3,98+7,49+8,06+8,67+4,49+4,65 |  | 938.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.318 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,71/2 |  | 19.355 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.321-333 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,71+30,6+27,4+12,96+16,29+18,84+35,44+39,2+12,96+14,87+28,82+27,4+82,79 |  | 389.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.334 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,71/2 |  | 19.355 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.337-355 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,95+8,74+62,4+28,93+25,98+24,61+24,61+24,61+25,3+24,11+44,79+43,34+5,55+1,82+3,96+7,71+4,88+11,13+5,22 |  | 400.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.401-422 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 389,77+30,83+30,83+68,65+16,8+14,82+16,69+24,61+24,61+24,6+24,6+17,04+15,51+15,84+82,26+13,79+3,98+7,49+8,06+8,67+4,49+4,65 |  | 848.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.424 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,71/2 |  | 19.355 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.427-436 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,85+4,7+15,11+34,05+20,83+27,22+30,39+77,36+165,07+79,07 |  | 479.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.437 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,47/2 |  | 18.735 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.440 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,95/2 |  | 11.475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.441-458 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,76+62,4+28,93+18,06+14,82+16,69+24,61+24,61+25,3+24,11+89,16+5,55+1,82+3,96+7,71+4,88+11,13+5,22 |  | 377.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.501 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,81 |  | 38.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.504-519 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 99,55+106,92+24+24,61+24,61+24,61+17,38+15,16+15,84+11,48+3,15+4,84+9,47+4,58+8,94+39,07 |  | 434.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.522-531 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 264,42+164,05+64,84+4,89+8,74+4,87+8,7+4,13+10,07+4,96 |  | 539.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.533-534 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,5+122,73 |  | 164.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.541 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,8 |  | 33.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6491.77 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OP JAK SP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ze skladby P06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.64+65 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,535*1,95*2 |  | 9.8865 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,35*2,18 |  | 5.123 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,35*1,56 |  | 3.666 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby P16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP-4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,95*2,535)*2*3 |  | 29.6595 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,55*2,25*3 |  | 17.2125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,165*2,535 |  | 5.4883 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 71.0358 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TUL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ze skladby P12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 75,95+16,77+36,41+8,7+1,73+5,86+4,02 |  | 149.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ze skladby P06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.37-1.55 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1+10,61+6,17+1,99+37,5+14+45,29+21,63+86,05+8,31+7,16+4,21+2,07+2,07+2,07+2,23+2,29 |  | 255.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46,97 |  | 46.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 452.16 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8627.7138 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
562 | K | 777111111 | Vysátí podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 8627.7138 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1517444309
| PP |  | Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí | [14 empty] | PP | 2
563 | K | 777111121 | Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy | m | 9118.33 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.18237 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -743002577
| PP |  | Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení ruční ( v místě styku se stěnou, v rozích apod.) | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 8579 |  | 8579 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 120,37 |  | 120.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 418,96 |  | 418.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9118.33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
564 | K | 777-R345 | Dodávka a montáž systémové lišty pro vytvoření fabionu dle popisu PD | m | 9118.33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0068 | 62.0046 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 839623228
| PP |  | Vytažení profilů, fabionů, hran a koutů při opravách sádrových omítek fabionů, hran a koutů (s dodáním hmot) jakékoliv délky | [14 empty] | PP | 2
565 | K | 777111123 | Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 8627.7138 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.34511 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1377316470
| PP |  | Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní | [14 empty] | PP | 2
566 | K | 777131113 | Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad | m2 | 8627.7138 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 1.7255 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 690076715
| PP |  | Penetrační nátěr podlahy polyuretanový na podklad vlhký nebo s nízkou nasákavostí | [14 empty] | PP | 2
567 | K | 777131125 | Prosyp penetračních nátěrů podkladu podlahy pískem v množství přes 1,0 do 1,5 kg/m2 | m2 | 8627.7138 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 12.9416 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1562996363
| PP |  | Penetrační nátěr prosyp penetračních nátěrů podlahy pískem přes 1,0 do 1,5 kg/m2 | [14 empty] | PP | 2
568 | K | 777521105 | Krycí polyuretanová stěrka tloušťky do 3 mm dekorativní lité podlahy | m2 | 8627.7138 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0048 | 41.413 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1029389031
| PP |  | Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky přes 2 do 3 mm | [14 empty] | PP | 2
569 | K | 777511181 | Příplatek k cenám krycí stěrky za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků | m2 | 8627.7138 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 912272587
| PP |  | Krycí stěrka Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových | [14 empty] | PP | 2
570 | K | 777622101 | Uzavírací polyuretanový barevný nátěr podlahy | m2 | 8627.7138 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 1.2942 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1965063328
| PP |  | Uzavírací nátěr podlahy polyuretanový barevný | [14 empty] | PP | 2
571 | K | 777612151 | Příplatek k cenám uzavíracího nátěru za za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků | m2 | 8627.7138 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -346139852
| PP |  | Uzavírací nátěr Příplatek za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových | [14 empty] | PP | 2
572 | K | 777911111 | Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl | m | 9118.33 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00312 | 28.4492 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1458860055
| PP |  | Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem tuhé | [14 empty] | PP | 2
573 | K | 777911-R | Dodávka a montáž soklové lišty | m | 646.69 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00312 | 2.0177 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -48799810
| PP |  | Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem tuhé | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,06 |  | 30.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,2 |  | 12.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.56 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 68,01 |  | 68.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 110.27 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.41 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,9 |  | 23.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.22+23 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 87,85+56,88 |  | 144.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 168.63 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OP JAK SP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.28 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,65 |  | 38.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,98 |  | 30.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 69.63 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TUL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.72 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38 |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 201,36 |  | 201.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 239.36 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.34 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 58,8 |  | 58.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 58.8 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 646.69 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
574 | K | 777911-R1 | Dodávka a montáž soklové nerezové lišty | m | 298.16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00312 | 0.93026 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 123273888
| PP |  | Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem tuhé | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | m.č. 1.72 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38 |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 201,36 |  | 201.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 239.36 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.34 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 58,8 |  | 58.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 58.8 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 298.16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
575 | K | 998777114 | Přesun hmot tonážní pro podlahy lité s omezením mechanizace v objektech v přes 24 do 36 m | t | 154.697 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -254783422
| PP |  | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 24 do 36 m | [14 empty] | PP | 2
576 | K | 998777193 | Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro podlahy lité za zvětšený přesun do 500 m | t | 154.697 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1386609284
| PP |  | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 15.6586 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
577 | K | 781111011 | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu | m2 | 340.95 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1817228386
| PP |  | Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.25-5.27 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,415+4,48+2,22)*1,5*2 |  | 27.345 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.14-5.18 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,635*1,5 |  | 2.4525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,275+4,61+2,315)*1,5*2 |  | 27.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M.Č. 4.17-20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3*2+1,815+1,835+2,815+0,99)*1,5 |  | 18.0825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.54-57 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+2,315*2+1,815+1,885+4,48+2,765)*1,5 |  | 25.0125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.11-3.14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3*2+1,815+1,835+2,815+0,99)*1,5 |  | 18.0825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.50-54 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+2,315*2+1,815+1,885+4,48+2,765)*1,5 |  | 25.0125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.09-12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3*2+1,815+1,835+2,815+0,99)*1,5 |  | 18.0825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.44-47 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+2,315*2+1,815+1,885+4,48+2,765)*1,5 |  | 25.0125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.11-15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1*5)*1,5 |  | 8.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.67-68 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,85)*1,5 |  | 4.725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.60-62 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,32*2+1,815+1,835+2,815+0,93)*1,5 |  | 18.0525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 217.71 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " předstěny 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v. 1,5m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sociálky 1.64+65 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,95*1,5*2 |  | 5.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sociálky 1.16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,18*1,5 |  | 3.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 9.12 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.13+2.14+2.49 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,25+1,95*2)*1,5 |  | 9.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 9.225 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.15+3.16+3.55 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,25+1,95*2)*1,5 |  | 9.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 9.225 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.21+4.22+4.58 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,25+1,95*2)*1,5 |  | 9.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 9.225 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP m.č. 5.31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,165*1,5 |  | 3.2475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.2475 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TUL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " předstěny 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.49-1.53 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,1+1,1+1,1+1,1)*1,5 |  | 8.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.35-1.39 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3+1,0+1,1+4,485+1,33)*1,5 |  | 15.3225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 23.8725 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.34+1.40 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,2*2+1,1*2)*3,0 |  | 19.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,15*2+1,9*2)*3,0 |  | 18.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 38.1 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.28+1.31+1.41+1.45 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+1,3)*1,5 |  | 3.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,65+2,0)*1,5 |  | 3.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*1,5 |  | 3.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+1,6)*1,5 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,0)*1,5 |  | 3.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+1,2)*1,5 |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 21.225 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 340.95 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
578 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 340.95 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.10229 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 343632498
| PP |  | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | [14 empty] | PP | 2
579 | K | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 340.95 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.51143 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 859723581
| PP |  | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: bude uřpesněno na stavbě | [14 empty] | P | 2
580 | K | 781131232 | Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry | m | 271.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.07602 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 436713179
| PP |  | Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 120*1,5 |  | 180 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+3*2*4)*1,5 |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 219 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,0*4*2 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*19 |  | 28.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 52.5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 271.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
581 | K | 781131241 | Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout | kus | 197 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.04137 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1189872032
| PP |  | Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 120 |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+3*2*4)*2 |  | 52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 197 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
582 | K | 781131242 | Izolace pod obklad těsnícími pásy vnější roh | kus | 197 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0394 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -622472892
| PP |  | Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnější roh | [14 empty] | PP | 2
583 | K | 781131264 | Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou | m | 214.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00142 | 0.30473 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -287729047
| PP |  | Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.25-5.27 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,415+4,48+2,22)*2 |  | 18.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.14-5.18 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,635 |  | 1.635 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,275+4,61+2,315)*2 |  | 18.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M.Č. 4.17-20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3*2+1,815+1,835+2,815+0,99) |  | 12.055 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.54-57 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+2,315*2+1,815+1,885+4,48+2,765) |  | 16.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.11-3.14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3*2+1,815+1,835+2,815+0,99) |  | 12.055 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.50-54 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+2,315*2+1,815+1,885+4,48+2,765) |  | 16.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.09-12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3*2+1,815+1,835+2,815+0,99) |  | 12.055 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.44-47 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+2,315*2+1,815+1,885+4,48+2,765) |  | 16.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.11-15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1*5) |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.67-68 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,85) |  | 3.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.60-62 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,32*2+1,815+1,835+2,815+0,93) |  | 12.035 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 145.14 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OP JAK SP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " předstěny 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v. 1,5m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sociálky 1.64+65 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,95*2 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sociálky 1.16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,18 |  | 2.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.08 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.13+2.14+2.49 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,25+1,95*2) |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.15+3.16+3.55 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,25+1,95*2) |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.21+4.22+4.58 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,25+1,95*2) |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP m.č. 5.31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,165 |  | 2.165 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.165 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TUL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " předstěny 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.49-1.53 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,1+1,1+1,1+1,1) |  | 5.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.35-1.39 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3+1,0+1,1+4,485+1,33) |  | 10.215 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.40+1.34 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,9*2+1,15*2 |  | 6.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*2+2,2*2 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.28+1.31+1.41+1.45 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+1,3) |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,65+2,0) |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+1,6) |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,0) |  | 2.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+1,2) |  | 2.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 42.765 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 214.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
584 | K | 781151031 | Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm | m2 | 340.95 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 1.5343 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 204441960
| PP |  | Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm | [14 empty] | PP | 2
585 | K | 781472213 | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 | m2 | 340.95 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00903 | 3.0788 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1447428636
| PP |  | Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 2 do 4 ks/m2 | [14 empty] | PP | 2
586 | M | 59761703 | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 | m2 | 426.1875 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0201 | 8.5664 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2068714194
| PP |  | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 340,95*1,25 'Přepočtené koeficientem množství |  | 426.1875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
587 | K | 781472291 | Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2 | m2 | 340.95 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1680461717
| PP |  | Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | [14 empty] | PP | 2
588 | K | 781492211 | Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem | m | 234.85 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.04697 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1187990421
| PP |  | Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.25-5.27 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,415+4,48+2,22)*2 |  | 18.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.14-5.18 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,635 |  | 1.635 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,275+4,61+2,315)*2 |  | 18.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M.Č. 4.17-20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3*2+1,815+1,835+2,815+0,99) |  | 12.055 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5" svis |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | +0,15 |  | 0.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.54-57 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+2,315*2+1,815+1,885+4,48+2,765) |  | 16.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5" svis |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15 |  | 0.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.11-3.14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3*2+1,815+1,835+2,815+0,99) |  | 12.055 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5" svis |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15 |  | 0.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.50-54 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+2,315*2+1,815+1,885+4,48+2,765) |  | 16.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5" svis |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15 |  | 0.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.09-12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3*2+1,815+1,835+2,815+0,99) |  | 12.055 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5" svis |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15 |  | 0.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.44-47 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+2,315*2+1,815+1,885+4,48+2,765) |  | 16.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5" svis |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15 |  | 0.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.11-15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1*5) |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.67-68 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,85) |  | 3.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.60-62 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,32*2+1,815+1,835+2,815+0,93) |  | 12.035 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5" svis |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15 |  | 0.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 156.69 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OP JAK SP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sociálky 1.64+65 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,95*2 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sociálky 1.16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,18 |  | 2.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.08 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.13+2.14+2.49 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,25+1,95*2) |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.15+3.16+3.55 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,25+1,95*2) |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.21+4.22+4.58 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,25+1,95*2) |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP m.č. 5.31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,165 |  | 2.165 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.165 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TUL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " předstěny 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.49-1.53 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,1+1,1+1,1+1,1) |  | 5.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.35-1.39 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3+1,0+1,1+4,485+1,33) |  | 10.215 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*2 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*2 |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.28+1.31+1.41+1.45 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+1,3) |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,65+2,0) |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+1,6) |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,0) |  | 2.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+1,2) |  | 2.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*12 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 51.465 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 234.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
589 | M | 19416006 | lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 12,5mm | m | 270.0775 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.032409 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1175814205
| PP |  | lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 12,5mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 234,85*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 270.0775 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
590 | K | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | m | 509.235 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.045831 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -840016812
| PP |  | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 156,69*2 |  | 313.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*2 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 316.38 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,695*2 |  | 53.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*(2+2*3*4) |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*(2+2*3*4) |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 97.59 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 52,5+42,765 |  | 95.265 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 95.265 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 509.235 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
591 | K | 781495122 | Separační provazec do pružných spar průměru 4 mm | m | 374.895 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0074979 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98783516
| PP |  | Obklad - dokončující práce ostatní práce separační provazec do pružných spar, průměru 4 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 182,04 |  | 182.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 97,59 |  | 97.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 95,265 |  | 95.265 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 374.895 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
592 | K | 781495142 | Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90 | kus | 479 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 716567687
| PP |  | Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: bude uřpesněno na stavbě | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 380 |  | 380 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TUL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*3 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 479 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
593 | K | 781495143 | Průnik obkladem kruhový přes DN 90 | kus | 117 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 788766500
| PP |  | Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: bude uřpesněno na stavbě | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 60 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 117 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
594 | K | 781495184 | Řezání pracnější rovné keramických obkladaček | m | 505.995 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -965186287
| PP |  | Obklad - dokončující práce pracnější řezání obkladaček rovné | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 155,64+10,5 |  | 166.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*2" 5 NP roh |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*(4*2+10*3+11*3+11+10+4) |  | 144 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 313.14 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,695*2 |  | 53.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*(2+2*3*4) |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*(2+2*3*4) |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 97.59 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 95,265 |  | 95.265 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 95.265 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 505.995 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
595 | K | 781571131 | Montáž keramických obkladů ostění šířky do 200 mm lepených flexibilním lepidlem | m | 10.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00095 | 0.009975 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -402865004
| PP |  | Montáž keramických obkladů ostění lepených flexibilním lepidlem šířky ostění do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M.Č. 4.17-20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5" svis |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.54-57 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5" svis |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.11-3.14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5" svis |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.50-54 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5" svis |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.09-12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5" svis |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.44-47 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5" svis |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.60-62 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5" svis |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
596 | M | 59761703 | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 | m2 | 2.625 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0201 | 0.052762 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1402773691
| PP |  | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 10,5*0,2 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*1,25 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
597 | K | 781674113 | Montáž keramických obkladů parapetů š přes 150 do 200 mm lepených flexibilním lepidlem | m | 201.25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00098 | 0.19723 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1863884021
| PP |  | Montáž keramických obkladů parapetů lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.25-5.27 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,415+4,48+2,22)*2 |  | 18.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.14-5.18 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,635 |  | 1.635 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,275+4,61+2,315)*2 |  | 18.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M.Č. 4.17-20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3*2+1,815+1,835+2,815+0,99) |  | 12.055 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5" svis |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.54-57 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+2,315*2+1,815+1,885+4,48+2,765) |  | 16.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5" svis |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.11-3.14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3*2+1,815+1,835+2,815+0,99) |  | 12.055 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5" svis |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.50-54 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+2,315*2+1,815+1,885+4,48+2,765) |  | 16.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5" svis |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.09-12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3*2+1,815+1,835+2,815+0,99) |  | 12.055 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5" svis |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.44-47 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+2,315*2+1,815+1,885+4,48+2,765) |  | 16.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5" svis |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.11-15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1*5) |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.67-68 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,85) |  | 3.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.60-62 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,32*2+1,815+1,835+2,815+0,93) |  | 12.035 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5" svis |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 155.64 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OP JAK SP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sociálky 1.64+65 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,95*2 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sociálky 1.16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,18 |  | 2.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.08 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.13+2.14+2.49 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,25+1,95*2) |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.15+3.16+3.55 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,25+1,95*2) |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.21+4.22+4.58 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,25+1,95*2) |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP m.č. 5.31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,165 |  | 2.165 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.165 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TUL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " předstěny 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.49-1.53 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,1+1,1+1,1+1,1) |  | 5.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.35-1.39 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3+1,0+1,1+4,485+1,33) |  | 10.215 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*2 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 18.915 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 201.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
598 | M | 59761703 | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 | m2 | 50.3125 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0201 | 1.0113 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1075737276
| PP |  | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 201,25*0,2 |  | 40.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 40,25*1,25 'Přepočtené koeficientem množství |  | 50.3125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
599 | K | 998781114 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v přes 24 do 36 m | t | 15.6586 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2064420426
| PP |  | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 24 do 36 m | [14 empty] | PP | 2
600 | K | 998781193 | Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun do 500 m | t | 15.6586 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1621544557
| PP |  | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 781.1 | Dokončovací práce - obklady v učebnách |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.0389 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
601 | K | 781111011 | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu | m2 | 72.135 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 765492748
| PP |  | Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.55+56 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+1,7)*1,5 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5)*1,5 |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M.Č. 2.04-2.07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,97+0,6)*1,5 |  | 2.355 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,15+1,5)*1,5 |  | 3.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,15+1,5)*1,5 |  | 3.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+1,5)*1,5 |  | 3.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.19 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*1,5 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*1,5 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.38-2.42 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+1,5)*1,5 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+1,5)*1,5 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+1,5)*1,5 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,15+1,5)*1,5 |  | 3.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,15+1,5)*1,5 |  | 3.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M.Č. 3.04-3.07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,97+0,6)*1,5 |  | 2.355 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,15+1,5)*1,5 |  | 3.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,15+1,5)*1,5 |  | 3.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+1,5)*1,5 |  | 3.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.33 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5)*1,5 |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.35+4.36 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+0,6)*1,5 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,5 |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č 4.51 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,15+1,5)*1,5 |  | 3.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,5 |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 72.135 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
602 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 72.135 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.021641 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 289338495
| PP |  | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | [14 empty] | PP | 2
603 | K | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 72.135 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.1082 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1996531770
| PP |  | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: bude uřpesněno na stavbě | [14 empty] | P | 2
604 | K | 781131264 | Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou | m | 48.09 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00142 | 0.068288 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 216511164
| PP |  | Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.55+56 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+1,7) |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5) |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M.Č. 2.04-2.07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,97+0,6) |  | 1.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,15+1,5) |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,15+1,5) |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+1,5) |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.19 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.38-2.42 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+1,5) |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+1,5) |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+1,5) |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,15+1,5) |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,15+1,5) |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M.Č. 3.04-3.07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,97+0,6) |  | 1.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,15+1,5) |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,15+1,5) |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+1,5) |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.33 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5) |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.35+4.36 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+0,6) |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č 4.51 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,15+1,5) |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48.09 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
605 | K | 781151031 | Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm | m2 | 72.135 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.32461 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1672394797
| PP |  | Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm | [14 empty] | PP | 2
606 | K | 781472213 | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 | m2 | 72.135 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00903 | 0.65138 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -373576356
| PP |  | Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 2 do 4 ks/m2 | [14 empty] | PP | 2
607 | M | 59761703 | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 | m2 | 90.1688 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0201 | 1.8124 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1584564416
| PP |  | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 72,135*1,25 'Přepočtené koeficientem množství |  | 90.1688 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
608 | K | 781472291 | Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2 | m2 | 72.135 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -641719164
| PP |  | Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | [14 empty] | PP | 2
609 | K | 781492211 | Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem | m | 48.09 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.009618 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 176686391
| PP |  | Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.55+56 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+1,7) |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5) |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M.Č. 2.04-2.07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,97+0,6) |  | 1.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,15+1,5) |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,15+1,5) |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+1,5) |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.19 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.38-2.42 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+1,5) |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+1,5) |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+1,5) |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,15+1,5) |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,15+1,5) |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M.Č. 3.04-3.07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,97+0,6) |  | 1.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,15+1,5) |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,15+1,5) |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+1,5) |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.33 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5) |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.35+4.36 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+0,6) |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č 4.51 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,15+1,5) |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48.09 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
610 | M | 19416013 | lišta ukončovací nerezová 12,5mm | m | 55.3035 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.017697 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1348589332
| PP |  | lišta ukončovací nerezová 12,5mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 48,09*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 55.3035 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
611 | K | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | m | 195.18 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.017566 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -373294861
| PP |  | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | vodorovně | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,09*2 |  | 96.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svisle | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.55+56 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*3*2 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M.Č. 2.04-2.07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*3*4 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.19 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*2 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*2 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.38-2.42 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*3*5 |  | 22.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M.Č. 3.04-3.07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*3*4 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.33 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5)*2 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.35+4.36 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*3*3 |  | 13.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č 4.51 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*2*2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*2 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 195.18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
612 | K | 781495122 | Separační provazec do pružných spar průměru 4 mm | m | 195.18 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0039036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -934774650
| PP |  | Obklad - dokončující práce ostatní práce separační provazec do pružných spar, průměru 4 mm | [14 empty] | PP | 2
613 | K | 781495142 | Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90 | kus | 66 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1417065772
| PP |  | Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: bude uřpesněno na stavbě | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 22*3 |  | 66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
614 | K | 781495184 | Řezání pracnější rovné keramických obkladaček | m | 195.18 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1662633824
| PP |  | Obklad - dokončující práce pracnější řezání obkladaček rovné | [14 empty] | PP | 2
615 | K | 781495211 | Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky | m2 | 72.135 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0036068 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1899005034
| PP |  | Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky | [14 empty] | PP | 2
616 | K | 998781114 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v přes 24 do 36 m | t | 15.6586 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 977076875
| PP |  | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 24 do 36 m | [14 empty] | PP | 2
617 | K | 998781193 | Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun do 500 m | t | 15.6586 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2044753546
| PP |  | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 28.6349 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
618 | K | 763R06 | Provedení ze skladby P01 | m2 | 241.92 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1710326507
| PP |  | Skladba STR01 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 241,92 |  | 241.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
619 | K | 783801-R | Povrchová úprava a dokončovací práce pohledového betonu - impregnace - ze skladby STR01 | m2 | 7431.25 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -959191618
| PP |  | Příprava podkladu omítek před provedením nátěru okartáčování | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.01-1.07+1.09-1.10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,84+580,38+201,36+36,2+24,57+27,5+38,78+38,78+7,98+195,63 |  | 1202.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.17+1.24-1.25 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,13+13,94+15,84 |  | 49.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.54-1.59 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,01+60,04+169,78+20,19+27,19+3,03 |  | 314.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.69-1.72 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,79+13,95+120+60 |  | 197.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1763.91 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 67,15+67,92+66+68,03+90,97+38,71+3,42*2 |  | 405.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 82,53+82,79+27,38+28,79+28,79+28,79+14,86+12,95+12,95+14,86+14,86+12,95+25,73+82,79+38,71+3,42*2 |  | 516.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,95+60,89+48,67+65,94+68,03+44,79+43,34+81,72 |  | 436.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1358.52 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,99+49,83+67,92+66+68,03+82,79+82,8+5,1+38,71+3,42*2 |  | 485.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,71+30,6+27,4+12,96+16,29+18,87+35,44+39,2+12,96+14,87+28,82+27,4+82,79+38,71+3,42*2 |  | 434.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,95+62,43+28,9+25,98+24,61+24,61+24,61+25,3+24,11+44,79+43,34+80,43 |  | 432.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1351.93 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,83+30,83+68,65+16,8+14,82+16,69+24,61+24,61+26,4+26,4+17,04+15,51+15,84+82,86+5,1+3,42*2+38,71 |  | 462.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | +25,85+15,11+34,05+20,83+27,22+30,39+77,36+165,07+79,07+38,77+3,42*2 |  | 520.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,95+62,43+28,91+18,06+14,82+16,69+24,61+24,61+25,3+24,11+89,16+79,77 |  | 434.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1417.52 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,81+5,42*2+99,55+106,91+24+24,61+24,61+24,61+17,38+15,16+15,84 |  | 402.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,07+3,42*2+264,42+164,05+64,84+5,1+41,5+33,8 |  | 619.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1021.94 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TUL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.26-1.32 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 75,95+16,77+74,07+11,2+11,76+53,83+36,41 |  | 279.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.41 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,5 |  | 37.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.43-1.45 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,29+21,63+86,05 |  | 152.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46,97 |  | 46.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 517.43 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7431.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
620 | K | 783801-R1 | Zajištění protiskluzu na shodiště | sada | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -38413881
| PP |  | Příprava podkladu omítek před provedením nátěru okartáčování | [14 empty] | PP | 2
621 | K | 783801-R2 | Povrchová úprava betonového schodiště | m2 | 250.82 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 679956103
| PP |  | Příprava podkladu omítek před provedením nátěru okartáčování | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 18,26*3+6 |  | 60.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,87*4 |  | 47.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,82*4*2 |  | 142.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 250.82 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
622 | K | 7838131-R | Provedení polyuretanové stěrky na stěny dle popisu PD vč. fabionu | m2 | 1709.7075 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.27355 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2122606754
| PP |  | Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů syntetický | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.11-1.15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,57*3+6,07*2 |  | 31.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.60-1.63 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,25+12,17+12,57+14,17 |  | 47.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.67-1.68 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,71+6,11 |  | 12.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.09-2.12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,25+12,17+12,57+14,17 |  | 47.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.44-2.48 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,54+8,23+12,28+9+14,01 |  | 49.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.3.11-3.14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,25+12,17+12,57+14,17 |  | 47.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.3.50-3.54 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,54+8,23+12,28+9+14,01 |  | 49.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.4.17-4.20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,25+12,17+12,57+14,17 |  | 47.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.4.53-4.58 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,54+8,23+12,28+9+14,01 |  | 49.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.5.14-5.18 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,37+8,8+13,1+8,57+14,07 |  | 51.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.5.25-5.28 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,87+12,63+8,85+12,61 |  | 42.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 475.36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 475,36*3,0 |  | 1426.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -217,71" předstěna s obkladem |  | -217.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1208.37 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OP JAK SP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.16+1.64+65 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14,76+8,51+8,81)*3,0 |  | 96.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.49+2.13+2.14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,14+8,51+8,81)*3,0 |  | 79.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.55+3.15+3.16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,14+8,51+8,81)*3,0 |  | 79.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.58+4.21+4.22 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,14+8,51+8,81)*3,0 |  | 79.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,91*3,0 |  | 26.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -40,0425" předstěny a obklad |  | -40.0425 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 321.0675 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TUL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.35+1.37+1.39 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,72+6,2+11,69)*3,0 |  | 88.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.49-1.53 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,01*3+6,31+6,14)*3,0 |  | 91.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 180.27 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1709.7075 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
623 | K | 78363.6 | Provedení impregnačního nátěru na schodiště dle PD ozn skladba P11 | m2 | 282.21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.1 | 28.221 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1946118105
| PP |  | Skladba P10 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.001 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,99 |  | 10.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.011 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,38/2 |  | 7.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.014 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,54/2 |  | 8.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 26.95 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,57/2 |  | 12.285 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.106 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,78/2 |  | 19.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.107 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,78/2 |  | 19.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.117 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,13/2 |  | 10.065 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.125 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,84/2 |  | 7.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.170 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,95 |  | 13.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 83 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.215 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,71/2 |  | 19.355 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.202 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,65 |  | 16.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.232 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,71/2 |  | 19.355 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.235 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,95/2 |  | 11.475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 66.835 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.318 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,71/2 |  | 19.355 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.334 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,71/2 |  | 19.355 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.357 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,65 |  | 16.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 55.36 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.424 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,71/2 |  | 19.355 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.437 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,47/2 |  | 19.235 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.440 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,95/2 |  | 11.475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 50.065 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 282.21 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
624 | K | 763R05 | Bezprašný nátěr vč. broušení | m2 | 116.64 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1527940969
| PP |  | Skladba STR01 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.014-16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,54+28,58+51,74 |  | 97.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 97.86 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.502-503 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,42+3,42 |  | 6.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.520-521 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,42+3,42 |  | 6.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 13.68 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,1" strop m.č. 5.33 |  | 5.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 116.64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
625 | K | 7838131-R2 | Provedení bezesprašnéh nátěru na bázi epoxidových pryskyřic | m2 | 877.44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.14039 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -85677449
| PP |  | Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů syntetický | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí | [14 empty] | P | 2
| VV |  | ze skladby P05 - stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.0.13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,3*5 |  | 46.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 46.5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.20-1.23 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,5*26,45*4 |  | 793.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 793.5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ze skladby P05 - podlaha +strop | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.013 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,04*2 |  | 10.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 10.08 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.120-123 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,42+3,42+3,42+3,42)*2 |  | 27.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 27.36 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 877.44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 786 | Dokončovací práce - čalounické úpravy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
626 | K | 786R100 | Dodávka a montáž požární uzávěr ve formě speciální textilní rolety 2 950 x 3 290 mm ozn. PR01 | kus | 6 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1813969712
| PP |  | Dodávka a montáž požární uzávěr ve formě speciální textilní rolety 2 950 x 3 290 mm ozn. PR01 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle popisu tabulk výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
627 | K | 786R101 | Dodávka a montáž požární uzávěr ve formě speciální textilní rolety 7 600 x 3 290 mm ozn. PR02 | kus | 6 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1777578245
| PP |  | Dodávka a montáž požární uzávěr ve formě speciální textilní rolety 2 950 x 3 290 mm ozn. PR01 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle popisu tabulk výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
628 | K | 786R102 | Dodávka a montáž požární uzávěr ve formě speciální textilní rolety 7550 x 3 290 mm ozn. PR03 | kus | 6 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1109091847
| PP |  | Dodávka a montáž požární uzávěr ve formě speciální textilní rolety 2 950 x 3 290 mm ozn. PR01 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle popisu tabulk výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
629 | K | 786R103 | Dodávka a montáž požární uzávěr ve formě speciální textilní rolety 8400 x 2950 mm ozn. PR04 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -376179442
| PP |  | Dodávka a montáž požární uzávěr ve formě speciální textilní rolety 2 950 x 3 290 mm ozn. PR01 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | dle popisu tabulk výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
630 | K | 998786203 | Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1506917517
| PP |  | Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | [14 empty] | PP | 2
631 | K | 998786292 | Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro stínění a čalounické úpravy za zvětšený přesun do 100 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1323912044
| PP |  | Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m | [14 empty] | PP | 2
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
632 | K | HZS1292 | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník | hod | 450 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1934095999
| PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje stavební přípomoci spojené s montáží vnitřních kabelových a jiných tras a úpravou stávajících rozvodů. Ochrana stávajcích sítí | [14 empty] | P | 1

## DEM - Demolice
{98a54d3a-ff8c-4866-b1ab-1504635a0c25}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
DEM - Demolice
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Liberec |  |  | Datum: | 3. 9. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 64789659
|  | AKIA |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
DEM - Demolice
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 3. 9. 2025
Zadavatel: |  |  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  | Projektant: | AKIA
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
DEM - Demolice
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 3. 9. 2025
Zadavatel: |  |  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  | Projektant: | AKIA
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.061066 |  | 2428.4592 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.061066 |  | 2395.2991 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 131251106 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně | m3 | 1574.3917 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1109849629
| PP |  | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | " pro odtsranění kanálů a jímek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (312-112)*1,0 |  | 200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kolem technologické jámy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31*0,6*1,05 |  | 19.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " pro odbourání části techn. kanálu 0.12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+4,2+1,0+18)*0,8*2,6 |  | 50.336 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " svahování | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+4,2+1,0+18)*1,5*2,6/2 |  | 47.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " pro další demolice | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0*4+1,5+2,6+1,6*2)*0,8*3,37 |  | 30.4648 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,05*2+6,5+2,6*5+2,0+2,3+1,6*2+16,1+1,0*12)*0,8*3,7 |  | 181.152 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " svahování | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+2,6+1,6*2+1,0*4)*1,8*3,37/2 |  | 34.2729 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,05*2+6,5+2,6*5+2,0+2,3+1,6*2+16,1+1,0*12)*1,8*3,7/2 |  | 203.796 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pro anglické dvorky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,0+1,0*2)*0,8*2,0 |  | 12.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (13+1,0*2)*0,8*2,0 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pod deskou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1713*0,45 |  | 770.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1574.3917 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 132251103 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 194.88 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1055289767
| PP |  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | " odkop pro vybourání základu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18,1+39,5+18+37+54,5+35,9)*0,6*0,8*2 |  | 194.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 194.88 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 139951123 | Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého strojně | m3 | 68.228 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1483483265
| PP |  | Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | ŽB PATKY | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,5*0,8*9 |  | 16.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,97*0,8*7 |  | 16.548 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*1,6*0,8*16 |  | 26.624 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,35*0,8*2 |  | 3.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*1,35*0,8*4 |  | 5.616 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68.228 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1837.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -767978601
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1574,392+194,88+68,228 |  | 1837.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1837.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1286.25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1933681825
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (1574,392+194,88+68,228)*0,7" recyklace |  | 1286.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1286.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 18375 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1010860257
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1837,5 |  | 1837.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1837,5*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 18375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
7 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 955.4069 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -184824600
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (1574,392+194,88)*1,8*0,3 |  | 955.4069 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 955.4069 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 2229.2827 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1936235327
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (1574,392+194,88)*1,8*0,7 |  | 2229.2827 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2229.2827 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 163.7472 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1631741438
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 68,228*2,4 |  | 163.7472 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 163.7472 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Vedení trubní dálková a přípojná |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 80.3374 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 890311851 | Bourání šachet ze ŽB strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 | m3 | 18.48 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 35.4816 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322445211
| PP |  | Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze železobetonu | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | " anglické dvork y | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*0,7*2,0*5 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*0,7*2,0*2 |  | 4.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 890351851 | Bourání šachet ze ŽB strojně obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 | m3 | 124.5995 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 44.8558 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1691081263
| PP |  | Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 ze železobetonu | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | " bourání technologických jam a kanálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 87,62*0,85 |  | 74.477 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,45*2,05 |  | 50.1225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 124.5995 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.061066 |  | 2230.7157 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 961055111 | Bourání základů ze ŽB | m3 | 57.3367 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 137.6081 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -556759122
| PP |  | Bourání základů z betonu železového | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | " základový pas /práh | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,55*2+8,65*3+8,2)*0,3*0,8 |  | 12.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,575+5,6*3+5,5*2)*0,3*0,8 |  | 8.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,5*2+5,6*3+5,575)*0,45*0,8 |  | 12.015 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,525*2+3,0*2+3,275+1,72)*0,45*0,8 |  | 5.7762 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,585+5,6*2+5,5*2+8,52+8,2+8,927)*0,45*0,8 |  | 19.2355 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " patky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57.3367 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 962052211 | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 | m3 | 458.9447 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1101.4673 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1909774691
| PP |  | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | " strojovna UT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,18+2,7+2,5)*0,2*3,12 |  | 5.8531 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+1,5)*0,45*3,12 |  | 4.3524 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*0,45*3,12 |  | 3.6504 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,08+1,15)*0,45*3,12 |  | 3.1309 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " technologický kanál m.č. 0.12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,98+3,525+17,505+0,975)*0,45*2,0 |  | 20.6865 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " učebna 0.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+5,45)*0,3*3,425 |  | 6.9356 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,05*2+6,475+2,6*4+2,0+2,3+1,525+1,62+16,1+2,6)*0,45*3,425 |  | 75.7062 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 120.3152 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odbourání koruny zdiva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | strojovna UT m.č. 0.09 - 0.11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,055+9,025+9,405+5,28+6,385+6,41)*0,45*0,45 |  | 8.4159 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,2+1,055+1,55+4,83)*0,3*0,45 |  | 1.5707 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " technologický kanál m.č. 0.12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+16,525)*0,45*0,45 |  | 3.8627 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozvodna NN a strojovna VZT, učebna m.č. 0.01-0.08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,9*3+3,4+2,97+2,65+3,325+4,9*2)*0,45*0,45 |  | 7.4611 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 21.3104 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příčky rozvodna a učebna m.č. 0.01-0.08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*3,425*0,1 |  | 0.51375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2,0*0,1 |  | -0.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,153+2,0+3,425*4+25,7)*3,425*0,15 |  | 22.3754 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*2,0+1,7*2,0+1,5*2,0+1,8*2,0*4)*0,15 |  | -3.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 19.3191 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "osttaní nepotřebné části 1 PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 298 |  | 298 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 458.9447 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 962052314 | Bourání pilířů ze ŽB | m3 | 5.292 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 12.7008 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2135519349
| PP |  | Bourání zdiva železobetonového pilířů, průřezu do 0,36 m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | " sloupy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*0,6*2,8*7 |  | 5.292 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 963042819 | Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.56 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1439618084
| PP |  | Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2,0*4" m.č. 0.03 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 963051113 | Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm | m3 | 15.4263 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 37.0231 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1712796324
| PP |  | Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | " deska nad 0.12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,525*17,505*0,25 |  | 15.4263 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.4263 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 963051213 | Bourání ŽB stropů žebrových s viditelnými trámy | m3 | 76.3666 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 183.2798 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -573835196
| PP |  | Bourání železobetonových stropů žebrových s viditelnými trámy | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu bouracích prací 1PP řez A-A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozvodna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,45*6,475*0,14 |  | 33.0419 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " žebra | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,575*0,45*0,4*10 |  | 10.035 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | strojovna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,025*6,655*0,25 |  | 15.0153 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,405*6,88*0,25 |  | 16.1766 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " žebra | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,755*0,45*0,27*3 |  | 2.0977 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 76.3666 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 963053935 | Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických zazděných oboustranně | m2 | 16.81 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 6.0516 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1883136423
| PP |  | Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen zazděných oboustranně | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 3,1*3,1 |  | 9.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,0*1,0 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*2,0" m.č. 0.03 |  | 2.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.81 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 965043341 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 254.6095 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 560.1408 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -869591375
| PP |  | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "vrchní beton | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,9*54,395*0,1 |  | 249.673 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " v místě technologického kanálu m.č. 0.12 deska rozšířena na tl. 180mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,505*3,525*0,08 |  | 4.9364 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 254.6095 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 965043441 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2 | m3 | 69.1694 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 152.1727 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 967560614
| PP |  | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | " vybourání podlahy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozvodna a učebna m.č. 0.01-0.08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+36,1+5,51+15,55+18,35+51,46+20,55+34,94)*0,15 |  | 27.639 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vybourání kompletní skladby podlahy dle výkresu bouracích prací | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Strojovna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*1,53*0,35 |  | 0.8568 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*1,6*0,35 |  | 1.456 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*1,5*0,35 |  | 0.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tech. kanál m.č. 0.12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,98*2,6*0,35 |  | 0.8918 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,505*1,6*0,35 |  | 9.8028 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozvodna a učebna m.č. 0.01-0.08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,05*6,575*0,35 |  | 7.0188 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*2,3*0,35*4 |  | 8.372 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*2,3*0,35 |  | 1.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,62*1,525*0,35 |  | 0.86468 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,1*1,5*0,35 |  | 8.4525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*1,5*0,35 |  | 1.365 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 69.1694 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 965049111 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm | m3 | 254.6095 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 11.2028 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1505808378
| PP |  | Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "vrchní beton | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,9*54,395*0,1 |  | 249.673 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " v místě technologického kanálu m.č. 0.12 deska rozšířena na tl. 180mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,505*3,525*0,08 |  | 4.9364 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 254.6095 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 965049112 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm | m3 | 41.5304 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 1.2044 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -58974873
| PP |  | Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | " vybourání kompletní skladby podlahy dle výkresu bouracích prací | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Strojovna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*1,53*0,35 |  | 0.8568 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*1,6*0,35 |  | 1.456 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*1,5*0,35 |  | 0.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tech. kanál m.č. 0.12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,98*2,6*0,35 |  | 0.8918 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,505*1,6*0,35 |  | 9.8028 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozvodna a učebna m.č. 0.01-0.08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,05*6,575*0,35 |  | 7.0188 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*2,3*0,35*4 |  | 8.372 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*2,3*0,35 |  | 1.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,62*1,525*0,35 |  | 0.86468 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,1*1,5*0,35 |  | 8.4525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*1,5*0,35 |  | 1.365 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41.5304 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 43.59 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 1.5256 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1923547391
| PP |  | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | " m,č, 0.12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 43,59 |  | 43.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.59 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 977211112 | Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl přes 200 do 350 mm | m | 305.33 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.061066 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -569343872
| PP |  | Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | " strojovna UT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,12*8 |  | 24.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " technologický kanál m.č. 0.12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " učebna 0.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,425*20 |  | 68.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 97.46 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odbourání koruny zdiva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | strojovna UT m.č. 0.09 - 0.11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,055+9,025+9,405+5,28+6,385+6,41) |  | 41.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,2+1,055+1,55+4,83) |  | 11.635 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " technologický kanál m.č. 0.12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+16,525) |  | 19.075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozvodna NN a strojovna VZT, učebna m.č. 0.01-0.08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,9*3+3,4+2,97+2,65+3,325+4,9*2) |  | 36.845 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 109.115 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vybourání kompletní skladby podlahy dle výkresu bouracích prací | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Strojovna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6+1,53 |  | 3.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6+1,6*2 |  | 5.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6+1,5 |  | 3.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tech. kanál m.č. 0.12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6+16,605 |  | 19.205 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozvodna a učebna m.č. 0.01-0.08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,575 |  | 6.575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,6+2,3*2)*4 |  | 28.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0+2,3 |  | 4.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,62+1,525 |  | 3.145 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,1+1,5*2 |  | 19.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6+1,5*2 |  | 5.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 98.755 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 305.33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 978011191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 351.2731 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 17.5637 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -921327165
| PP |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle výkresu bouracích prací 1PP řez A-A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozvodna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,55*5,575 |  | 198.1912 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " žebra | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,575*0,45*2*8 |  | 40.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | strojovna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,065+4,21+8,65)*5,755 |  | 97.4034 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " žebra | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,755*0,45*2*3 |  | 15.5385 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 351.2731 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 120.81 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 8.2151 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1814830376
| PP |  | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | " m.č. 0.12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (16,605*2+2,7*2)*2,0 |  | 77.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 43,59 " strop |  | 43.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 120.81 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 84.246 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 997006002 | Strojové třídění stavebního odpadu | t | 2428.4592 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -25034095
| PP |  | Úprava stavebního odpadu třídění strojové | [14 empty] | PP | 2
28 | K | 997006007 | Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením | t | 2428.4592 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -280723750
| PP |  | Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového | [14 empty] | PP | 2
29 | K | 997013002 | Vyklizení ulehlé suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 10 m | m3 | 56.164 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 84.246 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -950833048
| PP |  | Vyklizení ulehlé suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše do 15 m2 z výšky (hloubky) do 10 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | vedle m.č. 0.10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*2,43*3,12 |  | 18.954 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,35*2,5*3,12 |  | 10.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " pod schodištěm m.č. 0.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*1,0*3,4/2 |  | 8.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " pod schodištěm m.č. 0.09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,12*1,5 |  | 18.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56.164 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m | t | 2428.4592 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 341733945
| PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
31 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 2428.4592 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1021535526
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | [14 empty] | PP | 2
32 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 33998.496 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -573072478
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2428,464*0,7" na recyklace |  | 1699.9248 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1699,9248*20 'Přepočtené koeficientem množství |  | 33998.496 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
33 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 21857.814 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1492454341
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2428,646*0,3" na skládku |  | 728.5938 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 728,5938*30 'Přepočtené koeficientem množství |  | 21857.814 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
34 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 2428.4592 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1240546490
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km | [14 empty] | PP | 2
36 | K | 997013602R | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového nebezpečného | t | 121.423 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1651515453
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2428,45919*0,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 121.423 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
37 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 242.8459 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1369532717
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2428,45919*0,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 242.8459 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
38 | K | 997013847 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01 | t | 48.5692 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1916892978
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2428,45919*0,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 48.5692 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
39 | K | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 | t | 947.0991 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1841390256
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2428,45919*0,39 'Přepočtené koeficientem množství |  | 947.0991 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
40 | K | 997013862 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01 | t | 1068.522 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1897508000
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2428,45919*0,44 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1068.522 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 33.1601 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 33.1601 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 711141821 | Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených dvouvrstvých z plochy vodorovné | m2 | 2496.7305 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 27.464 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1212065879
| PP |  | Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z přitavených pásů NAIP z plochy vodorovné V dvouvrstvé | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | " odtsranění lepenky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,9*54,395 |  | 2496.7305 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2496.7305 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 711142821 | Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených dvouvrstvých z plochy svislé | m2 | 517.8208 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 5.696 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -757453544
| PP |  | Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z přitavených pásů NAIP z plochy svislé S dvouvrstvé | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | " strojovna UT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+1,5)*3,12 |  | 9.672 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*3,12 |  | 8.112 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,08+1,15)*3,12 |  | 6.9576 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " technologický kanál m.č. 0.12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,98+3,525+17,505+0,975)*2,0 |  | 45.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " učebna 0.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,05*2+6,475+2,6*4+2,0+2,3+1,525+1,62+16,1+2,6)*3,425 |  | 168.236 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 238.9476 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odbourání koruny zdiva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | strojovna UT m.č. 0.09 - 0.11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,055+9,025+9,405+5,28+6,385+6,41)*0,5 |  | 20.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " technologický kanál m.č. 0.12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+16,525)*0,5 |  | 9.5375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozvodna NN a strojovna VZT, učebna m.č. 0.01-0.08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,9*3+3,4+2,97+2,65+3,325+4,9*2)*0,5 |  | 18.4225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 48.74 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny kanálů a technoligickýcj jímek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 270,745*0,85 |  | 230.1333 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 230.1333 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 517.8208 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## EL.NN - Přípojka NN
{8b2a4802-e531-4aa9-b500-dbdc2cb8c99c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
EL.NN - Přípojka NN
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Liberec |  |  | Datum: | 3. 9. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 64789659
|  | AKIA |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
EL.NN - Přípojka NN
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 3. 9. 2025
Zadavatel: |  |  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  | Projektant: | AKIA
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| Položka č. - NN - veškeré pol. obsahují i montáže | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
EL.NN - Přípojka NN
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 3. 9. 2025
Zadavatel: |  |  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  | Projektant: | AKIA
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | Položka č. | NN - veškeré pol. obsahují i montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | _0001 | Kabel 1-AYKY 3x240+120 | ks | 210 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | Kabel 1-AYKY 3x240+120 | [14 empty] | PP | 1
2 | K | _0002 | Zemnící pás FeZn 30/4 | m | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | Zemnící pás FeZn 30/4 | [14 empty] | PP | 1
3 | K | _0003 | Rozpojovací skříň 8x pojistkový spodek do 400A, plastová vestavná, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | Rozpojovací skříň 8x pojistkový spodek do 400A, plastová vestavná | [14 empty] | PP | 1
4 | K | _0004 | Zděný sloupek, přisazený k objektu, základ prostý beton, 1200*400*1600, včetně dodávky materiálu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | Zděný sloupek, přisazený k objektu, základ prostý beton, 1200*400*1600 | [14 empty] | PP | 1
5 | K | _0005 | Spojka zemnícího pásu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | Spojka zemnícího pásu | [14 empty] | PP | 1
6 | K | _0006 | Vytýčení trasy v zastavěném terénu | km | 0.085 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | Vytýčení trasy v zastavěném terénu | [14 empty] | PP | 1
7 | K | _0007 | Řezání drážky, živičný povrch | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | Řezání drážky, živičný povrch | [14 empty] | PP | 1
8 | K | _0008 | Odstranění povrchu vozovky, živičný povrch | m2 | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | Odstranění povrchu vozovky, živičný povrch | [14 empty] | PP | 1
9 | K | _0009 | Odstranění zámkové dlažby | m2 | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | Odstranění zámkové dlažby | [14 empty] | PP | 1
10 | K | _0010 | Výkop rýhy, 80x50 cm, tř.3, ruční | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | Výkop rýhy, 80x50 cm, tř.3, ruční | [14 empty] | PP | 1
11 | K | _0011 | Výkop rýhy 120x50 cm, tř. 3, ruční | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| PP |  | Výkop rýhy 120x50 cm, tř. 3, ruční | [14 empty] | PP | 1
12 | K | _0012 | Uložení chráničky, 4x160 mm, obetonování, včetně dodávky chrániček a materiálu | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| PP |  | Uložení chráničky, 4x160 mm, obetonování | [14 empty] | PP | 1
13 | K | _0013 | Kabelové lože písek, zakrytí deskami, včetně dodávky desek | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| PP |  | Kabelové lože písek, zakrytí deskami | [14 empty] | PP | 1
14 | K | _0014 | Uložení kabelů, trasa 2x (3x240+120) | m | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| PP |  | Uložení kabelů 3x240+120 | [14 empty] | PP | 1
15 | K | _0015 | Uložení a zapojení uzemnění | m | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| PP |  | Uložení a zapojení uzemnění | [14 empty] | PP | 1
16 | K | _0016 | Ukončení a zapojení vodičů 240 – trafostanice, rozvodna NN | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| PP |  | Ukončení a zapojení vodičů 240 – trafostanice, rozvodna NN | [14 empty] | PP | 1
17 | K | _0017 | Ukončení a zapojení vodičů 240 – ukončení stávajících kabelů v nové RS | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| PP |  | Ukončení a zapojení vodičů 240 – ukončení stávajících kabelů v nové RS | [14 empty] | PP | 1
18 | K | _0018 | Uložení výstražné fólie, včetně dodávky folie | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| PP |  | Uložení výstražné fólie | [14 empty] | PP | 1
19 | K | _0019 | Zásyp a zhutnění rýhy, 80x50 | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| PP |  | Zásyp a zhutnění rýhy, 80x50 | [14 empty] | PP | 1
20 | K | _0020 | Zásyp a zhutnění rýhy, 120x50 | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| PP |  | Zásyp a zhutnění rýhy, 120x50 | [14 empty] | PP | 1
21 | K | _0021 | Kabelový prostup do objektu, 3x 150 mm, průchodky, utěsnění, včetně dodávky materiálu | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| PP |  | Kabelový prostup do objektu, 3x 150 mm, průchodky, utěsnění | [14 empty] | PP | 1
22 | K | _0022 | Pomocné práce trafostanice | hod | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| PP |  | Pomocné práce trafostanice | [14 empty] | PP | 1
23 | K | _0026 | Revize el. zařízení | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| PP |  | Revize el. zařízení | [14 empty] | PP | 1
24 | K | _0028 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| PP |  | Podružný materiál | [14 empty] | PP | 1
25 | K | _0029 | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1994071021
| PP |  | Mimostaveništní doprava dodávek | [14 empty] | PP | 1
26 | K | _0030 | Provizorní zajištění stávajícího podzemního vedení NN (4x AYKY 3x240+120) po dobu výstavby | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 355005566
| PP |  | Mimostaveništní doprava dodávek | [14 empty] | PP | 1

## EL.SIL - Elektroinstalace
{386cc75f-b540-47c1-ad77-8387046cc433}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
EL.SIL - Elektroinstalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Liberec |  |  | Datum: | 3. 9. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 64789659
|  | AKIA |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
EL.SIL - Elektroinstalace
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 3. 9. 2025
Zadavatel: |  |  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  | Projektant: | AKIA
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| Položka č. - Elektro - veškeré pol. obsahuje montáže | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
EL.SIL - Elektroinstalace
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 3. 9. 2025
Zadavatel: |  |  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  | Projektant: | AKIA
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | Položka č. | Elektro - veškeré pol. obsahuje montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | _0001 | Rozváděč NN – hlavní rozváděč, stojanový 4 pole 800x400x2000 mm, IP40, bez požární odolnosti RH | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | Rozváděč NN – hlavní rozváděč, stojanový 4 pole 800x400x2000 mm, IP40, bez požární odolnosti RH | [14 empty] | PP | 1
2 | K | _0002 | Rozváděč NN – požární zařízení, stojanový 1 pole 800x400x2000 mm, IP40, bez požární odolnosti, včetně záskoku sítí RPO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | Rozváděč NN – požární zařízení, stojanový 1 pole 800x400x2000 mm, IP40, bez požární odolnosti, včetně záskoku sítí RPO | [14 empty] | PP | 1
3 | K | _0003 | Rozváděč NN – podružný 1.PP, nástěnný 600x200x1600 mm, bez PO RP01 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | Rozváděč NN – podružný 1.PP, nástěnný 600x200x1600 mm, bez PO RP01 | [14 empty] | PP | 1
4 | K | _0004 | Rozváděč NN – podružný 1.NP, vestavný 800x200x1800 mm, požární odolnost EI30 DP1 RP11 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | Rozváděč NN – podružný 1.NP, vestavný 800x200x1800 mm, požární odolnost EI30 DP1 RP11 | [14 empty] | PP | 1
5 | K | _0005 | Rozváděč NN – podružný 1.NP, vestavný 800x200x1800 mm, požární odolnost EI30 DP1 RP12 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | Rozváděč NN – podružný 1.NP, vestavný 800x200x1800 mm, požární odolnost EI30 DP1 RP12 | [14 empty] | PP | 1
6 | K | _0006 | Rozváděč NN – podružný 1.NP, nástěnný 800x200x1800 mm, bez PO RP13 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | Rozváděč NN – podružný 1.NP, nástěnný 800x200x1800 mm, bez PO RP13 | [14 empty] | PP | 1
7 | K | _0007 | Rozváděč NN – podružný 2.NP, vestavný 800x200x1800 mm, požární odolnost EI30 DP1 RP21 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | Rozváděč NN – podružný 2.NP, vestavný 800x200x1800 mm, požární odolnost EI30 DP1 RP21 | [14 empty] | PP | 1
8 | K | _0008 | Rozváděč NN – podružný 2.NP, vestavný 800x200x1800 mm, požární odolnost EI30 DP1 RP22 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | Rozváděč NN – podružný 2.NP, vestavný 800x200x1800 mm, požární odolnost EI30 DP1 RP22 | [14 empty] | PP | 1
9 | K | _0009 | Rozváděč NN – podružný 3.NP, vestavný 800x200x1800 mm, požární odolnost EI30 DP1 RP31 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | Rozváděč NN – podružný 3.NP, vestavný 800x200x1800 mm, požární odolnost EI30 DP1 RP31 | [14 empty] | PP | 1
10 | K | _0010 | Rozváděč NN – podružný 3.NP, vestavný 800x200x1800 mm, požární odolnost EI30 DP1 RP32 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | Rozváděč NN – podružný 3.NP, vestavný 800x200x1800 mm, požární odolnost EI30 DP1 RP32 | [14 empty] | PP | 1
11 | K | _0011 | Rozváděč NN – podružný 4.NP, vestavný 800x200x1800 mm, požární odolnost EI30 DP1 RP41 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| PP |  | Rozváděč NN – podružný 4.NP, vestavný 800x200x1800 mm, požární odolnost EI30 DP1 RP41 | [14 empty] | PP | 1
12 | K | _0012 | Rozváděč NN – podružný 4.NP, vestavný 800x200x1800 mm, požární odolnost EI30 DP1 RP42 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| PP |  | Rozváděč NN – podružný 4.NP, vestavný 800x200x1800 mm, požární odolnost EI30 DP1 RP42 | [14 empty] | PP | 1
13 | K | _0013 | Rozváděč NN – podružný 5.NP, vestavný 800x200x1800 mm, požární odolnost EI30 DP1 RP51 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| PP |  | Rozváděč NN – podružný 5.NP, vestavný 800x200x1800 mm, požární odolnost EI30 DP1 RP51 | [14 empty] | PP | 1
14 | K | _0014 | Rozváděč NN – podružný 5.NP, vestavný 800x200x1800 mm, požární odolnost EI30 DP1 RP52 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| PP |  | Rozváděč NN – podružný 5.NP, vestavný 800x200x1800 mm, požární odolnost EI30 DP1 RP52 | [14 empty] | PP | 1
15 | K | _0015 | Rozváděč NN – serverovna, nástěnná rozvodnice 90 mod. RS11 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| PP |  | Rozváděč NN – serverovna, nástěnná rozvodnice 90 mod. RS11 | [14 empty] | PP | 1
16 | K | _0016 | Rozváděč NN – serverovna, nástěnná rozvodnice 90 mod. RS21 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| PP |  | Rozváděč NN – serverovna, nástěnná rozvodnice 90 mod. RS21 | [14 empty] | PP | 1
17 | K | _0017 | Rozváděč NN – serverovna, nástěnná rozvodnice 90 mod. RS31 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| PP |  | Rozváděč NN – serverovna, nástěnná rozvodnice 90 mod. RS31 | [14 empty] | PP | 1
18 | K | _0018 | Rozváděč NN – serverovna, nástěnná rozvodnice 90 mod. RS32 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| PP |  | Rozváděč NN – serverovna, nástěnná rozvodnice 90 mod. RS32 | [14 empty] | PP | 1
19 | K | _0019 | Rozváděč NN – serverovna, nástěnná rozvodnice 90 mod. RS41 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| PP |  | Rozváděč NN – serverovna, nástěnná rozvodnice 90 mod. RS41 | [14 empty] | PP | 1
20 | K | _0020 | Rozváděč NN – serverovna, nástěnná rozvodnice 90 mod. RS51 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| PP |  | Rozváděč NN – serverovna, nástěnná rozvodnice 90 mod. RS51 | [14 empty] | PP | 1
21 | K | _0021 | Rozváděč NN – VZT 5.NP, nástěnný 800x200x1800 mm, bez PO RVZT5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| PP |  | Rozváděč NN – VZT 5.NP, nástěnný 800x200x1800 mm, bez PO RVZT5 | [14 empty] | PP | 1
22 | K | _0022 | Rozváděč NN – FVE 5.NP, nástěnný 800x200x1600 mm, bez PO RFVE-AC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| PP |  | Rozváděč NN – FVE 5.NP, nástěnný 800x200x1600 mm, bez PO RFVE-AC | [14 empty] | PP | 1
23 | K | _0023 | Náhradní zdroj elektrické energie pro požární techniku, speciální bateriový zdroj pro motorovou zátěž, 60 kW, doba zálohy 45 minut při výpadku, 400V / 400V UPS-PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| PP |  | Náhradní zdroj elektrické energie pro požární techniku, speciální bateriový zdroj pro motorovou zátěž, 60 kW, doba zálohy 45 minut při výpadku, 400V / 400V UPS-PO | [14 empty] | PP | 1
24 | K | _0024 | Náhradní zdroj elektrické energie pro IT, bateriový zdroj UPS, 80 kW, doba zálohy 10 minut při výpadku, 400V / 400V UPS-IT | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| PP |  | Náhradní zdroj elektrické energie pro IT, bateriový zdroj UPS, 80 kW, doba zálohy 10 minut při výpadku, 400V / 400V UPS-IT | [14 empty] | PP | 1
25 | K | _0025 | Centrální baterie nouzového osvětlení, 40 okruhů po 20 ks svítidel, doba funkce 1 hodina CBS | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| PP |  | Centrální baterie nouzového osvětlení, 40 okruhů po 20 ks svítidel, doba funkce 1 hodina CBS | [14 empty] | PP | 1
26 | K | _0026 | Modul signalizace CBS, vestavný v rozváděčích NN * | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| PP |  | Modul signalizace CBS, vestavný v rozváděčích NN * | [14 empty] | PP | 1
27 | K | _0027 | Závěsné liniové svítidlo, LED 23W (osvětlení chodeb), standard dle knihy svítidel _SV1 | ks | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| PP |  | Závěsné liniové svítidlo, LED 23W (osvětlení chodeb), standard dle knihy svítidel _SV1 | [14 empty] | PP | 1
28 | K | _0028 | Závěsné liniové svítidlo, LED 45W (osvětlení kanceláří, učeben), standard dle knihy svítidel _SV2 | ks | 823 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| PP |  | Závěsné liniové svítidlo, LED 45W (osvětlení kanceláří, učeben), standard dle knihy svítidel _SV2 | [14 empty] | PP | 1
29 | K | _0029 | Závěsné liniové svítidlo, LED 45W, předřadník DALI (osvětlení kanceláří, učeben)), standard dle knihy svítidel _SV2-d | ks | 53 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| PP |  | Závěsné liniové svítidlo, LED 45W, předřadník DALI (osvětlení kanceláří, učeben)), standard dle knihy svítidel _SV2-d | [14 empty] | PP | 1
30 | K | _0030 | Vestavné kruhové svítidlo LED 9W (downlight), osvětlení WC, umýváren, standard dle knihy svítidel _SV3 | ks | 109 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| PP |  | Vestavné kruhové svítidlo LED 9W (downlight), osvětlení WC, umýváren, standard dle knihy svítidel _SV3 | [14 empty] | PP | 1
31 | K | _0031 | Vestavné kruhové svítidlo LED 14W (downlight), osvětlení WC, umýváren, standard dle knihy svítidel _SV4 | ks | 104 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| PP |  | Vestavné kruhové svítidlo LED 14W (downlight), osvětlení WC, umýváren, standard dle knihy svítidel _SV4 | [14 empty] | PP | 1
32 | K | _0032 | Přisazené kruhové svítidlo LED 18W (osvětlení chodeb, schodišť), standard dle knihy svítidel _SV5 | ks | 164 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| PP |  | Přisazené kruhové svítidlo LED 18W (osvětlení chodeb, schodišť), standard dle knihy svítidel _SV5 | [14 empty] | PP | 1
33 | K | _0033 | Průmyslové přisazené liniové svítidlo, LED 33W (osvětlení technické prostory, dílny), standard dle knihy svítidel _SV6 | ks | 145 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| PP |  | Průmyslové přisazené liniové svítidlo, LED 33W (osvětlení technické prostory, dílny), standard dle knihy svítidel _SV6 | [14 empty] | PP | 1
34 | K | _0034 | Závěsné liniové svítidlo, LED 68W, lištový systém (osvětlení atria), standard dle knihy svítidel _SV7 | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| PP |  | Závěsné liniové svítidlo, LED 68W, lištový systém (osvětlení atria), standard dle knihy svítidel _SV7 | [14 empty] | PP | 1
35 | K | _0035 | Liniové svítidlo lištový systém (osvětlení schodišť – zábradlí), standard dle knihy svítidel) _SV8 | ks | 350 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| PP |  | Liniové svítidlo lištový systém (osvětlení schodišť – zábradlí), standard dle knihy svítidel) _SV8 | [14 empty] | PP | 1
36 | K | _0036 | Venkovní nástěnné svítidlo LED 13,5W (osvětlení teras), standard dle knihy svítidel _SV9 | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| PP |  | Venkovní nástěnné svítidlo LED 13,5W (osvětlení teras), standard dle knihy svítidel _SV9 | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka: venkovní areálové osvětlení uvedeno v samostatném souboru | [14 empty] | P | 1
37 | K | _0037 | Venkovní nástěnné LED svítidlo 25W | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| PP |  | Venkovní nástěnné LED svítidlo 25W | [14 empty] | PP | 1
38 | K | _0038 | Venkovní nástěnné svítidlo LED 50W | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| PP |  | Venkovní nástěnné svítidlo LED 50W | [14 empty] | PP | 1
39 | K | _0039 | Nouzové osvětlení - stropní LED 3W optika PL, na CBS | ks | 220 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| PP |  | Nouzové osvětlení - stropní LED 3W optika PL, na CBS | [14 empty] | PP | 1
40 | K | _0040 | Nouzové osvětlení - stropní LED 3W optika UC, CBS | ks | 105 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| PP |  | Nouzové osvětlení - stropní LED 3W optika UC, CBS | [14 empty] | PP | 1
41 | K | _0041 | Nouzové osvětlení - piktogram směr úniku, LED 1,2W, CBS | ks | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| PP |  | Nouzové osvětlení - piktogram směr úniku, LED 1,2W, CBS | [14 empty] | PP | 1
42 | K | _0042 | Nouzové osvětlení - exteriérové, LED 2W, CBS | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| PP |  | Nouzové osvětlení - exteriérové, LED 2W, CBS | [14 empty] | PP | 1
43 | K | _0043 | Jednopólový ovládač osvětlení | ks | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| PP |  | Jednopólový ovládač osvětlení | [14 empty] | PP | 1
44 | K | _0044 | Jednopólový ovládač osvětlení IP44 | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| PP |  | Jednopólový ovládač osvětlení IP44 | [14 empty] | PP | 1
45 | K | _0045 | Dvoupólový ovládač osvětlení | ks | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| PP |  | Dvoupólový ovládač osvětlení | [14 empty] | PP | 1
46 | K | _0046 | Střídavý ovládač osvětlení | ks | 135 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| PP |  | Střídavý ovládač osvětlení | [14 empty] | PP | 1
47 | K | _0047 | Střídavý ovládač osvětlení IP44 | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| PP |  | Střídavý ovládač osvětlení IP44 | [14 empty] | PP | 1
48 | K | _0048 | Křížový ovládač osvětlení | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| PP |  | Křížový ovládač osvětlení | [14 empty] | PP | 1
49 | K | _0049 | Křížový ovládač osvětlení IP44 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| PP |  | Křížový ovládač osvětlení IP44 | [14 empty] | PP | 1
50 | K | _0050 | Tlačítkový ovládač osvětlení se signálkou | ks | 148 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| PP |  | Tlačítkový ovládač osvětlení se signálkou | [14 empty] | PP | 1
51 | K | _0051 | Senzor pohybu nástěnný | ks | 122 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| PP |  | Senzor pohybu nástěnný | [14 empty] | PP | 1
52 | K | _0052 | Tlačítkový ovládač DALI drátový 2 kan, včetně DALI modulu 4 vst. | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| PP |  | Tlačítkový ovládač DALI drátový 2 kan, včetně DALI modulu 4 vst. | [14 empty] | PP | 1
53 | K | _0053 | Jednoduchá zásuvka 230V-16A IP44 na povrch | ks | 57 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| PP |  | Jednoduchá zásuvka 230V-16A IP44 na povrch | [14 empty] | PP | 1
54 | K | _0054 | Zásuvka 400V-16A | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| PP |  | Zásuvka 400V-16A | [14 empty] | PP | 1
55 | K | _0055 | Zásuvka 400V-32A | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| PP |  | Zásuvka 400V-32A | [14 empty] | PP | 1
56 | K | _0056 | Jednoduchá zásuvka 230V-16A | ks | 1713 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| PP |  | Jednoduchá zásuvka 230V-16A | [14 empty] | PP | 1
57 | K | _0057 | Dvojitá zásuvka 230V-16A | ks | 146 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| PP |  | Dvojitá zásuvka 230V-16A | [14 empty] | PP | 1
58 | K | _0058 | Jednoduchá zásuvka 230V-16A IP44 vestavná | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| PP |  | Jednoduchá zásuvka 230V-16A IP44 vestavná | [14 empty] | PP | 1
59 | K | _0059 | Jednoduchá zásuvka 230V-16A USB | ks | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| PP |  | Jednoduchá zásuvka 230V-16A USB | [14 empty] | PP | 1
60 | K | _0060 | Jednopólový ovládač žaluzií | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| PP |  | Jednopólový ovládač žaluzií | [14 empty] | PP | 1
61 | K | _0061 | Servopohon požární klapky, 230V, 5 Nm | ks | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| PP |  | Servopohon požární klapky, 230V, 5 Nm | [14 empty] | PP | 1
62 | K | _0062 | Bezpečnostní tlačítko | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| PP |  | Bezpečnostní tlačítko | [14 empty] | PP | 1
63 | K | _0063 | Napájecí zařízení TZB, 12/24V DC | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| PP |  | Napájecí zařízení TZB, 12/24V DC | [14 empty] | PP | 1
64 | K | _0064 | Podlahová krabice 24 mod do betonu | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| PP |  | Podlahová krabice 24 mod do betonu | [14 empty] | PP | 1
65 | K | _0065 | Podlahová krabice 4 mod kruhová IP66 do betonu | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| PP |  | Podlahová krabice 4 mod kruhová IP66 do betonu | [14 empty] | PP | 1
66 | K | _0066 | Zásuvkový box 2x 230V/16A, 1x400V/16A | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| PP |  | Zásuvkový box 2x 230V/16A, 1x400V/16A | [14 empty] | PP | 1
67 | K | _0067 | Připojení vyhřívané střešní vpusti, včetně napájecího zdroje 12/24V, propojovací box | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| PP |  | Připojení vyhřívané střešní vpusti, včetně napájecího zdroje 12/24V, propojovací box | [14 empty] | PP | 1
68 | K | _0068 | Topný kabel pro venkovní žlaby, 20W/bm | m | 863 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| PP |  | Topný kabel pro venkovní žlaby, 20W/bm | [14 empty] | PP | 1
69 | K | _0069 | Propojovací box připojení studených konců topného kabelu | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| PP |  | Propojovací box připojení studených konců topného kabelu | [14 empty] | PP | 1
70 | K | _0070 | FV panel 500 Wp | ks | 194 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| PP |  | FV panel 500 Wp | [14 empty] | PP | 1
71 | K | _0071 | Alu konstrukce FV panelů, včetně zátěže, včetně statického posouzení FV instalace | ks | 780 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| PP |  | Alu konstrukce FV panelů | [14 empty] | PP | 1
72 | K | _0072 | Měnič DC/AC síťový, 50 kW, 4 MPPT | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| PP |  | Měnič DC/AC síťový, 50 kW, 4 MPPT | [14 empty] | PP | 1
73 | K | _0073 | Skříň přepěťových ochran a bezpečnostního vypnutí FVE | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| PP |  | Skříň přepěťových ochran a bezpečnostního vypnutí FVE | [14 empty] | PP | 1
74 | K | _0074 | Optimizér FV pro 2 ks FV panelů | ks | 98 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| PP |  | Optimizér FV pro 2 ks FV panelů | [14 empty] | PP | 1
75 | K | _0075 | Centrální jednotka řízení optimizérů | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| PP |  | Centrální jednotka řízení optimizérů | [14 empty] | PP | 1
76 | K | _0076 | Komunikační jednotka optimizérů | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| PP |  | Komunikační jednotka optimizérů | [14 empty] | PP | 1
77 | K | _0077 | Hlavní ochranná přípojnice | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| PP |  | Hlavní ochranná přípojnice | [14 empty] | PP | 1
78 | K | _0078 | Podružná ochranná přípojnice | ks | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| PP |  | Podružná ochranná přípojnice | [14 empty] | PP | 1
79 | K | _0079 | Přepěťová ochrana rozhraní LPZ0-LPZ1, ve skříni | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| PP |  | Přepěťová ochrana rozhraní LPZ0-LPZ1, ve skříni | [14 empty] | PP | 1
80 | K | _0080 | Přepěťová ochrana FV panelů | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| PP |  | Přepěťová ochrana FV panelů | [14 empty] | PP | 1
81 | K | _0081 | Kabel bezhalogenový CXKE-R 2x1,5 | m | 600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| PP |  | Kabel bezhalogenový CXKE-R 2x1,5 | [14 empty] | PP | 1
82 | K | _0082 | Kabel bezhalogenový CXKE-R 3x1,5 | m | 34800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| PP |  | Kabel bezhalogenový CXKE-R 3x1,5 | [14 empty] | PP | 1
83 | K | _0083 | Kabel bezhalogenový CXKE-R 3x2,5 | m | 46500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| PP |  | Kabel bezhalogenový CXKE-R 3x2,5 | [14 empty] | PP | 1
84 | K | _0084 | Kabel bezhalogenový CXKE-R 5x1,5 | m | 3100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| PP |  | Kabel bezhalogenový CXKE-R 5x1,5 | [14 empty] | PP | 1
85 | K | _0085 | Kabel bezhalogenový CXKE-R 5x2,5 | m | 560 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
| PP |  | Kabel bezhalogenový CXKE-R 5x2,5 | [14 empty] | PP | 1
86 | K | _0086 | Kabel bezhalogenový CXKE-R 5x6 | m | 1150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
| PP |  | Kabel bezhalogenový CXKE-R 5x6 | [14 empty] | PP | 1
87 | K | _0087 | Kabel bezhalogenový CXKE-R 5x10 | m | 1120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
| PP |  | Kabel bezhalogenový CXKE-R 5x10 | [14 empty] | PP | 1
88 | K | _0088 | Kabel bezhalogenový CXKE-R 5x16 | m | 530 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
| PP |  | Kabel bezhalogenový CXKE-R 5x16 | [14 empty] | PP | 1
89 | K | _0089 | Kabel bezhalogenový CXKE-R 5x25 | m | 1650 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
| PP |  | Kabel bezhalogenový CXKE-R 5x25 | [14 empty] | PP | 1
90 | K | _0090 | Kabel bezhalogenový CXKE-R 5x50 | m | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
| PP |  | Kabel bezhalogenový CXKE-R 5x50 | [14 empty] | PP | 1
91 | K | _0091 | Kabel bezhalogenový CXKE-R 5x120 | m | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
| PP |  | Kabel bezhalogenový CXKE-R 5x120 | [14 empty] | PP | 1
92 | K | _0092 | Kabel pro FV instalace Solar 10, včetně ukončení v konektorech | m | 2660 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
| PP |  | Kabel pro FV instalace Solar 10 | [14 empty] | PP | 1
93 | K | _0093 | Kabel bezhalogenový, ohniodolný, s funkční schopností při požáru CHKE-V 3x1,5 | m | 7960 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| PP |  | Kabel bezhalogenový, ohniodolný, s funkční schopností při požáru CHKE-V 3x1,5 | [14 empty] | PP | 1
94 | K | _0094 | Kabel bezhalogenový, ohniodolný, s funkční schopností při požáru CHKE-V 3x2,5 | m | 1260 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
| PP |  | Kabel bezhalogenový, ohniodolný, s funkční schopností při požáru CHKE-V 3x2,5 | [14 empty] | PP | 1
95 | K | _0095 | Kabel bezhalogenový, ohniodolný, s funkční schopností při požáru CHKE-V 5x1,5 | m | 2810 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
| PP |  | Kabel bezhalogenový, ohniodolný, s funkční schopností při požáru CHKE-V 5x1,5 | [14 empty] | PP | 1
96 | K | _0096 | Kabel bezhalogenový, ohniodolný, s funkční schopností při požáru CHKE-V 3x6 | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
| PP |  | Kabel bezhalogenový, ohniodolný, s funkční schopností při požáru CHKE-V 3x6 | [14 empty] | PP | 1
97 | K | _0097 | Kabel bezhalogenový, ohniodolný, s funkční schopností při požáru CHKE-V 4x6 | m | 790 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
| PP |  | Kabel bezhalogenový, ohniodolný, s funkční schopností při požáru CHKE-V 4x6 | [14 empty] | PP | 1
98 | K | _0098 | Kabel bezhalogenový, ohniodolný, s funkční schopností při požáru CHKE-V 5x25 | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
| PP |  | Kabel bezhalogenový, ohniodolný, s funkční schopností při požáru CHKE-V 5x25 | [14 empty] | PP | 1
99 | K | _0099 | Kabel bezhalogenový, ohniodolný, s funkční schopností při požáru CHKE-V 5x70 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
| PP |  | Kabel bezhalogenový, ohniodolný, s funkční schopností při požáru CHKE-V 5x70 | [14 empty] | PP | 1
100 | K | _0100 | Zemnící vodič CY 6 mm2 | m | 6500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
| PP |  | Zemnící vodič CY 6 mm2 | [14 empty] | PP | 1
101 | K | _0101 | Zemnící vodič CY 16 mm2 | m | 900 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
| PP |  | Zemnící vodič CY 16 mm2 | [14 empty] | PP | 1
102 | K | _0102 | Zemnící vodič CY 25 mm2 | m | 2100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
| PP |  | Zemnící vodič CY 25 mm2 | [14 empty] | PP | 1
103 | K | _0103 | Pevná trubka 16 mm, bezhalogenová, vč. Příslušenství | m | 15000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
| PP |  | Pevná trubka 16 mm, bezhalogenová, vč. Příslušenství | [14 empty] | PP | 1
104 | K | _0104 | Pevná trubka 25 mm, bezhalogenová, vč. Příslušenství | m | 6500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
| PP |  | Pevná trubka 25 mm, bezhalogenová, vč. Příslušenství | [14 empty] | PP | 1
105 | K | _0105 | Ohebná trubka bezhalogenová 16 mm | m | 2000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
| PP |  | Ohebná trubka bezhalogenová 16 mm | [14 empty] | PP | 1
106 | K | _0106 | Ohebná trubka bezhalogenová 25 mm | m | 1500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
| PP |  | Ohebná trubka bezhalogenová 25 mm | [14 empty] | PP | 1
107 | K | _0107 | Drátový žlab 50/50 mm, včetně nosných prvků a příslušenství | m | 1230 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
| PP |  | Drátový žlab 50/50 mm, včetně nosných prvků a příslušenství | [14 empty] | PP | 1
108 | K | _0108 | Drátový žlab 100/50 mm, včetně nosných prvků a příslušenství | m | 988 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
| PP |  | Drátový žlab 100/50 mm, včetně nosných prvků a příslušenství | [14 empty] | PP | 1
109 | K | _0109 | Drátový žlab 200/50 mm, včetně nosných prvků a příslušenství | m | 960 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
| PP |  | Drátový žlab 200/50 mm, včetně nosných prvků a příslušenství | [14 empty] | PP | 1
110 | K | _0110 | Drátový žlab 300/50 mm, včetně nosných prvků a příslušenství | m | 145 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
| PP |  | Drátový žlab 300/50 mm, včetně nosných prvků a příslušenství | [14 empty] | PP | 1
111 | K | _0111 | Drátový žlab 500/100 mm, včetně nosných prvků a příslušenství | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
| PP |  | Drátový žlab 500/100 mm, včetně nosných prvků a příslušenství | [14 empty] | PP | 1
112 | K | _0112 | Pevný uzavřený žlab 200/50 mm,víko, včetně nosných prvků a příslušenství | m | 420 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
| PP |  | Pevný uzavřený žlab 200/50 mm,víko, včetně nosných prvků a příslušenství | [14 empty] | PP | 1
113 | K | _0113 | Pevný uzavřený žlab 300/50 mm,víko, včetně nosných prvků a příslušenství | m | 800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
| PP |  | Pevný uzavřený žlab 300/50 mm,víko, včetně nosných prvků a příslušenství | [14 empty] | PP | 1
114 | K | _0114 | Kabelový rošt 300 mm | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
| PP |  | Kabelový rošt 300 mm | [14 empty] | PP | 1
115 | K | _0115 | Kabelový rošt 400 mm | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
| PP |  | Kabelový rošt 400 mm | [14 empty] | PP | 1
116 | K | _0116 | Parapetní kanál ALU 170/70 mm, dělený, včetně příslušenství, a tvarových dílů | m | 760 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
| PP |  | Parapetní kanál ALU 170/70 mm, dělený, včetně příslušenství, a tvarových dílů | [14 empty] | PP | 1
117 | K | _0117 | Požárně odolná trasa – žlab 50 mm, včetně nosných prvků a příslušenství | m | 540 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
| PP |  | Požárně odolná trasa – žlab 50 mm, včetně nosných prvků a příslušenství | [14 empty] | PP | 1
118 | K | _0118 | Požárně odolná trasa – žlab 100 mm, včetně nosných prvků a příslušenství | m | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
| PP |  | Požárně odolná trasa – žlab 100 mm, včetně nosných prvků a příslušenství | [14 empty] | PP | 1
119 | K | _0119 | Požárně odolná trasa – žlab 200 mm, včetně nosných prvků a příslušenství | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
| PP |  | Požárně odolná trasa – žlab 200 mm, včetně nosných prvků a příslušenství | [14 empty] | PP | 1
120 | K | _0120 | Kabelový žlab uzavřený, venkovní 100/100 včetně příslušenství | m | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
| PP |  | Kabelový žlab uzavřený, venkovní 100/100 včetně příslušenství | [14 empty] | PP | 1
121 | K | _0121 | Kabelový žlab uzavřený, venkovní 300/100 včetně příslušenství | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
| PP |  | Kabelový žlab uzavřený, venkovní 300/100 včetně příslušenství | [14 empty] | PP | 1
122 | K | _0122 | Požárně odolná trasa – příchytky | m | 4000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
| PP |  | Požárně odolná trasa – příchytky | [14 empty] | PP | 1
123 | K | _0123 | Trubka v podlaze, 29 mm, vysoká mech.pevnost | m | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
| PP |  | Trubka v podlaze, 29 mm, vysoká mech.pevnost | [14 empty] | PP | 1
124 | K | _0124 | Trubkování žb konstrukcí – trubka 20 mm, vysoká mech.pevnost | m | 600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
| PP |  | Trubkování žb konstrukcí – trubka 20 mm, vysoká mech.pevnost | [14 empty] | PP | 1
125 | K | _0125 | Trubkování žb konstrukcí – trubka 32 mm, vysoká mech.pevnost | m | 450 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
| PP |  | Trubkování žb konstrukcí – trubka 32 mm, vysoká mech.pevnost | [14 empty] | PP | 1
126 | K | _0126 | Trubkování žb konstrukcí –krabice do betonu | ks | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
| PP |  | Trubkování žb konstrukcí –krabice do betonu | [14 empty] | PP | 1
127 | K | _0127 | Trubkování žb konstrukcí – koordinace uložení v šalování | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
| PP |  | Trubkování žb konstrukcí – koordinace uložení v šalování | [14 empty] | PP | 1
128 | K | _0128 | Ostatní pomocné nosné konstrukce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
| PP |  | Ostatní pomocné nosné konstrukce | [14 empty] | PP | 1
129 | K | _0129 | Vedení bleskosvodu FeZn/AlMgSi 8 mm, včetně podpěr | m | 490 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
| PP |  | Vedení bleskosvodu FeZn/AlMgSi 8 mm, včetně podpěr | [14 empty] | PP | 1
130 | K | _0130 | Vedení svodu bleskosvodu AlMgSi 8 mm | m | 510 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
| PP |  | Vedení svodu bleskosvodu AlMgSi 8 mm | [14 empty] | PP | 1
131 | K | _0131 | Bleskosvodové lano AlMgSi 9 mm | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
| PP |  | Bleskosvodové lano 7,8 mm FeZn | [14 empty] | PP | 1
132 | K | _0132 | Kotva bleskosvodu na fasádu (odstup od fasády 0,1 m) | ks | 510 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
| PP |  | Kotva bleskosvodu na fasádu (odstup od fasády 0,1 m) | [14 empty] | PP | 1
133 | K | _0133 | Trubka HDPE 32 | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
| PP |  | Trubka HDPE 32 | [14 empty] | PP | 1
134 | K | _0134 | Distanční tyč bleskosvodu, včetně podpěry | ks | 63 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
| PP |  | Distanční tyč bleskosvodu, včetně podpěry | [14 empty] | PP | 1
135 | K | _0135 | Svorka bleskosvodu | ks | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
| PP |  | Svorka bleskosvodu | [14 empty] | PP | 1
136 | K | _0136 | Zkušební svorka uzemnění | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
| PP |  | Zkušební svorka uzemnění | [14 empty] | PP | 1
137 | K | _0137 | Ochranná trubka svodu bleskosvodu | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
| PP |  | Ochranná trubka svodu bleskosvodu | [14 empty] | PP | 1
138 | K | _0140 | Jímací tyč bleskosvodu 4 m včetně podpěry (stojan pro jímací tyče malý, 3x betonová zátěž 12 kg), montáž na plochou střechu | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
| PP |  | Jímací tyč bleskosvodu 4 m včetně podpěry, montáž na plochou střechu | [14 empty] | PP | 1
139 | K | _0141 | Podpůrná nosná konstrukce pro jímací tyč (trojnožka) se zátěží | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
| PP |  | Podpůrná nosná konstrukce pro jímací tyč (trojnožka) se zátěží | [14 empty] | PP | 1
140 | K | _0142 | Nosná trubka pro jímací tyč bleskosvodu, průměr 50 mm, délka 3 m | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
| PP |  | Nosná trubka pro jímací tyč bleskosvodu, průměr 50 mm, délka 3 m | [14 empty] | PP | 1
141 | K | _0143 | Pomocné práce bleskosvodu (statické posouzení jímačů) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
| PP |  | Pomocné práce bleskosvodu (statické posouzení jímačů) | [14 empty] | PP | 1
142 | K | _0144 | Vývod uzemnění z provařené výztuže | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
| PP |  | Vývod uzemnění z provařené výztuže | [14 empty] | PP | 1
143 | K | _0145 | Vodič FeZn 10 mm izolovaný | m | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
| PP |  | Vodič FeZn 10 mm izolovaný | [14 empty] | PP | 1
144 | K | _0146 | Průchodka svodu střešní konstrukcí | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
| PP |  | Průchodka svodu střešní konstrukcí | [14 empty] | PP | 1
145 | K | _0147 | Provaření výztuže základové desky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
| PP |  | Provaření výztuže základové desky | [14 empty] | PP | 1
146 | K | _0148 | Vypracování výrobní dokumentace, včetně doložení výpočtu umělého osvětlení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
| PP |  | Vypracování výrobní dokumentace | [14 empty] | PP | 1
147 | K | _0149 | Vypracování dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1212184277
| PP |  | Montáže celkem | [14 empty] | PP | 1
148 | K | _0150 | Revize el. zařízení | hod | 480 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
| PP |  | Revize el. zařízení | [14 empty] | PP | 1
149 | K | _0151 | Dílčí a celkové zkoušky | hod | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
| PP |  | Dílčí a celkové zkoušky | [14 empty] | PP | 1
150 | K | _0153 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
| PP |  | Podružný materiál | [14 empty] | PP | 1
151 | K | _0154 | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
| PP |  | Mimostaveništní doprava dodávek | [14 empty] | PP | 1
152 | K | _0155 | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
| PP |  | Přesun hmot | [14 empty] | PP | 1
153 | K | _0156 | Zednické přípomoci – drážkování, prostupy, zapracování povrchů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
| PP |  | Zednické výpomoci | [14 empty] | PP | 1
154 | K | _0157 | Spolupráce TIČR, závěrečná kontrola zařízení a vyhotovení zprávy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1069837338
| PP |  | Zednické výpomoci | [14 empty] | PP | 1
155 | K | _0158 | Měření umělého osvětlení, měření nouzového osvětlení, včetně vydání protokolu pro kolaudaci | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 848447814
| PP |  | Zednické výpomoci | [14 empty] | PP | 1

## CHL - Ochlazování staveb
{12265adf-63a6-40ef-93b9-46214bc93601}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
CHL - Ochlazování staveb
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Liberec |  |  | Datum: | 3. 9. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 64789659
|  | AKIA |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
CHL - Ochlazování staveb
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 3. 9. 2025
Zadavatel: |  |  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  | Projektant: | AKIA
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 727 - Zdravotechnika - protipožární ochrana | [5 empty] | 0
| 731 - Ústřední topení, kotelny | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
CHL - Ochlazování staveb
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 3. 9. 2025
Zadavatel: |  |  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  | Projektant: | AKIA
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 22.544 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 22.544 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.2403 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | R1050a | Izolace na bázi syntetického kaučuku desková 19mm | m2 | 65 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.065 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 544340044
| PP |  | s difůzním faktorem µ >= 10 000. Použití od -50 °C do +105 °C Součinitel tepelné vodivosti λ0 °C = 0,034 W/mK | [14 empty] | PP | 2
2 | M | R1100a | Izolace na bázi syntetického kaučuku samolepící páska 50m | ks | 70 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.07 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 527000759
| PP |  | s difůzním faktorem µ >= 10 000. Použití od -50 °C do +105 °C Součinitel tepelné vodivosti λ0 °C = 0,034 W/mK | [14 empty] | PP | 2
3 | K | 713311221 | Montáž izolace tepelné těles plocha tvarová 1x pásy s Al fólií | m2 | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.0099 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1445848006
| PP |  | Montáž izolace tepelné těles pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) připevněnými ocelovým drátem, páskou nebo samolepícím přesahem ploch tvarových jednovrstvá | [14 empty] | PP | 2
4 | M | 30001 | Izolace na bázi syntetického kaučuku 35/13 vč. závěsného systému | m | 217.1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.2171 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1481312310
| PP |  | s difůzním faktorem µ >= 10 000. Použití od -50 °C do +105 °C Součinitel tepelné vodivosti λ0 °C = 0,034 W/mK | [14 empty] | PP | 2
5 | M | 30002 | Izolace na bázi syntetického kaučuku 42/13 vč. závěsného systému | m | 615.5 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.6155 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 977794197
| PP |  | s difůzním faktorem µ >= 10 000. Použití od -50 °C do +105 °C Součinitel tepelné vodivosti λ0 °C = 0,034 W/mK | [14 empty] | PP | 2
6 | M | 30003 | Izolace na bázi syntetického kaučuku 54/13 vč. závěsného systému | m | 187 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.187 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -764945863
| PP |  | s difůzním faktorem µ >= 10 000. Použití od -50 °C do +105 °C Součinitel tepelné vodivosti λ0 °C = 0,034 W/mK | [14 empty] | PP | 2
7 | M | 30004 | Izolace na bázi syntetického kaučuku 64/13 vč. závěsného systému | m | 445.5 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.4455 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 780731404
| PP |  | s difůzním faktorem µ >= 10 000. Použití od -50 °C do +105 °C Součinitel tepelné vodivosti λ0 °C = 0,034 W/mK | [14 empty] | PP | 2
8 | M | 30005 | Izolace na bázi syntetického kaučuku 76/19 vč. závěsného systému | m | 219 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.219 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1910256322
| PP |  | s difůzním faktorem µ >= 10 000. Použití od -50 °C do +105 °C Součinitel tepelné vodivosti λ0 °C = 0,034 W/mK | [14 empty] | PP | 2
9 | M | 30006 | Izolace na bázi syntetického kaučuku 89/19 vč. závěsného systému | m | 143 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.143 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -557065162
| PP |  | s difůzním faktorem µ >= 10 000. Použití od -50 °C do +105 °C Součinitel tepelné vodivosti λ0 °C = 0,034 W/mK | [14 empty] | PP | 2
10 | M | 30007 | Izolace na bázi syntetického kaučuku 108/19 vč. závěsného systému | m | 451 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.451 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -368847468
| PP |  | s difůzním faktorem µ >= 10 000. Použití od -50 °C do +105 °C Součinitel tepelné vodivosti λ0 °C = 0,034 W/mK | [14 empty] | PP | 2
11 | M | 30008 | Izolace na bázi syntetického kaučuku 133/19 vč. závěsného systému | m | 32 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.032 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1260479000
| PP |  | s difůzním faktorem µ >= 10 000. Použití od -50 °C do +105 °C Součinitel tepelné vodivosti λ0 °C = 0,034 W/mK | [14 empty] | PP | 2
12 | M | 30009 | Izolace na bázi syntetického kaučuku 133/19 vč. závěsného systému | m | 132 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.132 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -905062008
| PP |  | s difůzním faktorem µ >= 10 000. Použití od -50 °C do +105 °C Součinitel tepelné vodivosti λ0 °C = 0,034 W/mK | [14 empty] | PP | 2
13 | K | 713411141 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x | m2 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.0018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1777639136
| PP |  | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá | [14 empty] | PP | 2
14 | K | 713411145 | Montáž izolace tepelné ohybů pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x | m2 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00053 | 0.00265 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1574168194
| PP |  | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá | [14 empty] | PP | 2
15 | K | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 1047.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.19895 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 742450900
| PP |  | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm | [14 empty] | PP | 2
16 | K | 713463212 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm | m | 1231 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.33237 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1289627161
| PP |  | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm | [14 empty] | PP | 2
17 | K | 713463213 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm | m | 164 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00041 | 0.06724 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 455265444
| PP |  | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 100 do 150 mm | [14 empty] | PP | 2
18 | K | 713463215 | Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.0174 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -272301077
| PP |  | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm | [14 empty] | PP | 2
19 | K | 713463216 | Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -220196015
| PP |  | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D přes 50 do 100 mm | [14 empty] | PP | 2
20 | K | 713463217 | Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 100 do 150 mm | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00061 | 0.0061 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1901655369
| PP |  | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D přes 100 do 150 mm | [14 empty] | PP | 2
21 | M | 5000 | Plech pozinkovaný 0,5mm | m2 | 30 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1125190205
| PP |  | Plech pozinkovaný 0,5mm | [14 empty] | PP | 2
22 | K | 713491111 | Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm | m2 | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00175 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1408981625
| PP |  | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí oplechování pevného vnějšího obvodu do 500 mm potrubí | [14 empty] | PP | 2
23 | K | 713491112 | Montáž tepelné izolace oplechování pevné ohybů vnějšího obvodu do 500 mm | m2 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -619275238
| PP |  | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí oplechování pevného vnějšího obvodu do 500 mm ohybů | [14 empty] | PP | 2
24 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 6.4805 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1887486256
| PP |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
25 | K | 998713192 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 100 m | t | 6.4805 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 988643211
| PP |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 727 | Zdravotechnika - protipožární ochrana |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | R1000 | Požární ucpávky trubní | ks | 104 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1377593818
| PP |  | Požární ucpávky trubní | [14 empty] | PP | 2
| D | 731 | Ústřední topení, kotelny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | M | 304800501 | Plnění primárního systému MEG/voda do 30% - koncentrát | l | 600 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.6 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1895239268
| PP |  | Plynový kondenzační kotel 30-105kw při dt 50/30°C normový stupeň využití 109% ref. v.Viessmann Vitodens 200 - 105 | [14 empty] | PP | 2
28 | M | 3048000 | Připojovací skupina doplňovaího systému, Armatura s montážním držákem k přímému propojení doplňovacích zařízení pro soustavy topné a chladicí vody s potrubími pitné vody Systémový oddělovač dle DIN 1988-100 resp. DIN EN 1717 (BA), s integrovaným filtrem | ks | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1570694522
| PP |  | Plynový kondenzační kotel 30-105kw při dt 50/30°C normový stupeň využití 109% ref. v.Viessmann Vitodens 200 - 105 | [14 empty] | PP | 2
29 | M | 3048002 | Filtrační patrona pro úpravu doplňovací vody II pouzdro s patronou,kompaktní základní armatura pro úpravu plnicí a doplňovací vody pomocí iontoměniče k ochraně zdrojů tepla a teplovodních topných soustav podle VDI 2035. | ks | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 671280331
| PP |  | Plynový kondenzační kotel 30-105kw při dt 50/30°C normový stupeň využití 109% ref. v.Viessmann Vitodens 200 - 105 | [14 empty] | PP | 2
30 | M | 3048004 | odlučovač kalů DN 150, Odlučovač nečistot a kalu pro topné a chladicí soustavy popř. pro uzavřené kapalinami plněné technologické soustavy. | ks | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1385030368
| PP |  | Plynový kondenzační kotel 30-105kw při dt 50/30°C normový stupeň využití 109% ref. v.Viessmann Vitodens 200 - 105 | [14 empty] | PP | 2
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.94724 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 732111142 | Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 250 z trub ocelových bezešvých | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.08648 | 0.17296 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1536856693
| PP |  | Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub bezešvých DN 250 | [14 empty] | PP | 2
32 | K | 732111242 | Příplatek k rozdělovačům a sběračům za každých dalších 0,5 m tělesa DN 250 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.02911 | 0.11644 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1880472714
| PP |  | Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub bezešvých Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 0,5 m délky tělesa DN 250 | [14 empty] | PP | 2
33 | K | 732111325 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 80 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.007 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 776013662
| PP |  | Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 80 | [14 empty] | PP | 2
34 | K | 732111328 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 100 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00482 | 0.01928 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -160605652
| PP |  | Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 100 | [14 empty] | PP | 2
35 | K | 732111332 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 125 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00836 | 0.01672 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1814788585
| PP |  | Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 125 | [14 empty] | PP | 2
36 | K | 732111335 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 150 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01033 | 0.02066 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1693907588
| PP |  | Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 150 | [14 empty] | PP | 2
37 | K | 732199100 | Montáž a dodávka orientačních štítků | soubor | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00114 | 0.0684 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1896183551
| PP |  | Montáž štítků orientačních | [14 empty] | PP | 2
38 | K | 732219316 | Montáž ohříváku vody stojatého PN 0,6/0,6,PN 1,6/0,6 o obsahu 1600 litrů | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01023 | 0.01023 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1171062534
| PP |  | Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých PN 0,6/0,6, PN 1,6/0,6 o obsahu 1 600 l | [14 empty] | PP | 2
39 | K | 732331109 | Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladící soustavu s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 140 l | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01967 | 0.01967 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1033685498
| PP |  | Nádoby expanzní tlakové pro solární, topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 1,0 o objemu 140 l | [14 empty] | PP | 2
40 | K | 732331615 | Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,4 o objemu 35 l | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00699 | 0.00699 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1903198635
| PP |  | Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,4 o objemu 35 l | [14 empty] | PP | 2
41 | K | 732332401 | Základní expanzní nádoba PN 0,6 o obj 200 l bez řídící čerpadlové jednotky | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 989659422
| PP |  | Expanzní automaty čerpadlové základní expanzní nádoby bez čerpadlové řídící jednotky PN 0,6 o objemu 200 l | [14 empty] | PP | 2
42 | K | 732332511 | Řídící jednotka základní nádoby 2-1/60 PN 1,0 napětí 230 V s jedním čerpadlem | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.03687 | 0.03687 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2084103736
| PP |  | Expanzní automaty čerpadlové řídící jednotky základních nádob s jedním čerpadlem PN 1,0 230 V 2-1/60 | [14 empty] | PP | 2
43 | K | 732332601 | Příslušenství k automatům souprava k jednočerpadlové řídící jednotce nádoba D do 740 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00225 | 0.00225 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -914658380
| PP |  | Expanzní automaty příslušenství k expanzním automatům připojovací souprava řídící jednotky s jedním čerpadlem nádoba průměru do 740 mm | [14 empty] | PP | 2
44 | K | 732422203 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 32 výtlak do 12 m průtok 12 m3/h jednodílné pro vytápění | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.02044 | 0.02044 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 914971573
| PP |  | Čerpadla teplovodní mokroběžná přírubová oběhová pro teplovodní vytápění jednodílná PN 6/10, do 110°C DN příruby/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 32/ do 12,0 m / 12,0 m3/h | [14 empty] | PP | 2
45 | K | 732422216 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 40 výtlak do 12 m průtok 16 m3/h jednodílné pro vytápění | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.02224 | 0.02224 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -49713824
| PP |  | Čerpadla teplovodní mokroběžná přírubová oběhová pro teplovodní vytápění jednodílná PN 6/10, do 110°C DN příruby/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 40/ do 12,0 m / 16,0 m3/h | [14 empty] | PP | 2
46 | K | 732422236 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 65 výtlak do 12 m průtok 30 m3/h jednodílné pro vytápění | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.02889 | 0.11556 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1311455942
| PP |  | Čerpadla teplovodní mokroběžná přírubová oběhová pro teplovodní vytápění jednodílná PN 6/10, do 110°C DN příruby/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 65/ do 12,0 m / 30,0 m3/h | [14 empty] | PP | 2
47 | K | 732429227 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 65 jednodílné | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00489 | 0.01467 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 996500704
| PP |  | Čerpadla teplovodní mokroběžná přírubová montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů jednodílných DN 65 | [14 empty] | PP | 2
48 | K | 732429228 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 80 jednodílné | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00697 | 0.00697 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1678036803
| PP |  | Čerpadla teplovodní mokroběžná přírubová montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů jednodílných DN 80 | [14 empty] | PP | 2
49 | K | R732231008 | Akumulační nádrž bez přípravy TUV bez výměníku PN 0,3 o objemu 1500 l atyp hrdla DN100 | soubor | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.18244 | 0.18244 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1686368570
| PP |  | Akumulační nádrže bez přípravy TUV bez teplosměnného výměníku PN 0,3 MPa / t = 95°C objem nádrže 1000 l | [14 empty] | PP | 2
50 | K | 732331778 | Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00075 | 0.0015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 235011887
| PP |  | Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 1 | [14 empty] | PP | 2
51 | K | 732429221 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 32 jednodílné | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00344 | 0.00344 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1927265246
| PP |  | Čerpadla teplovodní mokroběžná přírubová montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů jednodílných DN 32 | [14 empty] | PP | 2
52 | K | 732429223 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 40 jednodílné | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00354 | 0.00354 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1778031411
| PP |  | Čerpadla teplovodní mokroběžná přírubová montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů jednodílných DN 40 | [14 empty] | PP | 2
53 | K | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 0.94724 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -147106148
| PP |  | Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
54 | K | 998732193 | Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro strojovny za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.94724 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1757326528
| PP |  | Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m | [14 empty] | PP | 2
55 | M | R10009 | Kompaktní ultrazvukový měřič tepla heatsonic 60m3/h komplet včetně čidel a jímek | ks | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1038257441
| PP |  | Deskový výměník voda / glykol pozice 10 40kW 75/55-70/50 dp 5kPa včetně izolace | [14 empty] | PP | 2
56 | M | R100100 | Deskový výměník MEG/voda výkon 400kW skládaný pro chlazení včetně izolace dle PD | ks | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1118625641
| PP |  | Deskový výměník voda / glykol pozice 10 40kW 75/55-70/50 dp 5kPa včetně izolace | [14 empty] | PP | 2
57 | K | R732422543 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 80 výtlak do 18 m průtok 64 m3/h jednodílné pro vytápění | soubor | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.03997 | 0.03997 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1916143967
| PP |  | Čerpadla teplovodní mokroběžná přírubová oběhová pro teplovodní vytápění jednodílná PN 16, do 110°C DN příruby/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 80/ do 16,0 m / 64,0 m3/h | [14 empty] | PP | 2
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 14.3612 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | 733111103 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00148 | 0.0814 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -167742767
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 15 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (20+20+10)*1,1 |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 733111104 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00189 | 0.0567 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24321619
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 20 | [14 empty] | PP | 2
60 | K | 733111105 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 148.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00284 | 0.42174 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2044539207
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 25 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (40+30+30+25+10)*1,1 |  | 148.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 733111106 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 | m | 187 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00367 | 0.68629 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2121153412
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 32 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (50+20+10+70+20)*1,1 |  | 187 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 733111107 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 | m | 99 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00428 | 0.42372 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1779248406
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 40 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (50+30+10)*1,1 |  | 99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 733111108 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 | m | 132 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00594 | 0.78408 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1495917085
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 50 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (100+10+10)*1,1 |  | 132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 733113113 | Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15 | kus | 204 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1836800873
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových závitových černých Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 15 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (4+31+31+29+7)*2 |  | 204 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 733113114 | Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 20 | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -110300939
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových závitových černých Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 20 | [14 empty] | PP | 2
66 | K | 733113115 | Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1633309842
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových závitových černých Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 25 | [14 empty] | PP | 2
67 | K | 733121122 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 76x3,2 mm | m | 71.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0073 | 0.52195 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1298472145
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých nízkotlakých T= do +115°C Ø 76/3,2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (15+10+10+10+20)*1,1 |  | 71.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 733121124 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 76x3,6 mm | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00794 | 0.0397 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -401086497
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých nízkotlakých T= do +115°C Ø 76/3,6 | [14 empty] | PP | 2
69 | K | 733121125 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 89x3,6 mm | m | 143 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00809 | 1.1569 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -73074494
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých nízkotlakých T= do +115°C Ø 89/3,6 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (90+10+10+10+10)*1,1 |  | 143 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 733121128 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 108x4,0 mm | m | 451 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01131 | 5.1008 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1460416542
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých nízkotlakých T= do +115°C Ø 108/4,0 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (120+80+70+20+30+40+10+20+10+10)*1,1 |  | 451 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 733121133 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 133x4,0 mm | m | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01714 | 0.56562 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1809288350
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých nízkotlakých T= do +115°C Ø 133/4,0 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 30*1,1 |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 733121135 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 159x4,5 mm | m | 132 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.02512 | 3.3158 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1607046445
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých nízkotlakých T= do +115°C Ø 159/4,5 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (80+30+10)*1,1 |  | 132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 733123125 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 89x3,6 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -459169011
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových hladkých Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých Ø 89/3,6 | [14 empty] | PP | 2
74 | K | 733123128 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 108x4,0 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1752474123
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových hladkých Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých Ø 108/4,0 | [14 empty] | PP | 2
75 | K | 733141102 | Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00163 | 0.00652 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1501386365
| PP |  | Odvzdušňovací nádobky, odlučovače a odkalovače nádobky z trubek ocelových do DN 50 | [14 empty] | PP | 2
76 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40 | m | 519.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -914069822
| PP |  | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 55+30+148,5+187+99 |  | 519.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 do 50 | m | 132 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1850431544
| PP |  | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50 | [14 empty] | PP | 2
78 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 60,3x2,9 do 89x5,0 | m | 219.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1428321151
| PP |  | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3/2,9 do 89/5,0 | [14 empty] | PP | 2
79 | K | 733190232 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 89x5,0 do 133x5,0 | m | 484 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36843978
| PP |  | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 89/5,0 do 133/5,0 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 451+33 |  | 484 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 733190235 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 133x5,0 do 159x6,3 | m | 132 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -714604555
| PP |  | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 133/5,0 do 159/6,3 | [14 empty] | PP | 2
81 | K | 733391101 | Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0 | m | 1614.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1865718677
| PP |  | Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových Ø do 32/3,0 | [14 empty] | PP | 2
82 | K | 733391102 | Zkouška těsnosti potrubí plastové D přes 32x3 do 50x4,6 | m | 517 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2025563407
| PP |  | Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových Ø přes 32/3,0 do 50/4,6 | [14 empty] | PP | 2
83 | K | 733391103 | Zkouška těsnosti potrubí plastové D přes 50x4,6 do 75x6,8 | m | 462 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1709608750
| PP |  | Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových Ø přes 50/4,6 do 75/6,8 | [14 empty] | PP | 2
84 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 28.7224 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 432997195
| PP |  | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
85 | K | 998733193 | Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro rozvody potrubí za zvětšený přesun do 500 m | t | 28.7224 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 156816488
| PP |  | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m | [14 empty] | PP | 2
86 | K | R733322104 | Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou plastovou objímkou D 22x3 | m | 1485 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.57915 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1129351241
| PP |  | Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu PE – X spojovaných mechanicky násuvnou objímkou plastovou (systém Wirsbo) D 32/2,9 | [14 empty] | PP | 2
87 | K | R733322105 | Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou plastovou objímkou D 26x3 | m | 60.5 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.023595 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2094939321
| PP |  | Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu PE – X spojovaných mechanicky násuvnou objímkou plastovou (systém Wirsbo) D 32/2,9 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (15+40)*1,1 |  | 60.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | R733322106 | Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou plastovou objímkou D 32x3 | m | 69.3 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.027027 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1789192542
| PP |  | Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu PE – X spojovaných mechanicky násuvnou objímkou plastovou (systém Wirsbo) D 32/2,9 | [14 empty] | PP | 2
89 | K | R733322107 | Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou plastovou objímkou D 40x3,5 | m | 429 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.16731 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1807813689
| PP |  | Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu PE – X spojovaných mechanicky násuvnou objímkou plastovou (systém Wirsbo) D 32/2,9 | [14 empty] | PP | 2
90 | K | R733322108 | Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou plastovou objímkou D 50x3,5 | m | 88 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.03432 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1576362885
| PP |  | Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu PE – X spojovaných mechanicky násuvnou objímkou plastovou (systém Wirsbo) D 32/2,9 | [14 empty] | PP | 2
91 | K | R733322109 | Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou plastovou objímkou D 63x4,5 | m | 313.5 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.12226 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1594160345
| PP |  | Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu PE – X spojovaných mechanicky násuvnou objímkou plastovou (systém Wirsbo) D 32/2,9 | [14 empty] | PP | 2
92 | K | R733322110 | Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou plastovou objímkou D 75x5 | m | 148.5 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.057915 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1392093522
| PP |  | Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu PE – X spojovaných mechanicky násuvnou objímkou plastovou (systém Wirsbo) D 32/2,9 | [14 empty] | PP | 2
93 | K | R733811241 | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z kaučuku tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm | m | 1570 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.1884 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -927483989
| PP |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | [14 empty] | PP | 2
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.7196 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
94 | K | 734109215 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65 | soubor | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00939 | 0.13146 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1841012610
| PP |  | Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 65 | [14 empty] | PP | 2
95 | K | 734109216 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 80 | soubor | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01149 | 0.12639 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 801881766
| PP |  | Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 80 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4+3+2+1+1 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 734109217 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 100 | soubor | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01362 | 0.24516 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 842299060
| PP |  | Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 100 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4+6+2+2+2+2 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 734109218 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 125 | soubor | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01736 | 0.10416 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1603399538
| PP |  | Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 125 | [14 empty] | PP | 2
98 | K | 734109219 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 150 | soubor | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.02278 | 0.2278 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1126130177
| PP |  | Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 150 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 7+3 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 734163427 | Filtr DN 65 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.02525 | 0.0505 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -389059217
| PP |  | Filtry z uhlíkové oceli s čístícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 65 | [14 empty] | PP | 2
100 | K | 734163428 | Filtr DN 80 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.02974 | 0.02974 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1881225519
| PP |  | Filtry z uhlíkové oceli s čístícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 80 | [14 empty] | PP | 2
101 | K | 734163429 | Filtr DN 100 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.03987 | 0.15948 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 370173400
| PP |  | Filtry z uhlíkové oceli s čístícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 100 | [14 empty] | PP | 2
102 | K | 734163430 | Filtr DN 125 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.05731 | 0.05731 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1951511583
| PP |  | Filtry z uhlíkové oceli s čístícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 125 | [14 empty] | PP | 2
103 | K | 734163431 | Filtr DN 150 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.08393 | 0.16786 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1658641832
| PP |  | Filtry z uhlíkové oceli s čístícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 150 | [14 empty] | PP | 2
104 | K | 734172118 | Mezikus přírubový bez protipřírub z ocelových trubek hladkých jednoznačný DN 100 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01849 | 0.01849 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2062793103
| PP |  | Mezikusy, přírubové spoje mezikusy přírubové bez protipřírub z ocelových trubek hladkých jednoznačné DN 100 | [14 empty] | PP | 2
105 | K | 734192316 | Klapka přírubová zpětná DN 65 PN 16 do 100°C samočinná | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01693 | 0.03386 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 101469691
| PP |  | Ostatní přírubové armatury klapky zpětné samočinné PN 16 do 100°C DN 65 | [14 empty] | PP | 2
106 | K | 734192317 | Klapka přírubová zpětná DN 80 PN 16 do 100°C samočinná | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.02121 | 0.06363 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1072106852
| PP |  | Ostatní přírubové armatury klapky zpětné samočinné PN 16 do 100°C DN 80 | [14 empty] | PP | 2
107 | K | 734192318 | Klapka přírubová zpětná DN 100 PN 16 do 100°C samočinná | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.02732 | 0.10928 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 749973939
| PP |  | Ostatní přírubové armatury klapky zpětné samočinné PN 16 do 100°C DN 100 | [14 empty] | PP | 2
108 | K | 734192321 | Klapka přírubová zpětná DN 125 PN 16 do 100°C samočinná | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.03786 | 0.03786 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -697766326
| PP |  | Ostatní přírubové armatury klapky zpětné samočinné PN 16 do 100°C DN 125 | [14 empty] | PP | 2
109 | K | 734192322 | Klapka přírubová zpětná DN 150 PN 16 do 100°C samočinná | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.05128 | 0.05128 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1034915999
| PP |  | Ostatní přírubové armatury klapky zpětné samočinné PN 16 do 100°C DN 150 | [14 empty] | PP | 2
110 | K | 734193115 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01159 | 0.1159 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1467259935
| PP |  | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 65 | [14 empty] | PP | 2
111 | K | 734193116 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01467 | 0.10269 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1224927239
| PP |  | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 80 | [14 empty] | PP | 2
112 | K | 734193117 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 100 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01749 | 0.1749 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2015635351
| PP |  | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 100 | [14 empty] | PP | 2
113 | K | 734193118 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 125 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.02258 | 0.09032 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1509333452
| PP |  | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 125 | [14 empty] | PP | 2
114 | K | 734193119 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 150 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.02985 | 0.20895 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 313160877
| PP |  | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 150 | [14 empty] | PP | 2
115 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 126 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.01134 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -232764790
| PP |  | Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2 (DN 15) | [14 empty] | PP | 2
116 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 129 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.01032 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2023178785
| PP |  | Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15) | [14 empty] | PP | 2
117 | K | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 129 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0129 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1458682817
| PP |  | Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20) | [14 empty] | PP | 2
118 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00154 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1194577662
| PP |  | Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25) | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 3+2+6 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00042 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1449132143
| PP |  | Montáž závitových armatur se 2 závity G 5/4 (DN 32) | [14 empty] | PP | 2
120 | K | 734209117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | kus | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -266508999
| PP |  | Montáž závitových armatur se 2 závity G 6/4 (DN 40) | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2+2+6+21+7+2+7+2+1 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 734209118 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.00462 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1230774940
| PP |  | Montáž závitových armatur se 2 závity G 2 (DN 50) | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4+6+4 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | 734211127 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles | kus | 66 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.01782 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1489319451
| PP |  | Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou klapkou PN 14 do 120°C G 1/2 | [14 empty] | PP | 2
123 | K | 734242412 | Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00026 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 459988617
| PP |  | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1/2 | [14 empty] | PP | 2
124 | K | 734242413 | Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 402374085
| PP |  | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4 | [14 empty] | PP | 2
125 | K | 734242414 | Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00053 | 0.00053 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1371157083
| PP |  | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1 | [14 empty] | PP | 2
126 | K | 734242415 | Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 0.00522 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 121823843
| PP |  | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4 | [14 empty] | PP | 2
127 | K | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový | kus | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.0132 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -867184278
| PP |  | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 | [14 empty] | PP | 2
128 | K | 734291253 | Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1/2 PN 16 do 160°C s vnitřními závity | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.00038 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 49413872
| PP |  | Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 16 do 160°C přímé s vnitřními závity G 1/2 | [14 empty] | PP | 2
129 | K | 734291254 | Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 3/4 PN 16 do 160°C s vnitřními závity | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.00066 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 937312616
| PP |  | Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 16 do 160°C přímé s vnitřními závity G 3/4 | [14 empty] | PP | 2
130 | K | 734291255 | Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 PN 16 do 160°C s vnitřními závity | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00057 | 0.00057 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1642889884
| PP |  | Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 16 do 160°C přímé s vnitřními závity G 1 | [14 empty] | PP | 2
131 | K | 734291257 | Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/2 PN 16 do 160°C s vnitřními závity | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00124 | 0.01116 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1283427355
| PP |  | Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 16 do 160°C přímé s vnitřními závity G 1 1/2 | [14 empty] | PP | 2
132 | K | 734292713 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00126 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 597518825
| PP |  | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 | [14 empty] | PP | 2
133 | K | 734292714 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.0408 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -369032764
| PP |  | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 | [14 empty] | PP | 2
134 | K | 734292715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2081176673
| PP |  | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 | [14 empty] | PP | 2
135 | K | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1224416881
| PP |  | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4 | [14 empty] | PP | 2
136 | K | 734292717 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 31 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00107 | 0.03317 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 838458508
| PP |  | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2+2+6+21 |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
137 | K | 734292718 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00168 | 0.02352 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1892374887
| PP |  | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4+6+4 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | 734411101.IVR | Teploměr technický IVAR.TP 120 A s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm | kus | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.01768 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -91440500
| PP |  | Teploměr technický IVAR.TP 120 A s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 26+8 |  | 34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
139 | K | 734411103 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00054 | 0.00432 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1509470849
| PP |  | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 100 mm | [14 empty] | PP | 2
140 | K | 734411601 | Ochranná jímka se závitem do G 1 | kus | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00312 | 0.13104 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1326681961
| PP |  | Teploměry technické ochranné jímky se závitem do G 1 | [14 empty] | PP | 2
141 | K | 734421101 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.0294 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -633861292
| PP |  | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0-16 bar průměru 50 mm | [14 empty] | PP | 2
142 | K | 734424101 | Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00075 | 0.015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1784852077
| PP |  | Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C zahnuté | [14 empty] | PP | 2
143 | K | 734494121 | Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00051 | 0.0102 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -174552725
| PP |  | Měřicí armatury návarky s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm | [14 empty] | PP | 2
144 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 5.4392 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1409928239
| PP |  | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
145 | K | 998734193 | Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro armatury za zvětšený přesun do 500 m | t | 5.4392 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 689894922
| PP |  | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m | [14 empty] | PP | 2
146 | M | R800501 | Tlakově chráněný regulační ventil AB-QM 15 s pohonem | ks | 2 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 488158521
| PP |  | Vertikální otopné těleso K20V200066-M | [14 empty] | PP | 2
147 | M | R800502 | Tlakově chráněný regulační ventil AB-QM 20 s pohonem | ks | 5 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1327601063
| PP |  | Vertikální otopné těleso K20V200066-M | [14 empty] | PP | 2
148 | M | R800503 | Tlakově chráněný regulační ventil AB-QM 25 s pohonem | ks | 6 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1166679693
| PP |  | Vertikální otopné těleso K20V200066-M | [14 empty] | PP | 2
149 | M | R800600 | Tlaková flexibilní hacice nerezová DN20/1000 | ks | 204 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1585664359
| PP |  | Vertikální otopné těleso K20V200066-M | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 8+62+62+58+14 |  | 204 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
150 | M | R800505 | Tlakově chráněný regulační ventil AB-QM 40 s pohonem | ks | 2 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -442224724
| PP |  | Vertikální otopné těleso K20V200066-M | [14 empty] | PP | 2
151 | M | R800500 | Tlaková hadice DN15 /1000 nerez | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2020556528
| PP |  | Vertikální otopné těleso K20V200066-M | [14 empty] | PP | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.07566 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
152 | K | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0098 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1745909747
| PP |  | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický | [14 empty] | PP | 2
153 | K | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí | m2 | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0084 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1489422709
| PP |  | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | [14 empty] | PP | 2
154 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0084 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -910835303
| PP |  | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | [14 empty] | PP | 2
155 | K | 783614551 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 651 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.01302 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 184226088
| PP |  | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický | [14 empty] | PP | 2
156 | K | 783614561 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm | m | 703 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.02812 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1343855602
| PP |  | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický | [14 empty] | PP | 2
157 | K | 783614571 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 100 do DN 150 mm | m | 132 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00792 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -647887148
| PP |  | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 100 do DN 150 mm syntetický | [14 empty] | PP | 2
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
158 | K | HZS1301 | Hodinová zúčtovací sazba zedník | hod | 300 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1868851327
| PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: bude fakturováno dle skutečného soupisu prací | [14 empty] | P | 1
159 | K | HZS4211 | Hodinová zúčtovací sazba revizní technik topná zkouška | hod | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1949769462
| PP |  | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: bude fakturováno dle skutečného soupisu prací | [14 empty] | P | 1

## MaR - MaR
{62a86efc-45cf-4f36-a94f-d1b21411aa98}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
MaR - MaR
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Liberec |  |  | Datum: | 3. 9. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 64789659
|  | AKIA |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
MaR - MaR
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 3. 9. 2025
Zadavatel: |  |  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  | Projektant: | AKIA
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Řízení strojovny UT - veškeré pol. obsahují i montáže | [5 empty] | 0
| D2 - Řízení VZT a chlazení - veškeré pol. obsahují i montáže | [5 empty] | 0
| D3 - Sběr stavových informací - veškeré pol. obsahují i montáže | [5 empty] | 0
| D4 - Řízení prostředí v místnostech - veškeré pol. obsahují i montáže | [5 empty] | 0
| D5 - Komunikace - veškeré pol. obsahují i montáže | [5 empty] | 0
| D6 - Kabely a nosné konstrukce - veškeré pol. obsahují i montáže | [5 empty] | 0
| D7 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
MaR - MaR
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 3. 9. 2025
Zadavatel: |  |  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  | Projektant: | AKIA
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Řízení strojovny UT - veškeré pol. obsahují i montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol175 | Rozváděč strojovny UT, včetně silových napájecích okruhů, oceloplechová skříň 600x200x1600 mm, IP43, bez PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | Rozváděč strojovny UT, včetně silových napájecích okruhů, oceloplechová skříň 600x200x1600 mm, IP43, bez PO | [14 empty] | PP | 1
2 | K | Pol176 | Programovatelný řídící automat pro strojovnu UT, rozhraní RS485, TCP/IP, napájecí zdroj, vestavěný v rozváděči strojovny, včetně rozšiřujících modulů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | Programovatelný řídící automat pro strojovnu UT, rozhraní RS485, TCP/IP, napájecí zdroj, vestavěný v rozváděči strojovny, včetně rozšiřujících modulů | [14 empty] | PP | 1
3 | K | Pol177 | Rozšiřující modul 8DI | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | Rozšiřující modul 8DI | [14 empty] | PP | 1
4 | K | Pol178 | Rozšiřující modul 8DO | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | Rozšiřující modul 8DO | [14 empty] | PP | 1
5 | K | Pol179 | Rozšiřující modul 8AI | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | Rozšiřující modul 8AI | [14 empty] | PP | 1
6 | K | Pol180 | Rozšiřující modul 4AO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | Rozšiřující modul 4AO | [14 empty] | PP | 1
7 | K | Pol181 | Senzor prostorové teploty | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | Senzor prostorové teploty | [14 empty] | PP | 1
8 | K | Pol182 | Senzor teploty do potrubí UT | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | Senzor teploty do potrubí UT | [14 empty] | PP | 1
9 | K | Pol183 | Senzor tlaku do potrubí UT | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | Senzor tlaku do potrubí UT | [14 empty] | PP | 1
10 | K | Pol184 | Senzor zaplavení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | Senzor zaplavení | [14 empty] | PP | 1
11 | K | Pol185 | Havarijní termostat | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| PP |  | Havarijní termostat | [14 empty] | PP | 1
12 | K | Pol186 | Bezpečnostní tlačítko | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| PP |  | Bezpečnostní tlačítko | [14 empty] | PP | 1
13 | K | Pol187 | Akustická signalizace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| PP |  | Akustická signalizace | [14 empty] | PP | 1
14 | K | Pol188 | 3-cestný regulační ventil, kvs dle zadání TZB, elektropohon s řízením 0-10V | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| PP |  | 3-cestný regulační ventil, kvs dle zadání TZB, elektropohon s řízením 0-10V | [14 empty] | PP | 1
15 | K | Pol189 | Spínač tlakové diference pro VZT | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| PP |  | Spínač tlakové diference pro VZT | [14 empty] | PP | 1
16 | K | Pol190 | Pohon klapky VZT, 230V | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| PP |  | Pohon klapky VZT, 230V | [14 empty] | PP | 1
| D | D2 | Řízení VZT a chlazení - veškeré pol. obsahují i montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | Pol191 | Rozváděč strojovny VZT RVZT01 (RM02), včetně silových napájecích okruhů, oceloplechová skříň 600x200x1200 mm, IP43, bez PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| PP |  | Rozváděč strojovny VZT RVZT01 (RM02), včetně silových napájecích okruhů, oceloplechová skříň 600x200x1200 mm, IP43, bez PO | [14 empty] | PP | 1
18 | K | Pol192 | Rozváděč strojovny VZT RM5, včetně silových napájecích okruhů, oceloplechová skříň 3x 800x200x1800 mm, IP43, bez PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| PP |  | Rozváděč strojovny VZT RM5, včetně silových napájecích okruhů, oceloplechová skříň 3x 800x200x1800 mm, IP43, bez PO | [14 empty] | PP | 1
19 | K | Pol193 | Rozváděč jednotky VZT RM61, včetně silových napájecích okruhů, oceloplechová skříň 800x200x1200 mm, IP65, bez PO, venkovní provedení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| PP |  | Rozváděč jednotky VZT RM61, včetně silových napájecích okruhů, oceloplechová skříň 800x200x1200 mm, IP65, bez PO, venkovní provedení | [14 empty] | PP | 1
20 | K | Pol194 | Rozváděč jednotky VZT RM62, včetně silových napájecích okruhů, oceloplechová skříň 800x200x1200 mm, IP65, bez PO, venkovní provedení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| PP |  | Rozváděč jednotky VZT RM62, včetně silových napájecích okruhů, oceloplechová skříň 800x200x1200 mm, IP65, bez PO, venkovní provedení | [14 empty] | PP | 1
21 | K | Pol195 | Programovatelný řídící automat pro jednotku VZT, rozhraní RS485 – ModBUS, TCP/IP, napájecí zdroj, vestavěný v rozváděči strojovny, včetně rozšiřujících modulů | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| PP |  | Programovatelný řídící automat pro jednotku VZT, rozhraní RS485 – ModBUS, TCP/IP, napájecí zdroj, vestavěný v rozváděči strojovny, včetně rozšiřujících modulů | [14 empty] | PP | 1
22 | K | Pol196 | Programovatelný řídící automat pro chlazení a ohřevy, rozhraní RS485 – ModBUS, TCP/IP, napájecí zdroj, vestavěný v rozváděči strojovny, včetně rozšiřujících modulů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| PP |  | Programovatelný řídící automat pro chlazení a ohřevy, rozhraní RS485 – ModBUS, TCP/IP, napájecí zdroj, vestavěný v rozváděči strojovny, včetně rozšiřujících modulů | [14 empty] | PP | 1
23 | K | Pol177 | Rozšiřující modul 8DI | ks | 62 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| PP |  | Rozšiřující modul 8DI | [14 empty] | PP | 1
24 | K | Pol178 | Rozšiřující modul 8DO | ks | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| PP |  | Rozšiřující modul 8DO | [14 empty] | PP | 1
25 | K | Pol179 | Rozšiřující modul 8AI | ks | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| PP |  | Rozšiřující modul 8AI | [14 empty] | PP | 1
26 | K | Pol180 | Rozšiřující modul 4AO | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| PP |  | Rozšiřující modul 4AO | [14 empty] | PP | 1
27 | K | Pol200 | Senzor teploty do potrubí VZT | ks | 62 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| PP |  | Senzor teploty do potrubí VZT | [14 empty] | PP | 1
28 | K | Pol201 | Protimrazový termostat | ks | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| PP |  | Protimrazový termostat | [14 empty] | PP | 1
29 | K | Pol189 | Spínač tlakové diference pro VZT | ks | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| PP |  | Spínač tlakové diference pro VZT | [14 empty] | PP | 1
30 | K | Pol190 | Pohon klapky VZT, 230V | ks | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| PP |  | Pohon klapky VZT, 230V | [14 empty] | PP | 1
31 | K | Pol202 | Servisní vypínač 3x16A AC3 | ks | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| PP |  | Servisní vypínač 3x16A AC3 | [14 empty] | PP | 1
32 | K | Pol203 | 3-cestný regulační ventil UT, kvs dle zadání TZB elektropohon s řízením 0-10V | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| PP |  | 3-cestný regulační ventil UT, kvs dle zadání TZB elektropohon s řízením 0-10V | [14 empty] | PP | 1
33 | K | Pol204 | 3-cestný regulační ventil CHL, kvs dle zadání TZB elektropohon s řízením 0-10V | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| PP |  | 3-cestný regulační ventil CHL, kvs dle zadání TZB elektropohon s řízením 0-10V | [14 empty] | PP | 1
34 | K | Pol211 | Senzor teploty do potrubí CHL | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| PP |  | Senzor teploty do potrubí CHL | [14 empty] | PP | 1
35 | K | Pol212 | Senzor tlaku do potrubí CHL | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| PP |  | Senzor tlaku do potrubí CHL | [14 empty] | PP | 1
36 | K | Pol184 | Senzor zaplavení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| PP |  | Senzor zaplavení | [14 empty] | PP | 1
37 | K | Pol186 | Bezpečnostní tlačítko | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| PP |  | Bezpečnostní tlačítko | [14 empty] | PP | 1
38 | K | Pol187 | Akustická signalizace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| PP |  | Akustická signalizace | [14 empty] | PP | 1
| D | D3 | Sběr stavových informací - veškeré pol. obsahují i montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | Pol213 | Rozváděč RM01, včetně silových napájecích okruhů, oceloplechová skříň 800x400x1600 mm, IP43, bez PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| PP |  | Rozváděč RM01, včetně silových napájecích okruhů, oceloplechová skříň 800x400x1600 mm, IP43, bez PO | [14 empty] | PP | 1
40 | K | Pol214 | Programovatelný řídící automat, rozhraní RS485, TCP/IP, napájecí zdroj, vestavěný v rozváděči, včetně rozšiřujících modulů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| PP |  | Programovatelný řídící automat, rozhraní RS485, TCP/IP, napájecí zdroj, vestavěný v rozváděči, včetně rozšiřujících modulů | [14 empty] | PP | 1
41 | K | Pol177 | Rozšiřující modul 8DI | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| PP |  | Rozšiřující modul 8DI | [14 empty] | PP | 1
42 | K | Pol178 | Rozšiřující modul 8DO | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| PP |  | Rozšiřující modul 8DO | [14 empty] | PP | 1
43 | K | Pol179 | Rozšiřující modul 8AI | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| PP |  | Rozšiřující modul 8AI | [14 empty] | PP | 1
44 | K | Pol181 | Senzor prostorové teploty | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| PP |  | Senzor prostorové teploty | [14 empty] | PP | 1
| D | D4 | Řízení prostředí v místnostech - veškeré pol. obsahují i montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | Pol215 | Rozváděč lokálního řízení prostředí, RM**, vestavný oceloplechový 800x200x600 mm, IP40, požární odolnost EI30 DP1 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| PP |  | Rozváděč lokálního řízení prostředí, RM**, vestavný oceloplechový 800x200x600 mm, IP40, požární odolnost EI30 DP1 | [14 empty] | PP | 1
46 | K | Pol216 | Rozváděč lokálního řízení prostředí, RM**, přisazený oceloplechový 800x200x600 mm, IP40, bez PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| PP |  | Rozváděč lokálního řízení prostředí, RM**, přisazený oceloplechový 800x200x600 mm, IP40, bez PO | [14 empty] | PP | 1
47 | K | Pol214 | Programovatelný řídící automat, rozhraní RS485, TCP/IP, napájecí zdroj, vestavěný v rozváděči, včetně rozšiřujících modulů | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| PP |  | Programovatelný řídící automat, rozhraní RS485, TCP/IP, napájecí zdroj, vestavěný v rozváděči, včetně rozšiřujících modulů | [14 empty] | PP | 1
48 | K | Pol177 | Rozšiřující modul 8DI | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| PP |  | Rozšiřující modul 8DI | [14 empty] | PP | 1
49 | K | Pol178 | Rozšiřující modul 8DO | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| PP |  | Rozšiřující modul 8DO | [14 empty] | PP | 1
50 | K | Pol179 | Rozšiřující modul 8AI | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| PP |  | Rozšiřující modul 8AI | [14 empty] | PP | 1
51 | K | Pol180 | Rozšiřující modul 4AO | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| PP |  | Rozšiřující modul 4AO | [14 empty] | PP | 1
52 | K | Pol217 | Regulátor prostředí místnosti, řízení ventilů UT, CHL, vstup pro magnetické kontakty, řízení ventilátoru FCU, ovládání pohonů žaluzií, ovládání regulátorů průtoku VZTkomunikační IP rozhraní, včetně skříně a napájecího zdroje | ks | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| PP |  | Regulátor prostředí místnosti, řízení ventilů UT, CHL, vstup pro magnetické kontakty, řízení ventilátoru FCU, ovládání pohonů žaluzií, ovládání regulátorů průtoku VZTkomunikační IP rozhraní, včetně skříně a napájecího zdroje | [14 empty] | PP | 1
53 | K | Pol218 | Ovládač prostředí v místnosti, ovládání teploty a větrání, vestavěný snímač prostorové teploty, vlhkosti/koncentrace CO2 | ks | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| PP |  | Ovládač prostředí v místnosti, ovládání teploty a větrání, vestavěný snímač prostorové teploty, vlhkosti/koncentrace CO2 | [14 empty] | PP | 1
54 | K | Pol219 | Magnetický kontakt oken | ks | 240 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| PP |  | Magnetický kontakt oken | [14 empty] | PP | 1
55 | K | Pol220 | Jednopólový ovládač žaluzií | ks | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| PP |  | Jednopólový ovládač žaluzií | [14 empty] | PP | 1
56 | K | Pol221 | Regulační ventil UT/CH – FCU, elektropohon | ks | 320 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| PP |  | Regulační ventil UT/CH – FCU, elektropohon | [14 empty] | PP | 1
57 | K | Pol222 | Pohon regulátoru průtoku vzduchu, řízení 0-10V | ks | 240 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| PP |  | Pohon regulátoru průtoku vzduchu, řízení 0-10V | [14 empty] | PP | 1
58 | K | Pol223 | Kombinovaný snímač prostorové teploty/vlhkosti/koncentrace CO2 | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| PP |  | Kombinovaný snímač prostorové teploty/vlhkosti/koncentrace CO2 | [14 empty] | PP | 1
59 | K | Pol224 | Snímač prostorové teploty | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| PP |  | Snímač prostorové teploty | [14 empty] | PP | 1
60 | K | Pol225 | Senzor přítomnosti | ks | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| PP |  | Senzor přítomnosti | [14 empty] | PP | 1
| D | D5 | Komunikace - veškeré pol. obsahují i montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | Pol226 | Průmyslový switch 16pt, 16x UTP, opto SFP | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| PP |  | Průmyslový switch 16pt, 16x UTP, opto SFP | [14 empty] | PP | 1
62 | K | Pol227 | Optický switch 24 SFP | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| PP |  | Optický switch 24 SFP | [14 empty] | PP | 1
63 | K | Pol228 | Komunikační karta ModBUS chiller | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| PP |  | Komunikační karta ModBUS chiller | [14 empty] | PP | 1
64 | K | Pol229 | Komunikační karta ModBUS split | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| PP |  | Komunikační karta ModBUS split | [14 empty] | PP | 1
65 | K | Pol230 | Připojení na datovou síť | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| PP |  | Připojení na datovou síť | [14 empty] | PP | 1
66 | K | Pol231 | Meteostanice, IP rozhraní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| PP |  | Meteostanice, IP rozhraní | [14 empty] | PP | 1
| D | D6 | Kabely a nosné konstrukce - veškeré pol. obsahují i montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | Pol232 | Kabel JXFE-R 2x0,8 | m | 12000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| PP |  | Kabel JXFE-R 2x0,8 | [14 empty] | PP | 1
68 | K | Pol233 | Kabel JXFE-R 2x2x0,8 | m | 4500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| PP |  | Kabel JXFE-R 2x2x0,8 | [14 empty] | PP | 1
69 | K | Pol234 | Kabel JXFE-R 4x2x0,8 | m | 320 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| PP |  | Kabel JXFE-R 4x2x0,8 | [14 empty] | PP | 1
70 | K | Pol235 | Kabel bezhalogenový CXKE-R 3x1,5 | m | 8200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| PP |  | Kabel bezhalogenový CXKE-R 3x1,5 | [14 empty] | PP | 1
71 | K | Pol236 | Kabel bezhalogenový CXKE-R 3x2,5 | m | 1200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| PP |  | Kabel bezhalogenový CXKE-R 3x2,5 | [14 empty] | PP | 1
72 | K | Pol237 | Kabel bezhalogenový CXKE-R 5x1,5 | m | 7200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| PP |  | Kabel bezhalogenový CXKE-R 5x1,5 | [14 empty] | PP | 1
73 | K | Pol238 | Kabel bezhalogenový CXKE-R 5x2,5 | m | 1050 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| PP |  | Kabel bezhalogenový CXKE-R 5x2,5 | [14 empty] | PP | 1
74 | K | Pol308 | Kabel bezhalogenový CXKE-R 7x1,5 | m | 2350 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| PP |  | Kabel bezhalogenový CXKE-R 7x1,5 | [14 empty] | PP | 1
75 | K | Pol309 | Kabel CYKY 3x1,5 | m | 3400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| PP |  | Kabel CYKY 3x1,5 | [14 empty] | PP | 1
76 | K | Pol310 | Kabel CYKY 3x2,5 | m | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| PP |  | Kabel CYKY 3x2,5 | [14 empty] | PP | 1
77 | K | Pol311 | Kabel CYKY 5x1,5 | m | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| PP |  | Kabel CYKY 5x1,5 | [14 empty] | PP | 1
78 | K | Pol319 | Kabel CYKY 5x2,5 | m | 870 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| PP |  | Kabel CYKY 5x2,5 | [14 empty] | PP | 1
79 | K | Pol320 | Kabel JYTY 2x0,8 | m | 7200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| PP |  | Kabel JYTY 2x0,8 | [14 empty] | PP | 1
80 | K | Pol321 | Kabel JYTY 2x2x0,8 | m | 3950 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| PP |  | Kabel JYTY 2x2x0,8 | [14 empty] | PP | 1
81 | K | Pol322 | Pevná trubka 16 mm, bezhalogenová, vč. Příslušenství | m | 1400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| PP |  | Pevná trubka 16 mm, bezhalogenová, vč. Příslušenství | [14 empty] | PP | 1
82 | K | Pol323 | Pevná trubka 25 mm, bezhalogenová, vč. Příslušenství | m | 800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| PP |  | Pevná trubka 25 mm, bezhalogenová, vč. Příslušenství | [14 empty] | PP | 1
83 | K | Pol324 | Ohebná trubka bezhalogenová 16 mm | m | 1000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| PP |  | Ohebná trubka bezhalogenová 16 mm | [14 empty] | PP | 1
84 | K | Pol325 | Ohebná trubka bezhalogenová 25 mm | m | 320 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| PP |  | Ohebná trubka bezhalogenová 25 mm | [14 empty] | PP | 1
85 | K | Pol326 | Drátový žlab 50 mm, včetně nosných prvků a příslušenství | m | 1650 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
| PP |  | Drátový žlab 50 mm, včetně nosných prvků a příslušenství | [14 empty] | PP | 1
86 | K | Pol327 | Drátový žlab 100 mm, včetně nosných prvků a příslušenství | m | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
| PP |  | Drátový žlab 100 mm, včetně nosných prvků a příslušenství | [14 empty] | PP | 1
87 | K | Pol396 | Drátový žlab 200 mm, včetně nosných prvků a příslušenství | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
| PP |  | Drátový žlab 200 mm, včetně nosných prvků a příslušenství | [14 empty] | PP | 1
88 | K | Pol397 | Kabel UTP Cat. 6 LSZH | m | 5500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
| PP |  | Kabel UTP Cat. 6 LSZH | [14 empty] | PP | 1
89 | K | Pol398 | Kabel opto 2 vl. MM | m | 1300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
| PP |  | Kabel opto 2 vl. MM | [14 empty] | PP | 1
90 | K | Pol399 | Ukončení kabelů celkem | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
| PP |  | Ukončení kabelů celkem | [14 empty] | PP | 1
| D | D7 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
91 | K | Pol400 | Vypracování výrobní dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
| PP |  | Vypracování výrobní dokumentace | [14 empty] | PP | 1
92 | K | _0020 | Revize el. zařízení | hod | 360 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| PP |  | Revize el. zařízení | [14 empty] | PP | 1
93 | K | Pol401 | Vypracování dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -91681202
| PP |  | Montáže celkem | [14 empty] | PP | 1
94 | K | Pol402 | Dílčí a celkové zkoušky | hod | 240 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
| PP |  | Dílčí a celkové zkoušky | [14 empty] | PP | 1
95 | K | Pol404 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
| PP |  | Podružný materiál | [14 empty] | PP | 1
96 | K | Pol405 | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1249653705
| PP |  | Mimostaveništní doprava dodávek | [14 empty] | PP | 1
97 | K | Pol406 | Zednické přípomoci – drážkování, prostupy, zapracování povrchů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
| PP |  | Zednické výpomoci | [14 empty] | PP | 1
98 | K | Pol407 | Software dálkového řízení, vizualizace a správy provozních a poruchových stavů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
| PP |  | Software dálkového řízení, vizualizace a správy provozních a poruchových stavů | [14 empty] | PP | 1

## SLB - Slaboproud
{3f766efe-04ad-4d38-9485-bbf4ab612999}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
SLB - Slaboproud
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Liberec |  |  | Datum: | 3. 9. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 64789659
|  | AKIA |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
SLB - Slaboproud
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 3. 9. 2025
Zadavatel: |  |  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  | Projektant: | AKIA
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud - veškeré pol. obsahují i montáže | [5 empty] | 0
| D2 - Dodávka PZTS a EKV | [5 empty] | 0
| D3 - Dodávka UKS | [5 empty] | 0
| D4 - Dodávka EPS | [5 empty] | 0
| D5 - Dodávka NZS | [5 empty] | 0
| D6 - UKS - Vnitřní rozvody učeben | [5 empty] | 0
| D8 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
SLB - Slaboproud
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 3. 9. 2025
Zadavatel: |  |  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  | Projektant: | AKIA
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud - veškeré pol. obsahují i montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | Dodávka PZTS a EKV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol8 | ASSET 812 R 4C řídící jednotka ASSET bez zdroje v kovovém krytu ( 350 x 430 x 160 ), 12 x linka á 30adres, 2 x ETHERNET, NBÚ -3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | ASSET 812 R 4C řídící jednotka ASSET bez zdroje v kovovém krytu ( 350 x 430 x 160 ), 12 x linka á 30adres, 2 x ETHERNET, NBÚ -3 | [14 empty] | PP | 3
2 | K | Pol9 | ASSET 8 Sběrnicový modul PZTS v krytu, 8x trojitě vyvážený vstup, 8x výstup pro připojení výstupního modulu (relé nebo otevřený kolektor). | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | ASSET 8 Sběrnicový modul PZTS v krytu, 8x trojitě vyvážený vstup, 8x výstup pro připojení výstupního modulu (relé nebo otevřený kolektor). | [14 empty] | PP | 3
3 | K | Pol10 | ASSET 6.20 - PS Sběrnicový modul PZTS/EKV plošný spoj, 6x trojitě vyvážený vstup, 2x relé na desce,výstupního modulu (relé nebo otevřený kolektor), 2x Wiegand, 2x RS232 (umožňuje připojit celkem dvě čtečky), 1x RS485 pro infopanel | ks | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | ASSET 6.20 - PS Sběrnicový modul PZTS/EKV plošný spoj, 6x trojitě vyvážený vstup, 2x relé na desce,výstupního modulu (relé nebo otevřený kolektor), 2x Wiegand, 2x RS232 (umožňuje připojit celkem dvě čtečky), 1x RS485 pro infopanel | [14 empty] | PP | 3
4 | K | Pol11 | KMU4N.W Klávesnice pro ovládání PZTS, bílá, dvouřádkový displej, podsvícená klávesnice | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | KMU4N.W Klávesnice pro ovládání PZTS, bílá, dvouřádkový displej, podsvícená klávesnice | [14 empty] | PP | 3
5 | K | Pol12 | ASSET 602.DF.S.B Čtečka bez PIN, černá, prostředí vnitřní, karty HF 13,56 MHz Mifare Classic (zápis/čtení sektoru) a Mifare Desfire (šifrování karet EV2 na aplikační úrovni s využitím diverzifikovaných klíčů) a dalších typů karet (na dotaz) ISO1444 | ks | 108 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | ASSET 602.DF.S.B Čtečka bez PIN, černá, prostředí vnitřní, karty HF 13,56 MHz Mifare Classic (zápis/čtení sektoru) a Mifare Desfire (šifrování karet EV2 na aplikační úrovni s využitím diverzifikovaných klíčů) a dalších typů karet (na dotaz) ISO1444 | [14 empty] | PP | 3
6 | K | Pol13 | ASSET 612.DF.S.B Čtečka s PIN klávesnicí, černá, prostředí vnitřní, karty HF 13,56 MHz Mifare Classic (zápis/čtení sektoru) a Mifare Desfire (šifrování karet EV2 na aplikační úrovni s využitím diverzifikovaných klíčů) a dalších typů karet (na dotaz | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | ASSET 612.DF.S.B Čtečka s PIN klávesnicí, černá, prostředí vnitřní, karty HF 13,56 MHz Mifare Classic (zápis/čtení sektoru) a Mifare Desfire (šifrování karet EV2 na aplikační úrovni s využitím diverzifikovaných klíčů) a dalších typů karet (na dotaz | [14 empty] | PP | 3
7 | K | Pol14 | ASSET 622.DF.S.B Čtečka bez PIN s ovládacím tlačítkem, černá, prostředí vnitřní, karty HF 13,56 MHz Mifare Classic (zápis/čtení sektoru) a Mifare Desfire (šifrování karet EV2 na aplikační úrovni s využitím diverzifikovaných klíčů) a dalších typů ka | ks | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | ASSET 622.DF.S.B Čtečka bez PIN s ovládacím tlačítkem, černá, prostředí vnitřní, karty HF 13,56 MHz Mifare Classic (zápis/čtení sektoru) a Mifare Desfire (šifrování karet EV2 na aplikační úrovni s využitím diverzifikovaných klíčů) a dalších typů ka | [14 empty] | PP | 3
8 | K | Pol15 | ASSET 602.DF.S.O-B Čtečka bez PIN, černá, prostředí venkovní, karty HF 13,56 MHz Mifare Classic (zápis/čtení sektoru) a Mifare Desfire (šifrování karet EV2 na aplikační úrovni s využitím diverzifikovaných klíčů) a dalších typů karet (na dotaz) ISO1 | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | ASSET 602.DF.S.O-B Čtečka bez PIN, černá, prostředí venkovní, karty HF 13,56 MHz Mifare Classic (zápis/čtení sektoru) a Mifare Desfire (šifrování karet EV2 na aplikační úrovni s využitím diverzifikovaných klíčů) a dalších typů karet (na dotaz) ISO1 | [14 empty] | PP | 3
9 | K | Pol16 | OP-2 Opakovač sběrnice ASSET s galavanickým oddělením | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | OP-2 Opakovač sběrnice ASSET s galavanickým oddělením | [14 empty] | PP | 3
10 | K | Pol17 | PWR533 K70 Dvojitý napájecí zdroj v kovovém krytu pro AKU 70 Ah, výstupy 1x 5A, 1x 3A , samostatný měnič pro dobíjení AKU max 2A. Celkový trvalý odběr včetně dobíjení akumulátoru max. 7 A | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | PWR533 K70 Dvojitý napájecí zdroj v kovovém krytu pro AKU 70 Ah, výstupy 1x 5A, 1x 3A , samostatný měnič pro dobíjení AKU max 2A. Celkový trvalý odběr včetně dobíjení akumulátoru max. 7 A | [14 empty] | PP | 3
11 | K | Pol18 | PWR4A K40 Napájecí zdroj v kovovém krytu pro AKU 40 Ah, celký odběr včetně dobíjení akumulátoru max. 4 A | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| PP |  | PWR4A K40 Napájecí zdroj v kovovém krytu pro AKU 40 Ah, celký odběr včetně dobíjení akumulátoru max. 4 A | [14 empty] | PP | 3
12 | K | Pol19 | ASSET OUT 1R-02 MM Modul 1x relé (max zatížení kontaktů 2A/60V) pro ASSET 8 | ks | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| PP |  | ASSET OUT 1R-02 MM Modul 1x relé (max zatížení kontaktů 2A/60V) pro ASSET 8 | [14 empty] | PP | 3
13 | K | Pol20 | ASSET OUT 4R-02 MM Modul 4x relé (max zatížení kontaktů 2A/60V) pro ASSET 6.20, ASSET 16.20 | ks | 63 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| PP |  | ASSET OUT 4R-02 MM Modul 4x relé (max zatížení kontaktů 2A/60V) pro ASSET 6.20, ASSET 16.20 | [14 empty] | PP | 3
14 | K | Pol21 | Trubka ohebná EN320N PVC s protahovacím drátem, 32mm | m | 2500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| PP |  | Trubka ohebná EN320N PVC s protahovacím drátem, 32mm | [14 empty] | PP | 3
15 | K | Pol22 | Trubka ohebná EN320N PVC s protahovacím drátem, 14mm | m | 660 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| PP |  | Trubka ohebná EN320N PVC s protahovacím drátem, 14mm | [14 empty] | PP | 3
16 | K | Pol23 | Trubka ohebná EN320N PVC s protahovacím drátem, 11mm | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| PP |  | Trubka ohebná EN320N PVC s protahovacím drátem, 11mm | [14 empty] | PP | 3
17 | K | Pol24 | Krabice přístrojová KP 68_KA | ks | 340 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| PP |  | Krabice přístrojová KP 68_KA | [14 empty] | PP | 3
18 | K | Pol25 | Krabice odbočná víčkem 150x150x73mm | ks | 190 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| PP |  | Krabice odbočná víčkem 150x150x73mm | [14 empty] | PP | 3
19 | K | Pol26 | Krabice rozvodná 255x205x66mm univerzální montáž | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| PP |  | Krabice rozvodná 255x205x66mm univerzální montáž | [14 empty] | PP | 3
20 | K | Pol27 | Držák moduluu do krabice KO/KT | ks | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| PP |  | Držák moduluu do krabice KO/KT | [14 empty] | PP | 3
21 | K | Pol28 | Akumulátor 12V/40Ah ohniodolný, šroubové svorky M6, životnost až 10 let | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| PP |  | Akumulátor 12V/40Ah ohniodolný, šroubové svorky M6, životnost až 10 let | [14 empty] | PP | 3
22 | K | Pol29 | Akumulátor 12V/65Ah se šroubovými svorkami M6 a životností až 10 let | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| PP |  | Akumulátor 12V/65Ah se šroubovými svorkami M6 a životností až 10 let | [14 empty] | PP | 3
23 | K | Pol30 | Akumulátor 12V/26Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 10 let | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| PP |  | Akumulátor 12V/26Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 10 let | [14 empty] | PP | 3
24 | K | Pol31 | Kabel FTP Cat.5e PVC drát šedá box 305m | m | 1200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| PP |  | Kabel FTP Cat.5e PVC drát šedá box 305m | [14 empty] | PP | 3
25 | K | Pol32 | Kabel YY-JZ 4x1,5 | m | 730 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| PP |  | Kabel YY-JZ 4x1,5 | [14 empty] | PP | 3
26 | K | Pol33 | Flexibilní kabel pro měření a regulaci LiYY 4x0,34 šedý | m | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| PP |  | Flexibilní kabel pro měření a regulaci LiYY 4x0,34 šedý | [14 empty] | PP | 3
27 | K | Pol34 | Drážka-kabel,trub.do 48mm interiér | m | 2500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| PP |  | Drážka-kabel,trub.do 48mm interiér | [14 empty] | PP | 3
28 | K | Pol35 | Drážka-kabel,trub.do 29mm interiér | m | 720 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| PP |  | Drážka-kabel,trub.do 29mm interiér | [14 empty] | PP | 3
29 | K | Pol36 | Propojení s jinými systémy | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| PP |  | Propojení s jinými systémy | [14 empty] | PP | 3
30 | K | Pol37 | Programování základních parametrů ústř. | hod | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| PP |  | Programování základních parametrů ústř. | [14 empty] | PP | 3
31 | K | Pol38 | Oživení systému EZS na jeden detektor | kus | 145 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| PP |  | Oživení systému EZS na jeden detektor | [14 empty] | PP | 3
32 | K | Pol39 | Programování sys. Na jeden expandér 6 vstupů | kus | 93 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| PP |  | Programování sys. Na jeden expandér 6 vstupů | [14 empty] | PP | 3
33 | K | Pol40 | MG kontakt závrtný čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou 2-23 mm | ks | 73 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| PP |  | MG kontakt závrtný čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou 2-23 mm | [14 empty] | PP | 3
34 | K | Pol41 | Duální detektor digitální s držákem, vějíř 15m, montážní výška 1,8 - 2,4m, EOL | ks | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| PP |  | Duální detektor digitální s držákem, vějíř 15m, montážní výška 1,8 - 2,4m, EOL | [14 empty] | PP | 3
35 | K | Pol42 | Akustický detektor tříštění skla s AM, dosah max. 9m, stupeň zabezpečení 3 | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| PP |  | Akustický detektor tříštění skla s AM, dosah max. 9m, stupeň zabezpečení 3 | [14 empty] | PP | 3
36 | K | Pol43 | MG kontakt čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou 22mm, kabel 3m | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| PP |  | MG kontakt čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou 22mm, kabel 3m | [14 empty] | PP | 3
37 | K | Pol44 | Vytvoření primárních mapových podkl. (půdorysů) - 1podl. 30 - 60 místností | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| PP |  | Vytvoření primárních mapových podkl. (půdorysů) - 1podl. 30 - 60 místností | [14 empty] | PP | 3
38 | K | Pol45 | Vytvoření primárních mapových podkladů (půdorysů) - přehledka (první úroveň - úvodní obrazovka) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| PP |  | Vytvoření primárních mapových podkladů (půdorysů) - přehledka (první úroveň - úvodní obrazovka) | [14 empty] | PP | 3
39 | K | Pol46 | Tvorba karty objektu do SQL pultu | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| PP |  | Tvorba karty objektu do SQL pultu | [14 empty] | PP | 3
40 | K | Pol47 | Zadávání akt. prvku do grafické nadstavby a nastavení vazeb vč. EPS | kus | 779 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| PP |  | Zadávání akt. prvku do grafické nadstavby a nastavení vazeb | [14 empty] | PP | 3
41 | K | Pol48 | BEFO321211 Elektrický otvírač 12V/170mA, reverzní, mikrospínač, dlouhá lišta | ks | 63 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| PP |  | BEFO321211 Elektrický otvírač 12V/170mA, reverzní, mikrospínač, dlouhá lišta | [14 empty] | PP | 3
42 | K | Pol49 | 118F.23 A71 10-24V AC/DC Protipožární otvírač ploché konstrukce, signalizace,PROFIX2 | ks | 88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| PP |  | 118F.23 A71 10-24V AC/DC Protipožární otvírač ploché konstrukce, signalizace,PROFIX2 | [14 empty] | PP | 3
43 | K | Pol50 | EL001301 Čelní plech 69135-01, nerez provedení, PROFIX2, (š) 25 x (v) 250mm | ks | 88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| PP |  | EL001301 Čelní plech 69135-01, nerez provedení, PROFIX2, (š) 25 x (v) 250mm | [14 empty] | PP | 3
| D | D3 | Dodávka UKS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | Pol51 | Otevřený rám se čtyřmi sloupky, nosností až 1500kg, RAL9005, 42U, š.550mm,h.890mm | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| PP |  | Otevřený rám se čtyřmi sloupky, nosností až 1500kg, RAL9005, 42U, š.550mm,h.890mm | [14 empty] | PP | 3
45 | K | Pol52 | 19" vyvazovací panel 1U s plastovými oky 5x vyvazovací háček 40x80mm, | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| PP |  | 19" vyvazovací panel 1U s plastovými oky 5x vyvazovací háček 40x80mm, | [14 empty] | PP | 3
46 | K | Pol53 | Vertikální kabelový kanál - 42U, pro rozvaděče o šířce 300mm | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| PP |  | Vertikální kabelový kanál - 42U, pro rozvaděče o šířce 300mm | [14 empty] | PP | 3
47 | K | Pol54 | Černý rozvodný panel 3F, Dodávaka uživatele | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| PP |  | Černý rozvodný panel 3F, Dodávaka uživatele | [14 empty] | PP | 3
48 | K | Pol55 | Osvětlovací jednotka | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| PP |  | Osvětlovací jednotka | [14 empty] | PP | 3
49 | K | Pol56 | Zemnící lišta | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| PP |  | Zemnící lišta | [14 empty] | PP | 3
50 | K | Pol57 | Montážní sada velká | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| PP |  | Montážní sada velká | [14 empty] | PP | 3
51 | K | Pol58 | Drobné příslušeství (lemovací hrana, stabilizatory, apod.) | kpl | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| PP |  | Drobné příslušeství (lemovací hrana, stabilizatory, apod.) | [14 empty] | PP | 3
52 | K | Pol59 | Optická vana komplet 48xLC/PC Duplex SM | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| PP |  | Optická vana komplet 48xLC/PC Duplex SM | [14 empty] | PP | 3
53 | K | Pol60 | Modulární neosazený patch panel 24 portů 1U | ks | 84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| PP |  | Modulární neosazený patch panel 24 portů 1U | [14 empty] | PP | 3
54 | K | Pol61 | 10G Keystone CAT6A STP černý | ks | 2016 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| PP |  | 10G Keystone CAT6A STP černý | [14 empty] | PP | 3
55 | K | Pol62 | 10G patch kabel CAT6a SFTP LSOH 0,25m | ks | 2016 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| PP |  | 10G patch kabel CAT6a SFTP LSOH 0,25m | [14 empty] | PP | 3
56 | K | Pol63 | Instalační kabel CAT6A STP LSOH Dca-s1,d2,a1 500m/cívka | m | 74800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| PP |  | Instalační kabel CAT6A STP LSOH Dca-s1,d2,a1 500m/cívka | [14 empty] | PP | 3
57 | K | Pol64 | Zásuvka modulární pro 2 keystone (nutná koordinace s profesí SIL) instalace do parapetního žlabu nebo pod omítku | ks | 675 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| PP |  | Zásuvka modulární pro 2 keystone (nutná koordinace s profesí SIL) instalace do parapetního žlabu nebo pod omítku | [14 empty] | PP | 3
58 | K | Pol65 | Zásuvka modulární pro 1 keystone pod omítku, bílá | ks | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| PP |  | Zásuvka modulární pro 1 keystone pod omítku, bílá | [14 empty] | PP | 3
59 | K | Pol66 | Zásuvka do stolu | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| PP |  | Zásuvka do stolu | [14 empty] | PP | 3
60 | K | Pol67 | Elektroinstalační krabice typu KU68 šroubky | ks | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| PP |  | Elektroinstalační krabice typu KU68 šroubky | [14 empty] | PP | 3
61 | K | Pol68 | Instalační krabice do parapetního žlabu | ks | 151 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| PP |  | Instalační krabice do parapetního žlabu | [14 empty] | PP | 3
62 | K | Pol69 | 10G Keystone CAT6A STP černý | ks | 1381 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| PP |  | 10G Keystone CAT6A STP černý | [14 empty] | PP | 3
63 | K | Pol70 | Optický mikrokabel k zafukování, 72vl., 9/125, d=5,7mm | m | 1800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| PP |  | Optický mikrokabel k zafukování, 72vl., 9/125, d=5,7mm | [14 empty] | PP | 3
64 | K | Pol71 | Měření a značení UTP segmnetu, měřící protokol | ks | 1440 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| PP |  | Měření a značení UTP segmnetu, měřící protokol | [14 empty] | PP | 3
65 | K | Pol72 | Vyvázání a popis kabelů | hod | 96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| PP |  | Vyvázání a popis kabelů | [14 empty] | PP | 3
66 | K | Pol73 | Zakončení optického kabelu - svár pigtail | kus | 1728 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| PP |  | Zakončení optického kabelu - svár pigtail | [14 empty] | PP | 3
67 | K | Pol74 | Svazek mikrotrubiček HDPE 7x12/8mm barevně odlišené | m | 1600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| PP |  | Svazek mikrotrubiček HDPE 7x12/8mm barevně odlišené | [14 empty] | PP | 3
68 | K | Pol741 | Dodávka a montáž el. krabice vnější pod zateplení 120/120/117 | kus | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 111061310
| PP |  | Svazek mikrotrubiček HDPE 7x12/8mm barevně odlišené | [14 empty] | PP | 3
| P |  | Poznámka k položce: příprava pro kamerový systém | [14 empty] | P | 3
| D | D4 | Dodávka EPS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K | Pol75 | Ústředna FlexES Control FX10, 10 pozic | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| PP |  | Ústředna FlexES Control FX10, 10 pozic | [14 empty] | PP | 3
70 | K | Pol76 | FX808364 Kaskádovatelný napájecí zdroj 24V/24Ah | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| PP |  | FX808364 Kaskádovatelný napájecí zdroj 24V/24Ah | [14 empty] | PP | 3
71 | K | Pol77 | 802371 Opticko-kouřový hlásič IQ8Quad | ks | 330 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| PP |  | 802371 Opticko-kouřový hlásič IQ8Quad | [14 empty] | PP | 3
72 | K | Pol78 | 802373 OT - multisenzorový hlásič IQ8Quad | ks | 67 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| PP |  | 802373 OT - multisenzorový hlásič IQ8Quad | [14 empty] | PP | 3
73 | K | Pol79 | 805590 Patice pro hlásiče IQ8Quad | ks | 397 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| PP |  | 805590 Patice pro hlásiče IQ8Quad | [14 empty] | PP | 3
74 | K | Pol80 | 804971 IQ8 tlačítkový hlásič malý,červený, sklo | ks | 82 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| PP |  | 804971 IQ8 tlačítkový hlásič malý,červený, sklo | [14 empty] | PP | 3
75 | K | Pol81 | konv. lineární kouř. hlásič, ext. ŘJ, odr. verze, dosah max. 50 m | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| PP |  | konv. lineární kouř. hlásič, ext. ŘJ, odr. verze, dosah max. 50 m | [14 empty] | PP | 3
76 | K | Pol82 | přídavná detekční hlavice, odrazná verze, dosah max. 50 m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| PP |  | přídavná detekční hlavice, odrazná verze, dosah max. 50 m | [14 empty] | PP | 3
77 | K | Pol83 | 808623 Esserbus® koppler Alarmový (4/2) | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| PP |  | 808623 Esserbus® koppler Alarmový (4/2) | [14 empty] | PP | 3
78 | K | Pol84 | 804867 IQ8FCT modul | ks | 66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| PP |  | 804867 IQ8FCT modul | [14 empty] | PP | 3
79 | K | Pol85 | 808610.10 Esserbus® koppler 12 relé | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| PP |  | 808610.10 Esserbus® koppler 12 relé | [14 empty] | PP | 3
80 | K | Pol86 | 788600 Skříň pro koppler na omítku, šedá | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| PP |  | 788600 Skříň pro koppler na omítku, šedá | [14 empty] | PP | 3
81 | K | Pol87 | 704985 Montážní krabice pro malé tlač. šedá | ks | 66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| PP |  | 704985 Montážní krabice pro malé tlač. šedá | [14 empty] | PP | 3
82 | K | Pol88 | FX808383.CZ OPPO, FBF2003-EDP, RS232, CZ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| PP |  | FX808383.CZ OPPO, FBF2003-EDP, RS232, CZ | [14 empty] | PP | 3
83 | K | Pol89 | FX808341 Mikromodul essernet 500 kBd | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| PP |  | FX808341 Mikromodul essernet 500 kBd | [14 empty] | PP | 3
84 | K | Pol90 | FX808324 Ovládací panel 5,7"" 1/4 VGA | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| PP |  | FX808324 Ovládací panel 5,7"" 1/4 VGA | [14 empty] | PP | 3
85 | K | Pol91 | FX808364 Kaskádovatelný napájecí zdroj 24V/24Ah | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| PP |  | FX808364 Kaskádovatelný napájecí zdroj 24V/24Ah | [14 empty] | PP | 3
86 | K | Pol92 | FX808322 Deska č. 1 se 4 pozicemi pro MM | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
| PP |  | FX808322 Deska č. 1 se 4 pozicemi pro MM | [14 empty] | PP | 3
87 | K | Pol93 | FX808323 Deska č. 2 se 4 pozicemi pro MM | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
| PP |  | FX808323 Deska č. 2 se 4 pozicemi pro MM | [14 empty] | PP | 3
88 | K | Pol94 | FX808332 Mikromodul esserbus/esserbus-Plus GT | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
| PP |  | FX808332 Mikromodul esserbus/esserbus-Plus GT | [14 empty] | PP | 3
89 | K | Pol95 | TREZOR motýlkový 24V Požární trezor bez motýlkového zámku, varianta 24V, | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
| PP |  | TREZOR motýlkový 24V Požární trezor bez motýlkového zámku, varianta 24V, | [14 empty] | PP | 3
90 | K | Pol96 | 807214WW Maják IQ8Alarm+/F kat. W, bílý | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
| PP |  | 807214WW Maják IQ8Alarm+/F kat. W, bílý | [14 empty] | PP | 3
91 | K | Pol97 | VdSV0 Akumulátor 12V/26Ah ohniodolný, šroubové svorky M5, životnost až 5 let, VdS | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
| PP |  | VdSV0 Akumulátor 12V/26Ah ohniodolný, šroubové svorky M5, životnost až 5 let, VdS | [14 empty] | PP | 3
92 | K | Pol98 | EN54C-5A28 Spínaný zdroj, 27,6 V ss / 3,8 A (5 A krátkodobě) pro EPS, aku max. 2 x 28 Ah | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
| PP |  | EN54C-5A28 Spínaný zdroj, 27,6 V ss / 3,8 A (5 A krátkodobě) pro EPS, aku max. 2 x 28 Ah | [14 empty] | PP | 3
93 | K | Pol99 | VdSV0 Akumulátor 12V/26Ah ohniodolný, šroubové svorky M5, životnost až 5 let, VdS | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
| PP |  | VdSV0 Akumulátor 12V/26Ah ohniodolný, šroubové svorky M5, životnost až 5 let, VdS | [14 empty] | PP | 3
94 | K | Pol100 | Kabel J-Y(ST)Y 1x2x0,8 rudá (stíněný)/500m | m | 4500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| PP |  | Kabel J-Y(ST)Y 1x2x0,8 rudá (stíněný)/500m | [14 empty] | PP | 3
95 | K | Pol101 | Drážka-kabel,trub.do 29mm interiér | m | 500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
| PP |  | Drážka-kabel,trub.do 29mm interiér | [14 empty] | PP | 3
96 | K | Pol102 | Kabel se zachováním funkčnosti při požáru 2x2x0,8 | m | 1000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
| PP |  | Kabel se zachováním funkčnosti při požáru 2x2x0,8 | [14 empty] | PP | 3
97 | K | Pol103 | KABEL se zachováním funkčnosti při požáru 5x2x0.8 Hnědý stíněný kabel 5x2x0,8 PH120-R B2ca s1d1a1 | m | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
| PP |  | KABEL se zachováním funkčnosti při požáru 5x2x0.8 Hnědý stíněný kabel 5x2x0,8 PH120-R B2ca s1d1a1 | [14 empty] | PP | 3
98 | K | Pol104 | Elektroinst. krabice s PO pro sděl. kabely, 126x126x77 mm, IP66, 2x8 svorek | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
| PP |  | Elektroinst. krabice s PO pro sděl. kabely, 126x126x77 mm, IP66, 2x8 svorek | [14 empty] | PP | 3
99 | K | Pol105 | Elektroinst. krabice s PO pro silové kabely, 101x101x63,5 mm, IP66, 2x5 svorek | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
| PP |  | Elektroinst. krabice s PO pro silové kabely, 101x101x63,5 mm, IP66, 2x5 svorek | [14 empty] | PP | 3
100 | K | Pol106 | PRICHYTKA 14mm 1-stranná příchytka pro pož. odolné trasy, pro prům. kabelu 14mm, balení 100 ks | ks | 3000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
| PP |  | PRICHYTKA 14mm 1-stranná příchytka pro pož. odolné trasy, pro prům. kabelu 14mm, balení 100 ks | [14 empty] | PP | 3
101 | K | Pol107 | PRICHYTKA 10mm 1-stranná příchytka pro pož. odolné trasy, pro prům. kabelu 10mm, balení 100 ks | ks | 900 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
| PP |  | PRICHYTKA 10mm 1-stranná příchytka pro pož. odolné trasy, pro prům. kabelu 10mm, balení 100 ks | [14 empty] | PP | 3
102 | K | Pol108 | KABEL se zachováním funkčnosti při požáru 3x1.5 Hnědý kabel 3x1,5 RE P60-R | m | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
| PP |  | KABEL se zachováním funkčnosti při požáru 3x1.5 Hnědý kabel 3x1,5 RE P60-R | [14 empty] | PP | 3
103 | K | Pol109 | EN54C-3A7 Spínaný zdroj, 27,6 V ss / 2,6 A (3 A krátkodobě) pro EPS, aku max. 2 x 7 Ah | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
| PP |  | EN54C-3A7 Spínaný zdroj, 27,6 V ss / 2,6 A (3 A krátkodobě) pro EPS, aku max. 2 x 7 Ah | [14 empty] | PP | 3
| D | D5 | Dodávka NZS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
104 | K | Pol110 | Dig. vystupni modul, EN 54-16 - je to základní řídící jednotka systému NZS. Poskytuje rozhraní pro všechyn vstupní a výstupní moduly a přitom řídí a monitoruje linky reproduktorů. Odstup kanálu > 75 dB | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
| PP |  | Dig. vystupni modul, EN 54-16 - je to základní řídící jednotka systému NZS. Poskytuje rozhraní pro všechyn vstupní a výstupní moduly a přitom řídí a monitoruje linky reproduktorů. Odstup kanálu > 75 dB | [14 empty] | PP | 3
105 | K | Pol111 | Vykon. zesil. 4x500W, 100V, EN54 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
| PP |  | Vykon. zesil. 4x500W, 100V, EN54 | [14 empty] | PP | 3
106 | K | Pol112 | Dig. stan. hlas. EN54-16 pro hasiče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
| PP |  | Dig. stan. hlas. EN54-16 pro hasiče | [14 empty] | PP | 3
107 | K | Pol113 | Síťová napájecí jednotka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
| PP |  | Síťová napájecí jednotka | [14 empty] | PP | 3
108 | K | Pol114 | System. komunikační jednotka, | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
| PP |  | System. komunikační jednotka, | [14 empty] | PP | 3
109 | K | Pol115 | Univerzální modul rozhraní (UIM) se používá jako rozhraní pro připojení externích komponentů do ​systému NZS. vlastní dva analogové audio vstupy, dva analogové výstupy a 48 řídicích ​kontaktů. Monitorování zkratu a přerušení je možné aktivovat na 8 řídicí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
| PP |  | Univerzální modul rozhraní (UIM) se používá jako rozhraní pro připojení externích komponentů do ​systému NZS. vlastní dva analogové audio vstupy, dva analogové výstupy a 48 řídicích ​kontaktů. Monitorování zkratu a přerušení je možné aktivovat na 8 řídicích kontaktech. | [14 empty] | PP | 3
110 | K | Pol116 | Nouzový napaj. zdroj 24V-4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
| PP |  | Nouzový napaj. zdroj 24V-4 | [14 empty] | PP | 3
111 | K | Pol117 | Akumulator 12V/105Ah | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
| PP |  | Akumulator 12V/105Ah | [14 empty] | PP | 3
112 | K | Pol118 | Nástěný 4" reproduktor 6W, Citlivost dle EN 54-24, 1 W / 1 m 91 dB, VyzaĜovací úhel 175° (H), 174° (V) @ 1 kHz | ks | 164 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
| PP |  | Nástěný 4" reproduktor 6W, Citlivost dle EN 54-24, 1 W / 1 m 91 dB, VyzaĜovací úhel 175° (H), 174° (V) @ 1 kHz | [14 empty] | PP | 3
113 | K | Pol119 | Zvukový projektor 20W, Citlivost dle EN 54-24, 1 W / 1 m 89 dB, Vyzařovací úhel 214° (H), 219° (V) @ 1 kHz | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
| PP |  | Zvukový projektor 20W, Citlivost dle EN 54-24, 1 W / 1 m 89 dB, Vyzařovací úhel 214° (H), 219° (V) @ 1 kHz | [14 empty] | PP | 3
114 | K | Pol120 | Oboustr. zvukový projektor 20W, Citlivost dle EN 54-24, 1 W / 1 m 87 dB, VyzaĜovací úhel 214° (H), 219° (V) @ 1 kHz | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
| PP |  | Oboustr. zvukový projektor 20W, Citlivost dle EN 54-24, 1 W / 1 m 87 dB, VyzaĜovací úhel 214° (H), 219° (V) @ 1 kHz | [14 empty] | PP | 3
115 | K | Pol121 | Sloupcový reproduktor 20W, Citlivost dle EN 54-24, 1 W / 1 m 91 dB, VyzaĜovací úhel 146° (H) / 87° (V) @ 1 kHz | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
| PP |  | Sloupcový reproduktor 20W, Citlivost dle EN 54-24, 1 W / 1 m 91 dB, VyzaĜovací úhel 146° (H) / 87° (V) @ 1 kHz | [14 empty] | PP | 3
116 | K | Pol122 | 5" Stropní reproduktor 6W, Citlivost dle EN 54-24, 1 W /1m 89 dB, VyzaĜovací úhel 180° @ 1kHz | ks | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
| PP |  | 5" Stropní reproduktor 6W, Citlivost dle EN 54-24, 1 W /1m 89 dB, VyzaĜovací úhel 180° @ 1kHz | [14 empty] | PP | 3
117 | K | Pol123 | KABEL se zachováním funkčnosti při požáru 2x1.5 Hnědý kabel 2x1,5 RE P60-R | m | 2050 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
| PP |  | KABEL se zachováním funkčnosti při požáru 2x1.5 Hnědý kabel 2x1,5 RE P60-R | [14 empty] | PP | 3
118 | K | Pol107 | PRICHYTKA 10mm 1-stranná příchytka pro pož. odolné trasy, pro prům. kabelu 10mm, balení 100 ks | ks | 6150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
| PP |  | PRICHYTKA 10mm 1-stranná příchytka pro pož. odolné trasy, pro prům. kabelu 10mm, balení 100 ks | [14 empty] | PP | 3
119 | K | Pol124 | Programování mikrofonního pultu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
| PP |  | Programování mikrofonního pultu | [14 empty] | PP | 3
120 | K | Pol125 | Propojení s jinýmy systémy | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
| PP |  | Propojení s jinýmy systémy | [14 empty] | PP | 3
121 | K | Pol126 | Programování řídící jednotky | hod | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
| PP |  | Programování řídící jednotky | [14 empty] | PP | 3
122 | K | Pol127 | Připojení linek reproduktorů | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
| PP |  | Připojení linek reproduktorů | [14 empty] | PP | 3
123 | K | Pol128 | Systémové propojení prvků | hod | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
| PP |  | Systémové propojení prvků | [14 empty] | PP | 3
124 | K | Pol129 | 19' rozvaděč stojanový 42U/800x1000 s odnímatelnými bočnicemi typ , RAL7035 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
| PP |  | 19' rozvaděč stojanový 42U/800x1000 s odnímatelnými bočnicemi typ , RAL7035 | [14 empty] | PP | 3
125 | K | Pol130 | Ventilační jednotka univerzální se 4 ventilátory do stropu nebo do podlahy | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
| PP |  | Ventilační jednotka univerzální se 4 ventilátory do stropu nebo do podlahy | [14 empty] | PP | 3
126 | K | Pol131 | Šedá 19' polička perforovaná 1U/450mm, max.nosnost 80kg, integrované podpěry | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
| PP |  | Šedá 19' polička perforovaná 1U/450mm, max.nosnost 80kg, integrované podpěry | [14 empty] | PP | 3
127 | K | Pol132 | Vertikální kabelový kanál - 1ks - 42U | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
| PP |  | Vertikální kabelový kanál - 1ks - 42U | [14 empty] | PP | 3
128 | K | Pol133 | 19“ rozvodný panel 1U, 7x zásuvka dle ČSN, max. 16A, kabel 3 x 1,5 mm, délka 2m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
| PP |  | 19“ rozvodný panel 1U, 7x zásuvka dle ČSN, max. 16A, kabel 3 x 1,5 mm, délka 2m | [14 empty] | PP | 3
| D | D6 | UKS - Vnitřní rozvody učeben |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
129 | K | Pol134 | Rozvaděč pod stůl 15U, 600/600 uzamikatelný | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
| PP |  | Rozvaděč pod stůl 15U, 600/600 uzamikatelný | [14 empty] | PP | 3
130 | K | Pol135 | polička s perforací 1U/450mm, max. nosnost 20kg | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
| PP |  | polička s perforací 1U/450mm, max. nosnost 20kg | [14 empty] | PP | 3
131 | K | Pol136 | Základní napájecí panel PDU 6x230V | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
| PP |  | Základní napájecí panel PDU 6x230V | [14 empty] | PP | 3
132 | K | Pol137 | Modulární neosazený patch panel 24 portů 1U | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
| PP |  | Modulární neosazený patch panel 24 portů 1U | [14 empty] | PP | 3
133 | K | Pol138 | Rychlozařezávací keystone CAT6a UTP RJ45 černý | ks | 336 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
| PP |  | Rychlozařezávací keystone CAT6a UTP RJ45 černý | [14 empty] | PP | 3
134 | K | Pol139 | Instalační kabel CAT6a UTP PVC 305m/box | m | 5790 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
| PP |  | Instalační kabel CAT6a UTP PVC 305m/box | [14 empty] | PP | 3
135 | K | Pol140 | Stíněná dvoulinka | m | 1320 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
| PP |  | Stíněná dvoulinka | [14 empty] | PP | 3
136 | K | Pol141 | Optický HDMI kabel 2.1, 8K@60Hz,10m | ks | 105 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
| PP |  | Optický HDMI kabel 2.1, 8K@60Hz,10m | [14 empty] | PP | 3
137 | K | Pol142 | HDMI kabel 2.1, 8K@60Hz, 2m | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
| PP |  | HDMI kabel 2.1, 8K@60Hz, 2m | [14 empty] | PP | 3
138 | K | Pol143 | Zásuvka modulární pro 1 keystone pod omítku, bílá | ks | 147 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
| PP |  | Zásuvka modulární pro 1 keystone pod omítku, bílá | [14 empty] | PP | 3
139 | K | Pol144 | Zásuvka modulární pro 2 keystone pod omítku, bílá | ks | 84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
| PP |  | Zásuvka modulární pro 2 keystone pod omítku, bílá | [14 empty] | PP | 3
140 | K | Pol145 | Rychlozařezávací keystone CAT6a UTP RJ45 | ks | 336 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
| PP |  | Rychlozařezávací keystone CAT6a UTP RJ45 | [14 empty] | PP | 3
141 | K | Pol146 | Zásuvka HDMI | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
| PP |  | Zásuvka HDMI | [14 empty] | PP | 3
142 | K | Pol147 | Zásuvka jack | ks | 126 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
| PP |  | Zásuvka jack | [14 empty] | PP | 3
143 | K | Pol148 | Patch kabel CAT6a UTP PVC 0,5m šedý, litá ochrana | ks | 336 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
| PP |  | Patch kabel CAT6a UTP PVC 0,5m šedý, litá ochrana | [14 empty] | PP | 3
144 | K | Pol149 | Kabel typu CYKY-J 4 x 1,5 mm? /C/ | m | 230 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
| PP |  | Kabel typu CYKY-J 4 x 1,5 mm? /C/ | [14 empty] | PP | 3
145 | K | Pol150 | Trubka ohebná 320N 32mm oranžová 50m s protahovacím drátem, Předpokládá se instalace do SDK příček a do betonových stropů při stavbě | m | 2800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
| PP |  | Trubka ohebná 320N 32mm oranžová 50m s protahovacím drátem, Předpokládá se instalace do SDK příček a do betonových stropů při stavbě | [14 empty] | PP | 3
146 | K | Pol151 | Podlahový kanál 38x150 | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
| PP |  | Podlahový kanál 38x150 | [14 empty] | PP | 3
147 | K | Pol152 | Podlahová krabice | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
| PP |  | Podlahová krabice | [14 empty] | PP | 3
148 | K | Pol153 | Elektroinstalační krabice typu KU68 ,šroubky | ks | 231 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
| PP |  | Elektroinstalační krabice typu KU68 ,šroubky | [14 empty] | PP | 3
149 | K | Pol154 | Krabice přístrojová do betonu 71/90/70 | ks | 252 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
| PP |  | Krabice přístrojová do betonu 71/90/70 | [14 empty] | PP | 3
150 | K | Pol155 | Instalace do stolu | kpl | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
| PP |  | Instalace do stolu | [14 empty] | PP | 3
151 | K | Pol143 | Zásuvka modulární pro 1 keystone pod omítku, bílá | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
| PP |  | Zásuvka modulární pro 1 keystone pod omítku, bílá | [14 empty] | PP | 3
152 | K | Pol144 | Zásuvka modulární pro 2 keystone pod omítku, bílá | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
| PP |  | Zásuvka modulární pro 2 keystone pod omítku, bílá | [14 empty] | PP | 3
153 | K | Pol147 | Zásuvka jack | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
| PP |  | Zásuvka jack | [14 empty] | PP | 3
154 | K | Pol157 | Rychlozařezávací keystone CAT6a UTP RJ45 | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
| PP |  | Rychlozařezávací keystone CAT6a UTP RJ45 | [14 empty] | PP | 3
155 | K | Pol139 | Instalační kabel CAT6a UTP PVC 305m/box | m | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
| PP |  | Instalační kabel CAT6a UTP PVC 305m/box | [14 empty] | PP | 3
156 | K | Pol140 | Stíněná dvoulinka | m | 170 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
| PP |  | Stíněná dvoulinka | [14 empty] | PP | 3
157 | K | Pol158 | Optický HDMI kabel 2.1, 8K@60Hz,15m | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
| PP |  | Optický HDMI kabel 2.1, 8K@60Hz,15m | [14 empty] | PP | 3
158 | K | Pol141 | Optický HDMI kabel 2.1, 8K@60Hz,10m | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
| PP |  | Optický HDMI kabel 2.1, 8K@60Hz,10m | [14 empty] | PP | 3
159 | K | Pol154 | Krabice přístrojová do betonu 71/90/70 | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
| PP |  | Krabice přístrojová do betonu 71/90/70 | [14 empty] | PP | 3
160 | K | Pol159 | Elektroinstalační krabice typu KU68 šroubky | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
| PP |  | Elektroinstalační krabice typu KU68 šroubky | [14 empty] | PP | 3
161 | K | Pol160 | Trubka ohebná 320N 32mm oranžová 50m | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
| PP |  | Trubka ohebná 320N 32mm oranžová 50m | [14 empty] | PP | 3
| D | D8 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
162 | K | Pol161 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
| PP |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | [14 empty] | PP | 3
163 | K | Pol162 | Revize PZTS a EKV | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
| PP |  | Revize PZTS a EKV | [14 empty] | PP | 3
164 | K | Pol163 | Revize NZS | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
| PP |  | Revize NZS | [14 empty] | PP | 3
165 | K | Pol164 | Funkční zkouška EPS a revize | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
| PP |  | Funkční zkouška EPS a revize | [14 empty] | PP | 3
166 | K | Pol165 | Koordinační funkční zkouška (účast za SLB) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
| PP |  | Koordinační funkční zkouška (účast za SLB) | [14 empty] | PP | 3
167 | K | Pol166 | Doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
| PP |  | Doprava | [14 empty] | PP | 3
168 | K | Pol167 | Účast na kontrolním dni 18x | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
| PP |  | Účast na kontrolním dni 18x | [14 empty] | PP | 3
169 | K | Pol169 | Drobný spotřební a pomocný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
| PP |  | Spotřební materiál | [14 empty] | PP | 3
170 | K | Pol170 | Napojení na stávající systémy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
| PP |  | Napojení na stávající systémy | [14 empty] | PP | 3
171 | K | Pol171 | Demontáž stávajícíh sytému | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
| PP |  | Demontáž stávajícíh sytému | [14 empty] | PP | 3
172 | K | Pol172 | Akustické měření srozumitelnosti | hod | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
| PP |  | Akustické měření srozumitelnosti | [14 empty] | PP | 3
173 | K | Pol173 | Požární ucpávky | ks | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
| PP |  | Požární ucpávky | [14 empty] | PP | 3
174 | K | Pol174 | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -183008966
| PP |  | Požární ucpávky | [14 empty] | PP | 3
175 | K | Pol175 | Stavební přípomoce pro slaboproud | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 369900262
| PP |  | Požární ucpávky | [14 empty] | PP | 3

## VO - Venkovní osvětlení
{031521d4-fe58-407d-b199-0d245f6e0cb7}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
VO - Venkovní osvětlení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Liberec |  |  | Datum: | 3. 9. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 64789659
|  | AKIA |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
definitivní povrchy jsou součástí stavby
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
VO - Venkovní osvětlení
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 3. 9. 2025
Zadavatel: |  |  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  | Projektant: | AKIA
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| Položka č. - EL - veškeré pol. obsahují i montáže | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
VO - Venkovní osvětlení
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 3. 9. 2025
Zadavatel: |  |  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  | Projektant: | AKIA
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | Položka č. | EL - veškeré pol. obsahují i montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | _0001 | Sadové svítidlo venkovního osvětlení, LED 12W, IP66, Antracit, bar.teplota 3000 K _SV10 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | Sadové svítidlo venkovního osvětlení, LED 12W, IP66, Antracit, bar.teplota 3000 K _SV10 | [14 empty] | PP | 1
2 | K | _0002 | Sadový stožár 4 m | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | Sadový stožár 4 m | [14 empty] | PP | 1
3 | K | _0003 | Elektrovýzbroj stožáru | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | Elektrovýzbroj stožáru | [14 empty] | PP | 1
4 | K | _0004 | Venkovní svítidlo – reflektor přisazený na fasádu, LED 15W, IP66, barva šedá, bar.teplota 3000K _SV11 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | Venkovní svítidlo – reflektor přisazený na fasádu, LED 15W, IP66, barva šedá, bar.teplota 3000K _SV11 | [14 empty] | PP | 1
5 | K | _0005 | Senzor soumraku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | Senzor soumraku | [14 empty] | PP | 1
6 | K | _0006 | Kabel CYKY 3x4 | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| PP |  | Kabel CYKY 3x4 | [14 empty] | PP | 1
7 | K | _0007 | Kabel CYKY 3x2,5 (vnitřní trasa) | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| PP |  | Kabel CYKY 3x2,5 (vnitřní trasa) | [14 empty] | PP | 1
8 | K | _0008 | Kabel CYKY 5x1,5 | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| PP |  | Kabel CYKY 5x1,5 | [14 empty] | PP | 1
9 | K | _0009 | Chránička 40 mm ohebná, korugovaná dvouplášťová | m | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| PP |  | Chránička HDPE 40 | [14 empty] | PP | 1
10 | K | _0010 | Zemnící vodič FeZn 10 mm | m | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| PP |  | Zemnící vodič FeZn 10 mm | [14 empty] | PP | 1
11 | K | _0011 | Svorka uzemnění | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| PP |  | Svorka uzemnění | [14 empty] | PP | 1
12 | K | _0012 | Vytýčení trasy v zastavěném terénu | km | 0.085 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| PP |  | Vytýčení trasy v zastavěném terénu | [14 empty] | PP | 1
13 | K | _0013 | Výkop rýhy, 80x50 cm, tř.3, ruční, zásyp rýhy vč. zhutnění | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| PP |  | Výkop rýhy, 80x50 cm, tř.3, ruční | [14 empty] | PP | 1
14 | K | _0014 | Kabelové lože písek, zakrytí deskami | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| PP |  | Kabelové lože písek, zakrytí deskami | [14 empty] | PP | 1
15 | K | _0015 | Uložení kabelu v chráničce | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| PP |  | Uložení kabelu v chráničce | [14 empty] | PP | 1
16 | K | _0016 | Základ stožáru AO, prostý beton | m3 | 1.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| PP |  | Základ stožáru AO, prostý beton | [14 empty] | PP | 1
17 | K | _0019 | Ukončení kabelů | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| PP |  | Ukončení kabelů | [14 empty] | PP | 1
18 | K | _0020 | Revize el. zařízení | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| PP |  | Revize el. zařízení | [14 empty] | PP | 1
19 | K | _0022 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| PP |  | Podružný materiál | [14 empty] | PP | 1
20 | K | _0023 | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| PP |  | Mimostaveništní doprava dodávek | [14 empty] | PP | 1

## VYT - Zařízení pro vytápění
{89122045-2615-434c-bef6-ab1b3854c51f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
VYT - Zařízení pro vytápění
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Liberec |  |  | Datum: | 3. 9. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 64789659
|  | AKIA |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
VYT - Zařízení pro vytápění
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 3. 9. 2025
Zadavatel: |  |  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  | Projektant: | AKIA
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 727 - Zdravotechnika - protipožární ochrana | [5 empty] | 0
| 731 - Ústřední topení, kotelny | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 736 - Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
VYT - Zařízení pro vytápění
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 3. 9. 2025
Zadavatel: |  |  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  | Projektant: | AKIA
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 17.3257 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 17.3257 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5536 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 63154533 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm | m | 296.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00037 | 0.1097 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -155578039
| PP |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm | [14 empty] | PP | 2
2 | M | 63154572 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm | m | 528 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.3432 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 486926639
| PP |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm | [14 empty] | PP | 2
3 | M | 63154022 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/50mm | m | 126 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00118 | 0.14868 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 914348246
| PP |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/50mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 99+27 |  | 126 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | M | 63154030 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 64/60mm | m | 187 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0013 | 0.2431 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 934178193
| PP |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 64/60mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 187 |  | 187 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | M | 63154032 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/60mm | m | 374 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.561 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1609763168
| PP |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/60mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 374 |  | 374 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | M | 63154042 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/70mm | m | 132 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00215 | 0.2838 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -707491944
| PP |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/70mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 132 |  | 132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | 63154050 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/80mm | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.0525 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 655700093
| PP |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/80mm | [14 empty] | PP | 2
8 | M | 63154058 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 133/100mm | m | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0046 | 0.0506 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1092227204
| PP |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 133/100mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | 631546200 | páska samolepící ALS šířka 50 mm, délka 50 m | kus | 70 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0047 | 0.329 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -278607485
| PP |  | páska samolepící ALS šířka 50 mm, délka 50 m | [14 empty] | PP | 2
10 | K | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 963.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.18314 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1559383021
| PP |  | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm | [14 empty] | PP | 2
11 | K | 713463212 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm | m | 708 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.19116 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -361805008
| PP |  | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 187+374+132+15 |  | 708 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 713463213 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm | m | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00041 | 0.00451 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2117938585
| PP |  | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 100 do 150 mm | [14 empty] | PP | 2
13 | K | 713463215 | Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.0174 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2097801267
| PP |  | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm | [14 empty] | PP | 2
14 | K | 713463216 | Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.02 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1359021828
| PP |  | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D přes 50 do 100 mm | [14 empty] | PP | 2
15 | K | 713463217 | Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 100 do 150 mm | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00061 | 0.0061 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -913215597
| PP |  | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D přes 100 do 150 mm | [14 empty] | PP | 2
16 | K | 713491111 | Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm | m2 | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00105 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1485798900
| PP |  | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí oplechování pevného vnějšího obvodu do 500 mm potrubí | [14 empty] | PP | 2
17 | M | 5000 | Plech pozinkovaný 0,5mm | m2 | 20 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -742986075
| PP |  | Plech pozinkovaný 0,5mm | [14 empty] | PP | 2
18 | K | 713491112 | Montáž tepelné izolace oplechování pevné ohybů vnějšího obvodu do 500 mm | m2 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -6746854
| PP |  | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí oplechování pevného vnějšího obvodu do 500 mm ohybů | [14 empty] | PP | 2
19 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 5.1072 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1497536160
| PP |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
20 | K | 998713192 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 100 m | t | 5.1072 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1612770738
| PP |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | [14 empty] | PP | 2
21 | M | 63154005 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm | m | 26.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.007656 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2096976651
| PP |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm | [14 empty] | PP | 2
| D | 727 | Zdravotechnika - protipožární ochrana |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | R1000 | Požární ucpávky trubní | ks | 90 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1170117749
| PP |  | Požární ucpávky trubní | [14 empty] | PP | 2
| D | 731 | Ústřední topení, kotelny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.2 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | M | 304800501 | Plnění primárního systému MEG/voda do 30% - koncentrát | l | 200 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.2 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 569185999
| PP |  | Plynový kondenzační kotel 30-105kw při dt 50/30°C normový stupeň využití 109% ref. v.Viessmann Vitodens 200 - 105 | [14 empty] | PP | 2
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.3026 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 732111316 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00138 | 0.00276 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1611371045
| PP |  | Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40 | [14 empty] | PP | 2
25 | K | 732111318 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0017 | 0.0068 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 169265809
| PP |  | Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50 | [14 empty] | PP | 2
26 | K | 732111322 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 65 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00242 | 0.01452 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1705329515
| PP |  | Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 65 | [14 empty] | PP | 2
27 | K | 732111325 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 80 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.007 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 853647249
| PP |  | Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 80 | [14 empty] | PP | 2
28 | K | 732111332 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 125 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00836 | 0.01672 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 991023741
| PP |  | Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 125 | [14 empty] | PP | 2
29 | K | 732112142 | Rozdělovač sdružený hydraulický DN 150 přírubový | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.14429 | 0.14429 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 461181514
| PP |  | Rozdělovače a sběrače sdružené hydraulické přírubové (průtok Q m3/h - výkon kW) DN 150 (65 m3/h - 1500 kW) | [14 empty] | PP | 2
30 | K | 732199100 | Montáž a dodávka orientačních štítků | soubor | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00114 | 0.0684 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1612334073
| PP |  | Montáž štítků orientačních | [14 empty] | PP | 2
31 | K | 732211116 | Ohřívač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem PN 0,6/1,0 o objemu 300 l v.pl. 1,50 m2 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.12568 | 0.25136 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 532906548
| PP |  | Nepřímotopné zásobníkové ohřívače TUV stacionární s jedním teplosměnným výměníkem PN 0,6 MPa/1,0 MPa, t = 80°C/110°C objem zásobníku / v.pl. m2 výměníku 300 l / 1,50 m2 | [14 empty] | PP | 2
32 | K | 732211238 | Ohřívač stacionární zásobníkový se dvěma výměníky PN 1,0/1,0 o objemu 750 l v.pl. 2,4 m2/2,4 m2 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.25186 | 0.50372 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1436190658
| PP |  | Nepřímotopné zásobníkové ohřívače TUV stacionární se dvěma teplosměnnými výměníky PN 1,0 MPa/1,0 MPa, t = 95°C/110°C objem zásobníku / v.pl. m2 výměníku 750 l / 2,4 m2/2,4 m2 | [14 empty] | PP | 2
33 | K | 732219315 | Montáž ohříváku vody stojatého PN 0,6/0,6,PN 1,6/0,6 o obsahu 1000 litrů | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01023 | 0.02046 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1586675807
| PP |  | Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých PN 0,6/0,6, PN 1,6/0,6 o obsahu 1 000 l | [14 empty] | PP | 2
34 | K | 732331108 | Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladící soustavu s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 100 l | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01507 | 0.01507 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1485825888
| PP |  | Nádoby expanzní tlakové pro solární, topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 1,0 o objemu 100 l | [14 empty] | PP | 2
35 | K | 732331778 | Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00075 | 0.00075 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 912885137
| PP |  | Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 1 | [14 empty] | PP | 2
36 | K | 732421406 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 5,7 m3/h PN 10 pro vytápění | soubor | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00788 | 0.08668 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -882602140
| PP |  | Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 5,7 m3/h | [14 empty] | PP | 2
37 | K | 732421415 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 4,5 m3/h PN 10 pro vytápění | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00608 | 0.02432 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 131845057
| PP |  | Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 6,0 m / 4,5 m3/h | [14 empty] | PP | 2
38 | K | 732421419 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 8,0 m průtok 4,0 m3/h PN 10 pro vytápění | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00788 | 0.01576 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1655169090
| PP |  | Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 8,0 m / 4,0 m3/h | [14 empty] | PP | 2
39 | K | 732421453 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlak do 6,0 m průtok 4,5 m3/h PN 10 pro vytápění | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00659 | 0.01318 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1746565883
| PP |  | Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 32 / do 6,0 m / 4,5 m3/h | [14 empty] | PP | 2
40 | K | 732421472 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlak do 8,0 m průtok 5,0 m3/h PN 10 pro vytápění | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00659 | 0.00659 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1127280912
| PP |  | Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 32 / do 8,0 m / 5,0 m3/h | [14 empty] | PP | 2
41 | K | 732421474 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlak do 10,0 m průtok 4,5 m3/h PN 10 pro vytápění | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00659 | 0.01318 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1800694647
| PP |  | Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 32 / do 10,0 m / 4,5 m3/h | [14 empty] | PP | 2
42 | K | 732422203 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 32 výtlak do 12 m průtok 12 m3/h jednodílné pro vytápění | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.02044 | 0.04088 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -593223758
| PP |  | Čerpadla teplovodní mokroběžná přírubová oběhová pro teplovodní vytápění jednodílná PN 6/10, do 110°C DN příruby/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 32/ do 12,0 m / 12,0 m3/h | [14 empty] | PP | 2
43 | K | 732422216 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 40 výtlak do 12 m průtok 18 m3/h jednodílné pro vytápění | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.02224 | 0.02224 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1360299341
| PP |  | Čerpadla teplovodní mokroběžná přírubová oběhová pro teplovodní vytápění jednodílná PN 6/10, do 110°C DN příruby/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 40/ do 12,0 m / 16,0 m3/h | [14 empty] | PP | 2
44 | K | 732429212 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25 | soubor | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00068 | 0.01156 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 807747120
| PP |  | Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 25 | [14 empty] | PP | 2
45 | K | 732429215 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 32 | soubor | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00119 | 0.00595 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 512302391
| PP |  | Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 32 | [14 empty] | PP | 2
46 | K | 732429221 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 32 jednodílné | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00344 | 0.00688 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1508296294
| PP |  | Čerpadla teplovodní mokroběžná přírubová montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů jednodílných DN 32 | [14 empty] | PP | 2
47 | K | 732429223 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 40 jednodílné | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00354 | 0.00354 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1714273179
| PP |  | Čerpadla teplovodní mokroběžná přírubová montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů jednodílných DN 40 | [14 empty] | PP | 2
48 | K | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 1.3026 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -200637987
| PP |  | Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
49 | K | 998732193 | Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro strojovny za zvětšený přesun do 500 m | t | 1.3026 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2104999039
| PP |  | Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m | [14 empty] | PP | 2
50 | M | R10008 | Kompaktní ultrazvukový měřič tepla heatsonic 25m3/h komplet včetně čidel a jímek | ks | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 473536436
| PP |  | Deskový výměník voda / glykol pozice 10 40kW 75/55-70/50 dp 5kPa včetně izolace | [14 empty] | PP | 2
51 | M | R10009 | Kompaktní ultrazvukový měřič tepla heatsonic 40m3/h komplet včetně čidel a jímek | ks | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2069176187
| PP |  | Deskový výměník voda / glykol pozice 10 40kW 75/55-70/50 dp 5kPa včetně izolace | [14 empty] | PP | 2
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9.1473 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 733111103 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00148 | 0.0814 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -819272501
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 15 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 50*1,1 |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 733111104 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 44 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00189 | 0.08316 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 63945014
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 20 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 40*1,1 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 733111105 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 307.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00284 | 0.8733 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -44082880
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 25 | [14 empty] | PP | 2
55 | K | 733111106 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 | m | 159 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00367 | 0.58353 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1666590731
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 32 | [14 empty] | PP | 2
56 | K | 733111107 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 | m | 99 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00428 | 0.42372 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -548483669
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 40 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (10+30+30+20)*1,1 |  | 99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 733111108 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 | m | 187 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00594 | 1.1108 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2127218810
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 50 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (15+25+20+20+20+20+50)*1,1 |  | 187 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 733113113 | Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15 | kus | 306 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -555011798
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových závitových černých Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 15 | [14 empty] | PP | 2
59 | K | 733113115 | Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25 | kus | 34 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 578698142
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových závitových černých Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 25 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 17+17 |  | 34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 733113117 | Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 40 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1215703045
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových závitových černých Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 40 | [14 empty] | PP | 2
61 | K | 733113118 | Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 50 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1279740238
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových závitových černých Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 50 | [14 empty] | PP | 2
62 | K | 733121122 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 76x3,2 mm | m | 379 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0073 | 2.7667 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 347572834
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých nízkotlakých T= do +115°C Ø 76/3,2 | [14 empty] | PP | 2
63 | K | 733121125 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 89x3,6 mm | m | 132 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00809 | 1.0679 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48584193
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých nízkotlakých T= do +115°C Ø 89/3,6 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 120*1,1 |  | 132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 733121128 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 108x4,0 mm | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01131 | 0.16965 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1614030495
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých nízkotlakých T= do +115°C Ø 108/4,0 | [14 empty] | PP | 2
65 | K | 733121133 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 133x4,0 mm | m | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01714 | 0.18854 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1604720598
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých nízkotlakých T= do +115°C Ø 133/4,0 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 10*1,1 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 733122222 | Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 15x1,2 mm | m | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0275 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 395184473
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 15/1,2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 50*1,1 |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 733122223 | Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 18x1,2 mm | m | 39.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00061 | 0.024156 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2111021458
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 18/1,2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 36*1,1 |  | 39.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 733122224 | Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 22x1,5 mm | m | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00094 | 0.03102 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -504407544
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 22/1,5 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 30*1,1 |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 733122225 | Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 28x1,5 mm | m | 66 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00118 | 0.07788 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1980323737
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 60*1,1 |  | 66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 733131133 | Kompenzátor pro ocelové potrubí pryžový DN 50 PN 16 do 100°C přírubový | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01182 | 0.04728 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -665675025
| PP |  | Kompenzátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 100°C přírubové DN 50 | [14 empty] | PP | 2
71 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40 | m | 858.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1885422232
| PP |  | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40 | [14 empty] | PP | 2
72 | K | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 do 50 | m | 187 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 314587403
| PP |  | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 187 |  | 187 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 60,3x2,9 do 89x5,0 | m | 511 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -856347824
| PP |  | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3/2,9 do 89/5,0 | [14 empty] | PP | 2
74 | K | 733190232 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 89x5,0 do 133x5,0 | m | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -125471104
| PP |  | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 89/5,0 do 133/5,0 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 15+11 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 733391101 | Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0 | m | 3281.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1154829734
| PP |  | Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových Ø do 32/3,0 | [14 empty] | PP | 2
76 | K | 733391102 | Zkouška těsnosti potrubí plastové D přes 32x3 do 50x4,6 | m | 170.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 123215443
| PP |  | Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových Ø přes 32/3,0 do 50/4,6 | [14 empty] | PP | 2
77 | K | 733811241 | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm | m | 226.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.024926 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 637311419
| PP |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 55+44+55+39,6+33 |  | 226.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 733811252 | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm | m | 915.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.21965 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1400761778
| PP |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | [14 empty] | PP | 2
79 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 18.2945 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94528935
| PP |  | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
80 | K | 998733193 | Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro rozvody potrubí za zvětšený přesun do 500 m | t | 18.2945 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -114698241
| PP |  | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m | [14 empty] | PP | 2
81 | K | R733322102 | Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou plastovou objímkou D 16x2 | m | 2063.6 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.8048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1708980769
| PP |  | Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu PE – X spojovaných mechanicky násuvnou objímkou plastovou (systém Wirsbo) D 32/2,9 | [14 empty] | PP | 2
82 | K | R733322104 | Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou plastovou objímkou D 22x3 | m | 404.8 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.15787 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48683873
| PP |  | Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu PE – X spojovaných mechanicky násuvnou objímkou plastovou (systém Wirsbo) D 32/2,9 | [14 empty] | PP | 2
83 | K | R733322105 | Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou plastovou objímkou D 26x3 | m | 284.9 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.11111 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1239732064
| PP |  | Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu PE – X spojovaných mechanicky násuvnou objímkou plastovou (systém Wirsbo) D 32/2,9 | [14 empty] | PP | 2
84 | K | R733322106 | Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou plastovou objímkou D 32x3 | m | 528 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.20592 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 69055586
| PP |  | Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu PE – X spojovaných mechanicky násuvnou objímkou plastovou (systém Wirsbo) D 32/2,9 | [14 empty] | PP | 2
85 | K | R733322107 | Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou plastovou objímkou D 40x3,5 | m | 143 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.05577 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2129403776
| PP |  | Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu PE – X spojovaných mechanicky násuvnou objímkou plastovou (systém Wirsbo) D 32/2,9 | [14 empty] | PP | 2
86 | K | R733322108 | Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou plastovou objímkou D 50x3,5 | m | 27.5 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.010725 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1876598929
| PP |  | Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu PE – X spojovaných mechanicky násuvnou objímkou plastovou (systém Wirsbo) D 32/2,9 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (25)*1,1 |  | 27.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2379 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
87 | K | 734109215 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65 | soubor | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00939 | 0.15024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -464801727
| PP |  | Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 65 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 10+3+3 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 734109216 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 80 | soubor | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01149 | 0.05745 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1453027082
| PP |  | Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 80 | [14 empty] | PP | 2
89 | K | 734109218 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 125 | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01736 | 0.06944 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -735733928
| PP |  | Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 125 | [14 empty] | PP | 2
90 | K | 734163427 | Filtr DN 65 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.02525 | 0.07575 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 807566020
| PP |  | Filtry z uhlíkové oceli s čístícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 65 | [14 empty] | PP | 2
91 | K | 734163428 | Filtr DN 80 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.02974 | 0.02974 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2003425788
| PP |  | Filtry z uhlíkové oceli s čístícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 80 | [14 empty] | PP | 2
92 | K | 734163430 | Filtr DN 125 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.05731 | 0.05731 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -822268477
| PP |  | Filtry z uhlíkové oceli s čístícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 125 | [14 empty] | PP | 2
93 | K | 734172114 | Mezikus přírubový bez protipřírub z ocelových trubek hladkých jednoznačný DN 50 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00866 | 0.00866 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 628614089
| PP |  | Mezikusy, přírubové spoje mezikusy přírubové bez protipřírub z ocelových trubek hladkých jednoznačné DN 50 | [14 empty] | PP | 2
94 | K | 734172117 | Mezikus přírubový bez protipřírub z ocelových trubek hladkých jednoznačný DN 80 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01626 | 0.03252 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 569003398
| PP |  | Mezikusy, přírubové spoje mezikusy přírubové bez protipřírub z ocelových trubek hladkých jednoznačné DN 80 | [14 empty] | PP | 2
95 | K | 734192316 | Klapka přírubová zpětná DN 65 PN 16 do 100°C samočinná | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01693 | 0.05079 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 422244220
| PP |  | Ostatní přírubové armatury klapky zpětné samočinné PN 16 do 100°C DN 65 | [14 empty] | PP | 2
96 | K | 734192317 | Klapka přírubová zpětná DN 80 PN 16 do 100°C samočinná | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.02121 | 0.02121 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1068331586
| PP |  | Ostatní přírubové armatury klapky zpětné samočinné PN 16 do 100°C DN 80 | [14 empty] | PP | 2
97 | K | 734193115 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01159 | 0.09272 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1577914205
| PP |  | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 65 | [14 empty] | PP | 2
98 | K | 734193116 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01467 | 0.04401 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1030783086
| PP |  | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 80 | [14 empty] | PP | 2
99 | K | 734193118 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 125 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.02258 | 0.06774 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 891072061
| PP |  | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 125 | [14 empty] | PP | 2
100 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 130 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.0117 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 207073565
| PP |  | Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2 (DN 15) | [14 empty] | PP | 2
101 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 341 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.02728 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -549690002
| PP |  | Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15) | [14 empty] | PP | 2
102 | K | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1031894971
| PP |  | Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20) | [14 empty] | PP | 2
103 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 51 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00714 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -517615011
| PP |  | Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25) | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 8+2+2+4+10+10+10+5 |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00441 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1062468594
| PP |  | Montáž závitových armatur se 2 závity G 5/4 (DN 32) | [14 empty] | PP | 2
105 | K | 734209117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00576 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1073475976
| PP |  | Montáž závitových armatur se 2 závity G 6/4 (DN 40) | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4+2+2+8+1+4++3 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 734209118 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 | kus | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.00693 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -511750014
| PP |  | Montáž závitových armatur se 2 závity G 2 (DN 50) | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4+1+6+2+2+1+2+1+2 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 734211127 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles | kus | 64 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.01728 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 726419757
| PP |  | Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou klapkou PN 14 do 120°C G 1/2 | [14 empty] | PP | 2
108 | K | 734221552 | Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.00145 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1663964036
| PP |  | Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé dvouregulační G 1/2 | [14 empty] | PP | 2
109 | K | 734221682 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK | kus | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0063 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 938133298
| PP |  | Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK | [14 empty] | PP | 2
110 | K | 734242412 | Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.0013 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1811486044
| PP |  | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1/2 | [14 empty] | PP | 2
111 | K | 734242413 | Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.00144 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1022062206
| PP |  | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4 | [14 empty] | PP | 2
112 | K | 734242414 | Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00053 | 0.0053 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 757733655
| PP |  | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1 | [14 empty] | PP | 2
113 | K | 734242415 | Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 0.00116 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2131748414
| PP |  | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4 | [14 empty] | PP | 2
114 | K | 734242416 | Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0035 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1747114053
| PP |  | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 6/4 | [14 empty] | PP | 2
115 | K | 734242417 | Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00078 | 0.0039 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -847151464
| PP |  | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 734261403 | Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK | kus | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0119 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1945036622
| PP |  | Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 3/4 x 18 | [14 empty] | PP | 2
117 | K | 734261403M | Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu MM | kus | 17 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0119 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -586704080
| PP |  | Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 3/4 x 18 | [14 empty] | PP | 2
118 | K | 734261417 | Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.0012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1793122374
| PP |  | Šroubení regulační radiátorové rohové s vypouštěním G 1/2 | [14 empty] | PP | 2
119 | K | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový | kus | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.0132 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1125247638
| PP |  | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 | [14 empty] | PP | 2
120 | K | 734291253 | Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1/2 PN 16 do 160°C s vnitřními závity | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.00076 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -769420623
| PP |  | Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 16 do 160°C přímé s vnitřními závity G 1/2 | [14 empty] | PP | 2
121 | K | 734291254 | Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 3/4 PN 16 do 160°C s vnitřními závity | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.00132 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1100935347
| PP |  | Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 16 do 160°C přímé s vnitřními závity G 3/4 | [14 empty] | PP | 2
122 | K | 734291255 | Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 PN 16 do 160°C s vnitřními závity | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00057 | 0.00285 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 373794697
| PP |  | Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 16 do 160°C přímé s vnitřními závity G 1 | [14 empty] | PP | 2
123 | K | 734291256 | Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/4 PN 16 do 160°C s vnitřními závity | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00114 | 0.00114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1244013252
| PP |  | Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 16 do 160°C přímé s vnitřními závity G 1 1/4 | [14 empty] | PP | 2
124 | K | 734291257 | Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/2 PN 16 do 160°C s vnitřními závity | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00124 | 0.00372 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1400529598
| PP |  | Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 16 do 160°C přímé s vnitřními závity G 1 1/2 | [14 empty] | PP | 2
125 | K | 734291258 | Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 2 PN 16 do 160°C s vnitřními závity | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00173 | 0.00519 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1986007128
| PP |  | Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 16 do 160°C přímé s vnitřními závity G 2 | [14 empty] | PP | 2
126 | K | 734292713 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 134 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.02814 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1939358677
| PP |  | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 | [14 empty] | PP | 2
127 | K | 734292714 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00816 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -926208425
| PP |  | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 8+16 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 734292715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1691089257
| PP |  | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 8+2+2+4+10+10 |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0126 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1150586756
| PP |  | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4 | [14 empty] | PP | 2
130 | K | 734292717 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00107 | 0.01712 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1701595356
| PP |  | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4+2+2+8 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
131 | K | 734292718 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00168 | 0.02184 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1399888302
| PP |  | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4+1+6+2 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 734295021 | Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třícestný G 3/4" kv4 se servomotorem | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00145 | 0.00145 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -893541958
| PP |  | Směšovací armatury otopných a chladících systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třícestné se servomotorem G 3/4 | [14 empty] | PP | 2
133 | K | 734295024 | Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třícestný G 6/4" kv25 se servomotorem | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00377 | 0.00377 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -974961554
| PP |  | Směšovací armatury otopných a chladících systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třícestné se servomotorem G 6/4 | [14 empty] | PP | 2
134 | K | 734411101.IVR | Teploměr technický IVAR.TP 120 A s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm | kus | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.0156 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1139146995
| PP |  | Teploměr technický IVAR.TP 120 A s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm | [14 empty] | PP | 2
135 | K | 734411103 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00054 | 0.00324 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1943938348
| PP |  | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 100 mm | [14 empty] | PP | 2
136 | K | 734411601 | Ochranná jímka se závitem do G 1 | kus | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00312 | 0.11232 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1717131292
| PP |  | Teploměry technické ochranné jímky se závitem do G 1 | [14 empty] | PP | 2
137 | K | 734421101 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení | kus | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.04116 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1173293237
| PP |  | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0-16 bar průměru 50 mm | [14 empty] | PP | 2
138 | K | 734424101 | Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C | kus | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00075 | 0.021 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -993219668
| PP |  | Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C zahnuté | [14 empty] | PP | 2
139 | K | 734494121 | Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm | kus | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00051 | 0.01428 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2136891533
| PP |  | Měřicí armatury návarky s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm | [14 empty] | PP | 2
140 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 2.4758 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 172871022
| PP |  | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
141 | K | 998734193 | Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro armatury za zvětšený přesun do 500 m | t | 2.4758 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1551980692
| PP |  | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 500 m | [14 empty] | PP | 2
142 | M | R800500 | Tlakově chráněný regulační ventil AB-QM 10 s pohonem | ks | 31 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2045032356
| PP |  | Vertikální otopné těleso K20V200066-M | [14 empty] | PP | 2
143 | M | R800501 | Tlakově chráněný regulační ventil AB-QM 15 s pohonem | ks | 3 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1167077877
| PP |  | Vertikální otopné těleso K20V200066-M | [14 empty] | PP | 2
144 | M | R800502 | Tlakově chráněný regulační ventil AB-QM 20 s pohonem | ks | 4 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -394296761
| PP |  | Vertikální otopné těleso K20V200066-M | [14 empty] | PP | 2
145 | M | R800504 | Tlakově chráněný regulační ventil AB-QM 32 s pohonem | ks | 2 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 818789518
| PP |  | Vertikální otopné těleso K20V200066-M | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
146 | M | R800600 | Tlaková flexibilní hacice nerezová DN15/1000 | ks | 204 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1871860581
| PP |  | Vertikální otopné těleso K20V200066-M | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 8+62+62+58+14 |  | 204 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
147 | M | R800505 | Tlakově chráněný regulační ventil AB-QM 40 s pohonem | ks | 4 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2091652593
| PP |  | Vertikální otopné těleso K20V200066-M | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.4261 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
148 | K | 735152573 | Otopné těleso panelové VK8 Plan dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 1007 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.02176 | 0.02176 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1035323876
| PP |  | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1007 W | [14 empty] | PP | 2
149 | K | 735152577 | Otopné těleso panelové VK8 Plan dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0348 | 0.0348 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1503730262
| PP |  | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1679 W | [14 empty] | PP | 2
150 | K | 735152579 | Otopné těleso panelové VK8 Plan dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.04132 | 0.04132 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1879341689
| PP |  | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2015 W | [14 empty] | PP | 2
151 | K | 735152678 | Otopné těleso panelové VK8 Plan třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1100 mm výkon 2647 W | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0622 | 0.1244 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1684816246
| PP |  | Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 2647 W | [14 empty] | PP | 2
152 | K | 735159120 | Montáž otopných těles panelových jednořadých dl přes 1500 do 2340 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1603125238
| PP |  | Montáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky přes 1500 do 2340 mm | [14 empty] | PP | 2
153 | K | 735159220 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1140 do 1500 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1427834999
| PP |  | Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1140 do 1500 mm | [14 empty] | PP | 2
154 | K | 735159230 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1500 do 1980 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -391333561
| PP |  | Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1500 do 1980 mm | [14 empty] | PP | 2
155 | K | 735159320 | Montáž otopných těles panelových třířadých dl přes 1140 do 1500 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 525744559
| PP |  | Montáž otopných těles panelových třířadých, stavební délky přes 1140 do 1500 mm | [14 empty] | PP | 2
156 | K | 735160121 | Otopné těleso trubkové teplovodní výška/délka 1 220/450 mm | kus | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0083 | 0.1411 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 208197612
| PP |  | Otopná tělesa trubková teplovodní na stěnu výšky tělesa 1 220 mm, délky 450 mm | [14 empty] | PP | 2
157 | K | 735164511 | Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm | kus | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 373930842
| PP |  | Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa do 1500 mm | [14 empty] | PP | 2
158 | K | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 153 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 667239538
| PP |  | Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa | [14 empty] | PP | 2
159 | K | 735191910 | Napuštění vody do otopných těles | m2 | 1398 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1154912551
| PP |  | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | [14 empty] | PP | 2
160 | K | 998735101 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | t | 2.8522 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1726866431
| PP |  | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
161 | K | 998735193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 500 m | t | 2.8522 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2008790927
| PP |  | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | [14 empty] | PP | 2
162 | M | R60001 | Panel sálavý nástěnný s termostatem 300W | ks | 40 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1654715343
| PP |  | Panel sálavý stropná do rastru 300W | [14 empty] | PP | 2
163 | K | R735152677 | Otopné těleso panelové VK8 Plan třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 2406 W | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.058 | 0.058 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -769339174
| PP |  | Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 2406 W | [14 empty] | PP | 2
164 | K | R735152281 | Otopné těleso panel VK8 Plan jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1600 mm výkon 1603 W | kus | 2 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.035 | 0.07 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 219167934
| PP |  | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 1603 W | [14 empty] | PP | 2
165 | K | R735152577 | Otopné těleso panelové VK8 Plan dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W | kus | 3 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0348 | 0.1044 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 711653947
| PP |  | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1679 W | [14 empty] | PP | 2
166 | K | R735152579 | Otopné těleso panelové VK8 Plan dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.04132 | 0.04132 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1876800896
| PP |  | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2015 W | [14 empty] | PP | 2
167 | K | R735152580 | Otopné těleso panelové VK8 Plan dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 W | kus | 4 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.04784 | 0.19136 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1729703794
| PP |  | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2351 W | [14 empty] | PP | 2
168 | K | R735152678 | Otopné těleso panelové VK8 Plan třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1100 mm výkon 2647 W | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0622 | 0.0622 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -896577231
| PP |  | Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 2647 W | [14 empty] | PP | 2
169 | K | R735221744 | Registr trubkový hladký obloukový DN 80 pětiramenný délka 4000 mm | soubor | 2 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.13813 | 0.27626 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1522188313
| PP |  | Registry z ocelových trubek hladkých do oblouků DN 80 (Ø 89/3,6) čtyřpramenné, stavební délky 4000 mm | [14 empty] | PP | 2
170 | K | R735223742 | Registr trubkový hladký rámový DN 80 pětipramenný délka 2000 mm | soubor | 3 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0864 | 0.2592 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1671999836
| PP |  | Registry z ocelových trubek hladkých do rámu DN 80 (Ø 89/3,6) čtyřpramenné, stavební délky 2000 mm | [14 empty] | PP | 2
| D | 736 | Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.3967 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
171 | K | 736110261 | Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové výšky 31 mm | m2 | 38 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00121 | 0.04598 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1996279504
| PP |  | Trubkové teplovodní podlahové vytápění systémová deska s tepelnou izolací, výšky 30 až 31 mm | [14 empty] | PP | 2
172 | K | 736110302 | Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen se zvýšenou teplotní odolností a kyslíkovou bariérou PE-RT 16x2,0 mm pro systémovou desku rozteč 150 mm | m | 400 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.04 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1357112204
| PP |  | Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce potrubí polyethylen PE-RT (s kyslíkovou bariérou) se zvýšenou teplotní odolností rozvodné potrubí 16x2 mm, rozteč 150 mm | [14 empty] | PP | 2
173 | K | 736110324 | Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen se zvýšenou teplotní odolností a kyslíkovou bariérou PE-RT 20x2,0 mm pro systémovou desku rozteč 250 mm | m | 305.52 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.039718 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -812949516
| PP |  | Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce potrubí polyethylen PE-RT (s kyslíkovou bariérou) se zvýšenou teplotní odolností rozvodné potrubí 20x2 mm, rozteč 250 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 38*6,7*1,2 |  | 305.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
174 | K | 736110651 | Podlahové vytápění - krycí a separační PE fólie | m2 | 800 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.2 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1043081673
| PP |  | Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky krycí PE fólie | [14 empty] | PP | 2
175 | K | 736110652 | Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás samolepící s folií | m | 900 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.054 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1087694818
| PP |  | Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky okrajový izolační pruh | [14 empty] | PP | 2
176 | K | 736110653 | Podlahové vytápění - ochranná trubka potrubí podlahového topení | m | 450 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1878635072
| PP |  | Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky ochranná trubka | [14 empty] | PP | 2
177 | K | 736110654 | Podlahové vytápění - středový (spárový) dilatační profil | m | 650 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.039 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -788990036
| PP |  | Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky spárový (dilatační) profil | [14 empty] | PP | 2
178 | K | 736111004 | Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry pětiokruhový | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0042 | 0.0042 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -455104370
| PP |  | Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry pětiokruhové | [14 empty] | PP | 2
179 | K | 736111112 | Podlahové vytápění - skříň nástěnná pro rozdělovač s 2-6 okruhy | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0092 | 0.0092 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1458175924
| PP |  | Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně rozdělovače na omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 2-6 | [14 empty] | PP | 2
180 | M | R6000 | Průmyslový rozdělovač podlahového vytápění vč příslušenství | ks | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1359808710
| PP |  | Průmyslový rozdělovač podlahového vytápění vč příslušenství | [14 empty] | PP | 2
181 | K | R736000 | Podlahové vytápění - průmyslové podlahové vytápění shromažďovacího prostoru tracker systém R250 | m2 | 760 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00121 | 0.9196 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -440170635
| PP |  | Trubkové teplovodní podlahové vytápění systémová deska s tepelnou izolací, výšky 30 až 31 mm | [14 empty] | PP | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.06152 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
182 | K | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0084 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -26615930
| PP |  | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický | [14 empty] | PP | 2
183 | K | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí | m2 | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1547851926
| PP |  | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | [14 empty] | PP | 2
184 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1296283012
| PP |  | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | [14 empty] | PP | 2
185 | K | 783614551 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 851 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.01702 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1905099947
| PP |  | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický | [14 empty] | PP | 2
186 | K | 783614561 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm | m | 526 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.02104 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1529621913
| PP |  | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický | [14 empty] | PP | 2
187 | K | 783614571 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 100 do DN 150 mm | m | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00066 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -650785910
| PP |  | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 100 do DN 150 mm syntetický | [14 empty] | PP | 2
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
188 | K | HZS1301 | Hodinová zúčtovací sazba zedník | hod | 300 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 807667681
| PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: bude fakturováno dle skutečného soupisu prací | [14 empty] | P | 1
189 | K | HZS2221 | Hodinová zúčtovací sazba topenář | hod | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -818539950
| PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: koordinace s ostatními profesemi | [14 empty] | P | 1
190 | K | HZS4211 | Hodinová zúčtovací sazba revizní technik topná zkouška | hod | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1481381381
| PP |  | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: bude fakturováno dle skutečného soupisu prací | [14 empty] | P | 1

## VZT - Vzduchotechnika
{5ee9db5d-95a0-4df6-96c3-9f8a06f13372}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
VZT - Vzduchotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Liberec |  |  | Datum: | 3. 9. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 64789659
|  | AKIA |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
VZT - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 3. 9. 2025
Zadavatel: |  |  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  | Projektant: | AKIA
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Luberec TUL VZDT | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
VZT - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 3. 9. 2025
Zadavatel: |  |  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  | Projektant: | AKIA
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Luberec TUL VZDT |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol245 | Buňka tlumiče hluku 500x200 mm dl. 1 m, buňka tvořena z pozinkovaného plechu s absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média netkanou kašírovanou textílií, buňka osazen náběhy na obou koncích | ks | 277 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1640120150
| PP |  | Buňka tlumiče hluku 500x200 mm dl. 1 m, buňka tvořena z pozinkovaného plechu s absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média netkanou kašírovanou textílií, buňka osazen náběhy na obou koncích | [14 empty] | PP | 1
2 | K | Pol246 | Buňka tlumiče hluku 500x200 mm dl. 1,5 m, buňka tvořena z pozinkovaného plechu s absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média netkanou kašírovanou textílií, buňka osazen náběhy na obou koncích | ks | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2060311157
| PP |  | Buňka tlumiče hluku 500x200 mm dl. 1,5 m, buňka tvořena z pozinkovaného plechu s absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média netkanou kašírovanou textílií, buňka osazen náběhy na obou koncích | [14 empty] | PP | 1
3 | K | Pol249 | Kruhový tlumič hluku d160 mm dl. 0,9 m, tlumič z pozinkovaného plechu s absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média netkanou kašírovanou textílií a perforovaným plechem | ks | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 730628397
| PP |  | Kruhový tlumič hluku d160 mm dl. 0,9 m, tlumič z pozinkovaného plechu s absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média netkanou kašírovanou textílií a perforovaným plechem | [14 empty] | PP | 1
4 | K | Pol259 | Ruční regulační klapka kruhová d100 mm | ks | 53 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -299035668
| PP |  | Ruční regulační klapka kruhová d100 mm | [14 empty] | PP | 1
5 | K | Pol260 | Ruční regulační klapka kruhová d160 mm | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 847577710
| PP |  | Ruční regulační klapka kruhová d160 mm | [14 empty] | PP | 1
6 | K | Pol269 | Ocelové pozikované čtyřhranné potrubí spojované na příruby - tvarovky | m2 | 953 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1943845316
| PP |  | Ocelové pozikované čtyřhranné potrubí spojované na příruby - tvarovky | [14 empty] | PP | 1
7 | K | Pol270 | Ocelové pozikované čtyřhranné potrubí spojované na příruby - přímé trouby | m2 | 3445 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 959979243
| PP |  | Ocelové pozikované čtyřhranné potrubí spojované na příruby - přímé trouby | [14 empty] | PP | 1
8 | K | Pol271 | Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d100 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek | m | 561 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -33102391
| PP |  | Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d100 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek | [14 empty] | PP | 1
9 | K | Pol272 | Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d125 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek | m | 397 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1790097229
| PP |  | Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d125 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek | [14 empty] | PP | 1
10 | K | Pol273 | Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d160 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek | m | 534 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1593755824
| PP |  | Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d160 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek | [14 empty] | PP | 1
11 | K | Pol274 | Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d200 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek | m | 346 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1991997306
| PP |  | Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d200 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek | [14 empty] | PP | 1
12 | K | Pol275 | Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d225 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek | m | 264 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1285684366
| PP |  | Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d225 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek | [14 empty] | PP | 1
13 | K | Pol276 | Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d250 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek | m | 418 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2124323719
| PP |  | Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d250 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek | [14 empty] | PP | 1
14 | K | Pol279 | Al hadice d100 mm vč. 25-ti mm tepelně hlukové izolace | m | 295 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1930943323
| PP |  | Al hadice d100 mm vč. 25-ti mm tepelně hlukové izolace | [14 empty] | PP | 1
15 | K | Pol280 | Al hadice d125 mm vč. 25-ti mm tepelně hlukové izolace | m | 185 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -178543831
| PP |  | Al hadice d125 mm vč. 25-ti mm tepelně hlukové izolace | [14 empty] | PP | 1
16 | K | Pol281 | Al hadice d160 mm vč. 25-ti mm tepelně hlukové izolace | m | 66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -185694339
| PP |  | Al hadice d160 mm vč. 25-ti mm tepelně hlukové izolace | [14 empty] | PP | 1
17 | K | Pol282 | Al hadice d200 mm vč. 25-ti mm tepelně hlukové izolace | m | 175 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -973995340
| PP |  | Al hadice d200 mm vč. 25-ti mm tepelně hlukové izolace | [14 empty] | PP | 1
18 | K | Pol284 | Ohebný tlumič hluku d100 mm tvořený z vnitřní hadice z netkané textílie dl. 1 m, tepelně hlukovou izolací 25 mm překrytou vnějším pláštěm z laminovaného hliníku, připojovací hrdla z pozinkovaného plechu | ks | 66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -172168987
| PP |  | Ohebný tlumič hluku d100 mm tvořený z vnitřní hadice z netkané textílie dl. 1 m, tepelně hlukovou izolací 25 mm překrytou vnějším pláštěm z laminovaného hliníku, připojovací hrdla z pozinkovaného plechu | [14 empty] | PP | 1
19 | K | Pol285 | Ohebný tlumič hluku d125 mm tvořený z vnitřní hadice z netkané textílie dl. 1 m, tepelně hlukovou izolací 25 mm překrytou vnějším pláštěm z laminovaného hliníku, připojovací hrdla z pozinkovaného plechu | ks | 39 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 511114404
| PP |  | Ohebný tlumič hluku d125 mm tvořený z vnitřní hadice z netkané textílie dl. 1 m, tepelně hlukovou izolací 25 mm překrytou vnějším pláštěm z laminovaného hliníku, připojovací hrdla z pozinkovaného plechu | [14 empty] | PP | 1
20 | K | Pol286 | Ohebný tlumič hluku d160 mm tvořený z vnitřní hadice z netkané textílie dl. 1 m, tepelně hlukovou izolací 25 mm překrytou vnějším pláštěm z laminovaného hliníku, připojovací hrdla z pozinkovaného plechu | ks | 54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1193905748
| PP |  | Ohebný tlumič hluku d160 mm tvořený z vnitřní hadice z netkané textílie dl. 1 m, tepelně hlukovou izolací 25 mm překrytou vnějším pláštěm z laminovaného hliníku, připojovací hrdla z pozinkovaného plechu | [14 empty] | PP | 1
21 | K | Pol289 | Talířový ventil kovový d100 mm | ks | 87 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1865182265
| PP |  | Talířový ventil kovový d100 mm | [14 empty] | PP | 1
22 | K | Pol290 | Talířový ventil kovový d125 mm | ks | 67 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -945170890
| PP |  | Talířový ventil kovový d125 mm | [14 empty] | PP | 1
23 | K | Pol291 | Talířový ventil kovový d160 mm | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1827375461
| PP |  | Talířový ventil kovový d160 mm | [14 empty] | PP | 1
24 | K | Pol292 | Talířový ventil kovový d200 mm | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -682526571
| PP |  | Talířový ventil kovový d200 mm | [14 empty] | PP | 1
25 | K | Pol312 | Ukončení potrubí sítem 20x20 mm | m2 | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 717306244
| PP |  | Ukončení potrubí sítem 20x20 mm | [14 empty] | PP | 1
26 | K | Pol314 | Izolace potrubí tepelně hluková minerální vatou tl. 25 mm opatřené Al polepem, reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 A2-s1,d0 | m2 | 240 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2130719770
| PP |  | Izolace potrubí tepelně hluková minerální vatou tl. 25 mm opatřené Al polepem, reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 A2-s1,d0 | [14 empty] | PP | 1
27 | K | Pol315 | Izolace potrubí tepelně hluková minerální vatou tl. 60 mm opatřené Al polepem, reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 A2-s1,d1 | m2 | 1393 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 725078926
| PP |  | Izolace potrubí tepelně hluková minerální vatou tl. 60 mm opatřené Al polepem, reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 A2-s1,d1 | [14 empty] | PP | 1
28 | K | Pol317 | Požární izolace potrubí EI30 oboustraná typ B | m2 | 1102 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1826749446
| PP |  | Požární izolace potrubí EI30 oboustraná typ B | [14 empty] | PP | 1
29 | K | Pol318 | Požární izolace potrubí pro předsazené klapky dle požadavků a certifikace dodavatele požární klapky | m2 | 49 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -176777383
| PP |  | Požární izolace potrubí pro předsazené klapky dle požadavků a certifikace dodavatele požární klapky | [14 empty] | PP | 1
30 | K | Pol328 | Vzduchotechnická sestavná jednotka zdravotnických učeben | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1725047342
| P |  | Poznámka k položce: Vzduchotechnická sestavná jednotka zdravotnických učeben ve stojatém (komory nad sebou) vnitřním provedení o výkonu min. 2300 m³/h při 300 Pa, rychlost ve volném průřezu jednotky max. 1,7 m/s, jednotka vybavena deskovým protiproudým rekuperátorem s by-passem, teplotní účinnost rekuperátoru zima min. 88%, ohřev zajištěn teplovodním ohřívačem o výkonu max. 5,8 kW o teplotním spádu média 70/50°C, průtok topného média min. 0,255 m³/h při tlakové ztrátě max. 5,1 kPa, výstupní teplota vzduchu 20°C, vyměník 1-řadý hliníkový s roztečí lamel max. 3,5 mm s měděným potrubím Cu1/2''-0,35, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH, chlazení zajištěno vodním chladičem o výkonu max. 2,4 kW o teplotním spádu média 7/13°C, průtok chladícího média min. 0,338 m³/h při tlakové ztrátě max. 8,96 kPa, výstupní teplota vzduchu 24°C, vyměník 1-řadý hliníkový s roztečí lamel max. 2,5 mm s měděným potrubím Cu1/2''-0,35, materiál rámu výměníku, vany odvodu kondenzátu a celkové vestavby nerez AISI304, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH umístěný v samostatné komoře v jednotce jako ochrana proti působení vnějších vlivů, jednostupňová filtrace kapsovými filtry třídy M5 (ISO ePM 10 >60%) na odtahu a F7 (ePM1 60%) na přívodu, EC ventilátory o max. příkonu 5 kW 3x400 V, SFPVAHU = 2018 W/m³s, jednotka splňuje Eco-design 2018 dle směrnice EU 1253/2014, plášť jednotky opatřen tepelnou izolací tloušťky min. 50 mm bočních panelů a min. 60 mm spodních a horních panelů, vlastnosti opláštění dle ČSN EN 1886: mechanická stabilita D1 (M), netěsnost pláště L1 (M), netěsnost pláště L2 (R @+400Pa), netěsnost mezi rámem a filtrem <0,5% (F9), termická izolace T2, faktor tepelných mostů TB2, povrchová úprava plechu panelu vnitřního pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m², korozivní odolnost pro prostředí C2 dle ČSN EN ISO 14713, povrchová úprava plechu vnějšího pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m² + polyesterový lak 25 hm (korozivní odolnost RC3), korozivní odolnost pro prostředí C3 dle ČSN EN ISO 147713, na hrdlech vedeného do venkovního prostředí osazeny uzavírací klapky se servopohony, jednotka dodána vč. zápachových uzávěrek, jednotka dodána bez regulace dodávanou výrobcem jednotky, regulaci zajišťuje samostatný nadřazený systém MaR, akustické parametry jednotky: sání přívodní sekce max. 61 dB(A), výtlak přívodní sekce max. 79 dB(A),o okolí přívodní sekce max. 51 dB(A), sání odvodní sekce max. 63 dB(A), výtlak odvodní sekce max. 80 dB(A), do okolí odvodní sekce max. 50 dB(A), výpočtový software výrobce pro návrh VZT jednotky validován nezávislou autoritou, energetická třída jednotky validována na A+, jednotky vyráběny a vyvinuty v souladu s certifikovaným systémem řízení jakosti jakosti ISO 9001:2015, rozměry jednotky max. VxDxŠ 1520x3713x765 mm, hmotnost jednotky max. 637 kg | [14 empty] | P | 1
31 | K | Pol329 | Kazetový čtyřtrubkový fancoil, rozměry fancoilu 584x584x305 mm, hmotnost fancoilu 22 kg, fancoil vybaven vysoceúčinným EC ventilátorem, čerpadlem kondenzátu a hrdlem pro připojení čerstvého vzduchu, fancoil řízen z nadřazeného systému MaR, chladící teplot | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1607058825
| P |  | Poznámka k položce: Kazetový čtyřtrubkový fancoil, rozměry fancoilu 584x584x305 mm, hmotnost fancoilu 22 kg, fancoil vybaven vysoceúčinným EC ventilátorem, čerpadlem kondenzátu a hrdlem pro připojení čerstvého vzduchu, fancoil řízen z nadřazeného systému MaR, chladící teplotní spád 7/13°C, topný teplotní spád 70/50°C Výkonové parametry: Typ 624 - topný výkon při 5.ot 2,61 kW, průtok média 0,102 m³/h při tlakové ztrátě 4,6 kPa - chladící výkon při 5.ot 1,87 kW, průtok média 0,239 m³/h při tlakové ztrátě 4,7 kPa - akustický výkon 5.ot 59 dB(A), 4.ot 51 dB(A), 3.ot 47 dB(A), 2.ot 42 dB(A), 1.ot 35 dB(A) | [14 empty] | P | 1
32 | K | Pol330 | Kazetový čtyřtrubkový fancoil, rozměry fancoilu 584x584x305 mm, hmotnost fancoilu 22 kg, fancoil vybaven vysoceúčinným EC ventilátorem, čerpadlem kondenzátu a hrdlem pro připojení čerstvého vzduchu, fancoil řízen z nadřazeného systému MaR, chladící teplot | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1241676489
| P |  | Poznámka k položce: Kazetový čtyřtrubkový fancoil, rozměry fancoilu 584x584x305 mm, hmotnost fancoilu 22 kg, fancoil vybaven vysoceúčinným EC ventilátorem, čerpadlem kondenzátu a hrdlem pro připojení čerstvého vzduchu, fancoil řízen z nadřazeného systému MaR, chladící teplotní spád 7/13°C, topný teplotní spád 70/50°C Výkonové parametry: Typ 634 - topný výkon při 5.ot 3,03 kW, průtok média 0,125 m³/h při tlakové ztrátě 6 kPa - chladící výkon při 5.ot 3,59 kW, průtok média 0,473 m³/h při tlakové ztrátě 10,6 kPa - akustický výkon 5.ot 62 dB(A), 4.ot 58 dB(A), 3.ot 51 dB(A), 2.ot 48 dB(A), 1.ot 45 dB(A) | [14 empty] | P | 1
33 | K | Pol331 | Požární klapka 250x355 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového p | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1822933443
| PP |  | Požární klapka 250x355 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého elektrického nebo teplného povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky, po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, spouštěcí mechanismus klapky bude vybaven servopohonem 230 V s pružinou a termoelektrickým čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu, klapka zapravena dle podkladů výrobce | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka 250x355 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého elektrického nebo teplného povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky, po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, spouštěcí mechanismus klapky bude vybaven servopohonem 230 V s pružinou a termoelektrickým čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu, klapka zapravena dle podkladů výrobce | [14 empty] | P | 1
34 | K | Pol332 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu d100 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -713121357
| PP |  | Regulátor variabilního průtoku vzduchu d100 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání diference tlaku u regulátorů pro nízké rychlosti 0,2-6 m/s bude zajištěno na listu klapky diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen akustickou izolací, řízení bude řešeno na základě požadavků nadřazené regulace viz samostatná dokumentace MaR po komunikačním protokolu Modbus | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Regulátor variabilního průtoku vzduchu d100 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání diference tlaku u regulátorů pro nízké rychlosti 0,2-6 m/s bude zajištěno na listu klapky diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen akustickou izolací, řízení bude řešeno na základě požadavků nadřazené regulace viz samostatná dokumentace MaR po komunikačním protokolu Modbus | [14 empty] | P | 1
35 | K | Pol333 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu d125 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1830914027
| PP |  | Regulátor variabilního průtoku vzduchu d125 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání diference tlaku u regulátorů pro nízké rychlosti 0,2-6 m/s bude zajištěno na listu klapky diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen akustickou izolací, řízení bude řešeno na základě požadavků nadřazené regulace viz samostatná dokumentace MaR po komunikačním protokolu Modbus | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Regulátor variabilního průtoku vzduchu d125 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání diference tlaku u regulátorů pro nízké rychlosti 0,2-6 m/s bude zajištěno na listu klapky diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen akustickou izolací, řízení bude řešeno na základě požadavků nadřazené regulace viz samostatná dokumentace MaR po komunikačním protokolu Modbus | [14 empty] | P | 1
36 | K | Pol334 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu d160 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 896174412
| PP |  | Regulátor variabilního průtoku vzduchu d160 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání diference tlaku u regulátorů pro nízké rychlosti 0,2-6 m/s bude zajištěno na listu klapky diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen akustickou izolací, řízení bude řešeno na základě požadavků nadřazené regulace viz samostatná dokumentace MaR po komunikačním protokolu Modbus | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Regulátor variabilního průtoku vzduchu d160 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání diference tlaku u regulátorů pro nízké rychlosti 0,2-6 m/s bude zajištěno na listu klapky diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen akustickou izolací, řízení bude řešeno na základě požadavků nadřazené regulace viz samostatná dokumentace MaR po komunikačním protokolu Modbus | [14 empty] | P | 1
37 | K | Pol335 | Přívodní tryskový difuzor s nastavitelnými tryskami v úhlu 360°, d125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -773638949
| P |  | Poznámka k položce: Přívodní tryskový difuzor s nastavitelnými tryskami v úhlu 360°, difuzor dodán vč. plenumboxu s regulační klapkou a odběrem tlaku pro měření průtoku, připojovací rozměr difuzoru d125 mm, vybaven 16-ti tryskami, difuzor čtvercový určený pro instlaci do podhledu | [14 empty] | P | 1
38 | K | Pol336 | Přívodní tryskový difuzor s nastavitelnými tryskami v úhlu 360°, d250 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 917899145
| PP |  | Přívodní tryskový difuzor s nastavitelnými tryskami v úhlu 360°, difuzor dodán vč. plenumboxu s regulační klapkou a odběrem tlaku pro měření průtoku, připojovací rozměr difuzoru d250 mm, vybaven 49-ti tryskami, difuzor čtvercový určený pro instlaci do podhledu | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Přívodní tryskový difuzor s nastavitelnými tryskami v úhlu 360°, difuzor dodán vč. plenumboxu s regulační klapkou a odběrem tlaku pro měření průtoku, připojovací rozměr difuzoru d250 mm, vybaven 49-ti tryskami, difuzor čtvercový určený pro instlaci do podhledu | [14 empty] | P | 1
39 | K | Pol337 | Vzduchotechnická sestavná jednotka knihovny západ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1482292417
| P |  | Poznámka k položce: Vzduchotechnická sestavná jednotka knihovny západ v ležatém (komory vedle sebe) venkovním provedení o výkonu min. 9875 m³/h při 300 Pa, rychlost ve volném průřezu jednotky max. 2,6 m/s, jednotka vybavena rotačním sorpčním rekuperátorem, rekuperátor vybaven krokovým motorem příkon 230 V 2,4 A, teplotní účinnost rekuperátoru zima min. 84%, vlhkostní účinnost rekuperátoru zima min. 87%, ohřev zajištěn teplovodním ohřívačem o výkonu max. 50,1 kW o teplotním spádu média 70/50°C, průtok topného média min. 2,19 m³/h při tlakové ztrátě max. 8,76 kPa, výstupní teplota vzduchu 32°C, vyměník 2-řadý hliníkový s roztečí lamel max. 2,8 mm s měděným potrubím Cu1/2''-0,35, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH umístěný v samostatné komoře v jednotce jako ochrana proti působení vnějších vlivů, chlazení zajištěno vodním chladičem o výkonu 51,7 kW o teplotním spádu média 7/13°C, průtok chladícího média 7,4 m³/h při tlakové ztrátě 19,46 kPa, výstupní teplota vzduchu 18°C, vyměník 5-řadý hliníkový s roztečí lamel 3,1 mm s měděným potrubím Cu1/2''-0,35, materiál rámu výměníku, vany odvodu kondenzátu a celkové vestavby nerez AISI304, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH umístěný v samostatné komoře v jednotce jako ochrana proti působení vnějších vlivů, jednotka vybavena směšovací komorou s cirkulační klakou, jednostupňová filtrace kapsovými filtry třídy M5 (ISO ePM 10 >60%) na odtahu a F7 (ePM1 60%) na přívodu, EC ventilátory o max. příkonu 8 kW 3x400 V, SFPVAHU = 1711 W/m³s, jednotka splňuje Eco-design 2018 dle směrnice EU 1253/2014, plášť jednotky opatřen tepelnou izolací tloušťky min. 50 mm bočních panelů a min. 60 mm spodních a horních panelů, vlastnosti opláštění dle ČSN EN 1886: mechanická stabilita D1 (M), netěsnost pláště L1 (M), netěsnost pláště L2 (R @+400Pa), netěsnost mezi rámem a filtrem <0,5% (F9), termická izolace T2, faktor tepelných mostů TB2, povrchová úprava plechu panelu vnitřního pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m², korozivní odolnost pro prostředí C2 dle ČSN EN ISO 14713, povrchová úprava plechu vnějšího pláště VZT jednotek a stříšky z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m² + polyesterový lak 25 hm (korozivní odolnost RC3), korozivní odolnost pro prostředí C3 dle ČSN EN ISO 147713, na hrdlech vedeného do venkovního prostředí osazeny uzavírací klapky se servopohony, jednotka dodána vč. zápachových uzávěrek, jednotka dodána bez regulace dodávanou výrobcem jednotky, regulaci zajišťuje samostatný nadřazený systém MaR, akustické parametry jednotky: sání přívodní sekce max. 60 dB(A), výtlak přívodní sekce max. 81 dB(A), do okolí přívodní sekce max. 54 dB(A), sání odvodní sekce max. 67 dB(A), výtlak odvodní sekce max. 72 dB(A), do okolí odvodní sekce max. 52 dB(A), výpočtový software výrobce pro návrh VZT jednotky validován nezávislou autoritou, energetická třída jednotky validována na A+, jednotky vyráběny a vyvinuty v souladu s certifikovaným systémem řízení jakosti jakosti ISO 9001:2015, jednotka osazena na ocelovou kci, která bude dodávkou stavby, rozměry jednotky max. VxDxŠ 1930x5291x1924 mm, hmotnost jednotky max. 1845 kg | [14 empty] | P | 1
40 | K | Pol338 | Vzduchotechnická sestavná jednotka knihovny východ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2038574022
| P |  | Poznámka k položce: Vzduchotechnická sestavná jednotka knihovny východ v ležatém (komory vedle sebe) venkovním provedení o výkonu min. 9875 m³/h při 300 Pa, rychlost ve volném průřezu jednotky max. 2,6 m/s, jednotka vybavena rotačním sorpčním rekuperátorem, rekuperátor vybaven krokovým motorem příkon 230 V 2,4 A, teplotní účinnost rekuperátoru zima min. 84%, vlhkostní účinnost rekuperátoru zima min. 87%, ohřev zajištěn teplovodním ohřívačem o výkonu max. 50,1 kW o teplotním spádu média 70/50°C, průtok topného média min. 2,19 m³/h při tlakové ztrátě max. 8,76 kPa, výstupní teplota vzduchu 32°C, vyměník 2-řadý hliníkový s roztečí lamel max. 2,8 mm s měděným potrubím Cu1/2''-0,35, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH umístěný v samostatné komoře v jednotce jako ochrana proti působení vnějších vlivů, chlazení zajištěno vodním chladičem o výkonu max. 51,7 kW o teplotním spádu média 7/13°C, průtok chladícího média min. 7,4 m³/h při tlakové ztrátě max. 19,46 kPa, výstupní teplota vzduchu 18°C, vyměník 5-řadý hliníkový s roztečí lamel max. 3,1 mm s měděným potrubím Cu1/2''-0,35, materiál rámu výměníku, vany odvodu kondenzátu a celkové vestavby nerez AISI304, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH umístěný v samostatné komoře v jednotce jako ochrana proti působení vnějších vlivů, jednotka vybavena směšovací komorou s cirkulační klakou, jednostupňová filtrace kapsovými filtry třídy M5 (ISO ePM 10 >60%) na odtahu a F7 (ePM1 60%) na přívodu, EC ventilátory o max. příkonu 8 kW 3x400 V, SFPVAHU = 1711 W/m³s, jednotka splňuje Eco-design 2018 dle směrnice EU 1253/2014, plášť jednotky opatřen tepelnou izolací tloušťky min. 50 mm bočních panelů a min. 60 mm spodních a horních panelů, vlastnosti opláštění dle ČSN EN 1886: mechanická stabilita D1 (M), netěsnost pláště L1 (M), netěsnost pláště L2 (R @+400Pa), netěsnost mezi rámem a filtrem <0,5% (F9), termická izolace T2, faktor tepelných mostů TB2, povrchová úprava plechu panelu vnitřního pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m², korozivní odolnost pro prostředí C2 dle ČSN EN ISO 14713, povrchová úprava plechu vnějšího pláště VZT jednotek a stříšky z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m² + polyesterový lak 25 hm (korozivní odolnost RC3), korozivní odolnost pro prostředí C3 dle ČSN EN ISO 147713, na hrdlech vedeného do venkovního prostředí osazeny uzavírací klapky se servopohony, jednotka dodána vč. zápachových uzávěrek, jednotka dodána bez regulace dodávanou výrobcem jednotky, regulaci zajišťuje samostatný nadřazený systém MaR, akustické parametry jednotky: sání přívodní sekce max. 60 dB(A), výtlak přívodní sekce max. 81 dB(A), do okolí přívodní sekce max. 54 dB(A), sání odvodní sekce max. 67 dB(A), výtlak odvodní sekce max. 72 dB(A), do okolí odvodní sekce max. 52 dB(A), výpočtový software výrobce pro návrh VZT jednotky validován nezávislou autoritou, energetická třída jednotky validována na A+, jednotky vyráběny a vyvinuty v souladu s certifikovaným systémem řízení jakosti jakosti ISO 9001:2015, jednotka osazena na ocelovou kci, která bude dodávkou stavby, rozměry jednotky max. VxDxŠ 1930x5291x1924 mm, hmotnost jednotky max. 1845 kg | [14 empty] | P | 1
41 | K | Pol339 | Vzduchotechnická sestavná jednotka učeben a kanceláří západ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Vzduchotechnická sestavná jednotka učeben a kanceláří západ v ležatém (komory vedle sebe) venkovním provedení o výkonu min. 8500 m³/h při 400 Pa, rychlost ve volném průřezu jednotky max. 2,39 m/s, jednotka vybavena rotačním sorpčním rekuperátorem, rekuperátor vybaven krokovým motorem příkon 230 V 2,4 A, teplotní účinnost rekuperátoru zima min. 80%, vlhkostní účinnost rekuperátoru zima min. 82%, ohřev zajištěn teplovodním ohřívačem o výkonu max. 18,6 kW o teplotním spádu média 70/50°C, průtok topného média min. 0,814 m³/h při tlakové ztrátě max. 14,9 kPa, výstupní teplota vzduchu 20°C, vyměník 1-řadý hliníkový s roztečí lamel max. 3,5 mm s měděným potrubím Cu1/2''-0,35, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH umístěný v samostatné komoře v jednotce jako ochrana proti působení vnějších vlivů, chlazení zajištěno vodním chladičem o výkonu max. 9,7 kW o teplotním spádu média 7/13°C, průtok chladícího média min. 1,39 m³/h při tlakové ztrátě max. 14,85 kPa, výstupní teplota vzduchu 24°C, vyměník 2-řadý hliníkový s roztečí lamel max. 3,4 mm s měděným potrubím Cu1/2''-0,35, materiál rámu výměníku, vany odvodu kondenzátu a celkové vestavby nerez AISI304, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH umístěný v samostatné komoře v jednotce jako ochrana proti působení vnějších vlivů, jednostupňová filtrace kapsovými filtry třídy M5 (ISO ePM 10 >60%) na odtahu a F7 (ePM1 60%) na přívodu, EC ventilátory o max. příkonu 8,1 kW 3x400 V, SFPVAHU = 1955 W/m³s, jednotka splňuje Eco-design 2018 dle směrnice EU 1253/2014, plášť jednotky opatřen tepelnou izolací tloušťky min. 50 mm bočních panelů a min. 60 mm spodních a horních panelů, vlastnosti opláštění dle ČSN EN 1886: mechanická stabilita D1 (M), netěsnost pláště L1 (M), netěsnost pláště L2 (R @+400Pa), netěsnost mezi rámem a filtrem <0,5% (F9), termická izolace T2, faktor tepelných mostů TB2, povrchová úprava plechu panelu vnitřního pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m², korozivní odolnost pro prostředí C2 dle ČSN EN ISO 14713, povrchová úprava plechu vnějšího pláště VZT jednotek a stříšky z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m² + polyesterový lak 25 hm (korozivní odolnost RC3), korozivní odolnost pro prostředí C3 dle ČSN EN ISO 147713, na hrdlech vedeného do venkovního prostředí osazeny uzavírací klapky se servopohony, jednotka dodána vč. zápachových uzávěrek, jednotka dodána bez regulace dodávanou výrobcem jednotky, regulaci zajišťuje samostatný nadřazený systém MaR, akustické parametry jednotky: sání přívodní sekce max. 65 dB(A), výtlak přívodní sekce max. 84 dB(A), do okolí přívodní sekce max. 58 dB(A), sání odvodní sekce max. 67 dB(A), výtlak odvodní sekce max. 81 dB(A), do okolí odvodní sekce max. 55 dB(A), výpočtový software výrobce pro návrh VZT jednotky validován nezávislou autoritou, energetická třída jednotky validována na A+, jednotky vyráběny a vyvinuty v souladu s certifikovaným systémem řízení jakosti jakosti ISO 9001:2015, jednotka osazena na ocelovou kci, která bude dodávkou stavby, rozměry jednotky max. VxDxŠ 1980x4429x1924 mm, hmotnost jednotky max. 1680 kg | [14 empty] | P | 1
42 | K | Pol340 | Vzduchotechnická sestavná jednotka učeben a kanceláří východ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: Vzduchotechnická sestavná jednotka učeben a kanceláří východ v ležatém (komory vedle sebe) venkovním provedení o výkonu min. 9900 m³/h při 400 Pa, rychlost ve volném průřezu jednotky max. 2,61 m/s, jednotka vybavena rotačním sorpčním rekuperátorem, rekuperátor vybaven krokovým motorem příkon 230 V 2,4 A, teplotní účinnost rekuperátoru zima min. 80%, vlhkostní účinnost rekuperátoru zima min. 82%, ohřev zajištěn teplovodním ohřívačem o výkonu max. 22 kW o teplotním spádu média 70/50°C, průtok topného média min. 0,962 m³/h při tlakové ztrátě max. 3,93 kPa, výstupní teplota vzduchu 20°C, vyměník 1-řadý hliníkový s roztečí lamel max. 3,2 mm s měděným potrubím Cu1/2''-0,35, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH umístěný v samostatné komoře v jednotce jako ochrana proti působení vnějších vlivů, chlazení zajištěno vodním chladičem o výkonu max. 10,6 kW o teplotním spádu média 7/13°C, průtok chladícího média min. 1,52 m³/h při tlakové ztrátě max. 11,2 kPa, výstupní teplota vzduchu 24°C, vyměník 2-řadý hliníkový s roztečí lamel max. 3,3 mm s měděným potrubím Cu1/2''-0,35, materiál rámu výměníku, vany odvodu kondenzátu a celkové vestavby nerez AISI304, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH umístěný v samostatné komoře v jednotce jako ochrana proti působení vnějších vlivů, jednostupňová filtrace kapsovými filtry třídy M5 (ISO ePM 10 >60%) na odtahu a F7 (ePM1 60%) na přívodu, EC ventilátory o max. příkonu 9,2 kW 3x400 V, SFPVAHU = 1981 W/m³s, jednotka splňuje Eco-design 2018 dle směrnice EU 1253/2014, plášť jednotky opatřen tepelnou izolací tloušťky min. 50 mm bočních panelů a min. 60 mm spodních a horních panelů, vlastnosti opláštění dle ČSN EN 1886: mechanická stabilita D1 (M), netěsnost pláště L1 (M), netěsnost pláště L2 (R @+400Pa), netěsnost mezi rámem a filtrem <0,5% (F9), termická izolace T2, faktor tepelných mostů TB2, povrchová úprava plechu panelu vnitřního pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m², korozivní odolnost pro prostředí C2 dle ČSN EN ISO 14713, povrchová úprava plechu vnějšího pláště VZT jednotek a stříšky z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m² + polyesterový lak 25 hm (korozivní odolnost RC3), korozivní odolnost pro prostředí C3 dle ČSN EN ISO 147713, na hrdlech vedeného do venkovního prostředí osazeny uzavírací klapky se servopohony, jednotka dodána vč. zápachových uzávěrek, jednotka dodána bez regulace dodávanou výrobcem jednotky, regulaci zajišťuje samostatný nadřazený systém MaR, akustické parametry jednotky: sání přívodní sekce max. 62 dB(A), výtlak přívodní sekce max. 81 dB(A), do okolí přívodní sekce max. 55 dB(A), sání odvodní sekce max. 64 dB(A), výtlak odvodní sekce max. 78 dB(A), do okolí odvodní sekce max. 53 dB(A), výpočtový software výrobce pro návrh VZT jednotky validován nezávislou autoritou, energetická třída jednotky validována na A+, jednotky vyráběny a vyvinuty v souladu s certifikovaným systémem řízení jakosti jakosti ISO 9001:2015, jednotka osazena na ocelovou kci, která bude dodávkou stavby, rozměry jednotky max. VxDxŠ 2080x4629x1924 mm, hmotnost jednotky max. 1804 kg | [14 empty] | P | 1
43 | K | Pol341 | Vzduchotechnická sestavná jednotka sociálního zázemí západ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216179052
| P |  | Poznámka k položce: Vzduchotechnická sestavná jednotka sociálního zázemí západ ve stojatém (komory nad sebou) vnitřním provedení o výkonu min. 1950/2680 m³/h při 300 Pa, rychlost ve volném průřezu jednotky max. 2,13/2,33 m/s, jednotka vybavena deskovým protiproudým rekuperátorem s by-passem, teplotní účinnost rekuperátoru zima min. 87%, ohřev zajištěn teplovodním ohřívačem o výkonu max. 1,45 kW o teplotním spádu média 70/50°C, průtok topného média min. 0,06 m³/h při tlakové ztrátě max. 0,25 kPa, výstupní teplota vzduchu 18°C, vyměník 1-řadý hliníkový s roztečí lamel max. 3,5 mm s měděným potrubím Cu1/2''-0,35, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH, jednostupňová filtrace kapsovými filtry třídy M5 (ISO ePM 10 >60%) na odtahu a F7 (ePM1 60%) na přívodu, EC ventilátory o max. příkonu 2,08 kW 230 V, SFPVAHU = 1854 W/m³s, jednotka splňuje Eco-design 2018 dle směrnice EU 1253/2014, plášť jednotky opatřen tepelnou izolací tloušťky min. 50 mm bočních panelů a min. 60 mm spodních a horních panelů, vlastnosti opláštění dle ČSN EN 1886: mechanická stabilita D1 (M), netěsnost pláště L1 (M), netěsnost pláště L2 (R @+400Pa), netěsnost mezi rámem a filtrem <0,5% (F9), termická izolace T2, faktor tepelných mostů TB2, povrchová úprava plechu panelu vnitřního pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m², korozivní odolnost pro prostředí C2 dle ČSN EN ISO 14713, povrchová úprava plechu vnějšího pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m² + polyesterový lak 25 hm (korozivní odolnost RC3), korozivní odolnost pro prostředí C3 dle ČSN EN ISO 147713, na hrdlech vedeného do venkovního prostředí osazeny uzavírací klapky se servopohony, jednotka dodána vč. zápachových uzávěrek, jednotka dodána bez regulace dodávanou výrobcem jednotky, regulaci zajišťuje samostatný nadřazený systém MaR, akustické parametry jednotky: sání přívodní sekce max. 56 dB(A), výtlak přívodní sekce max. 77 dB(A), do okolí přívodní sekce max. 51 dB(A), sání odvodní sekce max. 59 dB(A), výtlak odvodní sekce max. 80 dB(A), do okolí odvodní sekce max. 51 dB(A), výpočtový software výrobce pro návrh VZT jednotky validován nezávislou autoritou, energetická třída jednotky validována na A+, jednotky vyráběny a vyvinuty v souladu s certifikovaným systémem řízení jakosti jakosti ISO 9001:2015, rozměry jednotky max. VxDxŠ 1405x3350x665 mm, hmotnost jednotky max. 534 kg | [14 empty] | P | 1
44 | K | Pol342 | Vzduchotechnická sestavná jednotka sociálního zázemí východ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2090088801
| P |  | Poznámka k položce: Vzduchotechnická sestavná jednotka sociálního zázemí východ ve stojatém (komory nad sebou) vnitřním provedení o výkonu min. 2420/3785 m³/h při 300 Pa, rychlost ve volném průřezu jednotky max. 1,97/2,08 m/s, jednotka vybavena deskovým protiproudým rekuperátorem s by-passem, teplotní účinnost rekuperátoru zima min. 91%, ohřev zajištěn teplovodním ohřívačem o výkonu max. 0,86 kW o teplotním spádu média 70/50°C, průtok topného média min. 0,04 m³/h při tlakové ztrátě max. 0,12 kPa, výstupní teplota vzduchu 18°C, vyměník 1-řadý hliníkový s roztečí lamel max. 3,5 mm s měděným potrubím Cu1/2''-0,35, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH, jednostupňová filtrace kapsovými filtry třídy M5 (ISO ePM 10 >60%) na odtahu a F7 (ePM1 60%) na přívodu, EC ventilátory o max. příkonu 2,88 kW 230 V, SFPVAHU = 1535 W/m³s, jednotka splňuje Eco-design 2018 dle směrnice EU 1253/2014, plášť jednotky opatřen tepelnou izolací tloušťky min. 50 mm bočních panelů a min. 60 mm spodních a horních panelů, vlastnosti opláštění dle ČSN EN 1886: mechanická stabilita D1 (M), netěsnost pláště L1 (M), netěsnost pláště L2 (R @+400Pa), netěsnost mezi rámem a filtrem <0,5% (F9), termická izolace T2, faktor tepelných mostů TB2, povrchová úprava plechu panelu vnitřního pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m², korozivní odolnost pro prostředí C2 dle ČSN EN ISO 14713, povrchová úprava plechu vnějšího pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m² + polyesterový lak 25 hm (korozivní odolnost RC3), korozivní odolnost pro prostředí C3 dle ČSN EN ISO 147713, na hrdlech vedeného do venkovního prostředí osazeny uzavírací klapky se servopohony, jednotka dodána vč. zápachových uzávěrek, jednotka dodána bez regulace dodávanou výrobcem jednotky, regulaci zajišťuje samostatný nadřazený systém MaR, akustické parametry jednotky: sání přívodní sekce max. 55 dB(A), výtlak přívodní sekce max. 77 dB(A), do okolí přívodní sekce max. 50 dB(A), sání odvodní sekce max. 62 dB(A), výtlak odvodní sekce max. 81 dB(A), do okolí odvodní sekce max. 56 dB(A), výpočtový software výrobce pro návrh VZT jednotky validován nezávislou autoritou, energetická třída jednotky validována na A+, jednotky vyráběny a vyvinuty v souladu s certifikovaným systémem řízení jakosti jakosti ISO 9001:2015, rozměry jednotky max. VxDxŠ 1505x3539x860 mm, hmotnost jednotky max. 659 kg | [14 empty] | P | 1
45 | K | Pol343 | Vzduchotechnická sestavná jednotka noční studovny | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1810261649
| P |  | Poznámka k položce: Vzduchotechnická sestavná jednotka noční studovny ve stojatém (komory nad sebou) vnitřním provedení o výkonu min. 2200 m³/h při 300 Pa, rychlost ve volném průřezu jednotky max. 1,9/2,4 m/s, jednotka vybavena rotačním sorpčním rekuperátorem, rekuperátor vybaven krokovým motorem příkon 230 V 0,6 A, teplotní účinnost rekuperátoru zima min. 83%, vlhkostní účinnost rekuperátoru zima min. 88%, ohřev zajištěn teplovodním ohřívačem o výkonu max. 9,57 kW o teplotním spádu média 70/50°C, průtok topného média min. 0,419 m³/h při tlakové ztrátě max. 3,28 kPa, výstupní teplota vzduchu 30°C, vyměník 2-řadý hliníkový s roztečí lamel max. 3,5 mm s měděným potrubím Cu1/2''-0,35, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH, chlazení zajištěno vodním chladičem o výkonu max. 12,65 kW o teplotním spádu média 7/13°C, průtok chladícího média min. 1,811 m³/h při tlakové ztrátě max. 11,7 kPa, výstupní teplota vzduchu 16°C, vyměník 5-řadý hliníkový s roztečí lamel max. 2,2 mm s měděným potrubím Cu1/2''-0,35, materiál rámu výměníku, vany odvodu kondenzátu a celkové vestavby nerez AISI304, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH, jednotka vybavena směšovací komorou s cirkulační klakou, jednostupňová filtrace kapsovými filtry třídy M5 (ISO ePM 10 >60%) na odtahu a F7 (ePM1 60%) na přívodu, EC ventilátory o max. příkonu 2,08 kW 230 V, SFPVAHU = 1808 W/m³s, jednotka splňuje Eco-design 2018 dle směrnice EU 1253/2014, plášť jednotky opatřen tepelnou izolací tloušťky min. 50 mm bočních panelů a min. 60 mm spodních a horních panelů, vlastnosti opláštění dle ČSN EN 1886: mechanická stabilita D1 (M), netěsnost pláště L1 (M), netěsnost pláště L2 (R @+400Pa), netěsnost mezi rámem a filtrem <0,5% (F9), termická izolace T2, faktor tepelných mostů TB2, povrchová úprava plechu panelu vnitřního pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m², korozivní odolnost pro prostředí C2 dle ČSN EN ISO 14713, povrchová úprava plechu vnějšího pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m² + polyesterový lak 25 hm (korozivní odolnost RC3), korozivní odolnost pro prostředí C3 dle ČSN EN ISO 147713, na hrdlech vedeného do venkovního prostředí osazeny uzavírací klapky se servopohony, jednotka dodána bez regulace dodávanou výrobcem jednotky, jednotka dodána vč. zápachových uzávěrek, regulaci zajišťuje samostatný nadřazený systém MaR, akustické parametry jednotky: sání přívodní sekce max. 61 dB(A), výtlak přívodní sekce max. 76 dB(A), do okolí přívodní sekce max. 54 dB(A), sání odvodní sekce max. 68 dB(A), výtlak odvodní sekce max. 71 dB(A), do okolí odvodní sekce max. 50 dB(A), výpočtový software výrobce pro návrh VZT jednotky validován nezávislou autoritou, energetická třída jednotky validována na A+, jednotky vyráběny a vyvinuty v souladu s certifikovaným systémem řízení jakosti jakosti ISO 9001:2015, rozměry jednotky max. VxDxŠ 1405x3348x960 mm, hmotnost jednotky max. 615 kg | [14 empty] | P | 1
46 | K | Pol344 | Vzduchotechnická sestavná jednotka učebny 156 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -971772172
| P |  | Poznámka k položce: Vzduchotechnická sestavná jednotka učebny 156 ve stojatém (komory nad sebou) vnitřním provedení o výkonu min. 2300 m³/h při 300 Pa, rychlost ve volném průřezu jednotky max. 2/2,51 m/s, jednotka vybavena rotačním sorpčním rekuperátorem, rekuperátor vybaven krokovým motorem příkon 230 V 0,6 A, teplotní účinnost rekuperátoru zima min. 81%, vlhkostní účinnost rekuperátoru zima min. 83%, ohřev zajištěn teplovodním ohřívačem o výkonu max. 9,3 kW o teplotním spádu média 70/50°C, průtok topného média min. 0,408 m³/h při tlakové ztrátě max. 11,2 kPa, výstupní teplota vzduchu 27°C, vyměník 1-řadý hliníkový s roztečí lamel max. 2 mm s měděným potrubím Cu1/2''-0,35, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH, chlazení zajištěno vodním chladičem o výkonu max. 13,1 kW o teplotním spádu média 7/13°C, průtok chladícího média min. 1,878 m³/h při tlakové ztrátě max. 12,5 kPa, výstupní teplota vzduchu 16°C, vyměník 5-řadý hliníkový s roztečí lamel max. 2,1 mm s měděným potrubím Cu1/2''-0,35, materiál rámu výměníku, vany odvodu kondenzátu a celkové vestavby nerez AISI304, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH, jednotka vybavena směšovací komorou s cirkulační klakou, jednostupňová filtrace kapsovými filtry třídy M5 (ISO ePM 10 >60%) na odtahu a F7 (ePM1 60%) na přívodu, EC ventilátory o max. příkonu 2,08 kW 230 V, SFPVAHU = 1980 W/m³s, jednotka splňuje Eco-design 2018 dle směrnice EU 1253/2014, plášť jednotky opatřen tepelnou izolací tloušťky min. 50 mm bočních panelů a min. 60 mm spodních a horních panelů, vlastnosti opláštění dle ČSN EN 1886: mechanická stabilita D1 (M), netěsnost pláště L1 (M), netěsnost pláště L2 (R @+400Pa), netěsnost mezi rámem a filtrem <0,5% (F9), termická izolace T2, faktor tepelných mostů TB2, povrchová úprava plechu panelu vnitřního pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m², korozivní odolnost pro prostředí C2 dle ČSN EN ISO 14713, povrchová úprava plechu vnějšího pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m² + polyesterový lak 25 hm (korozivní odolnost RC3), korozivní odolnost pro prostředí C3 dle ČSN EN ISO 147713, na hrdlech vedeného do venkovního prostředí osazeny uzavírací klapky se servopohony, jednotka dodána bez regulace dodávanou výrobcem jednotky, jednotka dodána vč. zápachových uzávěrek, regulaci zajišťuje samostatný nadřazený systém MaR, akustické parametry jednotky: sání přívodní sekce max. 62 dB(A), výtlak přívodní sekce max. 78 dB(A), do okolí přívodní sekce max. 55 dB(A), sání odvodní sekce max. 65 dB(A), výtlak odvodní sekce max. 70 dB(A), do okolí odvodní sekce max. 49 dB(A), výpočtový software výrobce pro návrh VZT jednotky validován nezávislou autoritou, energetická třída jednotky validována na A+, jednotky vyráběny a vyvinuty v souladu s certifikovaným systémem řízení jakosti jakosti ISO 9001:2015, rozměry jednotky max. VxDxŠ 1405x3333x960 mm, hmotnost jednotky max. 618 kg | [14 empty] | P | 1
47 | K | Pol345 | Vzduchotechnická sestavná jednotka konferenčního sálu 435 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1866564859
| P |  | Poznámka k položce: Vzduchotechnická sestavná jednotka konferenčního sálu 435 ve stojatém (komory nad sebou) vnitřním provedení o výkonu min. 4000 m³/h při 250 Pa, rychlost ve volném průřezu jednotky max. 2,59 m/s, jednotka vybavena rotačním sorpčním rekuperátorem, rekuperátor vybaven krokovým motorem příkon 230 V 2,4 A, teplotní účinnost rekuperátoru zima min. 83%, vlhkostní účinnost rekuperátoru zima min. 85%, ohřev zajištěn teplovodním ohřívačem o výkonu max. 14 kW o teplotním spádu média 70/50°C, průtok topného média min. 0,612 m³/h při tlakové ztrátě max. 8,1 kPa, výstupní teplota vzduchu 25°C, vyměník 2-řadý hliníkový s roztečí lamel max. 3,5 mm s měděným potrubím Cu1/2''-0,35, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH, chlazení zajištěno vodním chladičem o výkonu max. 23,4 kW o teplotním spádu média 7/13°C, průtok chladícího média min. 3,35 m³/h při tlakové ztrátě max. 23,5 kPa, výstupní teplota vzduchu 16°C, vyměník 5-řadý hliníkový s roztečí lamel max. 2,1 mm s měděným potrubím Cu1/2''-0,35, materiál rámu výměníku, vany odvodu kondenzátu a celkové vestavby nerez AISI304, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH, jednotka vybavena směšovací komorou s cirkulační klakou, jednostupňová filtrace kapsovými filtry třídy M5 (ISO ePM 10 >60%) na odtahu a F7 (ePM1 60%) na přívodu, EC ventilátory o max. příkonu 3,85 kW 3x400 V, SFPVAHU = 2034 W/m³s, jednotka splňuje Eco-design 2018 dle směrnice EU 1253/2014, plášť jednotky opatřen tepelnou izolací tloušťky min. 50 mm bočních panelů a min. 60 mm spodních a horních panelů, vlastnosti opláštění dle ČSN EN 1886: mechanická stabilita D1 (M), netěsnost pláště L1 (M), netěsnost pláště L2 (R @+400Pa), netěsnost mezi rámem a filtrem <0,5% (F9), termická izolace T2, faktor tepelných mostů TB2, povrchová úprava plechu panelu vnitřního pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m², korozivní odolnost pro prostředí C2 dle ČSN EN ISO 14713, povrchová úprava plechu vnějšího pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m² + polyesterový lak 25 hm (korozivní odolnost RC3), korozivní odolnost pro prostředí C3 dle ČSN EN ISO 147713, na hrdlech vedeného do venkovního prostředí osazeny uzavírací klapky se servopohony, jednotka dodána vč. zápachových uzávěrek, jednotka dodána bez regulace dodávanou výrobcem jednotky, regulaci zajišťuje samostatný nadřazený systém MaR, akustické parametry jednotky: sání přívodní sekce max. 63 dB(A), výtlak přívodní sekce max. 77 dB(A), o okolí přívodní sekce max. 53 dB(A), sání odvodní sekce max. 68 dB(A), výtlak odvodní sekce max. 71 dB(A), do okolí odvodní sekce max. 50 dB(A), výpočtový software výrobce pro návrh VZT jednotky validován nezávislou autoritou, energetická třída jednotky validována na A+, jednotky vyráběny a vyvinuty v souladu s certifikovaným systémem řízení jakosti jakosti ISO 9001:2015, rozměry jednotky max. VxDxŠ 1520x3418x1310 mm, hmotnost jednotky max. 790 kg | [14 empty] | P | 1
48 | K | Pol346 | Vzduchotechnická sestavná jednotka zasedací místnosti 523 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1980855509
| P |  | Poznámka k položce: Vzduchotechnická sestavná jednotka zasedací místnosti 523 ve stojatém (komory nad sebou) vnitřním provedení o výkonu min. 3850 m³/h při 250 Pa, rychlost ve volném průřezu jednotky max. 2,49 m/s, jednotka vybavena rotačním sorpčním rekuperátorem, rekuperátor vybaven krokovým motorem příkon 230 V 2,4 A, teplotní účinnost rekuperátoru zima min. 81%, vlhkostní účinnost rekuperátoru zima min. 83%, ohřev zajištěn teplovodním ohřívačem o výkonu max. 14,3 kW o teplotním spádu média 70/50°C, průtok topného média min. 0,627 m³/h při tlakové ztrátě max. 8,5 kPa, výstupní teplota vzduchu 25°C, vyměník 2-řadý hliníkový s roztečí lamel max. 3,5 mm s měděným potrubím Cu1/2''-0,35, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH, chlazení zajištěno vodním chladičem o výkonu max. 22,6 kW o teplotním spádu média 7/13°C, průtok chladícího média min. 3,236 m³/h při tlakové ztrátě max. 28,5 kPa, výstupní teplota vzduchu 16°C, vyměník 5-řadý hliníkový s roztečí lamel max. 2,2 mm s měděným potrubím Cu1/2''-0,35, materiál rámu výměníku, vany odvodu kondenzátu a celkové vestavby nerez AISI304, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH, jednotka vybavena směšovací komorou s cirkulační klakou, jednostupňová filtrace kapsovými filtry třídy M5 (ISO ePM 10 >60%) na odtahu a F7 (ePM1 60%) na přívodu, EC ventilátory o max. příkonu 2,85 kW 3x400 V, SFPVAHU = 1889 W/m³s, jednotka splňuje Eco-design 2018 dle směrnice EU 1253/2014, plášť jednotky opatřen tepelnou izolací tloušťky min. 50 mm bočních panelů a min. 60 mm spodních a horních panelů, vlastnosti opláštění dle ČSN EN 1886: mechanická stabilita D1 (M), netěsnost pláště L1 (M), netěsnost pláště L2 (R @+400Pa), netěsnost mezi rámem a filtrem <0,5% (F9), termická izolace T2, faktor tepelných mostů TB2, povrchová úprava plechu panelu vnitřního pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m², korozivní odolnost pro prostředí C2 dle ČSN EN ISO 14713, povrchová úprava plechu vnějšího pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m² + polyesterový lak 25 hm (korozivní odolnost RC3), korozivní odolnost pro prostředí C3 dle ČSN EN ISO 147713, na hrdlech vedeného do venkovního prostředí osazeny uzavírací klapky se servopohony, jednotka dodána vč. zápachových uzávěrek, jednotka dodána bez regulace dodávanou výrobcem jednotky, regulaci zajišťuje samostatný nadřazený systém MaR, akustické parametry jednotky: sání přívodní sekce max. 62 dB(A), výtlak přívodní sekce max. 76 dB(A), do okolí přívodní sekce max. 52 dB(A), ání odvodní sekce max. 66 dB(A), výtlak odvodní sekce max. 71 dB(A), do okolí odvodní sekce max. 50 dB(A), výpočtový software výrobce pro návrh VZT jednotky validován nezávislou autoritou, energetická třída jednotky validována na A+, jednotky vyráběny a vyvinuty v souladu s certifikovaným systémem řízení jakosti jakosti ISO 9001:2015, rozměry jednotky max. VxDxŠ 1520x3408x1310 mm, hmotnost jednotky max. 780 kg | [14 empty] | P | 1
49 | K | Pol347 | Vzduchotechnická sestavná jednotka lobby 522 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 241058027
| P |  | Poznámka k položce: Vzduchotechnická sestavná jednotka lobby 522 ve stojatém (komory nad sebou) vnitřním provedení o výkonu min. 4500 m³/h při 250 Pa, rychlost ve volném průřezu jednotky max. 2,57 m/s, jednotka vybavena rotačním sorpčním rekuperátorem, rekuperátor vybaven krokovým motorem příkon 230 V 2,4 A, teplotní účinnost rekuperátoru zima min. 82%, vlhkostní účinnost rekuperátoru zima min. 84%, ohřev zajištěn teplovodním ohřívačem o výkonu max. 16,6 kW o teplotním spádu média 70/50°C, průtok topného média min. 0,727 m³/h při tlakové ztrátě max. 12,1 kPa, výstupní teplota vzduchu 27°C, vyměník 2-řadý hliníkový s roztečí lamel max. 3,5 mm s měděným potrubím Cu1/2''-0,35, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH, chlazení zajištěno vodním chladičem o výkonu max. 27,5 kW o teplotním spádu média 7/13°C, průtok chladícího média min. 3,934 m³/h při tlakové ztrátě max. 27,3 kPa, výstupní teplota vzduchu 16°C, vyměník 6-řadý hliníkový s roztečí lamel max. 3 mm s měděným potrubím Cu1/2''-0,35, materiál rámu výměníku, vany odvodu kondenzátu a celkové vestavby nerez AISI304, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH, jednotka vybavena směšovací komorou s cirkulační klakou, jednostupňová filtrace kapsovými filtry třídy M5 (ISO ePM 10 >60%) na odtahu a F7 (ePM1 60%) na přívodu, EC ventilátory o max. příkonu 4,9 kW 3x400 V, SFPVAHU = 1908 W/m³s, jednotka splňuje Eco-design 2018 dle směrnice EU 1253/2014, plášť jednotky opatřen tepelnou izolací tloušťky min. 50 mm bočních panelů a min. 60 mm spodních a horních panelů, vlastnosti opláštění dle ČSN EN 1886: mechanická stabilita D1 (M), netěsnost pláště L1 (M), netěsnost pláště L2 (R @+400Pa), netěsnost mezi rámem a filtrem <0,5% (F9), termická izolace T2, faktor tepelných mostů TB2, povrchová úprava plechu panelu vnitřního pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m², korozivní odolnost pro prostředí C2 dle ČSN EN ISO 14713, povrchová úprava plechu vnějšího pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m² + polyesterový lak 25 hm (korozivní odolnost RC3), korozivní odolnost pro prostředí C3 dle ČSN EN ISO 147713, na hrdlech vedeného do venkovního prostředí osazeny uzavírací klapky se servopohony, jednotka dodána vč. zápachových uzávěrek, jednotka dodána bez regulace dodávanou výrobcem jednotky, regulaci zajišťuje samostatný nadřazený systém MaR, akustické parametry jednotky: sání přívodní sekce max. 68 dB(A), výtlak přívodní sekce max. 80 dB(A), do okolí přívodní sekce max. 56 dB(A), sání odvodní sekce max. 69 dB(A), výtlak odvodní sekce max. 73 dB(A), do okolí odvodní sekce max. 51 dB(A), výpočtový software výrobce pro návrh VZT jednotky validován nezávislou autoritou, energetická třída jednotky validována na A+, jednotky vyráběny a vyvinuty v souladu s certifikovaným systémem řízení jakosti jakosti ISO 9001:2015, rozměry jednotky max. VxDxŠ 1520x3433x1210 mm, hmotnost jednotky max. 783 kg | [14 empty] | P | 1
50 | K | Pol348 | Vzduchotechnická sestavná jednotka učebny 505 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1610311001
| P |  | Poznámka k položce: Vzduchotechnická sestavná jednotka učebny 505 ve stojatém (komory nad sebou) vnitřním provedení o výkonu min. 3000 m³/h při 250 Pa, rychlost ve volném průřezu jednotky max. 2,22 m/s, jednotka vybavena rotačním sorpčním rekuperátorem, rekuperátor vybaven krokovým motorem příkon 230 V 0,6 A, teplotní účinnost rekuperátoru zima min. 81%, vlhkostní účinnost rekuperátoru zima min. 83%, ohřev zajištěn teplovodním ohřívačem o výkonu max. 10,3 kW o teplotním spádu média 70/50°C, průtok topného média min. 0,45 m³/h při tlakové ztrátě max. 14,85 kPa, výstupní teplota vzduchu 24°C, vyměník 1-řadý hliníkový s roztečí lamel max. 2,7 mm s měděným potrubím Cu1/2''-0,35, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH, chlazení zajištěno vodním chladičem o výkonu max. 15,5 kW o teplotním spádu média 7/13°C, průtok chladícího média min. 2,22 m³/h při tlakové ztrátě max. 26 kPa, výstupní teplota vzduchu 17°C, vyměník 4-řadý hliníkový s roztečí lamel max. 2,2 mm s měděným potrubím Cu1/2''-0,35, materiál rámu výměníku, vany odvodu kondenzátu a celkové vestavby nerez AISI304, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH, jednotka vybavena směšovací komorou s cirkulační klakou, jednostupňová filtrace kapsovými filtry třídy M5 (ISO ePM 10 >60%) na odtahu a F7 (ePM1 60%) na přívodu, EC ventilátory o max. příkonu 2,6 kW 230 V, SFPVAHU = 1820 W/m³s, jednotka splňuje Eco-design 2018 dle směrnice EU 1253/2014, plášť jednotky opatřen tepelnou izolací tloušťky min. 50 mm bočních panelů a min. 60 mm spodních a horních panelů, vlastnosti opláštění dle ČSN EN 1886: mechanická stabilita D1 (M), netěsnost pláště L1 (M), netěsnost pláště L2 (R @+400Pa), netěsnost mezi rámem a filtrem <0,5% (F9), termická izolace T2, faktor tepelných mostů TB2, povrchová úprava plechu panelu vnitřního pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m², korozivní odolnost pro prostředí C2 dle ČSN EN ISO 14713, povrchová úprava plechu vnějšího pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m² + polyesterový lak 25 hm (korozivní odolnost RC3), korozivní odolnost pro prostředí C3 dle ČSN EN ISO 147713, na hrdlech vedeného do venkovního prostředí osazeny uzavírací klapky se servopohony, jednotka dodána vč. zápachových uzávěrek, jednotka dodána bez regulace dodávanou výrobcem jednotky, regulaci zajišťuje samostatný nadřazený systém MaR, akustické parametry jednotky: sání přívodní sekce max. 59 dB(A), výtlak přívodní sekce max. 76 dB(A), do okolí přívodní sekce max. 50 dB(A), sání odvodní sekce max. 64 dB(A), výtlak odvodní sekce max. 70 dB(A), do okolí odvodní sekce max. 49 dB(A), výpočtový software výrobce pro návrh VZT jednotky validován nezávislou autoritou, energetická třída jednotky validována na A+, jednotky vyráběny a vyvinuty v souladu s certifikovaným systémem řízení jakosti jakosti ISO 9001:2015, rozměry jednotky max. VxDxŠ 1520x3317x1160 mm, hmotnost jednotky max. 704 kg | [14 empty] | P | 1
51 | K | Pol349 | Vzduchotechnická sestavná jednotka lobby 504 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -729801246
| P |  | Poznámka k položce: Vzduchotechnická sestavná jednotka lobby 504 ve stojatém (komory nad sebou) vnitřním provedení o výkonu min. 2400 m³/h při 250 Pa, rychlost ve volném průřezu jednotky max. 2,09/2,62 m/s, jednotka vybavena rotačním sorpčním rekuperátorem, rekuperátor vybaven krokovým motorem příkon 230 V 0,6 A, teplotní účinnost rekuperátoru zima min. 81%, vlhkostní účinnost rekuperátoru zima min. 83%, ohřev zajištěn teplovodním ohřívačem o výkonu max. 8,2 kW o teplotním spádu média 70/50°C, průtok topného média min. 0,36 m³/h při tlakové ztrátě max. 8,8 kPa, výstupní teplota vzduchu 24°C, vyměník 1-řadý hliníkový s roztečí lamel max. 2,6 mm s měděným potrubím Cu1/2''-0,35, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH, chlazení zajištěno vodním chladičem o výkonu max. 14,7 kW o teplotním spádu média 7/13°C, průtok chladícího média min. 2,101 m³/h při tlakové ztrátě max. 29,7 kPa, výstupní teplota vzduchu 16°C, vyměník 6-řadý hliníkový s roztečí lamel max. 3,1 mm s měděným potrubím Cu1/2''-0,35, materiál rámu výměníku, vany odvodu kondenzátu a celkové vestavby nerez AISI304, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH, jednotka vybavena směšovací komorou s cirkulační klakou, jednostupňová filtrace kapsovými filtry třídy M5 (ISO ePM 10 >60%) na odtahu a F7 (ePM1 60%) na přívodu, EC ventilátory o max. příkonu 2,08 kW 230 V, SFPVAHU = 1880 W/m³s, jednotka splňuje Eco-design 2018 dle směrnice EU 1253/2014, plášť jednotky opatřen tepelnou izolací tloušťky min. 50 mm bočních panelů a min. 60 mm spodních a horních panelů, vlastnosti opláštění dle ČSN EN 1886: mechanická stabilita D1 (M), netěsnost pláště L1 (M), netěsnost pláště L2 (R @+400Pa), netěsnost mezi rámem a filtrem <0,5% (F9), termická izolace T2, faktor tepelných mostů TB2, povrchová úprava plechu panelu vnitřního pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m², korozivní odolnost pro prostředí C2 dle ČSN EN ISO 14713, povrchová úprava plechu vnějšího pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m² + polyesterový lak 25 hm (korozivní odolnost RC3), korozivní odolnost pro prostředí C3 dle ČSN EN ISO 147713, na hrdlech vedeného do venkovního prostředí osazeny uzavírací klapky se servopohony, jednotka dodána vč. zápachových uzávěrek, jednotka dodána bez regulace dodávanou výrobcem jednotky, regulaci zajišťuje samostatný nadřazený systém MaR, akustické parametry jednotky: sání přívodní sekce max. 61 dB(A), výtlak přívodní sekce max. 76 dB(A), do okolí přívodní sekce max. 54 dB(A), sání odvodní sekce max. 66 dB(A), výtlak odvodní sekce max. 70 dB(A), do okolí odvodní sekce max. 49 dB(A), výpočtový software výrobce pro návrh VZT jednotky validován nezávislou autoritou, energetická třída jednotky validována na A+, jednotky vyráběny a vyvinuty v souladu s certifikovaným systémem řízení jakosti jakosti ISO 9001:2015, rozměry jednotky max. VxDxŠ 1405x3378x1060 mm, hmotnost jednotky max. 633 kg | [14 empty] | P | 1
52 | K | Pol350 | Vzduchotechnická sestavná jednotka strojovny VZDT | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: Vzduchotechnická sestavná jednotka strojovny VZDT v podstropním (komory vedle sebe) vnitřním provedení o výkonu min. 900 m³/h při 180 Pa, rychlost ve volném průřezu jednotky max. 3,13 m/s, ohřev zajištěn teplovodním ohřívačem o výkonu max. 10,5 kW o teplotním spádu média 70/50°C, průtok topného média min. 0,46 m³/h při tlakové ztrátě max. 1,8 kPa, výstupní teplota vzduchu 20°C, vyměník 3-řadý hliníkový s roztečí lamel max. 2,1 mm s měděným potrubím Cu, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH, jednotka vybavena směšovací komorou s cirkulační klakou, jednostupňová filtrace kapsovými filtry třídy M5 (ISO ePM 10 >60%) na přívodu, EC ventilátory o max. příkonu 0,34 kW 230 V, SFPVAHU = 1364 W/m³s, jednotka splňuje Eco-design 2018 dle směrnice EU 1253/2014, na hrdlech vedeného do venkovního prostředí osazeny uzavírací klapky se servopohony, jednotka dodána vč. zápachových uzávěrek, jednotka dodána bez regulace dodávanou výrobcem jednotky, regulaci zajišťuje samostatný nadřazený systém MaR, akustické parametry jednotky: sání přívodní sekce max. 62 dB(A), výtlak přívodní sekce max. 78 dB(A), do okolí přívodní sekce max. 52 dB(A), sání odvodní sekce max. 68 dB(A), výtlak odvodní sekce max. 76 dB(A), do okolí odvodní sekce max. 52 dB(A), rozměry jednotky max. VxDxŠ 275x1710x1050 mm, hmotnost jednotky max. 72 kg | [14 empty] | P | 1
53 | K | Pol351 | Vzduchotechnická sestavná jednotka dílen 010 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: Vzduchotechnická sestavná jednotka dílen 010 ve stojatém (komory nad sebou) vnitřním provedení o výkonu min. 1500 m³/h při 300 Pa, rychlost ve volném průřezu jednotky max. 1,64 m/s, jednotka vybavena deskovým protiproudým rekuperátorem s by-passem, teplotní účinnost rekuperátoru zima min. 86%, ohřev zajištěn teplovodním ohřívačem o výkonu max. 5,3 kW o teplotním spádu média 70/50°C, průtok topného média min. 0,23 m³/h při tlakové ztrátě max. 2,7 kPa, výstupní teplota vzduchu 26°C, vyměník 1-řadý hliníkový s roztečí lamel max. 2,5 mm s měděným potrubím Cu1/2''-0,35, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH, chlazení zajištěno vodním chladičem o výkonu max. 6,1 kW o teplotním spádu média 7/13°C, průtok chladícího média min. 0,867 m³/h při tlakové ztrátě max. 18,2 kPa, výstupní teplota vzduchu 18°C, vyměník 4-řadý hliníkový s roztečí lamel max. 3,4 mm s měděným potrubím Cu1/2''-0,35, materiál rámu výměníku, vany odvodu kondenzátu a celkové vestavby nerez AISI304, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH, jednotka vybavena směšovací komorou s cirkulační klakou, jednostupňová filtrace kapsovými filtry třídy M5 (ISO ePM 10 >60%) na odtahu a F7 (ePM1 60%) na přívodu, EC ventilátory o max. příkonu 1,56 kW 230 V, SFPVAHU = 2056 W/m³s, jednotka splňuje Eco-design 2018 dle směrnice EU 1253/2014, plášť jednotky opatřen tepelnou izolací tloušťky min. 50 mm bočních panelů a min. 60 mm spodních a horních panelů, vlastnosti opláštění dle ČSN EN 1886: mechanická stabilita D1 (M), netěsnost pláště L1 (M), netěsnost pláště L2 (R @+400Pa), netěsnost mezi rámem a filtrem <0,5% (F9), termická izolace T2, faktor tepelných mostů TB2, povrchová úprava plechu panelu vnitřního pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m², korozivní odolnost pro prostředí C2 dle ČSN EN ISO 14713, povrchová úprava plechu vnějšího pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m² + polyesterový lak 25 hm (korozivní odolnost RC3), korozivní odolnost pro prostředí C3 dle ČSN EN ISO 147713, na hrdlech vedeného do venkovního prostředí osazeny uzavírací klapky se servopohony, jednotka dodána vč. zápachových uzávěrek, jednotka dodána bez regulace dodávanou výrobcem jednotky, regulaci zajišťuje samostatný nadřazený systém MaR, akustické parametry jednotky: sání přívodní sekce max. 61 dB(A), výtlak přívodní sekce max. 75 dB(A), do okolí přívodní sekce max. 53 dB(A), sání odvodní sekce max. 66 dB(A), výtlak odvodní sekce max. 68 dB(A), do okolí odvodní sekce max. 50 dB(A), výpočtový software výrobce pro návrh VZT jednotky validován nezávislou autoritou, energetická třída jednotky validována na A+, jednotky vyráběny a vyvinuty v souladu s certifikovaným systémem řízení jakosti jakosti ISO 9001:2015, rozměry jednotky max. VxDxŠ 1290x3881x665 mm, hmotnost jednotky max. 597 kg | [14 empty] | P | 1
54 | K | Pol352 | Vzduchotechnická kompaktní jednotka pro větrání a chlazení ochlazovny | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: Vzduchotechnická kompaktní jednotka pro větrání a chlazení ochlazovny ve stojatém (všechna hrdla směrem nahoru) vnitřním provedení o výkonu min. 600 m³/h při 200 Pa, rychlost ve volném průřezu jednotky max. 0,92 m/s, jednotka vybavena deskovým protiproudým rekuperátorem s by-passem, teplotní účinnost rekuperátoru zima min. 89%, ohřev zajištěn teplovodním ohřívačem o výkonu max. 1,4 kW o teplotním spádu média 70/50°C, průtok topného média min. 0,06 m³/h při tlakové ztrátě max. 1,2 kPa, výstupní teplota vzduchu 23°C, vyměník 1-řadý hliníkový s roztečí lamel max. 2,1 mm s měděným potrubím Cu1/2''-0,35, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH, chlazení zajištěno vodním chladičem o výkonu max. 3,6 kW o teplotním spádu média 7/13°C, průtok chladícího média min. 0,51 m³/h při tlakové ztrátě max. 4 kPa, výstupní teplota vzduchu 18°C, vyměník 3-řadý hliníkový s roztečí lamel max. 2,5 mm s měděným potrubím Cu1/2''-0,35, materiál rámu výměníku, vany odvodu kondenzátu a celkové vestavby nerez AISI304, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH, jednotka vybavena směšovací komorou s cirkulační klakou, jednostupňová filtrace kapsovými filtry třídy M5 (ISO Coarse 80%) na odtahu a F7 (ePM10 75%) na přívodu, EC ventilátor na přívodu o max. příkonu 1 kW 230 V, EC ventilátor na odvodu o max. příkonu 0,78 kW 230 V, SFPVAHU = 1786 W/m³s, jednotka splňuje Eco-design 2018 dle směrnice EU 1253/2014, plášť jednotky opatřen tepelnou izolací tloušťky min. 50 mm, vlastnosti opláštění dle ČSN EN 1886: mechanická stabilita D1 (M), netěsnost pláště L1 (M), netěsnost mezi rámem a filtrem <0,5% (F9), termická izolace T2, faktor tepelných mostů TB2, povrchová úprava plechu panelu vnitřního pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m², korozivní odolnost pro prostředí C2 dle ČSN EN ISO 14713, povrchová úprava plechu vnějšího pláště VZT jednotky z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m² + polyesterový lak 25 hm (korozivní odolnost RC3), korozivní odolnost pro prostředí C3 dle ČSN EN ISO 147713, na hrdlech vedeného do venkovního prostředí osazeny uzavírací klapky se servopohony, jednotka dodána bez regulace dodávanou výrobcem jednotky, regulaci zajišťuje samostatný nadřazený systém MaR, akustické parametry jednotky: sání přívodní sekce max. 64 dB(A), výtlak přívodní sekce max. 71 dB(A), do okolí přívodní sekce max. 50 dB(A), sání odvodní sekce max. 64 dB(A), výtlak odvodní sekce max. 68 dB(A), do okolí odvodní sekce max. 49 dB(A), výpočtový software výrobce pro návrh VZT jednotky validován nezávislou autoritou, energetická třída jednotky validována na A, jednotky vyráběny a vyvinuty v souladu s certifikovaným systémem řízení jakosti jakosti ISO 9001:2015, jednotka osazena na ocelovou kci, která bude dodávkou stavby, rozměry jednotky max. VxDxŠ 1475x1645x850 mm, hmotnost jednotky max. 367 kg | [14 empty] | P | 1
55 | K | Pol197 | Axiální potrubní ventilátor %%c500 mm o výkonu 13 700 m³/h při 150 Pa, elektrický příkon 3 kW 3x400 V IP65, skříň ventilátoru s protikorozní ochranou třídy C5, provozní teploty -25°C až 55°C | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| PP |  | Axiální potrubní ventilátor %%c500 mm o výkonu 13 700 m³/h při 150 Pa, elektrický příkon 3 kW 3x400 V IP65, skříň ventilátoru s protikorozní ochranou třídy C5, provozní teploty -25°C až 55°C | [14 empty] | PP | 1
56 | K | Pol198 | Axiální potrubní ventilátor %%c800 mm o výkonu 27 170 m³/h při 170 Pa, elektrický příkon 4 kW 3x400 V IP65, skříň ventilátoru s protikorozní ochranou třídy C5, provozní teploty -25°C až 55°C | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| PP |  | Axiální potrubní ventilátor %%c800 mm o výkonu 27 170 m³/h při 170 Pa, elektrický příkon 4 kW 3x400 V IP65, skříň ventilátoru s protikorozní ochranou třídy C5, provozní teploty -25°C až 55°C | [14 empty] | PP | 1
57 | K | Pol199 | Axiální potrubní ventilátor %%c800 mm o výkonu 25 080 m³/h při 170 Pa, elektrický příkon 3 kW 3x400 V IP65, skříň ventilátoru s protikorozní ochranou třídy C5, provozní teploty -25°C až 55°C | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| PP |  | Axiální potrubní ventilátor %%c800 mm o výkonu 25 080 m³/h při 170 Pa, elektrický příkon 3 kW 3x400 V IP65, skříň ventilátoru s protikorozní ochranou třídy C5, provozní teploty -25°C až 55°C | [14 empty] | PP | 1
58 | K | Pol353 | Vzduchem chlazení chiller o chladícím výkonu 191,6 kW | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| PP |  | Vzduchem chlazení chiller o chladícím výkonu 191,6 kW (při Te 35°C a teplotním spádu chladící vody 6/12°C), příkon 64,5 kW 3x400 V, EER 2,97 (při Te 35°C a teplotě chladící vody 6°C), SEER 4,89, energetická účinnost 193%, náběhový proud jednotky 308 A, akustický výkon 89 dB(A), počet spínaných stupňů 6°, chiller vybaven rekuperací tepla pomocí desuperheateru o topném výkonu 42,15 kW při teplotním spádu média 45/40°C, použité ekologické chladivo R454B, ventilátory typu EC, rozměry 4000/2200/2100 mm, hmotnost 2220 kg, výpočtový software výrobce pro návrh jednotky validován nezávislou autoritou, dopojení na chladící okruh a strojní vybavení viz samostatná PD RTCH, ovládání zajistí profese MaR | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Vzduchem chlazení chiller o chladícím výkonu 191,6 kW (při Te 35°C a teplotním spádu chladící vody 6/12°C), příkon 64,5 kW 3x400 V, EER 2,97 (při Te 35°C a teplotě chladící vody 6°C), SEER 4,89, energetická účinnost 193%, náběhový proud jednotky 308 A, akustický výkon 89 dB(A), počet spínaných stupňů 6°, chiller vybaven rekuperací tepla pomocí desuperheateru o topném výkonu 42,15 kW při teplotním spádu média 45/40°C, použité ekologické chladivo R454B, ventilátory typu EC, rozměry 4000/2200/2100 mm, hmotnost 2220 kg, výpočtový software výrobce pro návrh jednotky validován nezávislou autoritou, dopojení na chladící okruh a strojní vybavení viz samostatná PD RTCH, ovládání zajistí profese MaR | [14 empty] | P | 1
59 | K | Pol354 | Venkovní chladící jednotka split systému o výkonu 5 kW, příkon 2,00 kW 230 V, sezóní chladící faktor SEER 7,59, hladina akustického tlaku v 1 m 46 dB(A), hmotnost 45 kg, jednotka vybavena plně invertorovou technologií, rozměry jednotky 630x799x299 mm, roz | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| PP |  | Venkovní chladící jednotka split systému o výkonu 5 kW, příkon 2,00 kW 230 V, sezóní chladící faktor SEER 7,59, hladina akustického tlaku v 1 m 46 dB(A), hmotnost 45 kg, jednotka vybavena plně invertorovou technologií, rozměry jednotky 630x799x299 mm, rozsah venkovních provozních teplot chlazení -15°C až 46°C, jednotka osazena na ocelovou konstrukci 0,5 m nad střechu, konstrukce dodávkou stavby, jednotka vybavena komunikací Modbus | [14 empty] | PP | 1
60 | K | Pol355 | Vnitřní nástěnná chladící jednotka split systému o výkonu 5 kW ovládaná nástěnným ovladačem, | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| PP |  | Vnitřní nástěnná chladící jednotka split systému o výkonu 5 kW ovládaná nástěnným ovladačem, napájení z venkovní jednotky po komunikačním vodiči, rozměry jednotky 293x798x230 mm, jednotka osazena 100 mm pod stropem, pod jednotkou osazena pojistná vanička kondenzátu dodávkou VZDT, napojení na samostatnou zápachovu uzávěrku zajistí ZTI | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Venkovní chladící jednotka split systému o výkonu 5 kW, příkon 2,00 kW 230 V, sezóní chladící faktor SEER 7,59, hladina akustického tlaku v 1 m 46 dB(A), hmotnost 45 kg, jednotka vybavena plně invertorovou technologií, rozměry jednotky 630x799x299 mm, rozsah venkovních provozních teplot chlazení -15°C až 46°C, jednotka osazena na ocelovou konstrukci 0,5 m nad střechu, konstrukce dodávkou stavby, jednotka vybavena komunikací Modbus | [14 empty] | P | 1
61 | K | Pol356 | Venkovní chladící jednotka split systému o výkonu 7,1 kW | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| PP |  | Venkovní chladící jednotka split systému o výkonu 7,1 kW, příkon 3,17 kW 230 V, sezóní chladící faktor SEER 7,56, hladina akustického tlaku v 1 m 46 dB(A), hmotnost 74 kg, jednotka vybavena plně invertorovou technologií, rozměry jednotky 1050x1010x370 mm, rozsah venkovních provozních teplot chlazení -15°C až 46°C, jednotka osazena na ocelovou konstrukci 0,5 m nad střechu, konstrukce dodávkou stavby, jednotka vybavena komunikací Modbus | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Venkovní chladící jednotka split systému o výkonu 7,1 kW, příkon 3,17 kW 230 V, sezóní chladící faktor SEER 7,56, hladina akustického tlaku v 1 m 46 dB(A), hmotnost 74 kg, jednotka vybavena plně invertorovou technologií, rozměry jednotky 1050x1010x370 mm, rozsah venkovních provozních teplot chlazení -15°C až 46°C, jednotka osazena na ocelovou konstrukci 0,5 m nad střechu, konstrukce dodávkou stavby, jednotka vybavena komunikací Modbus | [14 empty] | P | 1
62 | K | Pol357 | Vnitřní nástěnná chladící jednotka split systému o výkonu 7,1 kW | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| PP |  | Vnitřní nástěnná chladící jednotka split systému o výkonu 7,1 kW ovládaná nástěnným ovladačem, napájení z venkovní jednotky po komunikačním vodiči, rozměry jednotky 320x1050x250 mm, jednotka osazena 100 mm pod stropem, pod jednotkou osazena pojistná vanička kondenzátu dodávkou VZDT, napojení na samostatnou zápachovu uzávěrku zajistí ZTI | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní nástěnná chladící jednotka split systému o výkonu 7,1 kW ovládaná nástěnným ovladačem, napájení z venkovní jednotky po komunikačním vodiči, rozměry jednotky 320x1050x250 mm, jednotka osazena 100 mm pod stropem, pod jednotkou osazena pojistná vanička kondenzátu dodávkou VZDT, napojení na samostatnou zápachovu uzávěrku zajistí ZTI | [14 empty] | P | 1
63 | K | Pol358 | Kazetový čtyřtrubkový fancoil, rozměry fancoilu 584x584x305 mm, hmotnost fancoilu 22 kg, fancoil vybaven vysoceúčinným EC ventilátorem, čerpadlem kondenzátu a hrdlem pro připojení čerstvého vzduchu, fancoil řízen z nadřazeného systému MaR, chladící teplo | ks | 63 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -202140354
| P |  | Poznámka k položce: Kazetový čtyřtrubkový fancoil, rozměry fancoilu 584x584x305 mm, hmotnost fancoilu 22 kg, fancoil vybaven vysoceúčinným EC ventilátorem, čerpadlem kondenzátu a hrdlem pro připojení čerstvého vzduchu, fancoil řízen z nadřazeného systému MaR, chladící teplotní spád 7/13°C, topný teplotní spád 70/50°C Výkonové parametry: Typ 624 - topný výkon při 5.ot 2,61 kW, průtok média 0,102 m³/h při tlakové ztrátě 4,6 kPa - chladící výkon při 5.ot 1,87 kW, průtok média 0,239 m³/h při tlakové ztrátě 4,7 kPa - akustický výkon 5.ot 59 dB(A), 4.ot 51 dB(A), 3.ot 47 dB(A), 2.ot 42 dB(A), 1.ot 35 dB(A) | [14 empty] | P | 1
64 | K | Pol359 | Kazetový čtyřtrubkový fancoil, rozměry fancoilu 584x584x305 mm, hmotnost fancoilu 22 kg, fancoil vybaven vysoceúčinným EC ventilátorem, čerpadlem kondenzátu a hrdlem pro připojení čerstvého vzduchu, fancoil řízen z nadřazeného systému MaR, chladící teplot | ks | 51 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312804611
| P |  | Poznámka k položce: Kazetový čtyřtrubkový fancoil, rozměry fancoilu 584x584x305 mm, hmotnost fancoilu 22 kg, fancoil vybaven vysoceúčinným EC ventilátorem, čerpadlem kondenzátu a hrdlem pro připojení čerstvého vzduchu, fancoil řízen z nadřazeného systému MaR, chladící teplotní spád 7/13°C, topný teplotní spád 70/50°C Výkonové parametry: Typ 634 - topný výkon při 5.ot 3,03 kW, průtok média 0,125 m³/h při tlakové ztrátě 6 kPa - chladící výkon při 5.ot 3,59 kW, průtok média 0,473 m³/h při tlakové ztrátě 10,6 kPa - akustický výkon 5.ot 62 dB(A), 4.ot 58 dB(A), 3.ot 51 dB(A), 2.ot 48 dB(A), 1.ot 45 dB(A) | [14 empty] | P | 1
65 | K | Pol205 | Potrubní radiální ventilátor d100 mm o výkonu 50 m³/h s EC motorem, příkon 84 W 230 V, spínání ventilátoru viz samostatná dokumentace MaR | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 769659371
| PP |  | Potrubní radiální ventilátor d100 mm o výkonu 50 m³/h s EC motorem, příkon 84 W 230 V, spínání ventilátoru viz samostatná dokumentace MaR | [14 empty] | PP | 1
66 | K | Pol206 | Potrubní radiální ventilátor d315 mm o výkonu 1500 m³/h s EC motorem, příkon 331 W 230 V, spínání ventilátoru viz samostatná dokumentace MaR | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 412748488
| PP |  | Potrubní radiální ventilátor d315 mm o výkonu 1500 m³/h s EC motorem, příkon 331 W 230 V, spínání ventilátoru viz samostatná dokumentace MaR | [14 empty] | PP | 1
67 | K | Pol207 | Potrubní radiální ventilátor d160 mm o výkonu 250 m³/h s EC motorem, příkon 84 W 230 V, spínání ventilátoru viz samostatná dokumentace MaR | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -598076265
| PP |  | Potrubní radiální ventilátor d160 mm o výkonu 250 m³/h s EC motorem, příkon 84 W 230 V, spínání ventilátoru viz samostatná dokumentace MaR | [14 empty] | PP | 1
68 | K | Pol208 | Potrubní radiální ventilátor d160 mm o výkonu 350 m³/h s EC motorem, příkon 84 W 230 V, spínání ventilátoru viz samostatná dokumentace MaR | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -256756611
| PP |  | Potrubní radiální ventilátor d160 mm o výkonu 350 m³/h s EC motorem, příkon 84 W 230 V, spínání ventilátoru viz samostatná dokumentace MaR | [14 empty] | PP | 1
69 | K | Pol209 | Potrubní radiální ventilátor d200 mm o výkonu 500 m³/h s EC motorem, příkon 84 W 230 V, spínání ventilátoru viz samostatná dokumentace MaR | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1781470049
| PP |  | Potrubní radiální ventilátor d200 mm o výkonu 500 m³/h s EC motorem, příkon 84 W 230 V, spínání ventilátoru viz samostatná dokumentace MaR | [14 empty] | PP | 1
70 | K | Pol210 | Potrubní radiální ventilátor d100 mm o výkonu 100 m³/h s EC motorem, příkon 84 W 230 V, spínání ventilátoru viz samostatná dokumentace MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1475034839
| PP |  | Potrubní radiální ventilátor d100 mm o výkonu 100 m³/h s EC motorem, příkon 84 W 230 V, spínání ventilátoru viz samostatná dokumentace MaR | [14 empty] | PP | 1
71 | K | Pol360 | Požární klapka kruhová d160 mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| PP |  | Požární klapka kruhová d160 mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého elektrického nebo teplného povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky, po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, spouštěcí mechanismus klapky bude vybaven servopohonem 230 V s pružinou a termoelektrickým čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu, klapka zapravena dle podkladů výrobce | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka kruhová d160 mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého elektrického nebo teplného povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky, po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, spouštěcí mechanismus klapky bude vybaven servopohonem 230 V s pružinou a termoelektrickým čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu, klapka zapravena dle podkladů výrobce | [14 empty] | P | 1
72 | K | Pol361 | Požární klapka kruhová d200 mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| PP |  | Požární klapka kruhová d200 mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého elektrického nebo teplného povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky, po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, spouštěcí mechanismus klapky bude vybaven servopohonem 230 V s pružinou a termoelektrickým čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu, klapka zapravena dle podkladů výrobce | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka kruhová d200 mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého elektrického nebo teplného povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky, po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, spouštěcí mechanismus klapky bude vybaven servopohonem 230 V s pružinou a termoelektrickým čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu, klapka zapravena dle podkladů výrobce | [14 empty] | P | 1
73 | K | Pol362 | Požární klapka kruhová d250 mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| PP |  | Požární klapka kruhová d250 mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého elektrického nebo teplného povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky, po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, spouštěcí mechanismus klapky bude vybaven servopohonem 230 V s pružinou a termoelektrickým čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu, klapka zapravena dle podkladů výrobce | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka kruhová d250 mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého elektrického nebo teplného povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky, po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, spouštěcí mechanismus klapky bude vybaven servopohonem 230 V s pružinou a termoelektrickým čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu, klapka zapravena dle podkladů výrobce | [14 empty] | P | 1
74 | K | Pol363 | Požární klapka kruhová d315 mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| PP |  | Požární klapka kruhová d315 mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého elektrického nebo teplného povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky, po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, spouštěcí mechanismus klapky bude vybaven servopohonem 230 V s pružinou a termoelektrickým čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu, klapka zapravena dle podkladů výrobce | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka kruhová d315 mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého elektrického nebo teplného povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky, po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, spouštěcí mechanismus klapky bude vybaven servopohonem 230 V s pružinou a termoelektrickým čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu, klapka zapravena dle podkladů výrobce | [14 empty] | P | 1
75 | K | Pol364 | Požární klapka 250x250 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového p | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| PP |  | Požární klapka 250x250 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého elektrického nebo teplného povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky, po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, spouštěcí mechanismus klapky bude vybaven servopohonem 230 V s pružinou a termoelektrickým čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu, klapka zapravena dle podkladů výrobce | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka 250x250 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého elektrického nebo teplného povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky, po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, spouštěcí mechanismus klapky bude vybaven servopohonem 230 V s pružinou a termoelektrickým čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu, klapka zapravena dle podkladů výrobce | [14 empty] | P | 1
76 | K | Pol365 | Požární klapka 250x315 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového p | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| PP |  | Požární klapka 250x315 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého elektrického nebo teplného povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky, po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, spouštěcí mechanismus klapky bude vybaven servopohonem 230 V s pružinou a termoelektrickým čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu, klapka zapravena dle podkladů výrobce | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka 250x315 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého elektrického nebo teplného povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky, po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, spouštěcí mechanismus klapky bude vybaven servopohonem 230 V s pružinou a termoelektrickým čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu, klapka zapravena dle podkladů výrobce | [14 empty] | P | 1
77 | K | Pol366 | Požární klapka 250x355 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového p | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| PP |  | Požární klapka 250x355 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého elektrického nebo teplného povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky, po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, spouštěcí mechanismus klapky bude vybaven servopohonem 230 V s pružinou a termoelektrickým čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu, klapka zapravena dle podkladů výrobce | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka 250x355 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého elektrického nebo teplného povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky, po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, spouštěcí mechanismus klapky bude vybaven servopohonem 230 V s pružinou a termoelektrickým čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu, klapka zapravena dle podkladů výrobce | [14 empty] | P | 1
78 | K | Pol367 | Požární klapka 250x400 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového p | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| PP |  | Požární klapka 250x400 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého elektrického nebo teplného povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky, po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, spouštěcí mechanismus klapky bude vybaven servopohonem 230 V s pružinou a termoelektrickým čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu, klapka zapravena dle podkladů výrobce | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka 250x400 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého elektrického nebo teplného povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky, po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, spouštěcí mechanismus klapky bude vybaven servopohonem 230 V s pružinou a termoelektrickým čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu, klapka zapravena dle podkladů výrobce | [14 empty] | P | 1
79 | K | Pol368 | Požární klapka 250x400 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového p | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| PP |  | Požární klapka 250x400 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého elektrického nebo teplného povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky, po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, spouštěcí mechanismus klapky bude vybaven servopohonem 230 V s pružinou a termoelektrickým čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu, klapka zapravena dle podkladů výrobce | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka 250x400 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého elektrického nebo teplného povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky, po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, spouštěcí mechanismus klapky bude vybaven servopohonem 230 V s pružinou a termoelektrickým čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu, klapka zapravena dle podkladů výrobce | [14 empty] | P | 1
80 | K | Pol369 | Požární klapka 280x225 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového p | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| PP |  | Požární klapka 280x225 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého elektrického nebo teplného povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky, po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, spouštěcí mechanismus klapky bude vybaven servopohonem 230 V s pružinou a termoelektrickým čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu, klapka zapravena dle podkladů výrobce | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka 280x225 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého elektrického nebo teplného povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky, po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, spouštěcí mechanismus klapky bude vybaven servopohonem 230 V s pružinou a termoelektrickým čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu, klapka zapravena dle podkladů výrobce | [14 empty] | P | 1
81 | K | Pol370 | Požární klapka 315x315 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového p | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| PP |  | Požární klapka 315x315 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého elektrického nebo teplného povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky, po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, spouštěcí mechanismus klapky bude vybaven servopohonem 230 V s pružinou a termoelektrickým čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu, klapka zapravena dle podkladů výrobce | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka 315x315 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého elektrického nebo teplného povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky, po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, spouštěcí mechanismus klapky bude vybaven servopohonem 230 V s pružinou a termoelektrickým čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu, klapka zapravena dle podkladů výrobce | [14 empty] | P | 1
82 | K | Pol371 | Požární klapka 315x560 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového p | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| PP |  | Požární klapka 315x560 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého elektrického nebo teplného povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky, po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, spouštěcí mechanismus klapky bude vybaven servopohonem 230 V s pružinou a termoelektrickým čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu, klapka zapravena dle podkladů výrobce | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka 315x560 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého elektrického nebo teplného povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky, po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, spouštěcí mechanismus klapky bude vybaven servopohonem 230 V s pružinou a termoelektrickým čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu, klapka zapravena dle podkladů výrobce | [14 empty] | P | 1
83 | K | Pol372 | Požární klapka 355x250 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového p | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| PP |  | Požární klapka 355x250 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého elektrického nebo teplného povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky, po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, spouštěcí mechanismus klapky bude vybaven servopohonem 230 V s pružinou a termoelektrickým čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu, klapka zapravena dle podkladů výrobce | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka 355x250 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého elektrického nebo teplného povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky, po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, spouštěcí mechanismus klapky bude vybaven servopohonem 230 V s pružinou a termoelektrickým čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu, klapka zapravena dle podkladů výrobce | [14 empty] | P | 1
84 | K | Pol373 | Požární klapka 450x250 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového p | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| PP |  | Požární klapka 450x250 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého elektrického nebo teplného povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky, po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, spouštěcí mechanismus klapky bude vybaven servopohonem 230 V s pružinou a termoelektrickým čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu, klapka zapravena dle podkladů výrobce | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka 450x250 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého elektrického nebo teplného povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky, po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, spouštěcí mechanismus klapky bude vybaven servopohonem 230 V s pružinou a termoelektrickým čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu, klapka zapravena dle podkladů výrobce | [14 empty] | P | 1
85 | K | Pol374 | Požární klapka 500x315 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového p | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| PP |  | Požární klapka 500x315 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého elektrického nebo teplného povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky, po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, spouštěcí mechanismus klapky bude vybaven servopohonem 230 V s pružinou a termoelektrickým čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu, klapka zapravena dle podkladů výrobce | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka 500x315 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého elektrického nebo teplného povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky, po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, spouštěcí mechanismus klapky bude vybaven servopohonem 230 V s pružinou a termoelektrickým čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu, klapka zapravena dle podkladů výrobce | [14 empty] | P | 1
86 | K | Pol375 | Požární klapka 630x315 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového p | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| PP |  | Požární klapka 630x315 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého elektrického nebo teplného povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky, po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, spouštěcí mechanismus klapky bude vybaven servopohonem 230 V s pružinou a termoelektrickým čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu, klapka zapravena dle podkladů výrobce | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka 630x315 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého elektrického nebo teplného povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky, po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, spouštěcí mechanismus klapky bude vybaven servopohonem 230 V s pružinou a termoelektrickým čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu, klapka zapravena dle podkladů výrobce | [14 empty] | P | 1
87 | K | Pol376 | Požární klapka 630x355 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového p | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| PP |  | Požární klapka 630x355 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého elektrického nebo teplného povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky, po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, spouštěcí mechanismus klapky bude vybaven servopohonem 230 V s pružinou a termoelektrickým čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu, klapka zapravena dle podkladů výrobce | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka 630x355 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého elektrického nebo teplného povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky, po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, spouštěcí mechanismus klapky bude vybaven servopohonem 230 V s pružinou a termoelektrickým čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu, klapka zapravena dle podkladů výrobce | [14 empty] | P | 1
88 | K | Pol377 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu d125 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější | ks | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| PP |  | Regulátor variabilního průtoku vzduchu d125 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání diference tlaku u středních rychlostí 2-10 m/s bude zajištěno regulátorem s měřícím křížem, diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen akustickou izolací, řízení bude řešeno na základě požadavků nadřazené regulace viz samostatná dokumentace MaR po komunikačním protokolu Modbus | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Regulátor variabilního průtoku vzduchu d125 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání diference tlaku u středních rychlostí 2-10 m/s bude zajištěno regulátorem s měřícím křížem, diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen akustickou izolací, řízení bude řešeno na základě požadavků nadřazené regulace viz samostatná dokumentace MaR po komunikačním protokolu Modbus | [14 empty] | P | 1
89 | K | Pol378 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu d160 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| PP |  | Regulátor variabilního průtoku vzduchu d160 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání diference tlaku u středních rychlostí 2-10 m/s bude zajištěno regulátorem s měřícím křížem, diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen akustickou izolací, řízení bude řešeno na základě požadavků nadřazené regulace viz samostatná dokumentace MaR po komunikačním protokolu Modbus | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Regulátor variabilního průtoku vzduchu d160 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání diference tlaku u středních rychlostí 2-10 m/s bude zajištěno regulátorem s měřícím křížem, diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen akustickou izolací, řízení bude řešeno na základě požadavků nadřazené regulace viz samostatná dokumentace MaR po komunikačním protokolu Modbus | [14 empty] | P | 1
90 | K | Pol379 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu d225 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| PP |  | Regulátor variabilního průtoku vzduchu d225 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání diference tlaku u středních rychlostí 2-10 m/s bude zajištěno regulátorem s měřícím křížem, diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen akustickou izolací, řízení bude řešeno na základě požadavků nadřazené regulace viz samostatná dokumentace MaR po komunikačním protokolu Modbus | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Regulátor variabilního průtoku vzduchu d225 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání diference tlaku u středních rychlostí 2-10 m/s bude zajištěno regulátorem s měřícím křížem, diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen akustickou izolací, řízení bude řešeno na základě požadavků nadřazené regulace viz samostatná dokumentace MaR po komunikačním protokolu Modbus | [14 empty] | P | 1
91 | K | Pol380 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu d250 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| PP |  | Regulátor variabilního průtoku vzduchu d250 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání diference tlaku u středních rychlostí 2-10 m/s bude zajištěno regulátorem s měřícím křížem, diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen akustickou izolací, řízení bude řešeno na základě požadavků nadřazené regulace viz samostatná dokumentace MaR po komunikačním protokolu Modbus | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Regulátor variabilního průtoku vzduchu d250 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání diference tlaku u středních rychlostí 2-10 m/s bude zajištěno regulátorem s měřícím křížem, diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen akustickou izolací, řízení bude řešeno na základě požadavků nadřazené regulace viz samostatná dokumentace MaR po komunikačním protokolu Modbus | [14 empty] | P | 1
92 | K | Pol381 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu d100 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější | ks | 66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| PP |  | Regulátor variabilního průtoku vzduchu d100 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání diference tlaku u regulátorů pro nízké rychlosti 0,2-6 m/s bude zajištěno na listu klapky diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen akustickou izolací, řízení bude řešeno na základě požadavků nadřazené regulace viz samostatná dokumentace MaR po komunikačním protokolu Modbus | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Regulátor variabilního průtoku vzduchu d100 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání diference tlaku u regulátorů pro nízké rychlosti 0,2-6 m/s bude zajištěno na listu klapky diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen akustickou izolací, řízení bude řešeno na základě požadavků nadřazené regulace viz samostatná dokumentace MaR po komunikačním protokolu Modbus | [14 empty] | P | 1
93 | K | Pol382 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu d125 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| PP |  | Regulátor variabilního průtoku vzduchu d125 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání diference tlaku u regulátorů pro nízké rychlosti 0,2-6 m/s bude zajištěno na listu klapky diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen akustickou izolací, řízení bude řešeno na základě požadavků nadřazené regulace viz samostatná dokumentace MaR po komunikačním protokolu Modbus | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Regulátor variabilního průtoku vzduchu d125 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání diference tlaku u regulátorů pro nízké rychlosti 0,2-6 m/s bude zajištěno na listu klapky diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen akustickou izolací, řízení bude řešeno na základě požadavků nadřazené regulace viz samostatná dokumentace MaR po komunikačním protokolu Modbus | [14 empty] | P | 1
94 | K | Pol383 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu d160 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| PP |  | Regulátor variabilního průtoku vzduchu d160 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání diference tlaku u regulátorů pro nízké rychlosti 0,2-6 m/s bude zajištěno na listu klapky diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen akustickou izolací, řízení bude řešeno na základě požadavků nadřazené regulace viz samostatná dokumentace MaR po komunikačním protokolu Modbus | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Regulátor variabilního průtoku vzduchu d160 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání diference tlaku u regulátorů pro nízké rychlosti 0,2-6 m/s bude zajištěno na listu klapky diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen akustickou izolací, řízení bude řešeno na základě požadavků nadřazené regulace viz samostatná dokumentace MaR po komunikačním protokolu Modbus | [14 empty] | P | 1
95 | K | Pol384 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu d200 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| PP |  | Regulátor variabilního průtoku vzduchu d200 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání diference tlaku u regulátorů pro nízké rychlosti 0,2-6 m/s bude zajištěno na listu klapky diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen akustickou izolací, řízení bude řešeno na základě požadavků nadřazené regulace viz samostatná dokumentace MaR po komunikačním protokolu Modbus | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Regulátor variabilního průtoku vzduchu d200 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání diference tlaku u regulátorů pro nízké rychlosti 0,2-6 m/s bude zajištěno na listu klapky diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen akustickou izolací, řízení bude řešeno na základě požadavků nadřazené regulace viz samostatná dokumentace MaR po komunikačním protokolu Modbus | [14 empty] | P | 1
96 | K | Pol385 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu 400x200 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vněj | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| PP |  | Regulátor variabilního průtoku vzduchu 400x200 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání diference tlaku u středních rychlostí 2-10 m/s bude zajištěno regulátorem s měřícím křížem, diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen akustickou izolací, řízení bude řešeno na základě požadavků nadřazené regulace viz samostatná dokumentace MaR po komunikačním protokolu Modbus | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Regulátor variabilního průtoku vzduchu 400x200 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání diference tlaku u středních rychlostí 2-10 m/s bude zajištěno regulátorem s měřícím křížem, diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen akustickou izolací, řízení bude řešeno na základě požadavků nadřazené regulace viz samostatná dokumentace MaR po komunikačním protokolu Modbus | [14 empty] | P | 1
97 | K | Pol386 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu 400x250 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vněj | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| PP |  | Regulátor variabilního průtoku vzduchu 400x250 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání diference tlaku u středních rychlostí 2-10 m/s bude zajištěno regulátorem s měřícím křížem, diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen akustickou izolací, řízení bude řešeno na základě požadavků nadřazené regulace viz samostatná dokumentace MaR po komunikačním protokolu Modbus | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Regulátor variabilního průtoku vzduchu 400x250 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání diference tlaku u středních rychlostí 2-10 m/s bude zajištěno regulátorem s měřícím křížem, diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen akustickou izolací, řízení bude řešeno na základě požadavků nadřazené regulace viz samostatná dokumentace MaR po komunikačním protokolu Modbus | [14 empty] | P | 1
98 | K | Pol387 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu 500x300 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vněj | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| PP |  | Regulátor variabilního průtoku vzduchu 500x300 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání diference tlaku u středních rychlostí 2-10 m/s bude zajištěno regulátorem s měřícím křížem, diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen akustickou izolací, řízení bude řešeno na základě požadavků nadřazené regulace viz samostatná dokumentace MaR po komunikačním protokolu Modbus | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Regulátor variabilního průtoku vzduchu 500x300 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání diference tlaku u středních rychlostí 2-10 m/s bude zajištěno regulátorem s měřícím křížem, diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen akustickou izolací, řízení bude řešeno na základě požadavků nadřazené regulace viz samostatná dokumentace MaR po komunikačním protokolu Modbus | [14 empty] | P | 1
99 | K | Pol239 | Ocelová pozinkovaná fasádní protidešťová žaluzie 400x200 mm, RAL dle požadavku architekta | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| PP |  | Ocelová pozinkovaná fasádní protidešťová žaluzie 400x200 mm, RAL dle požadavku architekta | [14 empty] | PP | 1
100 | K | Pol240 | Ocelová pozinkovaná fasádní protidešťová žaluzie 400x200 mm, RAL dle požadavku architekta | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| PP |  | Ocelová pozinkovaná fasádní protidešťová žaluzie 400x200 mm, RAL dle požadavku architekta | [14 empty] | PP | 1
101 | K | Pol241 | Ocelová pozinkovaná fasádní protidešťová žaluzie 400x200 mm, RAL dle požadavku architekta | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| PP |  | Ocelová pozinkovaná fasádní protidešťová žaluzie 400x200 mm, RAL dle požadavku architekta | [14 empty] | PP | 1
102 | K | Pol242 | Ocelová pozinkovaná fasádní protidešťová žaluzie 400x200 mm, RAL dle požadavku architekta | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| PP |  | Ocelová pozinkovaná fasádní protidešťová žaluzie 400x200 mm, RAL dle požadavku architekta | [14 empty] | PP | 1
103 | K | Pol243 | Ocelová pozinkovaná fasádní protidešťová žaluzie 400x200 mm, RAL dle požadavku architekta | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| PP |  | Ocelová pozinkovaná fasádní protidešťová žaluzie 400x200 mm, RAL dle požadavku architekta | [14 empty] | PP | 1
104 | K | Pol244 | Ocelová pozinkovaná fasádní protidešťová žaluzie 400x200 mm, RAL dle požadavku architekta | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| PP |  | Ocelová pozinkovaná fasádní protidešťová žaluzie 400x200 mm, RAL dle požadavku architekta | [14 empty] | PP | 1
105 | K | Pol247 | Kruhový tlumič hluku d100 mm dl. 0,6 m, tlumič z pozinkovaného plechu s absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média netkanou kašírovanou textílií a perforovaným plechem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| PP |  | Kruhový tlumič hluku d100 mm dl. 0,6 m, tlumič z pozinkovaného plechu s absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média netkanou kašírovanou textílií a perforovaným plechem | [14 empty] | PP | 1
106 | K | Pol248 | Kruhový tlumič hluku d125 mm dl. 0,9 m, tlumič z pozinkovaného plechu s absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média netkanou kašírovanou textílií a perforovaným plechem | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| PP |  | Kruhový tlumič hluku d125 mm dl. 0,9 m, tlumič z pozinkovaného plechu s absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média netkanou kašírovanou textílií a perforovaným plechem | [14 empty] | PP | 1
107 | K | Pol250 | Kruhový tlumič hluku d200 mm dl. 0,9 m, tlumič z pozinkovaného plechu s absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média netkanou kašírovanou textílií a perforovaným plechem | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| PP |  | Kruhový tlumič hluku d200 mm dl. 0,9 m, tlumič z pozinkovaného plechu s absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média netkanou kašírovanou textílií a perforovaným plechem | [14 empty] | PP | 1
108 | K | Pol251 | Kruhový tlumič hluku d250 mm dl. 0,9 m, tlumič z pozinkovaného plechu s absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média netkanou kašírovanou textílií a perforovaným plechem | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| PP |  | Kruhový tlumič hluku d250 mm dl. 0,9 m, tlumič z pozinkovaného plechu s absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média netkanou kašírovanou textílií a perforovaným plechem | [14 empty] | PP | 1
109 | K | Pol252 | Uzavírací klapka těsná kruhová d100 mm, ovládaná servopohonem, servopohn dodávkou MaR | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| PP |  | Uzavírací klapka těsná kruhová d100 mm, ovládaná servopohonem, servopohn dodávkou MaR | [14 empty] | PP | 1
110 | K | Pol253 | Uzavírací klapka těsná kruhová d160 mm, ovládaná servopohonem, servopohn dodávkou MaR | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| PP |  | Uzavírací klapka těsná kruhová d160 mm, ovládaná servopohonem, servopohn dodávkou MaR | [14 empty] | PP | 1
111 | K | Pol254 | Uzavírací klapka těsná kruhová d200 mm, ovládaná servopohonem, servopohn dodávkou MaR | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| PP |  | Uzavírací klapka těsná kruhová d200 mm, ovládaná servopohonem, servopohn dodávkou MaR | [14 empty] | PP | 1
112 | K | Pol255 | Uzavírací klapka těsná kruhová d315 mm, ovládaná servopohonem, servopohn dodávkou MaR | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| PP |  | Uzavírací klapka těsná kruhová d315 mm, ovládaná servopohonem, servopohn dodávkou MaR | [14 empty] | PP | 1
113 | K | Pol256 | Uzavírací klapka těsná kruhová d800 mm, ovládaná servopohonem, servopohn dodávkou MaR | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| PP |  | Uzavírací klapka těsná kruhová d800 mm, ovládaná servopohonem, servopohn dodávkou MaR | [14 empty] | PP | 1
114 | K | Pol257 | Uzavírací klapka těsná čtyřhranná protiběžná 1000x500 mm, ovládaná servopohonem, servopohn dodávkou MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
| PP |  | Uzavírací klapka těsná čtyřhranná protiběžná 1000x500 mm, ovládaná servopohonem, servopohn dodávkou MaR | [14 empty] | PP | 1
115 | K | Pol258 | Uzavírací klapka těsná čtyřhranná protiběžná 1400x630 mm, ovládaná servopohonem, servopohn dodávkou MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
| PP |  | Uzavírací klapka těsná čtyřhranná protiběžná 1400x630 mm, ovládaná servopohonem, servopohn dodávkou MaR | [14 empty] | PP | 1
116 | K | Pol261 | Ruční regulační klapka kruhová d200 mm | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
| PP |  | Ruční regulační klapka kruhová d200 mm | [14 empty] | PP | 1
117 | K | Pol262 | Ruční regulační klapka kruhová d225 mm | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
| PP |  | Ruční regulační klapka kruhová d225 mm | [14 empty] | PP | 1
118 | K | Pol263 | Ruční regulační klapka kruhová d250 mm | ks | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
| PP |  | Ruční regulační klapka kruhová d250 mm | [14 empty] | PP | 1
119 | K | Pol264 | Ruční regulační klapka čtyřhranná 500x560 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
| PP |  | Ruční regulační klapka čtyřhranná 500x560 mm | [14 empty] | PP | 1
120 | K | Pol265 | Ruční regulační klapka čtyřhranná 250x250 mm | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| PP |  | Ruční regulační klapka čtyřhranná 250x250 mm | [14 empty] | PP | 1
121 | K | Pol266 | Ruční regulační klapka čtyřhranná 500x250 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
| PP |  | Ruční regulační klapka čtyřhranná 500x250 mm | [14 empty] | PP | 1
122 | K | Pol267 | Ruční regulační klapka čtyřhranná 315x315 mm | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
| PP |  | Ruční regulační klapka čtyřhranná 315x315 mm | [14 empty] | PP | 1
123 | K | Pol268 | Ruční regulační klapka čtyřhranná 315x355 mm | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
| PP |  | Ruční regulační klapka čtyřhranná 315x355 mm | [14 empty] | PP | 1
124 | K | Pol277 | Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d315 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek | m | 54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
| PP |  | Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d315 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek | [14 empty] | PP | 1
125 | K | Pol278 | Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d800 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
| PP |  | Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d800 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek | [14 empty] | PP | 1
126 | K | Pol283 | Al hadice d250 mm vč. 25-ti mm tepelně hlukové izolace | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
| PP |  | Al hadice d250 mm vč. 25-ti mm tepelně hlukové izolace | [14 empty] | PP | 1
127 | K | Pol287 | Ohebný tlumič hluku d200 mm tvořený z vnitřní hadice z netkané textílie dl. 1 m, tepelně hlukovou izolací 25 mm překrytou vnějším pláštěm z laminovaného hliníku, připojovací hrdla z pozinkovaného plechu | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
| PP |  | Ohebný tlumič hluku d200 mm tvořený z vnitřní hadice z netkané textílie dl. 1 m, tepelně hlukovou izolací 25 mm překrytou vnějším pláštěm z laminovaného hliníku, připojovací hrdla z pozinkovaného plechu | [14 empty] | PP | 1
128 | K | Pol288 | Ohebný tlumič hluku d250 mm tvořený z vnitřní hadice z netkané textílie dl. 1 m, tepelně hlukovou izolací 25 mm překrytou vnějším pláštěm z laminovaného hliníku, připojovací hrdla z pozinkovaného plechu | ks | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
| PP |  | Ohebný tlumič hluku d250 mm tvořený z vnitřní hadice z netkané textílie dl. 1 m, tepelně hlukovou izolací 25 mm překrytou vnějším pláštěm z laminovaného hliníku, připojovací hrdla z pozinkovaného plechu | [14 empty] | PP | 1
129 | K | Pol293 | Vyústka komfrotní jednořadá 325x75 mm hliníková, vč. regulace R1 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
| PP |  | Vyústka komfrotní jednořadá 325x75 mm hliníková, vč. regulace R1 | [14 empty] | PP | 1
130 | K | Pol294 | Vyústka ocelová pozinkovaná do kruhového potrubí jednořadá 425x75 mm, vč. regulace R1 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
| PP |  | Vyústka ocelová pozinkovaná do kruhového potrubí jednořadá 425x75 mm, vč. regulace R1 | [14 empty] | PP | 1
131 | K | Pol295 | Vyústka komfrotní dvouřadá 225x75 mm hliníková, vč. regulace R1 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
| PP |  | Vyústka komfrotní dvouřadá 225x75 mm hliníková, vč. regulace R1 | [14 empty] | PP | 1
132 | K | Pol296 | Vyústka komfrotní dvouřadá 825x125 mm hliníková, vč. regulace R1 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
| PP |  | Vyústka komfrotní dvouřadá 825x125 mm hliníková, vč. regulace R1 | [14 empty] | PP | 1
133 | K | Pol297 | Vyústka komfrotní dvouřadá 825x225 mm hliníková, vč. regulace R1 | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
| PP |  | Vyústka komfrotní dvouřadá 825x225 mm hliníková, vč. regulace R1 | [14 empty] | PP | 1
134 | K | Pol298 | Vyústka komfrotní dvouřadá 1025x225 mm hliníková, vč. regulace R1 | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
| PP |  | Vyústka komfrotní dvouřadá 1025x225 mm hliníková, vč. regulace R1 | [14 empty] | PP | 1
135 | K | Pol299 | Hliníková rastrová mřížka 425x225 mm s Al rastrovým profilem 13x13 mm vč. regulace R1 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
| PP |  | Hliníková rastrová mřížka 425x225 mm s Al rastrovým profilem 13x13 mm vč. regulace R1 | [14 empty] | PP | 1
136 | K | Pol300 | Hliníková rastrová mřížka 1225x525 mm s Al rastrovým profilem 13x13 mm vč. regulace R1 | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
| PP |  | Hliníková rastrová mřížka 1225x525 mm s Al rastrovým profilem 13x13 mm vč. regulace R1 | [14 empty] | PP | 1
137 | K | Pol301 | Hliníková rastrová mřížka 625x125 mm s Al rastrovým profilem 13x13 mm vč. regulace R1 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
| PP |  | Hliníková rastrová mřížka 625x125 mm s Al rastrovým profilem 13x13 mm vč. regulace R1 | [14 empty] | PP | 1
138 | K | Pol302 | Hliníková rastrová mřížka 825x225 mm s Al rastrovým profilem 13x13 mm vč. regulace R1 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
| PP |  | Hliníková rastrová mřížka 825x225 mm s Al rastrovým profilem 13x13 mm vč. regulace R1 | [14 empty] | PP | 1
139 | K | Pol303 | Hliníková rastrová mřížka 825x325 mm s Al rastrovým profilem 13x13 mm vč. regulace R1 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
| PP |  | Hliníková rastrová mřížka 825x325 mm s Al rastrovým profilem 13x13 mm vč. regulace R1 | [14 empty] | PP | 1
140 | K | Pol304 | Hliníková rastrová mřížka 825x425 mm s Al rastrovým profilem 13x13 mm vč. regulace R1 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
| PP |  | Hliníková rastrová mřížka 825x425 mm s Al rastrovým profilem 13x13 mm vč. regulace R1 | [14 empty] | PP | 1
141 | K | Pol305 | Hliníková rastrová mřížka 1025x225 mm s Al rastrovým profilem 13x13 mm vč. regulace R1 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
| PP |  | Hliníková rastrová mřížka 1025x225 mm s Al rastrovým profilem 13x13 mm vč. regulace R1 | [14 empty] | PP | 1
142 | K | Pol306 | Hliníková rastrová mřížka 1025x425 mm s Al rastrovým profilem 13x13 mm vč. regulace R1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
| PP |  | Hliníková rastrová mřížka 1025x425 mm s Al rastrovým profilem 13x13 mm vč. regulace R1 | [14 empty] | PP | 1
143 | K | Pol307 | Hliníková rastrová mřížka 1025x525 mm s Al rastrovým profilem 13x13 mm vč. regulace R1 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
| PP |  | Hliníková rastrová mřížka 1025x525 mm s Al rastrovým profilem 13x13 mm vč. regulace R1 | [14 empty] | PP | 1
144 | K | Pol388 | Stěnový přefukový hlukové tlumící ventil d100 mm, dodáno jako komplet | ks | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
| PP |  | Stěnový přefukový hlukové tlumící ventil d100 mm, dodáno jako komplet | [14 empty] | PP | 1
145 | K | Pol389 | Stěnový přefukový hlukové tlumící ventil požární EI30 d100 mm, dodáno jako komplet | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
| PP |  | Stěnový přefukový hlukové tlumící ventil požární EI30 d100 mm, dodáno jako komplet | [14 empty] | PP | 1
146 | K | Pol390 | Přívodní tryskový difuzor s nastavitelnými tryskami v úhlu 360°,d200 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
| PP |  | Přívodní tryskový difuzor s nastavitelnými tryskami v úhlu 360°, difuzor dodán vč. plenumboxu s regulační klapkou a odběrem tlaku pro měření průtoku, připojovací rozměr difuzoru d200 mm, vybaven 48-mi tryskami, difuzor pohledový kruhový určený pro instalaci volně do prostoru | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Přívodní tryskový difuzor s nastavitelnými tryskami v úhlu 360°, difuzor dodán vč. plenumboxu s regulační klapkou a odběrem tlaku pro měření průtoku, připojovací rozměr difuzoru d200 mm, vybaven 48-mi tryskami, difuzor pohledový kruhový určený pro instalaci volně do prostoru | [14 empty] | P | 1
147 | K | Pol391 | Přívodní tryskový difuzor s nastavitelnými tryskami v úhlu 360°, d125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
| PP |  | Přívodní tryskový difuzor s nastavitelnými tryskami v úhlu 360°, difuzor dodán vč. plenumboxu s regulační klapkou a odběrem tlaku pro měření průtoku, připojovací rozměr difuzoru d125 mm, vybaven 16-ti tryskami, difuzor čtvercový určený pro instlaci do podhledu | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Přívodní tryskový difuzor s nastavitelnými tryskami v úhlu 360°, difuzor dodán vč. plenumboxu s regulační klapkou a odběrem tlaku pro měření průtoku, připojovací rozměr difuzoru d125 mm, vybaven 16-ti tryskami, difuzor čtvercový určený pro instlaci do podhledu | [14 empty] | P | 1
148 | K | Pol392 | Přívodní tryskový difuzor s nastavitelnými tryskami v úhlu 360°, d250 | ks | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
| PP |  | Přívodní tryskový difuzor s nastavitelnými tryskami v úhlu 360°, difuzor dodán vč. plenumboxu s regulační klapkou a odběrem tlaku pro měření průtoku, připojovací rozměr difuzoru d250 mm, vybaven 49-ti tryskami, difuzor čtvercový určený pro instlaci do podhledu | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Přívodní tryskový difuzor s nastavitelnými tryskami v úhlu 360°, difuzor dodán vč. plenumboxu s regulační klapkou a odběrem tlaku pro měření průtoku, připojovací rozměr difuzoru d250 mm, vybaven 49-ti tryskami, difuzor čtvercový určený pro instlaci do podhledu | [14 empty] | P | 1
149 | K | Pol393 | Přívodní tryskový difuzor s nastavitelnými tryskami v úhlu 360°, d315 | ks | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
| PP |  | Přívodní tryskový difuzor s nastavitelnými tryskami v úhlu 360°, difuzor dodán vč. plenumboxu s regulační klapkou a odběrem tlaku pro měření průtoku, připojovací rozměr difuzoru d315 mm, vybaven 81 tryskami, difuzor čtvercový určený pro instlaci do podhledu | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Přívodní tryskový difuzor s nastavitelnými tryskami v úhlu 360°, difuzor dodán vč. plenumboxu s regulační klapkou a odběrem tlaku pro měření průtoku, připojovací rozměr difuzoru d315 mm, vybaven 81 tryskami, difuzor čtvercový určený pro instlaci do podhledu | [14 empty] | P | 1
150 | K | Pol313 | Sdružené Cu potrubí chlazení d6/12 mm vč kaučukové izolace a komunikačního vodiče | m | 186 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
| PP |  | Sdružené Cu potrubí chlazení d6/12 mm vč kaučukové izolace a komunikačního vodiče | [14 empty] | PP | 1
151 | K | Pol394 | Sdružené Cu potrubí chlazení d6/12 mm vč kaučukové izolace a komunikačního vodiče | m | 86 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
| PP |  | Sdružené Cu potrubí chlazení d6/12 mm vč kaučukové izolace a komunikačního vodiče | [14 empty] | PP | 1
152 | K | Pol395 | Izolace potrubí tepelně hluková minerální vatou tl. 30 mm opatřené Al polepem, reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 A2-s1,d0 | m2 | 2158 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
| PP |  | Izolace potrubí tepelně hluková minerální vatou tl. 30 mm opatřené Al polepem, reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 A2-s1,d0 | [14 empty] | PP | 1
153 | K | Pol316 | Izolace potrubí tepelně hluková minerální vatou tl. 100 mm opatřené Pz plechem proti působení vnějších vlivů, reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 A2-s1,d2 | m2 | 578 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
| PP |  | Izolace potrubí tepelně hluková minerální vatou tl. 100 mm opatřené Pz plechem proti působení vnějších vlivů, reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 A2-s1,d2 | [14 empty] | PP | 1
154 | K | M3141 | Montážní, spojovací a těsnící materiál | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2115188470
| PP |  | Montážní, spojovací a těsnící materiál | [14 empty] | PP | 1
155 | K | M3151 | Doprava | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -296029103
| PP |  | Doprava | [14 empty] | PP | 1
156 | K | M3181 | Komplexní zkoušky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -307600750
| PP |  | Komplexní zkoušky | [14 empty] | PP | 1
157 | K | M3182 | Koordinace s ostatními profesemi | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1976980025
| PP |  | Komplexní zkoušky | [14 empty] | PP | 1

## ZTI - ZTI
{2c396f21-af1e-4ae6-ae3a-ea57a0de333f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
ZTI - ZTI
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Liberec |  |  | Datum: | 3. 9. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 64789659
|  | AKIA |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
ZTI - ZTI
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 3. 9. 2025
Zadavatel: |  |  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  | Projektant: | AKIA
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
ZTI - ZTI
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 3. 9. 2025
Zadavatel: |  |  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  | Projektant: | AKIA
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 122.436 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 106.1655 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 94.8027 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0024 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1213458070
| PP |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | [14 empty] | PP | 2
2 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1429389542
| PP |  | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | [14 empty] | PP | 2
3 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 0.0369 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1419043957
| PP |  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | [14 empty] | PP | 2
4 | K | 131451204 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně | m3 | 240.178 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 815727096
| PP |  | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 | [14 empty] | PP | 2
5 | K | 132454104 | Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem přes 100 m3 strojně | m3 | 159 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1550495778
| PP |  | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 m3 | [14 empty] | PP | 2
6 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 397.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.3339 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -655452709
| PP |  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | [14 empty] | PP | 2
7 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 397.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1882490204
| PP |  | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | [14 empty] | PP | 2
8 | K | 151301101 | Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 56.016 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00621 | 0.34786 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2028507816
| PP |  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hnané, hloubky do 2 m | [14 empty] | PP | 2
9 | K | 151301102 | Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m | m2 | 264.896 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00622 | 1.6477 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -416399563
| PP |  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hnané, hloubky přes 2 do 4 m | [14 empty] | PP | 2
10 | K | 151301111 | Odstranění hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 56.016 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286588392
| PP |  | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu hnané, hloubky do 2 m | [14 empty] | PP | 2
11 | K | 151301112 | Odstranění hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m | m2 | 264.896 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2133002872
| PP |  | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu hnané, hloubky přes 2 do 4 m | [14 empty] | PP | 2
12 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 168.131 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 458033746
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | [14 empty] | PP | 2
13 | K | 162751139 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 168.131 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -610061391
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | [14 empty] | PP | 2
14 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 336.262 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 713142087
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | [14 empty] | PP | 2
15 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 227.85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1958850351
| PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | [14 empty] | PP | 2
16 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 46.217 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1779965451
| PP |  | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | [14 empty] | PP | 2
17 | M | 58337303 | štěrkopísek frakce 0/8 | t | 92.434 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 92.434 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -497521826
| PP |  | štěrkopísek frakce 0/8 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 46,217*2 "Přepočtené koeficientem množství |  | 92.434 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 38.372 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1471675641
| PP |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | [14 empty] | PP | 2
| D | 8 | Vedení trubní dálková a přípojná |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 11.3628 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 871171211 | Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 40 x 3,7 mm | m | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1974951290
| PP |  | Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 40 x 3,7 mm | [14 empty] | PP | 2
20 | M | 28613501 | potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 40x3,7mm | m | 55.825 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00043 | 0.024005 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154883926
| PP |  | potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 40x3,7mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 55*1,015 "Přepočtené koeficientem množství |  | 55.825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 871211211 | Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 63 x 5,8 mm | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1172551971
| PP |  | Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 63 x 5,8 mm | [14 empty] | PP | 2
22 | M | 28613503 | potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 63x5,8mm | m | 4.06 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00105 | 0.004263 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -242661955
| PP |  | potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 63x5,8mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 4*1,015 "Přepočtené koeficientem množství |  | 4.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 877171112 | Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 40 | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1367535146
| PP |  | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 40 | [14 empty] | PP | 2
24 | M | 28653053 | elektrokoleno 90° PE 100 D 40mm | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00104 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1211926567
| PP |  | elektrokoleno 90° PE 100 D 40mm | [14 empty] | PP | 2
25 | K | 877172.r01 | Přechodka násuvná ISO 6120 s vnějším závitem, POM, pro rozvody vody 40 mm x 5/4" | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -590226468
| PP |  | Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukcí d 40 | [14 empty] | PP | 2
26 | M | 63126203 | spojka svěrná kompozitní přímá pro PE potrubí d40 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00031 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1323606074
| PP |  | spojka svěrná kompozitní přímá pro PE potrubí d40 | [14 empty] | PP | 2
27 | K | 877211112 | Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 63 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -937264476
| PP |  | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 63 | [14 empty] | PP | 2
28 | M | 28653055 | elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.00128 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 527542237
| PP |  | elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm | [14 empty] | PP | 2
29 | K | 892241.R1 | Čištění a kamerové zkoušky stávající kanalizační přípojky | úsek | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1977545457
| PP |  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | [14 empty] | PP | 2
30 | K | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 | m | 59 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -857993423
| PP |  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | [14 empty] | PP | 2
31 | K | 892271111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -427579503
| PP |  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 | [14 empty] | PP | 2
32 | K | 892351111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 | m | 125 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2025470717
| PP |  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 | [14 empty] | PP | 2
33 | K | 893811252 | Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP obetonované pro statické zatížení D do 1,0 m hl přes 1,2 do 1,5 m | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.4869 | 1.4869 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1819289745
| PP |  | Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP obetonované pro statické zatížení kruhové, průměru D do 1,0 m, světlé hloubky do 1,5 m | [14 empty] | PP | 2
34 | M | 56230645 | šachta plastová vodoměrná kruhová k obetonování s přípravou pro armovací drát 1,0/1,2m | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254818387
| PP |  | šachta plastová vodoměrná kruhová k obetonování s přípravou pro armovací drát 1,0/1,2m | [14 empty] | PP | 2
35 | K | 894812.R01 | D+M Přečerpávací stanice na dešťové vody, šachta 3,5m D 1000, 2x čerpadlo, rozvaděč umístěný v objektu, sestava plováků, bezpečnostní mříž, přechodová šachta, poklop D400 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.23734 | 0.47468 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -676919325
| PP |  | D+M Přečerpávací stanice na dešťové vody, šachta 3,5m D 1000, 2x čerpadlo, rozvaděč umístěný v objektu, sestava plováků, bezpečnostní mříž, přechodová šachta, poklop D400 | [14 empty] | PP | 2
36 | K | 894812.R03 | D+M Liniový žlab D400 délka 28m DN 100, rošt litinový, 2x vpust s odtokem DN 150, 2x čelo plné | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.23734 | 0.23734 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112630681
| PP |  | D+M Liniový žlab D400 délka 28m DN 100, rošt litinový, 2x vpust s odtokem DN 150, 2x čelo plné | [14 empty] | PP | 2
37 | K | 894812.R04 | D+M Liniový žlab D400 délka 35m DN 100, rošt litinový, 2x vpust s odtokem DN 150, 2x čelo plné | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.23734 | 0.23734 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1887110362
| PP |  | D+M Liniový žlab D400 délka 35m DN 100, rošt litinový, 2x vpust s odtokem DN 150, 2x čelo plné | [14 empty] | PP | 2
38 | K | 894812.R05 | D+M Retenční nádrž betonová 21,9 m3 D400, stropní deska tl. 200 mm s revizním otvorem, přechodová šachta 700mm, poklop D400 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.23734 | 0.47468 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 367203274
| PP |  | D+M Retenční nádrž betonová 21,9 m3 D400, stropní deska tl. 200 mm s revizním otvorem, přechodová šachta 700mm, poklop D400 | [14 empty] | PP | 2
39 | K | 894812.R06 | D+M Akumulační nádrž betonová 5,9 m3 D400, stropní deska tl. 200 mm s revizním otvorem, přechodová šachta 700mm, poklop D400 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.23734 | 0.47468 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -634958048
| PP |  | D+M Akumulační nádrž betonová 5,9 m3 D400, stropní deska tl. 200 mm s revizním otvorem, přechodová šachta 700mm, poklop D400 | [14 empty] | PP | 2
40 | K | 894812.R07 | Navrtání otvoru do nádrže do DN50 vč. utěsnění | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.23734 | 0.47468 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178349898
| PP |  | Navrtání otvoru do nádrže do DN50 | [14 empty] | PP | 2
41 | K | 894812.R08 | Navrtání otvoru do nádrže od DN 160 do DN 200 vč. utěsnění | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.23734 | 2.8481 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -808382931
| PP |  | Navrtání otvoru do nádrže od DN 160 do DN 200 | [14 empty] | PP | 2
42 | K | 894812312 | Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90° | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.1056 | 0.2112 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -487319090
| PP |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné 30°,60°,90° | [14 empty] | PP | 2
43 | K | 894812316 | Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90° | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.10661 | 0.21322 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1749861709
| PP |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 průtočné 30°,60°,90° | [14 empty] | PP | 2
44 | K | 894812331 | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01212 | 0.04848 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -501600818
| PP |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm | [14 empty] | PP | 2
45 | K | 894812339 | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1237593179
| PP |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury | [14 empty] | PP | 2
46 | K | 894812377 | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.21008 | 0.84032 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1471594404
| PP |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem | [14 empty] | PP | 2
47 | K | 894812505 | Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/200 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90° | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.1865 | 1.119 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -259568681
| PP |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 1000/200 průtočné 30°, 60°, 90° | [14 empty] | PP | 2
48 | K | 894812506 | Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/200 šachtové dno sběrné 45°, 90° | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.1703 | 0.1703 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 978734977
| PP |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 1000/200 sběrné 45°, 90° | [14 empty] | PP | 2
49 | K | 894812521 | Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1200 mm | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04479 | 0.31353 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1325417541
| PP |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 200 mm | [14 empty] | PP | 2
50 | K | 894812529 | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 1000 za uříznutí šachtové skruže | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -309926410
| PP |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 Příplatek k cenám 2431 - 2438 za uříznutí šachtové roury | [14 empty] | PP | 2
51 | K | 894812553 | Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 poklop litinový pro třídu zatížení D400 na teleskopickém adaptéru | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.23734 | 1.6614 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1972511377
| PP |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 poklop (mříž) litinový s přechodovým konusem pro třídu zatížení D400 na teleskopickém adaptéru | [14 empty] | PP | 2
52 | K | 894812612 | Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.00124 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2000549705
| PP |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 150 | [14 empty] | PP | 2
53 | K | 894812613 | Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00159 | 0.00477 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 481045192
| PP |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200 | [14 empty] | PP | 2
54 | K | 899620121 | Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 7.66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -959285578
| PP |  | Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 | [14 empty] | PP | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 106.165 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2118357032
| PP |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | [14 empty] | PP | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 16.2706 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.851 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | 721173.R01 | Podtlaková kanalizace - kompletní dodávka podtlakového systému odvádění dešťových vod včetně montáže, potrubí kanalizační z PE dešťové podtlakové D 40-125 včeně tvarovek a upevnění | m | 300 |  | 0 | Tržní cena 2025 |  | základní |  | 0 | 0.00162 | 0.486 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 159702511
| PP |  | Podtlaková kanalizace - kompletní dodávka podtlakového systému odvádění dešťových vod včetně montáže, potrubí kanalizační z PE dešťové podtlakové D 40-125 včeně tvarovek a upevnění | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "Potrubí D 40" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí D 50" 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí D 56" 45 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí D 63" 100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí D 75" 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí D 110" 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí D 125" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 300 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 721173.R012 | Vtok terasový s vodorovným stavitelným odtokem DN 110 se suchou klapkou pro odvodnění anglických dvorků | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00162 | 0.00486 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1130708766
| PP |  | Podtlaková kanalizace - kompletní dodávka podtlakového systému odvádění dešťových vod včetně montáže, potrubí kanalizační z PE dešťové podtlakové D 40-125 včeně tvarovek a upevnění | [14 empty] | PP | 2
58 | K | 721173.R02 | Izolace potrubí z kamenné vaty tl. 20 mm pro podtlakové potrubí D 40-125 | m | 300 |  | 0 | Tržní cena 2025 |  | základní |  | 0 | 0.00162 | 0.486 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 978452388
| PP |  | Izolace potrubí z kamenné vaty pro podtlakové potrubí D 40-125 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "Potrubí D 40" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí D 50" 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí D 56" 45 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí D 63" 100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí D 75" 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí D 110" 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí D 125" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 300 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 721173.R02 | Izolace potrubí z kamenné vaty tl. 20 mm pro podtlakové potrubí D 40-125 | m | 35 |  | 0 | Tržní cena 2025 |  | základní |  | 0 | 0.00162 | 0.0567 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1517690512
| PP |  | Izolace potrubí z kamenné vaty pro podtlakové potrubí D 40-125 | [14 empty] | PP | 2
60 | K | 721173.R03 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 - Chránička | m | 5 |  | 0 | Tržní cena 2025 |  | základní |  | 0 | 0.00304 | 0.0152 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2069274407
| PP |  | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 - Chránička | [14 empty] | PP | 2
61 | K | 721173.R03 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 - Chránička | m | 90 |  | 0 | Tržní cena 2025 |  | základní |  | 0 | 0.00304 | 0.2736 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -304984731
| PP |  | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 - Chránička | [14 empty] | PP | 2
62 | K | 721173.R04 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200 - Chránička | m | 2 |  | 0 | Tržní cena 2025 |  | základní |  | 0 | 0.00492 | 0.00984 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1440916308
| PP |  | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200 - Chránička | [14 empty] | PP | 2
63 | K | 721173.R05 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 250 - Chránička | m | 3 |  | 0 | Tržní cena 2025 |  | základní |  | 0 | 0.00848 | 0.02544 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -876607057
| PP |  | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 250 - Chránička | [14 empty] | PP | 2
64 | K | 721173401 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 | m | 51 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00142 | 0.07242 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1247733156
| PP |  | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 11+8+4+3+1+5+8+1 |  | 41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 721173402 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 | m | 155 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00197 | 0.30535 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1037166621
| PP |  | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 16+2+17+2+14+6+21+7+15+20 |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 155 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 721173403 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 | m | 73 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00304 | 0.22192 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1689875740
| PP |  | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 8+8+2+8+30+10+7 |  | 73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 721173404 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200 | m | 130 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00492 | 0.6396 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1211624913
| PP |  | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 23+17 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 90 |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 130 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 721174041 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 | m | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0028 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -222731313
| PP |  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32 | [14 empty] | PP | 2
69 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 | m | 486 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00043 | 0.20898 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1496691036
| PP |  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 41+6+45+103+6+141+12+14+90+8+1+5+14 |  | 486 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 | m | 148 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.074 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -342497699
| PP |  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 6+7+6+2+8+1+1+3+7+2+1+16+16+6+1+18+5+10+1+1+8+3+15+4 |  | 148 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 721174044 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00076 | 0.00228 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1123338444
| PP |  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75 | [14 empty] | PP | 2
72 | K | 721174045 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 | m | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00153 | 0.11016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -421509156
| PP |  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1+7+8+2+5+5+1+14+10+6+1+6+1+2+2+1 |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 721175203 | Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné třívrstvé DN 50 | m | 162 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00056 | 0.09072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1097989430
| PP |  | Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 50 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 2+1+6+2+2+10+7+1+3+10+118 |  | 162 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 721175211 | Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třívrstvé DN 75 | m | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00094 | 0.0611 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 982054398
| PP |  | Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svislé) DN 75 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 7+4+7+5+5+4+33 |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 721175212 | Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třívrstvé DN 110 | m | 306 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00184 | 0.56304 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 796411370
| PP |  | Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svislé) DN 110 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 10+1+1+8+6+7+6+3+3+13+1+3+2+3+2+1+5+2+202+27 |  | 306 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 721175223 | Potrubí kanalizační z PP svodné odhlučněné třívrstvé DN 125 | m | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 0.0384 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 317607278
| PP |  | Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé svodné (ležaté) DN 125 | [14 empty] | PP | 2
77 | K | 721175224 | Potrubí kanalizační z PP svodné odhlučněné třívrstvé DN 160 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00368 | 0.0368 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1459240825
| PP |  | Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé svodné (ležaté) DN 160 | [14 empty] | PP | 2
78 | K | 721194103 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -512750832
| PP |  | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32 | [14 empty] | PP | 2
79 | K | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 110 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1340177328
| PP |  | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 83+3+22+2 |  | 110 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -429029012
| PP |  | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | [14 empty] | PP | 2
81 | K | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1969699123
| PP |  | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 12+2 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | kus | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1126106989
| PP |  | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 60+5 |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 881126148
| PP |  | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | [14 empty] | PP | 2
84 | K | 721211.R01 | Žlab s nerezovou hranou 7m, mřížka nerezová, včetně odtoku DN 110 | kus | 1 |  | 0 | Tržní cena 2025 |  | základní |  | 0 | 0.00112 | 0.00112 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 53654143
| PP |  | Žlab s nerezovou hranou 7m, mřížka nerezová, včetně odtoku DN 110 | [14 empty] | PP | 2
85 | K | 721211.R01 | Žlab s nerezovou hranou 7m, mřížka nerezová, včetně odtoku DN 110 | kus | 3 |  | 0 | Tržní cena 2025 |  | základní |  | 0 | 0.00112 | 0.00336 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4495196
| PP |  | Žlab s nerezovou hranou 7m, mřížka nerezová, včetně odtoku DN 110 | [14 empty] | PP | 2
86 | K | 721211.R02 | Přečerpávací stanice (šachta, čerpadlo s plovákovým spínačem, rozvaděč, alarm) 0,55 kW, 50 l/m, 230V/50Hz | kus | 1 |  | 0 | Tržní cena 2025 |  | základní |  | 0 | 0.00112 | 0.00112 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1630557521
| PP |  | Přečerpávací stanice (šachta, čerpadlo s plovákovým spínačem, rozvaděč, alarm) 0,55 kW, 50 l/m, 230V/50Hz | [14 empty] | PP | 2
87 | K | 721211.R03 | Stanice na využití dešťových vod, 2x frekvenční měnič, podávací čerpadlo, hladinový senzor do AN, rozvaděč, 2x nerezové čerpadlo 0,91 kW, 230V50Hz, 130l/m výtlačná výška 30m | kus | 1 |  | 0 | Tržní cena 2025 |  | základní |  | 0 | 0.00112 | 0.00112 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1393414288
| PP |  | Stanice na využití dešťových vod, 2x frekvenční měnič, podávací čerpadlo, hladinový senzor do AN, rozvaděč, 2x nerezové čerpadlo 0,91 kW, 230V50Hz, 130l/m výtlačná výška 30m | [14 empty] | PP | 2
88 | K | 721211.R04 | Přečerpávací stanice na přepadu do kanalizace ze stanice na využití dešťových vod, 0,42 kW, 20 l/m, výtlačná výška 4m, 230V/50Hz | kus | 1 |  | 0 | Tržní cena 2025 |  | základní |  | 0 | 0.00112 | 0.00112 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1576766799
| PP |  | Přečerpávací stanice na přepadu do kanalizace ze stanice na využití dešťových vod, 0,42 kW, 20 l/m, výtlačná výška 4m, 230V/50Hz | [14 empty] | PP | 2
89 | K | 721211.R05 | Ponorné čerpadlo s integrovaným plovákem, 0,37 kW, 20 l/m, výtlačná výška 4m, 230V/50Hz | kus | 1 |  | 0 | Tržní cena 2025 |  | základní |  | 0 | 0.00112 | 0.00112 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 371548164
| PP |  | Ponorné čerpadlo s integrovaným plovákem, 0,37 kW, 20 l/m, výrlačná výška 4m, 230V/50Hz | [14 empty] | PP | 2
90 | K | 721211402 | Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 s automatickým vztlakovým uzávěrem mřížka nerez 115x115 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00112 | 0.0112 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -190197436
| PP |  | Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50 s automatickým vztlakovým uzávěrem, mřížka nerez 115x115 | [14 empty] | PP | 2
91 | K | 721233.R01 | Podtlaková kanalizace - střešní vtok s vyhříváním svislý odtok DN 75 včetně ztužující desky s těsněním pro uchycení parozábrany | kus | 19 |  | 0 | Tržní cena 2025 |  | základní |  | 0 | 0.00219 | 0.04161 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -960278581
| PP |  | Podtlaková kanalizace - střešní vtok s vyhříváním svislý odtok DN 75 | [14 empty] | PP | 2
92 | K | 721263.R01 | Klapka zpětná polypropylen PP s automatickým uzávěrem DN 50 | kus | 1 |  | 0 | Tržní cena 2025 |  | základní |  | 0 | 0.00205 | 0.00205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1258359598
| PP |  | Klapka zpětná polypropylen PP s automatickým uzávěrem DN 50 | [14 empty] | PP | 2
93 | K | 721273152 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42556943
| PP |  | Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75 | [14 empty] | PP | 2
94 | K | 721273153 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.00174 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2086161529
| PP |  | Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 | [14 empty] | PP | 2
95 | K | 721274121 | Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN od 32 do 50 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 7e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -166355459
| PP |  | Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní od DN 32 do DN 50 | [14 empty] | PP | 2
96 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 | m | 1883 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1244875558
| PP |  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 300+41+120+73+40+7+486+148+3+72+162+65+306+16+10+34 |  | 1883 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 721290112 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200 | m | 123 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 688378633
| PP |  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 73+40+10 |  | 123 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 998721203 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -59759624
| PP |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | [14 empty] | PP | 2
99 | K | 998721292 | Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro vnitřní kanalizaci za zvětšený přesun do 100 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 839553426
| PP |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.9765 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
100 | K | 722130143 | Potrubí pro požární systém ocelové hladké pozinkované silnostěnné spojované lisováním DN 25 | m | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00284 | 0.03692 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1865978537
| PP |  | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných hladkých silnostěnných pro požární systém nebo sprinklerová zařízení spojovaných lisováním PN 16 do 110°C DN 25 | [14 empty] | PP | 2
101 | K | 722130144 | Potrubí pro požární systém ocelové hladké pozinkované silnostěnné spojované lisováním DN 32 | m | 144 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00371 | 0.53424 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1625116997
| PP |  | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných hladkých silnostěnných pro požární systém nebo sprinklerová zařízení spojovaných lisováním PN 16 do 110°C DN 32 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 6+8+8+20+20+20+8+25+10+12+10-3 |  | 144 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 722130145 | Potrubí pro požární systém ocelové hladké pozinkované silnostěnné spojované lisováním DN 40 | m | 29 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00422 | 0.12238 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1648884414
| PP |  | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných hladkých silnostěnných pro požární systém nebo sprinklerová zařízení spojovaných lisováním PN 16 do 110°C DN 40 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 16+13 |  | 29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 722130146 | Potrubí pro požární systém ocelové hladké pozinkované silnostěnné spojované lisováním DN 50 | m | 149 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00582 | 0.86718 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1539775051
| PP |  | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných hladkých silnostěnných pro požární systém nebo sprinklerová zařízení spojovaných lisováním PN 16 do 110°C DN 50 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 15+68+53+13 |  | 149 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 722173235 | Potrubí vodovodní plastové pevné PVC-C spoj lepením PN 25 do 70°C D 40x4,5 mm | m | 34 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00086 | 0.02924 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 248118868
| PP |  | Potrubí z plastových trubek z pevného PVC-C spojované lepením PN 25 do 70°C D 40 x 4,5 | [14 empty] | PP | 2
105 | K | 722174007 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 63x8,6 mm | m | 56 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0061 | 0.3416 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 631837970
| PP |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 63 x 8,6 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "S" 8+10+10+4 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T" 17+7 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm | m | 800 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.64 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1624691611
| PP |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "S" 100+99+40+40+49+5+3+14 |  | 350 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T" 269+167+14 |  | 450 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 800 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 722174023 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm | m | 500 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00126 | 0.63 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 543746809
| PP |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "S" 151+86 |  | 237 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T" 263 |  | 263 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 500 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 722174024 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm | m | 257 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00138 | 0.35466 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1651009861
| PP |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "S" 78 |  | 78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T" 179 |  | 179 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 257 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 722174025 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 40x6,7 mm | m | 292 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00262 | 0.76504 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 489248956
| PP |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "S" 264 |  | 264 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T"28 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 292 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 722174026 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 50x8,4 mm | m | 252 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00373 | 0.93996 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -882256358
| PP |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "S" 18+65+52 |  | 135 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T" 65+52 |  | 117 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 252 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 722181231 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm | m | 350 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.119 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -582515604
| PP |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | [14 empty] | PP | 2
112 | K | 722181232 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm | m | 579 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0579 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1385123314
| PP |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 237+78+264 |  | 579 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 722181233 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 45 do 63 mm | m | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00416 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -269897689
| PP |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm | [14 empty] | PP | 2
114 | K | 722181241 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm | m | 450 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.0495 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1197729744
| PP |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | [14 empty] | PP | 2
115 | K | 722181242 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm | m | 470 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.0752 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1980457342
| PP |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 263+179+28 |  | 470 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 722181243 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 45 do 63 mm | m | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00504 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1045280200
| PP |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm | [14 empty] | PP | 2
117 | K | 722182011 | Podpůrný žlab pro potrubí D 20 | m | 284 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.05396 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1213678456
| PP |  | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 97+167+20 |  | 284 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 722182012 | Podpůrný žlab pro potrubí D 25 | m | 178 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.0445 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 784760420
| PP |  | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 86+92 |  | 178 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 722182013 | Podpůrný žlab pro potrubí D 32 | m | 135 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.0351 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -963435819
| PP |  | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 9+126 |  | 135 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | 722182014 | Podpůrný žlab pro potrubí D 40 | m | 187 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.05049 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1172749272
| PP |  | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 40 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 21+166 |  | 187 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 722182015 | Podpůrný žlab pro potrubí D 50 | m | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.06 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 936349194
| PP |  | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 50 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 18+65+52+65 |  | 200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | 722182016 | Podpůrný žlab pro potrubí D 63 | m | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.0147 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1126399122
| PP |  | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 63 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 25+17 |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 | kus | 391 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 267983848
| PP |  | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 166+24+6+84+4+60+22+4+7+10+4 |  | 391 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 | kus | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1388862795
| PP |  | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | [14 empty] | PP | 2
125 | K | 722220.R01 | PE elektrospojka DN 63 / G 2" s kovovým vnitřním závitem | kus | 1 |  | 0 | Tržní cena 2025 |  | základní |  | 0 | 0.00075 | 0.00075 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -759988424
| PP |  | PE elektrospojka DN 63 / G 2" s kovovým vnitřním závitem | [14 empty] | PP | 2
126 | K | 722220.R02 | PE elektrospojka DN 40 / G 5/4" s kovovým vnitřním závitem | kus | 1 |  | 0 | Tržní cena 2025 |  | základní |  | 0 | 0.00075 | 0.00075 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1712645563
| PP |  | PE elektrospojka DN 40 / G 5/4" s kovovým vnitřním závitem | [14 empty] | PP | 2
127 | K | 722220111 | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem | kus | 391 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.05083 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1285466768
| PP |  | Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2" | [14 empty] | PP | 2
128 | K | 722220111 | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem | kus | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00507 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -55344296
| PP |  | Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2" | [14 empty] | PP | 2
129 | K | 722220231 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním závitem | kus | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00432 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72541267
| PP |  | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2" | [14 empty] | PP | 2
130 | K | 722220232 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitem | kus | 44 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0044 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 137296092
| PP |  | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 25 x G 3/4" | [14 empty] | PP | 2
131 | K | 722220233 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1" s kovovým vnitřním závitem | kus | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.009 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22580625
| PP |  | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 32 x G 1" | [14 empty] | PP | 2
132 | K | 722220234 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4" s kovovým vnitřním závitem | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0054 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1898949759
| PP |  | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 40 x G 5/4" | [14 empty] | PP | 2
133 | K | 722220235 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 50 x G 6/4" s kovovým vnitřním závitem | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.0036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1617198024
| PP |  | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 50 x G 6/4" | [14 empty] | PP | 2
134 | K | 722220236 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 63 x G 2" s kovovým vnitřním závitem | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00075 | 0.0075 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1007757422
| PP |  | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 63 x G 2" | [14 empty] | PP | 2
135 | K | 722221135 | Ventil výtokový G 3/4" s jedním závitem | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.0018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1699247465
| PP |  | Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 3/4" | [14 empty] | PP | 2
136 | K | 722224.R01 | Kulový kohout zahradní protizámrzný G 1/2" - 3/4" | kus | 4 |  | 0 | Tržní cena 2025 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00088 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1201082473
| PP |  | Kulový kohout zahradní protizámrzný G 1/2" - 3/4" | [14 empty] | PP | 2
137 | K | 722224116 | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4" PN 10 s jedním závitem | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00054 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1928358346
| PP |  | Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/4" | [14 empty] | PP | 2
138 | K | 722230106 | Ventil přímý G 2" se dvěma závity | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00262 | 0.00262 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1353491599
| PP |  | Armatury se dvěma závity ventily přímé G 2" | [14 empty] | PP | 2
139 | K | 722230116 | Ventil přímý G 2" s odvodněním a dvěma závity | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00262 | 0.00262 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1791570746
| PP |  | Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 2" | [14 empty] | PP | 2
140 | K | 722231.r01 | Ventil cirkulační vyvažovací G 1/2" | kus | 6 |  | 0 | Tržní cena 2025 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1595334368
| PP |  | Ventil cirkulační vyvažovací G 1/2" | [14 empty] | PP | 2
141 | K | 722231.R02 | Ventil cirkulační vyvažovací G 3/4" | kus | 1 |  | 0 | Tržní cena 2025 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2002811532
| PP |  | Ventil cirkulační vyvažovací G 3/4" | [14 empty] | PP | 2
142 | K | 722231.R03 | Ventil cirkulační vyvažovací G 1" | kus | 2 |  | 0 | Tržní cena 2025 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -538145649
| PP |  | Ventil cirkulační vyvažovací G 1" | [14 empty] | PP | 2
143 | K | 722231.R04 | Ventil zpětný G 2" dle ČSN EN 1717 typ EA pro požární vodovod | kus | 1 |  | 0 | Tržní cena 2025 |  | základní |  | 0 | 0.00076 | 0.00076 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94811298
| PP |  | Ventil zpětný G 2" dle ČSN EN 1717 typ EA pro požární vodovod | [14 empty] | PP | 2
144 | K | 722231075 | Ventil zpětný mosazný G 5/4" PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00056 | 0.00056 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2014000289
| PP |  | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 5/4" | [14 empty] | PP | 2
145 | K | 722231077 | Ventil zpětný mosazný G 2" PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00076 | 0.00228 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -40137880
| PP |  | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2" | [14 empty] | PP | 2
146 | K | 722231206 | Ventil redukční mosazný G 2" PN 6 do 25°C s 2x vnitřním závitem bez manometru | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00513 | 0.00513 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -263816653
| PP |  | Armatury se dvěma závity ventily redukční tlakové mosazné bez manometru PN 6 do 25 °C G 2" | [14 empty] | PP | 2
147 | K | 722231222 | Ventil pojistný mosazný G 3/4" PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -905955345
| PP |  | Armatury se dvěma závity ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 100°C G 3/4" | [14 empty] | PP | 2
148 | K | 722232122 | Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit | kus | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.00805 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 252678869
| PP |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní závit G 1/2" | [14 empty] | PP | 2
149 | K | 722232123 | Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit | kus | 23 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.00805 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 991808143
| PP |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní závit G 3/4" | [14 empty] | PP | 2
150 | K | 722232124 | Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit | kus | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.0275 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1336155488
| PP |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní závit G 1" | [14 empty] | PP | 2
151 | K | 722232125 | Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00076 | 0.00836 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1249961485
| PP |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní závit G 5/4" | [14 empty] | PP | 2
152 | K | 722232125 | Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00076 | 0.00076 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 808821067
| PP |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní závit G 5/4" | [14 empty] | PP | 2
153 | K | 722232126 | Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00119 | 0.00595 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -732370249
| PP |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní závit G 6/4" | [14 empty] | PP | 2
154 | K | 722232127 | Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00186 | 0.01116 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -561105649
| PP |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C plnoprůtokové vnitřní závit G 2" | [14 empty] | PP | 2
155 | K | 722234266 | Filtr mosazný G 5/4" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00043 | 0.00043 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1753529183
| PP |  | Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 5/4" | [14 empty] | PP | 2
156 | K | 722234268 | Filtr mosazný G 2" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00108 | 0.00108 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1918142694
| PP |  | Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 2" | [14 empty] | PP | 2
157 | K | 722250143 | Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m prosklený | soubor | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.03013 | 0.75325 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -843498463
| PP |  | Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí prosklený D 25 x 30 m | [14 empty] | PP | 2
158 | K | 722290.R01 | Zkouška těsnosti vodovodního požárního potrubí DN do 100 | m | 335 |  | 0 | Tržní cena 2025 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.134 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -266554809
| PP |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 13+144+29+149 |  | 335 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
159 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 | m | 2157 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.02157 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1960827495
| PP |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 56+800+500+257+292+252 |  | 2157 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
160 | K | 722290246 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40 | m | 1849 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.03698 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 859278723
| PP |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 800+500+257+292 |  | 1849 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
161 | K | 722290249 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN přes 40 do 90 | m | 308 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.01848 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -758780044
| PP |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového přes DN 40 do DN 90 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 56+252 |  | 308 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
162 | K | 998722203 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1470013311
| PP |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | [14 empty] | PP | 2
163 | K | 998722292 | Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun do 100 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1322187078
| PP |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 724 | Zdravotechnika - strojní vybavení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01949 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
164 | K | 724233005 | Nádoba expanzní tlaková pro akumulační ohřev TV s membránou závitové připojení PN 0,8 o objemu 25 l | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00733 | 0.01466 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 439425586
| PP |  | Nádoby expanzní tlakové pro rozvody pitné vody s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,8 o objemu 25 l | [14 empty] | PP | 2
165 | K | 732421.R01 | Elektronické cirkulační čerpadlo pro použití cirkulaci TUV, připojení DN25, automatická regulace | soubor | 1 |  | 0 | Tržní cena 2025 |  | základní |  | 0 | 0.00379 | 0.00379 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2025417305
| PP |  | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 32 | [14 empty] | PP | 2
166 | K | 734411101 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.00104 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1082011954
| PP |  | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 50 mm | [14 empty] | PP | 2
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.0614 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
167 | K | 725112022 | Klozet keramický závěsný na nosné stěny odpad vodorovný | soubor | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01747 | 1.0482 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1843621903
| PP |  | Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný | [14 empty] | PP | 2
168 | K | 725112023 | Klozet keramický závěsný na nosné stěny pro handicapované odpad vodorovný | soubor | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02549 | 0.33137 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -549672404
| PP |  | Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním pro handicapované odpad vodorovný | [14 empty] | PP | 2
169 | K | 725121529 | Pisoárový záchodek automatický s teplotním spínačem | soubor | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01058 | 0.23276 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24731115
| PP |  | Pisoárové záchodky keramické automatické s teplotním snímačem | [14 empty] | PP | 2
170 | K | 725211603 | Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby | soubor | 85 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01697 | 1.4425 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1847046804
| PP |  | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm | [14 empty] | PP | 2
171 | K | 725211681 | Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm připevněné na stěnu šrouby | soubor | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01971 | 0.25623 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 931195935
| PP |  | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 mm | [14 empty] | PP | 2
172 | K | 725231203 | Bidet bez armatur výtokových keramický závěsný se zápachovou uzávěrkou | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01739 | 0.05217 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -921333069
| PP |  | Bidety bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou keramické závěsné | [14 empty] | PP | 2
173 | K | 725241112 | Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01497 | 0.01497 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1124275198
| PP |  | Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm | [14 empty] | PP | 2
174 | K | 725241125 | Vanička sprchová akrylátová obdélníková 1000x900 mm | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01897 | 0.01897 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 454964120
| PP |  | Sprchové vaničky akrylátové obdélníkové 1000x900 mm | [14 empty] | PP | 2
175 | K | 725244153 | Dveře sprchové polorámové skleněné tl. 6 mm otvíravé dvoukřídlové do niky na vaničku šířky 900 mm | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0341 | 0.0341 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 274407204
| PP |  | Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé dvoukřídlové, na vaničku šířky 900 mm | [14 empty] | PP | 2
176 | K | 725244312 | Zástěna sprchová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednodílné do niky na vaničku šířky 1000 mm | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02222 | 0.02222 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1806404883
| PP |  | Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednodílné, na vaničku šířky 1000 mm | [14 empty] | PP | 2
177 | K | 725291669 | Montáž madla invalidního krakorcového | kus | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 813363233
| PP |  | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového | [14 empty] | PP | 2
178 | M | 55147062 | madlo invalidní krakorcové bílé 600mm | kus | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00075 | 0.00975 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2002953400
| PP |  | madlo invalidní krakorcové bílé 600mm | [14 empty] | PP | 2
179 | K | 725291670 | Montáž madla invalidního krakorcového sklopného | kus | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 973381229
| PP |  | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového sklopného | [14 empty] | PP | 2
180 | M | 55147060 | madlo invalidní krakorcové sklopné bílé 600mm | kus | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00075 | 0.00975 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -499446813
| PP |  | madlo invalidní krakorcové sklopné bílé 600mm | [14 empty] | PP | 2
181 | K | 725311121 | Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou | soubor | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00506 | 0.06072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1817207575
| PP |  | Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou | [14 empty] | PP | 2
182 | K | 725331112 | Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou závěsná výšky 500 mm | soubor | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01745 | 0.08725 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1179938248
| PP |  | Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou závěsné, výšky 500 mm | [14 empty] | PP | 2
183 | K | 725813111 | Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 223 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.05352 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1979771844
| PP |  | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 166+24+22+7+4 |  | 223 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
184 | K | 725813111 | Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00624 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1064226068
| PP |  | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | [14 empty] | PP | 2
185 | K | 725821312 | Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm | soubor | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.0086 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 57477447
| PP |  | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "Výlevka" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
186 | K | 725821329 | Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací sprškou | soubor | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0216 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1026702878
| PP |  | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou | [14 empty] | PP | 2
187 | K | 725822.R01 | Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti s prodlouženým ovládáním pro tělesně postižené | soubor | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0234 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -55831392
| PP |  | Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti s prodlouženým ovládáním pro tělesně postižené | [14 empty] | PP | 2
188 | K | 725822611 | Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti | soubor | 85 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.153 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1900326941
| PP |  | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | [14 empty] | PP | 2
189 | K | 725823.R01 | Podomítková bidetová baterie se sprškou | soubor | 42 |  | 0 | Tržní cena 2025 |  | základní |  | 0 | 0.00184 | 0.07728 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2070337179
| PP |  | Podomítková bidetová baterie se sprškou | [14 empty] | PP | 2
190 | K | 725823111 | Baterie bidetové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00184 | 0.00552 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1733921673
| PP |  | Baterie bidetové stojánkové pákové bez výpusti | [14 empty] | PP | 2
191 | K | 725849411 | Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00028 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 288921185
| PP |  | Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy | [14 empty] | PP | 2
192 | M | 55145590 | baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00538 | 0.01076 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1944460244
| PP |  | baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom | [14 empty] | PP | 2
193 | K | 725849412 | Montáž baterie sprchové nástěnné s pevnou výškou sprchy | kus | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00588 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1014266778
| PP |  | Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s pevnou výškou sprchy | [14 empty] | PP | 2
194 | K | 725861102 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 | kus | 85 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.0204 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1419763905
| PP |  | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 | [14 empty] | PP | 2
195 | K | 725861312 | Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková | kus | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.00715 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1268464087
| PP |  | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50 | [14 empty] | PP | 2
196 | K | 725862103 | Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.00336 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1057735458
| PP |  | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50 | [14 empty] | PP | 2
197 | K | 725863311 | Zápachová uzávěrka pro bidety DN 40 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00037 | 0.00111 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -489106129
| PP |  | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro bidety DN 40 | [14 empty] | PP | 2
198 | K | 725865.R01 | Zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu s mechanickým uzávěrem DN 32/40 | kus | 111 |  | 0 | Tržní cena 2025 |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.03108 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1542893701
| PP |  | Zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu s mechanickým uzávěrem DN 32/40 | [14 empty] | PP | 2
199 | K | 725865.R02 | Zápachová uzávěrka podomítková pro odvod kondenzátu z klimatizačního zařízení s mechanickým uzávěrem DN 32 | kus | 12 |  | 0 | Tržní cena 2025 |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.00336 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1777969556
| PP |  | Zápachová uzávěrka podomítková pro odvod kondenzátu z klimatizačního zařízení s mechanickým uzávěrem DN 32 | [14 empty] | PP | 2
200 | K | 725865.R03 | Zápachová uzávěrka (nálevka) s mechanickým uzávěrem na úkapy z pojistného ventilu DN 32 | kus | 1 |  | 0 | Tržní cena 2025 |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.00028 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -458001901
| PP |  | Zápachová uzávěrka (nálevka) s mechanickým uzávěrem na úkapy z pojistného ventilu DN 32 | [14 empty] | PP | 2
201 | K | 725865311 | Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00075 | 0.0015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1771014714
| PP |  | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 | [14 empty] | PP | 2
202 | K | 725865411 | Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40 | kus | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.00616 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2064284322
| PP |  | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40 | [14 empty] | PP | 2
203 | K | 998725203 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1100657374
| PP |  | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | [14 empty] | PP | 2
204 | K | 998725292 | Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro zařizovací předměty za zvětšený přesun do 100 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1068013268
| PP |  | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.3621 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
205 | K | 726131.R01 | Instalační předstěna pro výlevku závěsnou s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí | soubor | 5 |  | 0 | Tržní cena 2025 |  | základní |  | 0 | 0.01665 | 0.08325 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1201825388
| PP |  | Instalační předstěna pro výlevku závěsnou s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí | [14 empty] | PP | 2
206 | K | 726131011 | Instalační předstěna pro bidet v 1120 mm do lehkých stěn s kovovou kcí | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.014 | 0.042 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 559191324
| PP |  | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro bidety stavební výška 1120 mm | [14 empty] | PP | 2
207 | K | 726131041 | Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí | soubor | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01665 | 0.999 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 149883280
| PP |  | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm | [14 empty] | PP | 2
208 | K | 726131043 | Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kcí | soubor | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01765 | 0.22945 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1316295564
| PP |  | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené | [14 empty] | PP | 2
209 | K | 726191001 | Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet | soubor | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00195 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1777776440
| PP |  | Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet | [14 empty] | PP | 2
210 | K | 726191002 | Souprava pro předstěnovou montáž | soubor | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0065 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -782025135
| PP |  | Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž | [14 empty] | PP | 2
211 | K | 998726213 | Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1186168255
| PP |  | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | [14 empty] | PP | 2
212 | K | 998726292 | Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro instalační prefabrikáty za zvětšený přesun do 100 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -521937833
| PP |  | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 100 m | [14 empty] | PP | 2
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
213 | K | HZS2211 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér | hod | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -552824452
| PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: koordinace s ostatními profesemi | [14 empty] | P | 1
214 | K | HZS2212 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný - napojení na stávající rozvody vody | hod | 20 |  | 0 | Tržní cena 2025 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -279221510
| PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: bude fakturováno dle skutečného soupisu prací | [14 empty] | P | 1
215 | K | HZS2491 | Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí | hod | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -663150001
| PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: bude fakturováno dle skutečného soupisu prací | [14 empty] | P | 1

## ZOKT - ZOKT
{38aded60-b150-453b-a881-f376d80ad8e9}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
ZOKT - ZOKT
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Liberec |  |  | Datum: | 3. 9. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 64789659
|  | AKIA |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
ZOKT - ZOKT
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 3. 9. 2025
Zadavatel: |  |  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  | Projektant: | AKIA
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
ZOKT - ZOKT
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 3. 9. 2025
Zadavatel: |  |  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  | Projektant: | AKIA
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol1 | Požární ventilátor, včetně klimatického krytu TECTUM-K a základové desky. Výrobky certifikovány dle ČSN 12101-3. N=4,0 kW, V=13,6 m3/s, F300. Základna pro kryt je nezateplená. | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| PP |  | Požární ventilátor, včetně klimatického krytu TECTUM-K a základové desky. Výrobky certifikovány dle ČSN 12101-3. N=4,0 kW, V=13,6 m3/s, F300. Základna pro kryt je nezateplená. | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: poz.: zateplení podsady zajišťuje stavba | [14 empty] | P | 1
2 | K | Pol2 | Montáž zařízení vč. Spojovacího materiálu | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| PP |  | Montáž zařízení vč. Spojovacího materiálu | [14 empty] | PP | 1
3 | K | Pol3 | Rozvaděč R-ZOKT EI30, umístěný v rozvodně m.č.: 0.06. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| PP |  | Rozvaděč R-ZOKT EI30, umístěný v rozvodně m.č.: 0.06. | [14 empty] | PP | 1
4 | K | Pol4 | Dopojení systému ZOKT do rozvaděče R-ZOKT | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| PP |  | Dopojení systému ZOKT do rozvaděče R-ZOKT | [14 empty] | PP | 1
5 | K | Pol5 | Tlačítka pro spuštění a vypnutí PO ventilátorů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| PP |  | Tlačítka pro spuštění a vypnutí PO ventilátorů | [14 empty] | PP | 1

## VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ...
{829c93c8-7a30-42db-b961-686fce553b31}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Liberec |  |  | Datum: | 3. 9. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 64789659
|  | AKIA |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE! Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky soustavy ÚRS, které nejsou součástí soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází s Cenové soustavy ÚRS. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu). Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice. V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem. Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace a pod. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly. POVINNOSTÍ DODAVATELE JE PŘEKONTROLOVAT SPECIFIKACI MATERIÁLŮ A CHYBĚJÍCÍ MATERIÁL NEBO VÝKON DOPLNIT A OCENIT! Všechny R položky není li uvedeno jinak se počítají jako kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace a dle jejího předpokladu, v případě že se bude lišit skutečnost od PD bude účtováno dle zjišťovacích protokolů a skutečnosti na stavbě
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 3. 9. 2025
Zadavatel: |  |  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  | Projektant: | AKIA
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 3. 9. 2025
Zadavatel: |  |  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  | Projektant: | AKIA
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 010001000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1812649997
| PP |  | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby a ochrana stávajících vedení a zařízení před poškozením. Zamřeění před a pod výstavbě geodetiký plány a pod veškeré dílenské dokumentace apod a veškeré projektové práce spojené se stavbou a kolaudací | [14 empty] | P | 1
2 | K | 013294000R1 | Provedení finálního Blowerdoor testu | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1380633631
| PP |  | Ostatní dokumentace | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: 1 finálním měřením dokončené stavby. Okamžik, ,kdy bude proveden zkušební test bude vycházet z harmonogramu a dokončených částí díla a bude plně v režii zhotovitele. | [14 empty] | P | 1
3 | K | 013294000R2 | Provedení průběžných Blowerdoor testů | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1766361116
| PP |  | Ostatní dokumentace | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: uvažovat s 10ti měřeními v průběhu realizace - Okamžik, ,kdy bude proveden zkušební test bude vycházet z harmonogramu a dokončených částí díla a bude plně v režii zhotovitele. | [14 empty] | P | 1
4 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 592807381
| PP |  | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Součástí předmětu plnění je mj. stanovení přechodné úpravy provozu, zajištění žádosti o zvláštní užívání komunikace, provedení přechodného dopravního značení po dobu stavby, zabezpečení staveniště např. zajištěním provizorních nájezdů a lávek v průběhu stavby, umístění výstražných tabulí a zábran, náklady na zařízení staveniště včetně odběru potřebných energií, likvidace odpadů, skládkovné, náklady na dopravu, vyhotovení geometrického plánu a geodetické dokumentace skutečného provedení včetně akceptačního protokolu, vyhotovení skutečného provedení stavby, vyhotovení dokladů potřebných pro předání díla např. revize, zkoušky (mj. hutnění), zaškolení a další práce, služby, dodávky a režijní náklady dle zadávací dokumentace. Náklady spojené s vybudováním, provozem zařízení staveniště a veškeré dodržování předpisů apod | [14 empty] | P | 1
5 | K | 040001000 | Inženýrská činnost | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -768427453
| PP |  | Inženýrská činnost | [14 empty] | PP | 1
6 | K | 060001000 | Územní vlivy | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2020312364
| PP |  | Územní vlivy | [14 empty] | PP | 1
7 | K | 070001000 | Provozní vlivy | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2089128520
| PP |  | Provozní vlivy | [14 empty] | PP | 1