## Rekapitulace
Název zakázky: | 207_TU_Připojení evakuačního výtahu k náhradnímu zdroji UPS v objektu „I“ TUL
Číslo veřejné zakázky: | 13/9615/207
Investor : | Technická univerzita v Liberci
Studentská 2, 46117 Liberec 1
Zhotovitel :
Rekapitulace
UPS 80kVA/72kW |  | 0
Instalace UPS |  | 0
Elektroinstalace materiál |  | 0
Elektroinstalace montáže |  | 0
Rozvaděč rozjištění výtahů |  | 0
Rozvaděč R-PBZ |  | 0
Revize el. zařízení
Vypracování dokumentace skutečného provedení
Proškolení obsluhy
Stavební práce |  | 0
Celkem bez DPH

## UPS
Akce: UPS Technická univerzita Liberec - ubytovna Vesec
objednací číslo | popis |  | počet | cena/ks | celková cena
1 | Avara MLT
USMLT80--- + USBB480B1 | Series Multi Sentry (MST - cabinet H 1600-1900 mm) | 80 kVA / 72 kW - 52 minut zálohy při výkonu do zátěže 11 kW | 1 |  | 0
3-phase in / 3-phase out. Software for Windows/Linux included
Frekvenční měnič nesmí být podle požárních norem zapojen v sestavě evakuačního výtahu !
Výkon 80 kVA je navržen z důvodu Iz výtahu ( jištění 125 A ). Kapacita v akumulátorech, je samozřejmě počítána pro výkon do zátěže 11 kW.
| (nezaměňovat kVA a kW!) |  |  |  |  | 1 | 0
2
IS | Instalační služby |  | 1 |  | 0
doprava, nastěhování ( vertikálně výtahem ), zapojení na připravené rozvody ( objednatelem ), odzkoušení, předávací protokoly
zaškolení obsluhy cca 2 hodiny
[6 empty] | 2 | 0
Celkem bez DPH
Zadání:
Příkon výtahu je 11,3 kW, provozní proud 22A, rozběhový proud 110A.
V provozu musí být podle požární zprávy minimálně 45 minut.

## Elektroinstalace
Elektroinstalace materiál a montáže
popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
Přístrojová instalační krabice plastová, v provedení pod omítku. | ks | 4 |  | 0 |  | 0
Spínač jednofázový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 1 , krytí IP20 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, krytí IP 40 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
CYKY 2Ax1,5 | m | 8 |  | 0 |  | 0
CXKH-V 2Ax1,5 | m | 8 |  | 0 |  | 0
CYKY 3Cx1,5 | m | 45 |  | 0 |  | 0
CYKY 3Cx2,5 | m | 20 |  | 0 |  | 0
CYKY 5Cx10 | m | 10 |  | 0 |  | 0
CXKH-V 5Cx10 | m | 35 |  | 0 |  | 0
Elektroinstalační lišta 20x20 | m | 15 |  | 0 |  | 0
Požární tlačítko nouzové | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Kovová příchytka pro kabel CXKH-V 5Cx10 včetně kovové hmoždinky a šroubu | ks | 120 |  | 0 |  | 0
Kovová příchytka pro kabel CXKH-V 2Ax1,5 včetně kovové hmoždinky a šroubu | ks | 24 |  | 0 |  | 0
Protipožární prostup E60 ve stavební konstrukci | m2 | 0.2 |  | 0 |  | 0
Těleso svítidla - polykarbonát šedé barvy RAL7035, difuzor - průsvitný polykarbonát odolný vůči UV, reflektor - bíle lakovaný plech, světelný zdroj - 2x lineární zářivka 36W, napájení - 230V/50Hz, index krytí - IP65, třída izolace - I, výzbroj - svítidlo s elektronickým předřadníkem s možností montáže nouzového modulu, montáž - přisazené. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Těleso svítidla - samozhášivý plast s optickým krytem, vodiče - 850°C, baterie - Ni-Cd, samostatnost - 1hod, příkon - 3VA, pozorovací vzdálenost 35m, napájení - 230V/50Hz, doba potřebná k nabití 12hod/1hod provozní, index krytí - IP65, výbava - autotest, montáž - přisazené na zeď | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Ukončení kabelu do 3x4mm2 | ks | 6 |  | 0 |  | 0
Ukončení kabelu do 5x10mm2 | ks | 8 |  | 0 |  | 0
Ukončení kabelu do 4x25mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
Montáž rozvodnice do 50kg | ks | 2 |  | 0 |  | 0
Demontáž a likvidace stávajících rozvodů | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Revize el. zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Vypracování dokumentace pro provedení stavby | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Proškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Přesun materiálu | ks | 1 |  | 0 |  | 0
Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0

## Rozvaděče
Rozvaděč rozjištění výtahů (10kA) | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena
Oceloplechový zapuštěná rozvaděč 600x600x160mm | ks | 1 |  | 0
Kompaktní svodič přepětí třídy B+C 25kA | ks | 3 |  | 0
Vypínač 63A 3pólový | ks | 1 |  | 0
Jistič jednopólový B6/1 | ks | 1 |  | 0
Jistič jednopólový C16/1 | ks | 1 |  | 0
Jistič jednopólový + chránič 16/0,03A | ks | 1 |  | 0
Jistič třípólový C25/3 | ks | 1 |  | 0
Jistič třípólový C40/3 | ks | 1 |  | 0
Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 0.5 |  | 0
Svorka 2 až 4 mm2 | ks | 10 |  | 0
Svorka 6 mm2 | ks | 3 |  | 0
Svorka 10 mm2 | ks | 3 |  | 0
Svorka 16 mm2 | ks | 3 |  | 0
Popis přístrojů a okruhů | ks | 15 |  | 0
Celkem materiál |  |  |  | 0
Drobný pomocný materiál 10% | % | 10 |  | 0
Montáž a zapojení rozvodnice 30% | % | 30 |  | 0
Celkový součet |  |  |  | 0
Rozvaděč R-PBZ (10kA) | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena
Plastová nástěnná rozvodnice pro 24 ,modulů | ks | 1 |  | 0
Vypínač 50A 3pólový | ks | 1 |  | 0
Jistič třípólový C32/3 | ks | 1 |  | 0
Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 0.25 |  | 0
Svorka 10 mm2 | ks | 12 |  | 0
Popis přístrojů a okruhů | ks | 6 |  | 0
Celkem materiál |  |  |  | 0
Drobný pomocný materiál 10% | % | 10 |  | 0
Montáž a zapojení rozvodnice 30% | % | 30 |  | 0
Celkový součet |  |  |  | 0

## Stavební práce
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
Stavba: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI - PŘIPOJENÍ EVAKUAČNÍHO VÝTAHU V OBJEKTU I - UBYTOVNA VESEC, LIBEREC
Objekt: |  |  |  | JKSO: 8017232
EČO:
Objednatel: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, STUDENTSKÁ 2 |  |  |  | Zpracoval:
Zhotovitel: |  |  |  | Datum: 29.7.2013
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | 0.0027925
| 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | 0.0027925
1 | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 8.25 |  | 0 | 0.0010725
2 | 952901020 | Přípravné práce, vyklizení prostoru | hod | 3 |  | 0 | 0.00012
3 | 952901050 | Ochrana stávajících konstrukcí před poškozením | m2 | 20 |  | 0 | 0.0008
4 | 952901100 | Úklid po skončení stavební činnosti | m2 | 20 |  | 0 | 0.0008
| PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | 0.65875
| 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | 0.59931
5 | 763111424 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 TI 60 mm EI 90 Rw 53 dB (vytvářející samostatný požární úsek) | m2 | 11.83 |  | 0 | 0.59931
6 | 763111450 | Protipožární utěsnění styku příčky se stávajícími konstrukcemi - stěny a strop | m | 10.625 |  | 0 | 0
7 | 763111460 | Protipožární utěsnění styku příčky se stávajícími konstrukcemi - podlaha vč. řešení soklového detailu | m | 4.125 |  | 0 | 0
8 | 998763303 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m | t | 0.599 |  | 0 | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | 0.05
9 | 766150010 | Montáž a dodávka dveří požárně odolných vč. kování a nutných dveřních doplňků (splňujících parametry na vytvoření požárního úseku) | kus | 1 |  | 0 | 0.04
10 | 766682300 | Montáž a dodávka protipožární zárubně pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm vč. povrchové úpravy | kus | 1 |  | 0 | 0.01
11 | 998766103 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m | t | 0.05 |  | 0 | 0
| 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | 0.00944
12 | 784211100 | Malba sdk příčky v místnostech do 3,80 m | m2 | 29.5 |  | 0 | 0.00944
| VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | 0
| 0 | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | 0
13 | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | Kč | 1 |  | 0 | 0
14 | 071100000 | Ostatní vedlejší náklady dodavatele (provoz investora, kompletační činnost) | Kč | 1 |  | 0 | 0
|  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0 | 0.66154

## Stavební práce - vznik výměr
VZNIK VÝKAZU VÝMĚR
Stavba: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI - PŘIPOJENÍ EVAKUAČNÍHO VÝTAHU V OBJEKTU I - UBYTOVNA VESEC, LIBEREC
Objekt:
Objednatel: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, STUDENTSKÁ 2
Zhotovitel:
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání
1 | 003 | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 8.25
|  |  | 4,125*2 |  | 8.25
|  |  | Součet |  | 8.25
2 | 011 | 952901020 | Přípravné práce, vyklizení prostoru | hod | 3
3 | 011 | 952901050 | Ochrana stávajících konstrukcí před poškozením | m2 | 20
4 | 011 | 952901100 | Úklid po skončení stavební činnosti | m2 | 20
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 763 | Konstrukce suché výstavby
5 | 763 | 763111424 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 TI 60 mm EI 90 Rw 53 dB (vytvářející samostatný požární úsek) | m2 | 11.83
|  |  | 4,125*3,25 |  | 13.406
odpočet dveří
|  |  | -1,97*0,80 |  | -1.576
|  | pricka | Mezisoučet |  | 11.83
|  |  | Součet |  | 11.83
6 | 763 | 763111450 | Protipožární utěsnění styku příčky se stávajícími konstrukcemi - stěny a strop | m | 10.625
|  |  | 4,125+3,25*2 |  | 10.625
|  |  | Součet |  | 10.625
7 | 763 | 763111460 | Protipožární utěsnění styku příčky se stávajícími konstrukcemi - podlaha vč. řešení soklového detailu | m | 4.125
|  |  | 4,125 |  | 4.125
|  |  | Součet |  | 4.125
8 | 763 | 998763303 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m | t | 0.599
|  | 766 | Konstrukce truhlářské
9 | 766 | 766150010 | Montáž a dodávka dveří požárně odolných vč. kování a nutných dveřních doplňků (splňujících parametry na vytvoření požárního úseku) | kus | 1
10 | 766 | 766682300 | Montáž a dodávka protipožární zárubně pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm vč. povrchové úpravy | kus | 1
11 | 766 | 998766103 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m | t | 0.05
|  | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety
12 | 784 | 784211100 | Malba sdk příčky v místnostech do 3,80 m | m2 | 29.5
|  |  | pricka*2 |  | 29.5
|  |  | Součet |  | 29.5
|  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady
|  | 0 | Vedlejší rozpočtové náklady
13 | 000 | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | Kč | 1
14 | 000 | 071100000 | Ostatní vedlejší náklady dodavatele (provoz investora, kompletační činnost) | Kč | 1