# Ing. Radovan  Novotný

Autorizovaný projektant v oboru PS

## Vesecká ul. 97,  460 06  Liberec  6

## IČO  49080300

## tel  :  485 133 655

## _______________________________________________________________________________________

Stavba:			Snížení energetické náročnosti

objektu S TUL v Liberci – Starém městě

Stupeň:	    		Dokumentace pro provedení stavby

Investor:			Technická univerzita v Liberci

Studentská 1402/2,

461 17  Liberec 1

T E C H N I C K Á           Z P R Á V A

Zodpovědný projektant : 	Ing. Jana Roubínková

Vedoucí projektu :		Ing. Radovan Novotný

V Liberci duben  2014

## _______________________________________________________________________________________

Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí

1 ÚVOD

Obsahem technické zprávy je popis stávajícího stavu a návrh technického řešení sanace a zateplení obvodového a střešního pláště  objektu .S: v Liberci – Starém městě.

Současný stav konstrukcí budovy a jejich povrchových úprav styků je poplatný použitým stavebním konstrukcím a materiálům.

Projekt navrhuje opravy, kterými dojde k odstranění statických a funkčních poruch, ke zlepšení tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí a estetického vzhledu budovy.

Součástí projektu jsou:

- sanace a povrchová ochrana štítového obvodového pláště a nik

o	aplikace systému povrchové ochrany

o	dodatečné zateplení obvodových konstrukcí zateplovacím systémem tl. 160 mm s povrchovou úpravou břízolitovou omítkou

- sanace a povrchová ochrana soklu obvodového pláště

o	aplikace systému povrchové ochrany

o	dodatečné zateplení soklu obvodových konstrukcí zateplovacím systémem  tl. 140 mms povrchovou úpravou marmolitem

- sanace a povrchová ochrana střešního pláště

o	dodatečné zateplení střešního pláště pomocí desek minerální vlny o celkové tl. 300 mm

o	oprava navazujících a doplňkových konstrukcí

- výměna výplní otvorů a repase vstupních dveří

- sanace a povrchová ochrana historického obvodového pláště

o	aplikace systému povrchové ochrany pro historické stavby

2 PODKLADY

Podklady tj. předpisy, normy a vyhlášky v platném znění včetně všech změn, uvedené v další části, jsou závazné pro realizaci sanace objektu a projektant požaduje provádět stavební práce v souladu s nimi.

2.1 Normy a předpisy

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

ČSN 730540 - Tepelná technika staveb

ČSN EN ISO 140-3 - Hluková izolace obvodových plášťů staveb

ČSN P ENV 206 Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kriteria hodnocení. (10/1992)

ČSN EN ISO 12 944-5 Volba nátěru pro ochranu kovových technických výrobku proti

korozi. (10/1998)

ČSN 03 8260 Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi. PředpisováI1í, provádění, kontrola jakosti a údržba. (11/1983); (změna a 01/1989, 205/1994)

ČSN 03 8804 Předpisování systému ochrany technických výrobku proti vlivům prostředí. (09/1981)

ČSN 34 1390 Předpisy pro ochranu před bleskem. (01/1969); (změna a 12/1979, b 05/1985, c

01/1988,4 12/1996)

ČSN 730080 Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi. Názvosloví. (08/1985)

ČSN 730081 Ochrana proti korózii v stavebníctve. Všeobecné ustanovenia (12/1985)

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty (12/2000)

ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování (01/1996); (Zl 12/2000)

ČSN 730834 Požární bezpečnost staveb. Změny staveb (07/2000)

ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí (08/1987)

ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí (06/1986, změna a 01/1988, b

10/1989, c 04/1991, 4 11/1992)

ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí (03/1988, změna a 10/1990, 2 08/1994, 3 03/1998)

ČSN 733610 Klempiarske práce stavebné. (12/1987); (změna 111/1997,207/1998)

ČSN 73 4301 Obytné budovy. (08/1987); (Změna a-9/1991; 2 03/1995, 3 06/1996, Z4

07/2000)

ČSN 73 8101 Lešení. Společná ustanovení (10/1981); (změna a 07/1986,208/1994)

ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce (11/1981); (změna a 07/1986, 2 07/1998, 3 07/1999)

ČSN 73 8107 Trubková lešení (10/1981, změna a 07/1986,208/1993)

ČSN 73 8111 (lID 1000:1988) Pracovní a ochranná dílcová lešení (Systémová lešení) (09/1994)

ČSN 73 8120 Stavební plošinové výtahy (09/1985)

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení. (04/1988), (oprava UR 04/1989)

ČSN ISO 8501-1 Příprava ocelových povrchu před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobku - vizuální vyhodnocení čistoty povrchu (06/1998)

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 353/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při

stavebních pracích.

3  VÝCHOZÍ STAV OBJEKTŮ

3.1 Popis objektů

Jedná se o objekt sloužící pro administrativní účely. Objekt má devět nadzemních podlaží. Je zastřešen mansardovou střechou odvodněnou do okapového žlabu. Zdivo je z plných pálených cihel 450 – 900 mm.

3.2 Obvodový plášť

Zdivo je z plných pálených cihel 450 – 750 mm. Výplně otvorů tvoří dřevěná okna.

3.2.3 Soklový plášť

Zdivo je z plných pálených cihel 900 mm. Průčelní fasáda je opatřena kamenným obkladem.

3.2.4 Atika a římsa

3.4 Ostatní konstrukce

3.1.4 Klempířské prvky

Oplechování parapetů, atiky a říms je provedeno z měděného plechu.

3.5   Střešní konstrukce – v úrovni stropní konstrukce

Střešní konstrukce je řešena jako dvouplášťová, provětrávaná, je tvořena dřevěným krovem s tepelnou izolací z minerální vlny s povrchovou vrstvou z asfaltových lepenek a měděného plechu.

4  POŽADOVANÉ PRŮZKUMY

Během předběžného průzkumu objektu byla specifikována kritická místa s konstrukčními a funkčními vadami.

V rámci realizaci bude proveden  další již podrobný stavební průzkum v rozsahu pro konkrétní fázi. Tento podrobný průzkum potvrdí a upřesní navržený způsob technického řešení opravy, upřesní kvalitativní požadavky na přípravu podkladu, upřesní rozsah oprav zejména v oblasti statického zajištění a sanace betonových konstrukcí.

Dále projektant požaduje provedení odtahových zkoušek stávajících povrchových úprav fasády. Je nutné po zřízení lešení provést kontrolu vrchní vrstvy povrchové úpravy v celé ploše, s ohledem na její soudržnost, a to destruktivní odtahovou zkouškou v minimálním počtu 5 -10 terčů na jednu fasádu objektu. V případě kladných výsledků (prům. 200kPa) je možné provést kotvení dodatečné tepelné izolace lepením a kotvami.

V případě negativního výsledku je nutné odstranění omítky v celém rozsahu.

4.1 Dodatečné průzkumy během stavby

Po zpřístupnění objektu před vlastním zahájením prací se provede následující:

- Podrobný průzkum konstrukcí obvodového pláště  se zaměřením na upřesnění rozsahu a objemu míst s trhlinami, porušením.  Na základě tohoto průzkumu bude zpřesněn rozsah sanačních prací.

Pro zhodnocení stavu konstrukce, návrhu dodatečného řešení a odsouhlasení objemu sanačních prací bude po průzkumu, ale před provedením každé technologické etapy, přizván projektant nebo jím pověřený zástupce.

5  TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OPRAVY OBJEKTU

Návrh sanace a opravy objektu ubytování vychází z jeho současného technického stavu, který byl zjištěn na základě projektové dokumentace a při průzkumech objektu projektantem a je popsán v předcházející části technické zprávy.

Pokud budou při realizaci stavebních úprav zjištěny odchylky od předpokládaného stavu bude případná úprava projektové dokumentace řešena za účasti projektanta. V případě, že bude realizační firma navrhovat změnu oproti realizační dokumentaci, případně změnu navržených materiálů, je možné provést jí pouze se souhlasem projektanta. Změna materiálů ucelených technologií se nepřipouští.

Navrhované úpravy objektu je možné rozdělit do následujících částí :

- Zateplení obvodového pláště

- Úpravy navazujících a doplňkových konstrukcí

- Zateplení střešního pláště

Stavební úpravy budou realizovány v souladu s částí "Provádění stavby", při pracích bude dodržována vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 353/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

5.1 Příprava podkladu

Bude provedeno odstranění nepřídržné omítky a následné otryskání sanovaných míst tlakovou vodou.

Příprava podkladu se bude řídit technologickým předpisem a technickými listy jednotlivých materiálů a technologií.

5.2 Povrchová úprava  konstrukcí

Nedílnou součástí sanace konstrukcí je jejich povrchová úprava, která chrání konstrukci proti agresivním vlivům vnějšího prostředí.

5.3 Zateplení  štítového obvodového pláště a nik

Plošná sanace vrstveného obvodového pláště a spár dodatečným obkladem zamezí pronikání srážkové vlhkosti do obvodové konstrukce. Vložená tepelná izolace obkladu zmenší vliv tepelných změn na konstrukce pláště a tím značně zmenší namáhání kotvení i spojů obvodového pláště.

Návrh obkladu obvodového pláště vychází z požadavků ČSN 73 0540-02 na hodnoty tepelných odporů nově stavěných objektů.

5.3.1 Technologie zateplení štítového obvodového pláště a nik

K obkladu bude použita technologie kontaktního opláštění s bezespárou tenkovrstvou břízolitovu omítkou o zrnitosti 1,5 mm.

Obklad bude proveden na očištěný a vyrovnaný stávající povrch z venkovní strany.

Jako tepelná izolace budou použity fasádní desky z minerální vlny

λ = 0,036 W/m.K,  tl. 160 mm a extrudovaného polystyrenu soklového λ = 0,032 W/m.K,  tl. 140 mm.

Jako variantu materiálů lze v případě realizace v zimním období (+ 1 °c až + 15 °C) použít tzv. zimní materiály . Tyto materiály však nelze kombinovat s běžnými materiály na jedné fasádě.

Obklad bude proveden podle technologického předpisu dodavatele materiálů dodavatelské firmy.

5.3.2  Rozsah obkladu zateplovacího systému

Obklad stěn bude proveden od hrany stávajícího soklu, až k oplechování atky.

Tloušťka tepelně izolačních desek navržených na obvodový plášť objektu je 160 mm.

Ostění a  nadpraží oken bude opatřeno deskami z fenolické pěny tl. 30 mm.

Suterénní část domu bude obložena deskami z expandovaného polystyrenu šedého fasádního tl.140 mm, do 0,5 m nad terén a 0,5 m pod terén pak z extrudovaného polystyrenu tl. 140 mm.

5.3.3 Příprava podkladu

Pro zajištění přikotvení obkladu zateplovacího systému se vyžaduje, aby byl podklad suchý a zbaven volného nebo porušeného a odlupujícího se betonu, omítek a nátěrů, nečistot a prachu. Pevnost v tahu povrchových vrstev musí být minimálně 0,25 Mpa - přídržnost stanovena dle ČSN 73 2577 .

Před provedením obkladu zateplovacího systému jsou pro převzetí rozhodující tyto technologie:

- všechny sanace konstrukcí - příprava podkladu (mechanické odstranění porušené omítky a omytí)

- demontáž oplechování parapetů

- demontáž svodů hromosvodů

- demontáž dešťových svodů

- demontáž větracích mřížek, revizních dvířek dvířek, atd.

Celá fasáda bude očištěna, budou odstraněny všechny nepřídržné povrchové úpravy a fasáda bude omyta tlakovou vodou s odmašťovacím prostředkem.

Spojité nerovnosti v ploše budou vyrovnány pomocí lepícího tmelu a zbroušením desky polystyrenu tak, aby nerovnost nebyla větší než 2,5 mm na 2m.

Provedení obkladu zateplovacího systému

Provedení obkladu zateplovacího systému se bude řídit technologickým předpisem a materiálovými listy.

Řešení detailů

Systémové detaily jsou součástí technologického předpisu dodavatelské firmy.

Úprava parapetů a ostění a nadpraží před oplechováním

Na parapety, ostění a nadpraží oken bude nalepena tepelná izolace z desek z fenolické pěny min.  tl. 30 mm a přetažena výztužnou vrstvou z armovacího tmele s výztužným profilem skelnou tkaninou. Parapet bude před oplechováním připraven ve spádu 3%, ostění oken musí být kolmá k rovině okenního rámu. Nadpraží bude zabroušeno do protisklonu, tzn. tak aby nedocházelo k zatékání srážkové vody k rámu okna a osazen Al profil se sítí .

Návaznost zateplovacího systému na rám okna

Návaznost zateplovacího systému na rám okna bude zajištěna pomocí systémové lišty na ostěních a nadpražích – okenní a dveřní ukončovací profil.

Založení zateplovacího systému

Obklad stěn bude proveden od hrany stávajícího soklu až k oplechování atiky.

Systém bude založen pomocí soklové zakládací lišty pro tl. izolantu 160 mm. Systém splňuje podmínku že bude založen pomocí výrobku třídy reakce na oheň A1 nebo A2 s dokladem o zkoušce ISO 1378-1 tedy konkrétně pomocí Zakládacího úhelníkového profilu s výztužnou síťovinou a Okapního profilu ETICS 2009 s garantovanou protipožární ochranou. V opačném případě musí být systém založen pomocí horizontálního pásu izolantu s třídou reakce na oheň A1 nebo A2 standardně pásem minerální vaty výšky 0,5 m v místě založení systému.

Sokl bude založen min 0,5 m  pod terén.

Zateplení soklu objektu

Na tuto konstrukci bude aplikován zateplovací systém s tepelnou izolaci z minerální vaty λ = 0,036 W/m.K,  tl.140 mm, do 0,5 m nad terén a 0,5 m pod terén pak z extrudovaného polystyrenu  λ = 0,032 W/m.K tl. 140 mm. Sokl bude založen min 0,5 m  pod terén.

5.5  Sanace a povrchová ochrana historického obvodového pláště

V rámci sanace objektu bude provedena šetrná sanace historických čelních fasád včetně opravy štukatérské výzdoby.

Původní konstrukce bude vyspraveno vápennou omítkou dle potřeby. Bude provedena oprava štukatérských prvků. Bude aplikována minerální omítka.

Sanace bude probíhat dle požadavků ústavu Památkové péče.

Cílem obnovy fasád je na základě zevrubného poznání zachovat a případně rehabilitovat veškeré architektonické, kulturněhistorické a estetické hodnoty fasády prostřednictvím kvalifikovaného provádění stavebních a restaurátorských prací při dodržení metodických zásad oboru památkové

péče.

5.6  Klempířské prvky

V rámci sanace objektu je nutné provést výměnu stávajících klempířských prvků z důvodu jejich koroze, potřeby demontáže pro umožnění sanace a rozměrů, které neumožňují provedení sanace.

Demontáž

Stávající oplechování parapetů oken a oplechování atiky bude demontováno.

Nové oplechování

Nové oplechování bude provedeno po demontáži původního oplechování a přípravě podkladu. Oplechování bude z měděného plechu přibližně v rozvinuté šířce dle výpisu klempířských prvků, přesné rozměry oplechování zaměří zhotovitel po provedení zateplovacího systému a osazení nových výplní otvorů. Klempířské prvky budou kotvené pomocí mechanického kotvení.

Provedení oplechování

Oplechování parapetů bude provedeno až po vytažení výztužné síťoviny a jejím přestěrkováním armovací vrstvou na parapetech a ostěních oken. Připevnění oplechování bude systémové. Plech  bude u ostění ukončen pomocí systémových koncovek. Spád bude 3 %. Přesah před fasádu objektu 40 mm ± 10 mm.

Oplechování bude k nosné konstrukci kotveno v souladu s ČSN 733610.

5.7 Hromosvody

Pro umožnění sanace objektu je nutné postupně demontovat stávající hromosvodnou soustavu a po provedení sanace bude opětovně namontována.

Zemnící svody na fasádách

Postupně podle potřeby budou v průběhu prací na obvodovém plášti demontovány svody hromosvodů a jejich úchytky. Nové, dostatečně dlouhé úchytky z pozinkované oceli budou připevněny na fasádu před prováděním obkladu zateplovacího systému. Provedení úpravy kotvení hromosvodu lze hodnotit dle ČSN 341390, která je již v současnosti nahrazena novou normou, ale úpravu kotvení je možné hodnotit pouze jako opravu a ne celkovou rekonstrukci na kterou by se vztahovala nová norma ČSN EN 62305. Vždy musí být připojeny alespoň dva svody k uzemnění.

Revize hromosvodů

Po dokončení prací na obvodovém plášti a zpětné montáži zemnících svodů a jímací soustavy hromosvodů bude na celou hromosvodnou soustavu provedena revize.

5.8 Oprava okapových chodníčků

Stávající dlaždice okapových chodníčků budou sejmuty a provede se urovnání ložné spáry. Po dokončení obkladu budou kladeny nové betonové dlaždice do MC malty.

5.9 Zámečnické prvky

Budou provedeny opravy těchto zámečnických prvků:

Stávající jímací soustava

Bude demontováno. Po provedení zateplovacího systému bude znovu osazeno použitím

nového kotevního systému. Kotvení plotna 100x100 mm, 5 mm plech, navařená k pův.seřízlému kotvení 2 x vysokopevnostní kotevní šroub Ø 12 na chem. kotvu min.pevnosti 20 MPa.

Stávající revizní dvířka

Budou demontována. Po provedení zateplovacího systému budou osazena nová dvířka

použitím nového kotevního systému.

Vyústění kanalizace

Budou demontována. Po provedení zateplovacího systému budou osazena nová.

Anténa

Bude demontována. Po provedení zateplovacího systému bude zpět osazena

použitím nového kotevního systému.

Světla

Budou demontována. Po provedení zateplovacího systému budou osazena nová světla

použitím nového kotevního systému.

Tabulky, el. krabičky, kamery

Budou  demontovány. Po provedení zateplovacího systému budou zpětně osazeny pomocí nového kotevního systému.

Stojany na vlajky

Budou  demontovány. Bude provedeno zbroušení a nátěr. Po provedení zateplovacího systému budou zpětně osazeny na místo pomocí nového kotevního systému.

Sněhový zachytač

Sněhový zachytač dvoutyčový z nerezové oceli kotvený na stojatou drážku - falce, výška zachytače od krytiny 100 mm, celkem 68,15 bm.

Výlepní plocha

Bude demontována. Po provedení zateplovacího systému bude montována nová konstrukce výlepní plochy.

Konstrukce světlení reklamní plochy

Bude demontována. Po provedení zateplovacího systému bude zpětně osazena.

Reklamní plocha

Bude demontována. Po provedení zateplovacího systému bude zpětně osazena.

5.10.  Sanace a zateplení střešního pláště

Bude provedena demontáž stávající izolace z minerální vaty.

Konstrukce bude opatřena tepelnou izolací z  minerální vaty λ = 0,036 W/m.K,  v celkové tl. 300 mm v úrovni podhledu.

Střešní konstrukce bude opatřena povrchovou vrstvou z asfaltových pásů a z měděného plechu.

Na střeše budou zachovány stávající prostupy a zařízení – vyústění kanalizace atd. a bude zajištěno jejich správné řešení v rámci metodiky pokládky asfaltové hydroizolace.

Před prováděním zateplení střešního pláště bude proveden podrobný průzkum skladby střechy odbornou firmou za přítomnosti projektanta.

6	ZÁVAZNÉ POKYNY POVINNÉ PUBLICITY PRO ŽADATELE

A PŘÍJEMCE PODPORY V OPŽP verze ke dni 18.3.2014

6.1 Závazné pokyny povinné publicity

Požadavek na zajištění publicity vychází z Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, a Nařízení Evropské komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

Forma propagace je závislá na typu realizované činnosti a na výši příspěvku ze strany EU. Příjemce odpovídá za přiměřenou dostupnost a viditelnost informačních opatření. Povinnosti publicity a propagace jsou závazně formulovány v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory verze ke dni 18.3.2014 a v Graﬁckém manuálu povinné publicity OPŽP.

Graﬁcký manuál povinné publicity OPŽP, který obsahuje závazné vzory informačních opatření a pravidla pro použití symbolu Evropské unie a loga OPŽP, je k dispozici na stránkách www.opzp.cz.

V případě nejasností při naplňování pravidel propagace a publicity kontaktujte pracovníky Odboru komunikace Státního fondu životního prostředí ČR – komunikace@sfzp.cz nebo tel.: 267 996 539 nebo 551.

6.2 Velkoplošný informační panel/Zámečnický výrobek Z15

6.2.1	Pokyny pro výrobu velkoplošného informačního panel

U projektů, kde je celkový veřejný příspěvek nad 10 mil. Kč, je nutnost umístění velkoplošného

informačního panelu 5 100x2 400 mmv rámci zahájení realizace projektu.. Panel je celobarevný. Volba materiálu a výsledného provedení záleží na možnostech uchycení informačního panelu v místě realizace (lze uplatnit např. kovovou konstrukci s polepem, plachtu na lešení apod.). Závazná podoba informačního panelu Státní fond životního prostředí si vyhrazuje právo připravit pro příjemce podpory tiskový podklad informačního panelu. Příjemce podpory je proto povinen dodat SFŽP všechny údaje o projektu, které budou součástí informačního panelu. K tomu slouží elektronický formulář dostupný na www.opzp.cz. Tiskový podklad pro výrobu informačního panelu pošle SFŽP e-mailem příjemci podpory do 14 dnů od vyplnění elektronického formuláře.

Podrobné informace o lhůtě pro instalaci a umístění informačního panelu najdete v Závazných

pokynech pro žadatele a příjemce podpory

6.2.2	Instalace panelu v místě realizace

Velkoplošný informačního panel 1200 x 2400 mm, bude tvořit kovová konstrukce daných rozměrů s celobarevným polepem. Konstrukce bud kotvena do betonových patek. Umístěna bude na viditelném místě, v průčelí budovy při jihozápadní fasádě.

6.3 Stálá informační tabule / Trvalá pamětní deska/Zámečnický výrobek Z14

6.3.1	Pokyny pro výrobu stálé informační tabule / Trvalá pamětní desky

Stálá informační tabule/ trvalá pamětní deska má minimální rozměry 300 x 400 mm. Deska může být celobarevná nebo jednobarevná. Doporučený materiál pro výrobu jednobarevné desky: leštěný kámen, sklo, bronz. Doporučený

materiál pro barevnou variantu: plast, samolepa pro venkovní použití apod.

Státní fond životního prostředí si vyhrazuje právo připravit pro příjemce podpory tiskový podklad

informační tabule. Příjemce podpory je proto povinen dodat SFŽP ČR všechny údaje o projektu,

které budou součástí informační tabule/pamětní desky. K tomu slouží elektronický formulář dostupný na www.opzp.cz.

Tiskový podklad pro výrobu informační tabule pošle SFŽP ČR e-mailem příjemci podpory do 14 dnů od vyplnění elektronického formuláře.

Příjemce podpory je povinen nejpozději do 2 měsíců od dokončení realizace projektu vyvěsit trvalou pamětní desku.

Podrobné informace dále v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 18.3.2014.

6.3.2	Instalace pamětní desky v místě realizace

Příjemce podpory je povinen nejpozději do 2 měsíců od dokončení realizace projektu vyvěsit trvalou pamětní desku.

Pamětní desku  rozměru 300 x 400 mm, bude tvořit plastová tabulka s celobarevným  polepem. Konstrukce bud kotvena pomocí vrutu a hmoždinek. Umístěna bude na viditelném místě.

7    KONTROLA  JAKOSTI

Kontrola kvalita a jakosti provádění sanačních prací probíhá průběžně po celou dobu realizace stavby, po ukončení jednotlivých fázi realizace a na závěr realizace. Kontrolu provádí zodpovědní pracovníci realizační firmy, autorský dozor, technický dozor investora a technolog dodavatele materiálů dodavatelské firmy.

Při prováděných kontrolách se hodnotí zejména dodržování technologických předpisů a projektové dokumentace.

Průběžná kontrola kvality prováděná zodpovědnými pracovníky realizační firmy, TDI, technologem dodavatele materiálu a namátkově projektantem vychází z těchto požadavků:

- materiály a výrobky dodané na stavbu musí odpovídat specifikaci uvedené v projektové dokumentaci, popř. v certifikátu systému dodavatelské firmy.

- montáž kontaktního fasádního systému a materiálů pro sanaci smí provádět pouze pracovníci, kteří byli řádně proškoleni dodavatelskou firmou a kterým bylo vystaveno osvědčení dodavatele systému dodavatelské firmy.

- průběžnou kontrolu kvality prací a dodržování technologických lhůt provádí odpovědný stavbyvedoucí, popř. mistr, vedoucí pracovní čety apod.

Kontrolu kvality po ukončení rozhodujících fází realizace provádí stavbyvedoucí s projektantem, případně technologem dodavatele materiálů a s TDI. O provedených kontrolách bude proveden zápis do stavebního deníku.

Kontrola kvality po ukončení rozhodujících fází realizace se provede po:

- ukončení přípravy podkladu, rozsah a kvalita otryskání nesoudržných omítek, přídržnost starých nátěrů, atd.)

- provedení sanace

- provedení tepelné izolace s hmoždinkami (rovinnost dle technologického předpisu, spáry mezi deskami, zapuštění hmoždinek, umístění a počet hmoždinek, převázání spár podkladu izolačními deskami atd.)

- provedení výztužné vrstvy

- provedení konečné povrchové úpravy systému

- Při přejímce se zhodnotí výsledná kvalita povrchových ochranných vrstev podle výsledků dílčích kontrol a případných nápravných opatření. Za podstatné kvalitativní znaky se považuje rovinnost, přímost hran, struktura a barevnost omítky a nátěrů, pečlivost provedeni detailů, spojů a styků apod.

Závěrečná přejímka hotového fasádního obkladu se provede po vyschnutí povrchové úpravy.

8 PODMÍNKY PRO DOPRAVU A SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU A PROVÁDĚNÍ PRACÍ

Pro dopravu, skladování a provádění navržených sanačních prací a oprav příslušnými materiály platí technologické předpisy a materiálové listy.

9    ZÁVĚR

Technický návrh sanace a opravy objektu vychází z jeho současného technického stavu a současného stupně poznání.

Provedením komplexní sanace objektu bude dlouhodobě zajištěno bezpečné a plnohodnotné užívání objektu i jeho přilehlého okolí a budou odstraněny vady některých konstrukcí na objektu.

Sanací bude docíleno požadovaného prodloužení doby uživatelnosti stavby a zvýšení celkového komfortu užívání stavby a snížení energetické náročnosti objektu.

Všechny odchylky od předpokládaných skutečností, vyvolané změny v technickém řešení a postupu prací, které vzniknou během provádění je nutné konzultovat s projektantem.

V Liberci duben 2014            Vypracoval :    		Ing. Jana Roubínková

Zodpovědný projektant : 	Ing. Jana Roubínková