Jaromír Bednář – projekce elektro, Humpolecká 108/3, Liberec  460 01

 : 482 720 472, mobil : 604 665 735

IČO: 702 19 656    DIČ: CZ6610050073

e-mail : elektro.bednar@atlas.cz

Technická zpráva

Elektroinstalace

Akce : 	Úprava elektroinstalace pro

Katedru energetických zařízení

Suterén – budova C

Investor :			Technická univerzita v Liberci

Stupeň :			Dokumentace pro provedení stavby

Datum :			04. 2012

Vypracoval :			Jaromír Bednář

# 1.	Základní údaje

## 1.1	Rozsah projektu

Projektová dokumentace řeší silnoproudé elektroinstalace v suterénu objektu C Technické univerzity v Liberci, v rámci jejich úpravy pro Katedru energetických zařízení.

## 1.2	Projektové podklady

Před zpracováním projektové dokumentace byly předloženy tyto podklady :

a/	Projektová dokumentace stavebních částí.

b/	Podklad s rozmístěním koncových prvků od investora

c/	Konzultace se zástupci investora.

d/	Prohlídka stávajícího stavu.

## 1.3	Normy a předpisy

K prováděné projektové dokumentaci se vztahují normy a předpisy ČSN platné ke dni vypracování projektu. Dojde-li v rámci časové prodlevy mezi vypracováním projektu a výstavbou k úpravám, nebo změnám norem a předpisů musí prováděcí organizace přihlédnout k jejich novému znění, popř. požádat projektanta o úpravu projektu, nebo jeho doplnění.

Po provedení elektroinstalace musí dodavatel před připojením na elektrorozvodnou síť zajistit výchozí revizní zprávu elektrického zařízení dle ČSN 33 1500 článek 2.1 a ČSN 33 2000 článek 1.

# 2.	Společné elektrotechnické údaje

## 2.1	Dodávka elektrické energie

Dodávka elektrické energie bude zajištěna ve třetím stupni.

## 2.2	Typ sítě

3 NPE ~ 50 Hz, 230/400 V / TN-C-S

## 2.3	Energetická bilance

Vzhledem k tomu, že se jedná o úpravu prostorů, ve kterých byly elektroinstalace obdobného charakteru, nedojde k požadavkům o navýšení rezervovaného příkonu pro budovu C.

## 2.4	Ochrana před nebezpečným dotykem

Ochrana proti nebezpečnému dotyku neživých částí bude provedena pomocí ochranného vodiče automatickým odpojením od zdroje pomocí ochranných prvků. Pro veškeré zásuvkové obvody pro všeobecné využití bude použito doplňkové ochrany za pomoci proudových chráničů 0,03A.

## 2.5	Návrh prostředí dle ČSN 332000-5

Teplota okolí : AA5 +5 - +40 C°				Vlhkost : AB5 85% při +28 C°                                                                                         Nadmořská výška : AC1 menší než 2000m n.m.   	Voda : AD1 zanedbatelná                                                                                                              Cizí tělesa : AE1 zanedbatelné                                     	Koroze : AF1 zanedbatelná                                                                                                           Ráz : AG1 mírný                                                              	Vibrace : AH1 mírné                                                                                                                 Výskyt rostlinstva : AK1 bez nebezpečí                 	Výskyt živočichů : AL1 bez nebezpečí

Seismicita : AP1 zanedbatelná                                        	Bouřková činnost : AQ1 zanedbatelná

Pohyb vzduchu : AR1 pomalý                                       	Schopnost lidí : BA1 běžná                                                                                                                Dotyk se zemí : BC1 žádný 				Únik : BD1 snadné podmínky pro únik

Látky v objektu : BE1 bez nebezpečí                            	Konstrukční materiály CA1 nehořlavé                                                                                 Provedení budovy : CB1 zanedbatelné nebezpečí

Vzhledem k vlivům se jedná o prostory normální.

# 3.	Technická zpráva – popis řešení instalace elektro

Vzhledem k postupnému financování bude způsob provedení elektroinstalací dělen na dvě etapy.

V první etapě budou řešeny místnosti -1026, -1028, -1029, -1030 a -1052.

Ve druhé etapě budou řešeny místnosti -1025 a -1049.

## 3.1	Připojení na el. síť v I.etapě

Pro první etapu bude instalován nový oceloplechový zapuštěný rozvaděč o rozměrech š=600, v=900, h=160 až 200 mm, který je v projektové dokumentaci označen R01.2. Připojen bude kabelem CYKY 5Cx10 ze stávajícího rozvaděč označeného R01.

Vnitřní krycí maska rozvaděče musí být dle požadavků investora kovová, přichycená k rámu rozvaděče za pomoci šroubů s metrickým závitem.

Zapojení rozvaděče řeší samostatný výkres číslo 4.

## 3.2	Připojení na el. síť ve II.etapě

Stávající hlavní rozvaděč R01 bude vyměněn za nový. Jeho připojení na el. síť zůstane v původním provedení stávajícím přívodním kabelem, který je vedený z hlavní rozvodny objektu C.

## 3.3	Nový rozvaděč R01 – II.etapa

Nový rozvaděč R01 bude instalován do stejné pozice, ve které se nacházel původní rozvaděč. Vzhledem k tomuto řešení může být použit stávající přívodní kabel. Bude se jednat o  oceloplechový nástěnný rozvaděč s rozměry š=600, v=1200, h=250 mm.

Přívod a veškeré vývody z rozvaděče budou vedeny vrchem. Vnitřní krycí maska musí být dle požadavků investora kovová, přichycená k rámu rozvaděče za pomoci šroubů s metrickým závitem.

Zapojení rozvaděče řeší samostatný výkres číslo 8.

## 3.4	Dozbrojení stávajícího rozvaděče R01.1 – I.etapa

Do stávajícího rozvaděče bude doplněno vypínání zásuvkových obvodů a doplněno odjištění pro jeden nový zásuvkový obvod. Zapojení rozvaděče řeší samostatný výkres číslo 5.

## 3.5  	Sběrny HOP- PA

Pod rozvaděči R01.2 (I.etapa) a R01 (II.etapa) budou instalovány sběrny pro uvedení na společný potenciál, označené HOP-PA. Obě sběrny budou připojeny zelenožlutým vodičem CY 25 ke sběrně PEN v rozvaděči R01. Na sběrnu budou zelenožlutými vodiči CY 6 připojena veškerá potrubí TZB (vytápění, VZT) a strojní zařízení v dílně.

## 3.6	Osvětlení

Osvětlení bylo navrženo dle ČSN EN 12464-1

Laboratorní prostory (odstavec 5.6.2.9)

Typ prostoru: Místnosti pro praktickou výuku a laboratoře

- průměrná   osvětlenost		500 lx

- činitel osvětlení UGRL	  	19

- index barevného podání Ra    	80

Strojní dílna (odstavec 5.2.13.11)

Typ prostoru: Zpracování a opracování kovu – montážní práce střední

- průměrná   osvětlenost		300 lx

- činitel osvětlení UGRL	  	25

- index barevného podání Ra    	80

Osvětlení bude provedeno průmyslovými zářivkovými svítidly 2x 36W v krytí IP65, opatřenými bíle lakovanými reflektory a elektronickými předřadníky.

## 3.7 	Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení je navrženo podle ČSN EN 1838 36 0453 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení. Slouží k označení únikových směrů a východů a k zajištění alespoň orientačního osvětlení.

Řešeno je jak nouzovými invertéry doplněnými do svítidel hlavního osvětlení, tak i samostatnými nouzovými svítidly s piktogramy směru úniku. Doba autonomnosti těchto svítidel bez el. energie bude minimálně jedna hodina. Toto splňuje požadavek na nouzové osvětlení únikových cest. Svítidla budou vybavena vlastním autotestem.

## 3.8	Elektroinstalace

Veškeré elektroinstalace budou provedeny kabely CYKY. V obvodových stěnách budou kabely uloženy pod omítkou, na stropech budou uloženy (vedeny) v bílých vkládacích lištách typu LV nebo LH.

Veškeré vypínače a vyrážecí tlačítka budou instalovány do výšky 120 cm jejich střed nad hotovou podlahou.

Výšky zásuvek budou řešeny na stavbě dle požadavků investora a dodaných pracovních stolů.

Pro možnost odpojení veškerých zásuvkových obvodů v daných místnostech budou instalována vyrážecí bezpečnostní tlačítka s hřibovým ovladačem a aretací.

Strojní zařízení (soustruhy, fréza a vrtačky) vybavené svorkou pro uvedení na společný potenciál (zemnící svorka) budou připojené zelenožlutými vodiči CY 6 na sběrnu pospojení, instalovanou pod rozvaděčem.

## 3.9   	Vnitřní systém ochrany před bleskem

Vnitřní ochrana před bleskem bude provedena ekvipotenciálním pospojováním a přepěťovým ochranným zařízením, instalovaným do nového rozvaděče.

# 4.     Bezpečnost práce při instalaci, údržbě a opravách

Bezpečnost práce se týká především pracovníků montážních organizací při realizaci stavby. Je nutno důsledně dodržovat předpisy pro práce na elektrických zařízeních a dále obecně platné bezpečnostní předpisy. Veškeré práce musí být prováděny v souladu s platnými zákony ČR, jeho prováděcími vyhláškami, vyhláškami a normami.

Po provedení elektroinstalace musí dodavatel před připojením na elektrorozvodnou síť zajistit výchozí revizní zprávu elektrického zařízení dle ČSN 33 1500 článek 2.1 a ČSN 33 2000 článek 1.

# 5.     Příloha

# Výkaz výměr