## Rekapitulace
Akce : | Úprava elektroinstalace pro
Katedru energetických zařízení
Suterén – budova C
Investor : | Technická univerzita v Liberci
Stupeň : | Dokumentace pro provedení stavby
Datum : | 04.2012
Elektroinstalace
Celková rekapitulace - výkaz výměr
I.etapa
Svítidla včetně zdrojů
Svítidla montáž
Elektroinstalace materiál
Elektroinstalace montáže
Rozvaděč R01.2
Dozbrojení stávajícího rozvaděče
Demontáž a ekologická likvidace stávajících elektroinstalací
Revize el. zařízení
Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení
Proškolení obsluhy
Celkem bez DPH
II.etapa
Svítidla včetně zdrojů
Svítidla montáž
Elektroinstalace materiál
Elektroinstalace montáže
Nový rozvaděč R01
Demontáž a ekologická likvidace stávajících elektroinstalací
Revize el. zařízení
Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení
Proškolení obsluhy
Celkem bez DPH

## Svítidla I.etapa
Svítidla včetně zdrojů, poplatku za recyklaci a montáže - I.etapa
index svítidla | vyobrazení svítidla | popis svítidla | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
A |  | Těleso svítidla - polykarbonát šedé barvy RAL7035, difuzor - průsvitný polykarbonát odolný vůči UV, reflektor - bíle lakovaný plech, světelný zdroj - 2x lineární zářivka 36W, napájení - 230V/50Hz, index krytí - IP65, třída izolace - I, výzbroj - svítidlo s elektronickým předřadníkem s možností montáže nouzového modulu, montáž - přisazené | ks | 17
N |  | Nouzové svítidlo do přisazené s označením směru úniku, těleso svítidla - samozhášivý plast s optickým krytem, vodiče - 850°C, baterie - Ni-Cd, samostatnost - 1hod, příkon - 3VA, pozorovací vzdálenost 35m, napájení - 230V/50Hz, doba potřebná k nabití 12hod/1hod provozní, index krytí - IP20, výbava - autotest, montáž - přisazené na zeď | ks | 5
| Nouzový modul pro instalaci do svítidla, baterie - Ni-Cd, samostatnost - 1hod, napájení - 230V/50Hz, doba potřebná k nabití 24hod/1hod provozní, výbava - autotest. |  | ks | 3
Celkem
|  | Drobný pomocný materiál 3% |  | 3
|  | Přesun materiálu 2,5% |  | 2.5
Celkový součet

## Svítidla II.etapa
Svítidla včetně zdrojů, poplatku za recyklaci a montáže - II.etapa
index svítidla | vyobrazení svítidla | popis svítidla | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
A |  | Těleso svítidla - polykarbonát šedé barvy RAL7035, difuzor - průsvitný polykarbonát odolný vůči UV, reflektor - bíle lakovaný plech, světelný zdroj - 2x lineární zářivka 36W, napájení - 230V/50Hz, index krytí - IP65, třída izolace - I, výzbroj - svítidlo s elektronickým předřadníkem s možností montáže nouzového modulu, montáž - přisazené | ks | 16
N |  | Nouzové svítidlo do přisazené s označením směru úniku, těleso svítidla - samozhášivý plast s optickým krytem, vodiče - 850°C, baterie - Ni-Cd, samostatnost - 1hod, příkon - 3VA, pozorovací vzdálenost 35m, napájení - 230V/50Hz, doba potřebná k nabití 12hod/1hod provozní, index krytí - IP20, výbava - autotest, montáž - přisazené na zeď | ks | 2
| Nouzový modul pro instalaci do svítidla, baterie - Ni-Cd, samostatnost - 1hod, napájení - 230V/50Hz, doba potřebná k nabití 24hod/1hod provozní, výbava - autotest. |  | ks | 3
Celkem
|  | Drobný pomocný materiál 3% |  | 3
|  | Přesun materiálu 2,5% |  | 2.5
Celkový součet

## Elektoinstalace I.etapa
Elektroinstalace materiál a montáže - I.etapa | [5 empty] | List č.1
popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
Přístrojová instalační krabice plastová, v provedení pod omítku. | ks | 59
Krabice nástěná IP54 + svorkovnice | ks | 13
Spínač jednofázový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 1, krytí IP40 | ks | 1
Spínač jednofázový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 5, krytí IP40 | ks | 2
Spínač jednofázový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 6, krytí IP40 | ks | 4
Nouzové tlačítko v krabičce s aretací s červeným ovladačem o průměru 40 mm, IP65 | ks | 6
Popis zásuvek | ks | 56
Zásuvka v provedení pod omítku, 16A/230V AC, plastové provedení, samozhášivé, IP40 | ks | 52
Zásuvka trojfázová v provedení na omítku, 16A/3P+N+PE, 380-415V AC, plastové provedení, samozhášivé, IP44. | ks | 3
Zásuvka trojfázová v provedení na omítku, 32A/3P+N+PE, 380-415V AC, plastové provedení, samozhášivé, IP44. | ks | 1
El. přímotopný panel s vestavěnou regulací 2000W | ks | 3
Kabel CYKY 2Ax1,5 | m | 85
Kabel CYKY 3Ax1,5 | m | 70
Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 120
Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 340
Kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 28
Kabel CYKY-J 5x2,5 | m | 105
Kabel CYKY-J 5x6 | m | 22
Vodič CY6 zelenožlutý | m | 45
Ekvipotencionální svorkovnice, slouží pro hlavní pospojování, k vyrovnání nulového potenciálu. | ks | 1
Elektroinstalační lišta 20x20 bílá | m | 20
* Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm | m | 48
Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm, včetně materiálu | m | 48
Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 5cm šířka do 7cm | m | 42
* Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 5cm šířka do 7cm, včetně materiálu | m | 42
Hmoždinka HM8 + vrut | ks | 465
Elektroinstalace materiál a montáže - I.etapa | [5 empty] | List č.2
popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
Ukončení drátu do 6mm2 | ks | 6
Ukončení kabelu do 2x4mm2 | ks | 3
Ukončení kabelu do 3x4mm2 | ks | 23
Ukončení kabelu do 5x4mm2 | ks | 9
Ukončení kabelu do 5x6mm2 | ks | 1
Ukončení kabelu do 5x10mm2 | ks | 1
Ukončení kabelu do 4x35mm2 | ks | 1
Montáž rozvodnice do 100kg | ks | 1
Celkem
Drobný pomocný materiál 3% | % | 3
Přesun materiálu 2,5% | % | 2.5
Stavební přípomoci 5% | % | 5
Celkový součet
* V cenách jsou obsaženy i náklady na úklid a odvoz suti.

## Elektroinstalace II.etapa
Elektroinstalace materiál a montáže- II.etapa | [5 empty] | List č.1
popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
Přístrojová instalační krabice plastová, v provedení pod omítku. | ks | 25
Krabice nástěná IP54 + svorkovnice | ks | 13
Spínač jednofázový v provedení na omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 1, krytí IP44 | ks | 1
Spínač jednofázový v provedení na omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 5, krytí IP44 | ks | 2
Spínač jednofázový v provedení na omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 6, krytí IP44 | ks | 4
Nouzové tlačítko v krabičce s aretací s červeným ovladačem o průměru 40 mm, IP65 | ks | 3
Popis zásuvek | ks | 29
Vypínač 3f ve skříňce 16A IP44 | ks | 4
Zásuvka v provedení pod omítku, 16A/230V AC, plastové provedení, samozhášivé, IP40 | ks | 15
Zásuvka trojfázová v provedení na omítku, 16A/3P+N+PE, 380-415V AC, plastové provedení, samozhášivé, IP44. | ks | 9
Zásuvka trojfázová v provedení na omítku, 32A/3P+N+PE, 380-415V AC, plastové provedení, samozhášivé, IP44. | ks | 1
El. přímotopný panel s vestavěnou regulací 2000W | ks | 1
Kabel CYKY 2Ax1,5 | m | 40
Kabel CYKY 3Ax1,5 | m | 70
Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 120
Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 155
Kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 27
Kabel CYKY-J 5x2,5 | m | 205
Kabel CYKY-J 5x6 | m | 23
Vodič CY6 zelenožlutý | m | 45
Vodič CY25 zelenožlutý | m | 5
Ekvipotencionální svorkovnice, slouží pro hlavní pospojování, k vyrovnání nulového potenciálu. | ks | 1
Elektroinstalační lišta 20x20 bílá | m | 20
* Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm | m | 42
Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm, včetně materiálu | m | 42
Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 5cm šířka do 7cm | m | 39
* Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 5cm šířka do 7cm, včetně materiálu | m | 39
Elektroinstalace materiál a montáže- II.etapa | [5 empty] | List č.2
popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
Hmoždinka HM8 + vrut | ks | 465
Ukončení drátu do 6mm2 | ks | 6
Ukončení drátu do 35mm2 | ks | 2
Ukončení kabelu do 2x4mm2 | ks | 2
Ukončení kabelu do 3x4mm2 | ks | 8
Ukončení kabelu do 5x4mm2 | ks | 4
Ukončení kabelu do 5x6mm2 | ks | 1
Ukončení kabelu do 5x10mm2 | ks | 1
Ukončení kabelu do 4x35mm2 | ks | 1
Montáž rozvodnice do 100kg | ks | 1
Celkem
Drobný pomocný materiál 3% | % | 3
Přesun materiálu 2,5% | % | 2.5
Stavební přípomoci 5% | % | 5
Celkový součet
* V cenách jsou obsaženy i náklady na úklid a odvoz suti.

## Rozvaděče I.etapa
Rozvaděč R01.2 (10kA) - I.etapa | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena
Oceloplechová rozvodnice do zdi 600x900x200mm, včetně krycí plechové masky (dle požadavků investora nesmí být plastová). | ks | 1
Vypínač 50A 3pólový | ks | 1
Svodič přepětí FLP-12,5 V/4 | ks | 1
Jistič jednopólový B2/1 | ks | 4
Jistič jednopólový B10/1 | ks | 1
Jistič jednopólový B16/1 | ks | 18
Jistič třípólový C16/3 | ks | 3
Jistič třípólový C25/3 | ks | 1
Jistič třípólový B40/3 | ks | 3
Proudový chránič 25A/4/0,03A | ks | 3
Proudový chránič 40A/4/0,03A | ks | 2
Vypínací cívka 230V k jističi | ks | 3
Vypínač jednopólový 16A (0-1) | ks | 1
Stykač 11kW/22A/230V | ks | 1
Elektronické spínací jednokanálové hodiny | ks | 1
Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 2.5
Svorka 2 až 4 mm2 | ks | 40
Svorka 6 mm2 | ks | 3
Svorka 10 mm2 | ks | 3
Popis přístrojů a okruhů | ks | 45
Celkem materiál
Drobný pomocný materiál 10% | % | 10
Montáž a zapojení rozvodnice 30% | % | 30
Celkový součet
Dozbrojení stávajícího rozvaděče (10kA)
I.etapa | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena
Jistič jednopólový B2/1 | ks | 1
Jistič jednopólový + chránič 16/0,03A | ks | 1
Jistič třípólový B40/3 | ks | 1
Vypínací cívka 230V k jističi | ks | 1
Svorka 2 až 4 mm2 | ks | 4
Popis přístrojů a okruhů | ks | 5
Celkem materiál
Drobný pomocný materiál 10% | % | 10
Montáž a zapojení rozvodnice 30% | % | 30
Celkový součet

## Rozvaděče II.etapa
Nový rozvaděč R01 (10kA) - II.etapa | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena
Oceloplechová nástěnná rozvodnice 600x1200x250mm, včetně krycí plechové masky (dle požadavků investora nesmí být plastová). | ks | 1
Vypínač 160A 3pólový | ks | 1
Kompaktní svodič přepětí FLP-B+C MAXI VS/3 | ks | 1
Jistič jednopólový B2/1 | ks | 3
Jistič jednopólový B10/1 | ks | 1
Jistič jednopólový B16/1 | ks | 10
Jistič třípólový C16/3 | ks | 10
Jistič třípólový C25/3 | ks | 1
Jistič třípólový B40/3 | ks | 4
Proudový chránič 25A/4/0,03A | ks | 2
Proudový chránič 40A/4/0,03A | ks | 3
Vypínací cívka 230V k jističi | ks | 2
Stykač 2Z/20A/230V | ks | 1
Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 2
Svorka 2 až 4 mm2 | ks | 45
Svorka 6 mm2 | ks | 3
Svorka 10 mm2 | ks | 6
Popis přístrojů a okruhů | ks | 40
Celkem materiál
Drobný pomocný materiál 10% | % | 10
Montáž a zapojení rozvodnice 30% | % | 30
Celkový součet