D 1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Sanace budovy d

Dokumentace pro provádění

obsah:

1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3

1.2	Údaje o investorovi	3

1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace	3

2	ÚČEL OBJEKTU, FUNKČNÍ NÁPLŇ, KAPACITNÍ ÚDAJE	3

3	ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ, BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY	4

3.1	Architektonické řešení	4

3.2	Materiálové (barevné) řešení	4

4	CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY	4

5	KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVBY	4

5.1	Stávající stav:	4

5.2	Bourací práce, požadavky na asanace, příprava území:	5

5.3	Konstrukční  statické řešení	5

5.4	Spodní stavba	5

5.5	Vodorovné konstrukce	6

5.6	Drenáž	7

5.7	Svislé nosné konstrukce	7

5.8	Kompletační konstrukce	9

5.9	Izolace	9

5.10	Povrchové úpravy	9

5.11	Klempířské konstrukce	10

5.12	Vinylové podlahové krytiny	10

6	BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ, OCHRANA ZDRAVÍ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ	10

6.1	Postup výstavby a použité materiály	11

6.2	Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí	11

7	STAVEBNÍ FYZIKA – TEPELNÁ TECHNIKA, OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ, AKUSTIKA / HLUK, VIBRACE – POPIS ŘEŠENÍ, ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ENERGIEMI, OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ	13

7.1	Ochrana před zemními (bludnými) proudy	13

7.2	Ochrana před technickou seizmicitou	13

7.3	Ochrana před hlukem	13

7.4	Protipovodňová opatření	13

7.5	Ostatní účinky	13

8	POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ OCHRANU KONSTRUKCÍ	13

9	ÚDAJE O POŽADOVANÉ JAKOSTI NAVRŽENÝCH MATERIÁLŮ A O POŽADOVANÉ JAKOSTI PROVEDENÍ	14

10	POPIS NETRADIČNÍCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ A ZVLÁŠTNÍCH POŽADAVKŮ NA PROVÁDĚNÍ A JAKOST NAVRŽENÝCH KONSTRUKCÍ	14

11	POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ ZHOTOVITELEM STAVBY – OBSAH A ROZSAH VÝROBNÍ A DÍLENSKÉ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE	14

12	STANOVENÍ POŽADOVANÝCH KONTROL ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ A PŘÍPADNÝCH KONTROLNÍCH MĚŘENÍ A ZKOUŠEK, POKUD JSOU POŽADOVÁNY NAD RÁMEC POVINNÝCH – STANOVENÝCH PŘÍSLUŠNÝMI TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY A NORMAMI	14

13	VÝPIS POUŽITÝCH NOREM	14

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

- 1.1	       Údaje o stavbě

Název stavby

Sanace budovy D technické university v Liberci

Místo stavby

Soupis pozemků:

| Parc. č. | Katastrální území | Výměra (m2) | Druh pozemku |
| --- | --- | --- | --- |
| 2795 | Liberec | 494 | Zastavěná plocha a nádvoří |
| 2796 | Liberec | 642 | Zahrada |

## Údaje o investorovi

Technická univerzita v Liberci

Studentská 1402/2, Liberec I-Staré Město

46001 Liberec

justice

## Údaje o zpracovateli dokumentace

### Obchodní firma nebo název, IČ, adresa sídla (právnická osoba)

| Zpracovatelská firma: | ARCHAPLAN s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Bratří Štefanů 973/63a, Slezské předměstí, 500 03, Hradec Králové |
| IČO: | 275 40 863 |
| DIČ: | CZ27540863 |
| Telefon/fax: | +420 608963728 |
| E-mail: | Robert.prix@archaplan.cz |
| Datum zpracování: | 07/2018 |
| Architektonicko stavební řešení: | Ing. Robert Prix |

### jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Ing. Robert Prix– ČKAIT0601268, obor IP00, IH00

# ÚČEL OBJEKTU, FUNKČNÍ NÁPLŇ, KAPACITNÍ ÚDAJE

1.1	Účel objektu:

Budova D v areálu Technické university v Liberci slouží pro výuku, laboratoře a kancelářské prostory. Budova je provozně i stavebně propojena s budovou B.

1.2	Funkční náplň:

V prvním nadzemním podlaží objektu je umístěno 6 kanceláří pro zaměstnance university a studenty doktorandského studia. V objektu jsou laboratoře pro výzkum a posluchárny sloužící pro výuku. Dále jsou v objektu toalety, komora pod schody a schodišťový prostor propojující jednotlivá podlaží a vnější prostor.

# ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ, BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

## Architektonické řešení

Stavební úpravy nemění stávající architektonické řešení objektu. Stavební práce budou probíhat na konstrukcích podzemí a uvnitř objektu. Jediný viditelný na vnějším prostoru zásah je vybudování větracích objektů na větracím kanálku okolo objektu.

## Materiálové (barevné) řešení

Stávající řešení fasád zůstává beze změny. Větrací objektu na větracím kanálku jsou navrženy z betonových cihel a betonové desky a oplechováním s pozinkovaného plechu.

V kancelářích jsou navrženy nové podlahové v krytiny z vinylu podobné specifikace jako jsou stávající.

2.3	Bezbariérové řešení stavby

Do rekonstruovaných prostor je zřízen bezbariérový přístup. Tento vstup bude zachován.

# CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY

3.1	Dispoziční řešení

Stavební úpravy nezasahují do stávajícího dispozičního řešení.

3.2	Provozní řešení

Stavební úpravy nezasahují do stávajícího provozního řešení.

# KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVBY

## Stávající stav:

Objekt, ve kterém budou prováděny stavební úpravy, je dvoupodlažní, nepodsklepený. Členitý půdorys s maximálními rozměry 27x15 m. Zdivo je cihelné. Vstup do objektu je v budovy B a v severní části budovy.

V řešeném podlaží jsou od vlhkosti poničené omítky a podlahy. V pobytových místnostech je dnes nadměrná vlhkost, proto je nutné provést opatření navržené touto PD, aby byly v suterénu zdravotně nezávadné prostředí. V místnostech kanceláří je podlahová konstrukce tvořena anhydritovou vrstvou tl. 50 mm, která leži na podkladním betonu bez vodorovné hydriozolace. Značně nasákavý anhydrit působí akumuluje veškerou vlhkost, která následně kondenzuje pod vinylovou krytinou a vytváří plísně pod celé ploše podlahy. Projekt řeší nové hydroizolace stěn a podlah.

Okolo větší části objektu je větrací kanálek, který je nedostatečně větrán. Projekt řeší zajištění dostatečného větrání kanálku.

## Bourací práce, požadavky na asanace, příprava území:

Předmětem PD jsou bourací práce za účelem odstranění poškozených omítek v přízemí a na vstupním schodišti. Dále budou bourány podlahy v kancelářích, kde budou odstraněna podlahová krytina a vrstva anhydritu až na betonový podklad.

V místnosti D01002 Laboratoř je na obvodovém zdivu SDK předstěna. Ta bude pro účely injektáže vybourána v pruhu 300 mm a zase zaspravena a obložena keramickým obkladem.

Stavební práce zahrnují i odkop suterénního zdiva včetně rozebrání betonové dlažby a bourání asfaltové plochy. Před prováděním výkopových prací je nutné zajistit důkladné vytyčení inženýrských sítí a v okolí inženýrských sítí provádět výkopové práce ručně.

Dále budou provedeny nové větrací objektu na větracím kanále, kde je nutné probourat nové otvory do kanálu.

Rozsah bouracích prací je zobrazen ve výkresové části dokumentace, kde jsou graficky vyznačeny odstraňované konstrukce. Jejich rozsah je stanoven jako nezbytně nutný.

Před započetím bouracích a rekonstrukčních prací se musí kromě podrobného průzkumu stavu objektu prověřit i stav připojených rozvodů. Na základě tohoto průzkumu, získaných informací a dostupných podkladů pak bude vyhotoven zápis. Když budou v průběhu prací zjištěny odchylky skutečnosti od předpokládaného stavu uskutečněného průzkumem, bude novým skutečnostem přizpůsoben i technologický postup.

Je nezbytné před vlastním prováděním vymezit a zabezpečit prostor před vstupem nepovolaných osob a zajistit ochranu veřejného zájmu ohroženého těmito pracemi.

Vybouraný materiál bude průběžně odstraňován z bouraného objektu, aby nedocházelo k přetížení podlah nebo stropů nebo aby nepřekážel. Bourání bude okamžitě přerušeno, pokud není dostatečně zajištěna stabilita bourané konstrukce nebo její části.

Pokud se v průběhu bouracích prací objeví jiné neočekávané konstrukce či skutečnosti ohrožující postup bouracích prací či stabilitu objektu, je třeba neprodleně přizvat na stavbu projektanta.

Před zahájením bouracích prací si zhotovitel zajistí vyklizení inventárního zařízení, slaboproudých zařízení a technologického vybavení.

Bourací práce je možné provádět běžným způsobem, ovšem pouze za předpokladu zabezpečení odpojení (uzavření) veškerých původních instalací (elektroinstalace, voda, ÚT atd.), jež se nacházejí v místech, kde k bouracím pracím dochází.

## Konstrukční  statické řešení

Do konstrukčního systému objektu nebude zasahováno. Nebudou odstraněny žádné nosné stěny, které by měly za následek nežádoucí vliv na statiku objektu.

## Spodní stavba

### Výkopy, zemní práce

Pro realizaci nové svislé hydroizolace a úpravu zpevněných ploch je nutno provést odkopání zeminy. Svahování výkopů se musí řídit skutečným stavem a úrovní jednotlivých vrstev zeminy. Výkopové práce a pažení bude provedeno dle ČSN 733050. Před započetím výkopových prací je nutné nechat vytyčit veškeré podzemní sítě technické infrastruktury a jejich ochranná pásma. Existenci jednotlivých sítí je nutno potvrdit kopanými sondami.

### Technické řešení

Vlastní výkopové práce sestávají ze soustavy základových figur pro zřízení nové hydroizolace a úpravu zpevněných ploch.

S odpady, které vzniknou ze stavební činnosti, bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech, tj. odpady, které stavebník (původce odpadů) nemůže sám využít nebo odstranit v souladu se zákonem, převede do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona. Odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých kategorií a zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, únikem nebo odcizením. Doklady o využití nebo odstranění odpadů budou předloženy při předání stavby.

### Základové konstrukce

Stavebními úpravami není do základových konstrukcí zasahováno. Bude provedeno pouze vyspravení podzemní části suterénního zdiva pro provedení nového hydroizolačního opatření.

### Zásypy

Zpětný zásyp po aplikaci dodatečného hydroizolačního opatření bude proveden vykopanou zeminou. Kromě říčního kameniva pro drenáž a štěrků jako podklad pro zpevněné plochy. Vše hutněno po vrstvách tl. max 200 mm

### Podsypy

Pod skládanou dlažbu bude budou provedeny podsypy ze šperku a to:

- Kladecí vrstva fr. 4-8- mm, tl. 30 mm

- Drcené kamenivo fr. 8-16 mm, tl. 50 mm

- Drcené kamenivo fr. 0-63 mm, tl. 350 m

Vše hutněno po vrstvách tl. max 200 mm

### Hydroizolace spodní stavby

Jako hydroizolace spodní stavby je použita stěrková jednosložková hydroizolační hmota např. weber.tec 915 v tl. 3 mm.  Podkladní povrch bude před aplikací opatřena penetračním nátěrem v kombinaci s novou vodorovnou izolací v podobě chemické injektáže. Tato hydroizolace je natavena na předem připravený povrch opraveného suterénního zdiva. Podklad bude před aplikací opatřena penetračním nátěrem. Nová hydroizolační vrstva bude napojena na izolaci ve zdivu jen přesahem 100 mm přes úroveň injektážních vrtů. Podrobný popis injektáží je uveden v 4.6.1. – sanace svislých nosných konstrukcí.

Veškeré dilatace, prostupy, napojení a veškeré provádění hydroizolací bude realizováno dle technologických předpisů a detailů výrobce izolací.

## Vodorovné konstrukce

V prostorách kanceláří je navržena nová betonová mazanina na novou hydroizolaci podlahy, Betonová mazanina bude použita C 12/15 v předpokládané tloušťce 50 mm. Na betonovou mazaninu bude aplikována samonivelační stěrka v předpokládané tloušťce 6 mm. Podklad musí řádně vyschnout pro pokládku vinylu, předpokládaná doba je 30 dní.

## Drenáž

Dle ohledání místa jsou zeminy v místě základové spáry „dosti slabě propustné horniny“ z tohoto důvodu je okolo objektu navržena drenáž, která bude odvádět případnou vodu od suterénního zdiva do kanalizace. Také zamezí případné lokální tlakové vodě.

Drenáž je navržena DN 100 a bude vyspádována do stávající kanalizace ve spádu 0,5%, v místě zaústěný bude drenáž vedena v pevné trubce PVC KG DN 110 na které bude zpětná klapka, která zamezí případně zatečení kanalizační vody do drenážního systému.

Drenážní potrubí a štěrkový bal bude obalen do geotextílie 300 g/m2 .

Při provádění prací budou zkontrolovány všechny lapače střešních splavenin a kanalizační potrubí. V případě že budou zjištěny nějaké poruchy, budou opraveny.

## Svislé nosné konstrukce

Do stávajících svislých nosných stěn objektu nebude zasahováno.

### Sanace svislých nosných konstrukcí

      - Skutečnosti zjištěné průzkumem – příčiny vlhnutí zdiva

### Obvodové zdivo a částečně vnitřní zdivo je poškozeno vlhkostí – stávající hydroizolace je již nefunkční. K obvodovým zdem na části obvodu v exteriéru přilehá terén. V zájmových místnostech dochází k přenosu vzlínající zemní vlhkosti do nosných konstrukcí a k s tím spojený defektům zdiva. Dále dochází k zasolení paty zdiva a degradaci vnitřních omítek a zdiva.

      - Návrh sanačních opatření

Návrh sanačních opatření je zpracován v souladu s ČSN P 730610 „Hydroizolace staveb – Sanace vlhkého zdiva – Základní ustanovení“ a souvisejících předpisů. Sanace vlhkého zdiva objektu bude řešena v souladu s čl. 4.3 v kombinaci přímých a nepřímých hydroizolačních metod.

Při návrhu technologií na sanaci vlhkého zdiva vycházíme ze skutečnosti, že pro sanaci vlhkosti bude nutno volit takové technologické postupy, které by zajistily spolehlivost provedení a jejich účinnost. Jsou zde navrženy postupy sanace s ohledem na historickou hodnotu celého objektu, materiály byly vybrány s ohledem na směrnice WTA.

Navržené řešení je také respektuje hydrogeologický průzkum, který byl u objektu proveden.

Koncept návrhu sanačních opatření:

- Odstranění příčin vlhkosti objektu stěn provedením dodatečné svislé hydroizolace z vnějšího líce obvodových stěn pomocí hydroizolačních modifikovaných pásů tl. 4 m ve dvou vrstvách

- Sanační interiérový omítkový systém

- Provedení dodatečné vodorovné hydroizolace nosných stěn formou nízkotlakých injektáží mikroemulzí.

##### Opatření v případě odkopu zeminy podél objektu

Opatření z venkovní strany objektu jsou technologicky obsaženy:

- Zemní práce pro provedení výkopu a zpětné zasypání výkopu

- Očištění zdiva s jeho vyspravením

- Případné odstraněné stávající hydroizolace a nopové folie

- Vyspravení zdiva přibetonováním v případě velice nerovného zdiva. S touto variantou není počítáno. Využije se jen v nutném případě.

- Provedení nové hydroizolace z modifikovaného pásu tl. 4,0 mm se skelnou vložnou nad úroveň okolního terénu ve dvou vrstvách

- Položení a přichycení ochranné nopové folie včetně geotextílie.

- Ochrana stávajících inženýrských sítí při realizaci prací v ochranných pásmech.

##### Sanační interiérový omítkový systém

Skladba S1: Zdivo musí být očištěno a spáry musí být proškrábány do hloubky 1-2cm. Poté se zdivo opatří první vrstvou sanační omítky o tl. 10 mm.

Na takto upravený podklad se nanese druhá vrstva sanační omítky o tl. min 20 mm, tak aby celková tl. byla min 30 mm. Tento postup je platný pro referenční výrobek weber.san super.

Pro povrchovou úpravu slouží sanační štuk weber.san 600, který se nanese na omítku po cca 3 dnech.

Skladba S2: Zdivo musí být očištěno a spáry musí být proškrábány do hloubky 1-2cm. Poté se zdivo opatří sanačním kotvícím prostříkem např. weber.san 951S

Na takto upravený podklad se nanese vrstva těsnící omítky o tl. min 20 mm např. weber.san 934. Další vrstva je sanační omítka weber.san super o tl. 15  mm.

Pro povrchovou úpravu slouží sanační štuk weber.san 600, který se nanese na omítku po cca 3 dnech.

Systém těsnících omítek bude napojen na vodorovnou izolaci podlahy přesahem 150 mm izolace na stěnu.

##### Provedení dodatečné vodorovné hydroizolace nosných stěn formou nízkotlakých injektáží

Vrty budou vedeny při co nejníže k podlaze, nejlépe těsně nad výškovou úrovní vodorovné hydroizolace podlah. Průměr vrtu je 12 mm. Osová vzdálenost otvorů je max. 12 cm. V místě, kde je se stýkají dvě úrovně podlah bude provedena izolace při obou podlahách (dvě řady vrtů nad sebou)

Otvory se vrtají vodorovně ve spáře. Hloubka vrtů je asi o 5 cm menší, než je tloušťka zdiva. U hutného, slabě nasákavého cihelného zdiva se vyvrtají otvory ve dvou řadách. U nasákavého zdiva z přírodního kamene umístit otvory přímo do kamene a u hutného lomového zdiva do spár. Při tloušťce stěn přes 80 cm a v rozích budou otvory umístěny z obou stran. Před injektáží se odstraní prach z vrtání. Poté se provede injektáž zdiva pomocí injektážního krému Weber.tec 946. Celý vrt se zaplní injektážním krémem.

Příklad umístění vrtaných otvorů pro injektáž:

## Kompletační konstrukce

### Větrací objekty

Na stávající větrací kanálek okolo objektu budou vyzděny nové větrací objekty, které zajistí rádné větrání kanálku. objektu bude o půdorysném rozměru 750x350 mm. Objekt bude vyzděný z betonových cihel výšky 500 mm. Stříška je navržena z betonové PZ desky, která bude upravena na požadovaný rozměr. Jako krytina je navržena z pozinkovaného plechu. Větrání bude probíhat přes pozinkovanou větrací mřížku rozměru 250x550 mm.

## Izolace

### Izolace proti spodní vodě a zemní vlhkosti

Jako hydroizolace spodní stavby je použita stěrková jednosložková hydroizolační hmota např. weber.tec 915 v tl. 3 mm.  Podkladní povrch bude před aplikací opatřena penetračním nátěrem.

Veškeré dilatace, prostupy, napojení a veškeré provádění hydroizolací bude realizováno dle technologických předpisů a detailů výrobce izolací.

## Povrchové úpravy

### 5.10.1	Omítky vnitřní

Stávající vnitřní omítky včetně dosavadních nátěrů budou z důvodu poškození od vlhkosti otlučeny. Rozsah otlučený je patrný z výkresové části dokumentace. Předpoklad je v délce dle výkresové části a výška 1 000 mm.

Postup sanačních omítek je uveden v oddíle 4.6.1 – sanace svislých nosných konstrukcí

### Obklady vnitřní

V místnosti laboratoře bude otlučen obklad z důvodu opravy omítek. Obklad bude v této místnosti navrácen, tak aby se co nejvíce podobal původnímu. Zdivo pod obkladem bude opatřeno jádrovou omítkou a penetrací. Všechny povrchové úpravy budou specifikovány po dohodě s investorem.

### Nátěry, malby

V zájmových prostorech bude na nové sanační omítky aplikována nová výmalba, kterou si bude investor zajišťovat sám. Ve vnitřních prostorech se předpokládá malba bílá s vysokou paropropustnostní, otěruvzdorná, která bude vhodná i pro sanační omítky.

## Klempířské konstrukce

Krycí lišta je navržena z pozinkovaného poplastového plechu antracitové barvy.

Dále bude provedena kontrola oplechování na fasádě a případná oprava.

Klempířské prvky budou provedeny a osazena dle ČSN 733610.

## Vinylové podlahové krytiny

V místnostech kanceláří je navržena nová podlahová krytina z vinylu. Vinyl je možné aplikovat na vyschlý podklad o maximální vlhkosti 3,5%. Je nutné použit vinyl vhodný do kancelářských provozů pro vysokou zátěž. Materiály budou specifikovány po dohodě s investorem.

# BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ, OCHRANA ZDRAVÍ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

- Stavbu i jednotlivé prostory je možno užívat jen běžným způsobem pouze k takovým účelům, kterým byla určena projektem.

- V rámci objektu nejsou předepsány žádné povinně zpracované řády, které by určovaly bezpečnost při jeho užívání. V objektu není ani osazena taková technologie, která by toto vyžadovala.

- Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků se řídí nařízením vlády č. 361/2007 v platném znění, kde se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, doplněné nařízením vlády č. 362/2005  Sb. a 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Při provádění stavebně-montážních prací je nutné dodržet správné technologické postupy ve smyslu technologických pravidel, za jejichž zpracování odpovídá zhotovitel stavby. Vedení stavby musí zajistit plnění všech zásad a předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při provádění stavby. O zajištění předepsaných opatření, použití ochranných prostředků, předávání pracovišť zhotovitelům a provedení instruktáže je třeba pořídit zápis do stavebního deníku. Dále upozorňuje zpracovatel dokumentace zhotovitele stavby na nutnost zamezit možnosti přístupu nepovolaných fyzických osob a hlavně dětí na staveniště a nutnost zpracování podrobného projektu POV pro realizaci stavby zkoordinovaného s odsouhlaseným časovým harmonogramem prací. Pracovníci zhotovitele stavby budou podrobně seznámeni před započetím výstavby se závaznými předpisy pro organizaci bezpečné práce. Stavba bude prováděna dodavatelským způsobem právnickou, nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání, která má stavební nebo montážní práce v předmětu své činnosti povolené podle zvláštních předpisů. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky správců veškerých inženýrských sítí. Všechny fyzické osoby pohybující se s vědomím stavby po staveništi a to nejen pracovníci zhotovitelů, musí být řádně proškoleny, v rozsahu působnosti a své pracovní činnosti na staveništi a vybaveny patřičnými ochrannými pomůckami. Za dodržování bezpečnosti práce na staveništi v průběhu výstavby plně zodpovídá zhotovitel stavby a jim pověřené osoby.

- Stavba musí být provedena podle schválené projektové dokumentace. Změny oproti schválenému projektu musí být do příslušné dokumentace zaznamenány a odsouhlaseny zadavatelem.

- Zhotovitel stavby a technologie musí provést její realizaci v odpovídající kvalitě při dodržování požadovaných vlastnosti a parametrů. Zhotovitel stavby zodpovídá za respektování všech předpisů, včetně předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení chránící život a zdraví osob.

- V průběhu realizace budou dodržena veškerá nařízení a vyhlášky týkající se bezpečnosti práce. Je nutné rovněž respektovat jednotlivá nařízení a podmínky uvedené ve stavebním povolení a v jednotlivých částech projektu.

- K řešení problematiky zabezpečení dodržování předpisů BOZP a PO musí dodavatel v souladu s příslušnými celostátně platnými předpisy zpracovat vlastní firemní směrnice, které budou zajišťovat jejich rozpracování a aplikaci pro tuto stavbu spolu se stanovením způsobů a odpovědností za prokazatelné seznámení všech pracovníků dodavatele i jeho poddodavatelů s technologickými postupy, havarijními a požárními plány a s příslušnými pasážemi předpisů a vyhlášek.

- Dílo, nebo jeho části, musí být prováděny na základě technologického postupu. Na staveniště mohou vstupovat pouze zaměstnanci dodavatele nebo jím pověřené či zmocněné osoby.

- Materiál bude dopraven na staveniště pouze v nezbytném množství, jeho uložení nebude kumulované a bude provedeno jeho okamžité zabudování. Po uvolnění plochy je možno provést další dopravu materiálu.

- Provoz sousedních objektů nesmí být stavbou nikterak narušen. Ve všech prostorách využívaných stavební firmou bude zajištěn důsledný úklid. Provoz dopravních prostředků a mechanizmů musí být pouze v nezbytnou dobu.

## Postup výstavby a použité materiály

- Všechny použité výrobky, materiály a technologické postupy musí odpovídat platným předpisům a jejich vlastnosti musí být ověřeny certifikací nebo schvalováním výrobků dle platných zákonů.

- Odpady vzniklé při stavebních pracích budou tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a budou odstraněny na zařízeních k tomu určených. O nakládání s odpady vč. přepravy bude vedena evidence (§39 a 40 zák.č.185/2001 o odpadech v platném znění), která bude ihned po dokončení výstavby předložena referátu životního prostředí.

- Dodavatel bude respektovat projektovou dokumentaci. V případě nejasností či dohadů musí neprodleně kontaktovat projektanta, aby nedošlo ke vzniku škod vlivem projektu. Dodavatel je povinen upozornit zpracovatele dokumentace na případné diskoordinace v projektu a vyzvat projektanta k řešení před jejich realizací tak, aby nedošlo ke vzniku škod vlivem projektu.

## Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

- Při výstavbě objektu se s žádnou ochranou stavby nepočítá.

- Pro jednotlivé druhy inženýrských sítí platí předepsaná ochranná pásma dle platných předpisů.

- V následujícím textu jsou pro informaci uvedena ochranná pásma objektů, stávajících vedení. Ochranná pásma objektů a stávajících vedení jsou následující:

Pozemní komunikace		zákon č.13/1997 Sb.

Silničním ochranným pásmem je prostor ohraničený svislými plochami do výšky 50m měřený od osy vozovky.

Ochranná pásma činí:

- silnice, místní komunikace II. a III.tř.				  		15 m

Elektroenergetika		zákon č.458/2000 Sb.

Ochranné pásmo vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení.

V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické stanice je zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná    podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,

b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Ochranná pásma elektroenergetiky jsou následující:

- nadzemní vedení	nad 1kV  do 35 kV včetně (vodiče bez izolace)	   	 	7,0 m

nad 1kV  do 35 kV včetně (vodiče s izolací)	    	2,0 m

nad 1kV  do 35 kV včetně (závěsná kabel. vedení) 	1,0 m

- podzemní vedení	do 110kV včetně						1,0 m

- podzemní vedení	nad 110kV					 		3,0m

podzemní sdělovací kabelová vedení místní i dálková 			    	1,50 m

Plynárenství		zákon č.458/2000 Sb.

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti na obě strany od jeho půdorysu (od vnějšího okraje potrubí) . U technologických objektů je ochranné pásmo vymezené na všechny strany od půdorysu objektu.

V ochranném pásmu zařízení, které slouží pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladňování plynu, i mimo něj je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu. Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob, lze stavební činnost, umísťování konstrukcí, zemní práce, zřizování skládek a uskladňování materiálu v ochranném pásmu provádět pouze s předchozím písemným souhlasem držitele licence, který odpovídá za provoz příslušného plynárenského zařízení.

Ochranná pásma činí:

- nízkotlaké a středotlaké plynovody a  přípojky v zastavěném území obce		1,0 m

- ostatní plynovody a plynovodní přípojky						4,0 m

- technologické objekty								4,0 m

Vodovody, kanalizace 		zákon 274/2001 Sb.

Ochranné pásmo tvoří prostor po obou stranách potrubí, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou v následujících vzdálenostech od vnějšího okraje potrubí:

Ochranná pásma činí:

- vodovodní potrubí

do průměru 500 mm včetně			    	1,50 m

nad průměr 500 mm 				    	2,50 m

- kanalizace

do DN 500 včetně přípojek			   					1,50 m

stoky nad DN 500				    	2,50 m

# STAVEBNÍ FYZIKA – TEPELNÁ TECHNIKA, OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ, AKUSTIKA / HLUK, VIBRACE – POPIS ŘEŠENÍ, ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ENERGIEMI, OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

Nově navržené konstrukce splňují parametry stanovené normou ČSN 73 0540-2.

Pro splnění požadavku na energetickou náročnost budovy dle zákona č. 406/2006 Sb. o hospodaření s energií v platném znění jsou navržena okna, skladby obvodových stěn a střech dle příslušných tepelně technických požadavků.

Tepelně technické vlastnosti oken, obvodových stěn a střešních konstrukcí jsou popsány v příslušných kapitolách v této technické zprávě, požadavky jsou pak dále specifikovány ve výpisech skladeb a výrobků.

Umělé osvětlení garáží je definováno ČSN EN 12464-1.

## Ochrana před zemními (bludnými) proudy

Nenavrhuje se, nepředpokládá se zvýšené zemní napětí, neboť se dosud neprojevily žádné negativní vlivy, jedná se o historickou stavbu.

## Ochrana před technickou seizmicitou

Nenavrhuje se. Do objektu se nově neinstaluje zdroj technické seizmicity.

## Ochrana před hlukem

Nenavrhuje se. Do objektu se nově neinstaluje zdroj hluku.

## Protipovodňová opatření

- Objekt se nenachází v oblasti přímé nebo nepřímé záplavy.

## Ostatní účinky

- Poddolování se v místě nevyskytuje, výskyt metanu nebyl zjištěn.

# POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ OCHRANU KONSTRUKCÍ

- Požadavky na požární ochranu objektu řeší samostatná část dokumentace. Pro požární ucpávky, obklady a všechny požárně odolné materiály, konstrukce a výrobky musejí být použity certifikované a schválené výrobky a systémy. Jejich použití musí odpovídat zkušebnímu protokolu a certifikaci.

# ÚDAJE O POŽADOVANÉ JAKOSTI NAVRŽENÝCH MATERIÁLŮ A O POŽADOVANÉ JAKOSTI PROVEDENÍ

- Stavba je navržena z běžně používaných materiálů, prvků a konstrukcí. Dodavatel stavby je povinen plně dodržovat nařízení vlády č.591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a technologické předpisy zpracované výrobci jednotlivých stavebních konstrukcí a materiálů.

- Veškeré konstrukce jsou navrženy ze standardních výrobků / materiálů podle katalogových a technických listů. Požadovaná jakost navržených materiálů a jakost provedení je dána příslušnými normami a technologickými postupy jednotlivých dodavatelů opláštění. Veškeré konstrukce a stavební práce bude přebírat odpovědný zástupce dodavatele stavby za přítomnosti stavebně technického dozoru investora

# POPIS NETRADIČNÍCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ A ZVLÁŠTNÍCH POŽADAVKŮ NA PROVÁDĚNÍ A JAKOST NAVRŽENÝCH KONSTRUKCÍ

- Celý objekt je navržen tradiční současnou technologií bez zvláštních a neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů a technologických postupů.

- Stavba je navržena z běžně používaných materiálů, prvků a konstrukcí. Dodavatel stavby je povinen plně dodržovat nařízení vlády č.591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a technologické předpisy zpracované výrobci jednotlivých stavebních konstrukcí a materiálů.

# POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ ZHOTOVITELEM STAVBY – OBSAH A ROZSAH VÝROBNÍ A DÍLENSKÉ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE

- Dokumentace je zpracována v podrobnosti pro výběr zhotovitele.

# STANOVENÍ POŽADOVANÝCH KONTROL ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ A PŘÍPADNÝCH KONTROLNÍCH MĚŘENÍ A ZKOUŠEK, POKUD JSOU POŽADOVÁNY NAD RÁMEC POVINNÝCH – STANOVENÝCH PŘÍSLUŠNÝMI TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY A NORMAMI

- Zakrývané konstrukce bude přebírat odpovědný zástupce dodavatele stavby za přítomnosti stavebně technického dozoru investora.

- V případě nesrovnalostí, odlišností od zpracované dokumentace nebo skrytých vad stávajících konstrukcí bude přizván generální projektant. Veškeré úpravy, nebo změny materiálu a konstrukcí nutno předem písemně odsouhlasit u generálního projektanta.

# VÝPIS POUŽITÝCH NOREM

|  |  |  | ČSN 73 6058 |  |  |  | Jednotlivé, řadové a hromadné garáže 2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ČSN EN 998-1 |  |  | Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malty pro vnitřní a vnější omítky |  |  | 2003 |  |
|  |  | ČSN EN 1991-1 |  |  | Eurokód 1: Zatížení konstrukcí |  |  | 2004 |  |
|  |  | ČSN 73 0512 |  |  | Stavební akustika |  |  | 2001 |  |
|  |  | ČSN 73 0531 |  |  | Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách |  |  | 1998 |  |
|  |  | ČSN 73 0532 |  |  | Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků - Požadavky |  |  | 2010 |  |
|  |  | ČSN 73 0580-1 |  |  | Denní osvětlení budov. Část 1: Základní požadavky |  |  | 2007 |  |
|  |  | ČSN 73 0580-2 |  |  | Denní osvětlení budov. Část 2: Denní osvětlení obytných budov |  |  | 2007 |  |
|  |  | ČSN 73 0580-4 |  |  | Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov |  |  | 1994 |  |
|  |  | ČSN 73 0600 |  |  | Hydroizolace staveb - Základní ustanovení |  |  | 2000 |  |
|  |  | ČSN 73 0606 |  |  | Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení |  |  | 2000 |  |
|  |  | ČSN 73 1000 |  |  | Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí |  |  | 2006 |  |
|  |  | ČSN 73 1101 |  |  | Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí |  |  | 2007 |  |
|  |  | ČSN 73 1901 |  |  | Navrhování střech – základní ustanovení |  |  | 2011 |  |
|  |  | ČSN 73 3130 |  |  | Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení |  |  | 1980 |  |
|  |  | ČSN 73 3610 |  |  | Klempířské práce stavební |  |  | 2008 |  |
|  |  | ČSN 73 4130 |  |  | Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení |  |  | 2010 |  |
|  |  | ČSN 73 6133 |  |  | Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací |  |  | 2010 |  |
|  |  | ČSN 74 3282 |  |  | Pevné kovové žebříky pro stavby |  |  | 2013 |  |
|  |  | ČSN 74 3305 |  |  | Ochranná zábradlí |  |  | 2008 |  |
|  |  | ČSN 74 4505 |  |  | Podlahy. Společná ustanovení |  |  | 2012 |  |
|  |  | ČSN 74 6025 |  |  | Okna a dveře – Mechanická trvanlivost – Požadavky a klasifikace |  |  | 2003 |  |
|  |  | ČSN 74 6401 |  |  | Dřevěné dveře. Základní ustanovení |  |  | 1977 |  |
|  |  | ČSN 74 6501 |  |  | Ocelové zárubně. Společná ustanovení |  |  | 1987 |  |
|  |  |  |  | vyhl.č.268/2009 Sb. |  | o obecných technických požadavcích na výstavbu |  |  | 2009 |
|  |  | vyhl.č.601/2006 Sb. |  |  | Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích |  |  | 2006 |  |
|  |  | vyhl.MMR č.398/2009 Sb. |  |  | o obecných technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace |  |  | 2009 |  |

Vypracovala: Jana Kačmičková, 07/2018