## RA-3T
PLC PROGRAMOVATELNÝ PROCESOROVÝ MODUL PRO ETHERNET -WAGO 750-881
AI/1 -MODUL- 8xPt1000 v RA-3/T
System | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW Item | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
VZT2 | TC 20.00 | T VZDUCHU VENKOVNI-rezerva | 750-451 | 750-881 | AI1 | AI1 | Pt 1000 | -50 | 70 | 0C |  |  |  |  | RA-3/T | po komunikaci
VZT2 | TC 20.01 | T VZDUCHU PŘÍVOD VZT 2 | 750-451 | 750-881 | AI2 | AI2 | Ni 1000 | -50 | 80 | 0C |  |  |  |  | RA-3/T
VZT2 | TC 20.02 | T VZDUCHU ODTAH VZT 2 | 750-451 | 750-881 | AI3 | AI3 | Ni 1000 | -50 | 80 | 0C |  |  |  |  | RA-3/T
VZT2 | TC 20.03 | T VZDUCHU ZA REKUPERACÍ VZT 2 | 750-451 | 750-881 | AI4 | AI4 | Ni 1000 | -50 | 80 | 0C |  |  |  |  | RA-3/T
VZT2 | TC 20.04 | T VODY ZPÁTEČKA Z OHŘÍVAČE VZT2 | 750-451 | 750-881 | AI5 | AI5 | Pt 1000 | -30 | 130 | 0C |  |  |  |  | RA-3/T
VZT2 | TC 150.01 | T VZDUCHU PŘÍVOD VZT 15 | 750-451 | 750-881 | AI6 | AI6 | Ni 1000 | -50 | 80 | 0C |  |  |  |  | RA-3/T
VZT15 | TC 150.02 | T VODY ZPÁTEČKA Z OHŘÍVAČE VZT 15 | 750-451 | 750-881 | AI7 | AI7 | Pt 1000 | -30 | 130 | 0C |  |  |  |  | RA-3/T
VZT15 | TC 150.01a | T PROSTOR LABORATOŘ 4.21-rezerva | 750-451 | 750-881 | AI8 | AI8 | Pt 1000 | -50 | 70 | 0C |  |  |  |  | RA-3/T
|  |  | Akce: | BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI Doprojektování prostorových rezerv | [9 empty] | Rozvaděč: | RA-3/T | Datum: | 2026-07-29 | Část: | A4
[10 empty] | Soubor: | DATA POINT LIST |  |  | Regulátor: | CPU1 | Oprava: | __.__.__ | Strana: | 1
AI/2 -MODUL- 8x0-10V v RA-3/T
System | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW Item | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
VZT2 | PdC 20.05 | TLAKOVÁ DIFERENCE VENTILÁTOR PŘÍVOD | 750-497 | 750-881 | AI1 | AI9 | 0-10V | 0 | 1000 | Pa |  |  |  |  | RA-3/T
VZT2 | PdC 20.06 | TLAKOVÁ DIFERENCE VENTILÁTOR ODTAH | 750-497 | 750-881 | AI2 | AI10 | 0-10V | 0 | 1000 | Pa |  |  |  |  | RA-3/T
VZT2 | PdC 20.07 | TLAKOVÁ DIFERENCE PROSTOR LABOR. 4.29 | 750-497 | 750-881 | AI3 | AI11 | 0-10V | 0 | 100 | Pa |  |  |  |  | RA-3/T | přetlak 15Pa mezi 4.29 a 4.04b
VZT2 | PdC 20.08 | TLAKOVÁ DIFERENCE PROSTOR LABOR. 4.22 | 750-497 | 750-881 | AI4 | AI12 | 0-10V | 0 | 100 | Pa |  |  |  |  | RA-3/T | přetlak 15Pa mezi 4.22 a 4.04b
VZT2 | PdC 20.09 | TLAKOVÁ DIFERENCE PROSTOR LABOR. 4.30 | 750-497 | 750-881 | AI5 | AI13 | 0-10V | 0 | 100 | Pa |  |  |  |  | RA-3/T | přetlak 5Pa mezi 4.30 a 4.04b
| rezerva |  | 750-497 | 750-881 | AI6 | AI14 | [8 empty] | RA-3/T
| rezerva |  | 750-497 | 750-881 | AI7 | AI15 | [8 empty] | RA-3/T
| rezerva |  | 750-497 | 750-881 | AI8 | AI16 | [8 empty] | RA-3/T
|  |  | Akce: | BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI Doprojektování prostorových rezerv | [9 empty] | Rozvaděč: | RA-3/T | Datum: | 2026-07-29 | Část: | A4
[10 empty] | Soubor: | DATA POINT LIST |  |  | Regulátor: | CPU1 | Oprava: | __.__.__ | Strana: | 1
AI/3 -MODUL- 8x0-10V v RA-3/T
System | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW Item | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
VZT15 | PdC 150.03 | TLAKOVÁ DIFERENCE VENTILÁTOR PŘÍVOD | 750-497 | 750-881 | AI1 | AI17 | 0-10V | 0 | 1000 | Pa |  |  |  |  | RA-3/T
VZT15 | PdC 150.04 | TLAKOVÁ DIFERENCE PROSTOR LABOR. 4.21 | 750-497 | 750-881 | AI2 | AI18 | 0-10V | 0 | 100 | Pa |  |  |  |  | RA-3/T | podtlak 15Pa mezi 4.21 a 4.04b
VZT15 | PT 150.05 | POTENCIOMETR DIGESTOŘ 1 | 750-497 | 750-881 | AI3 | AI19 | 0-10V | 0 | 100 | % OT |  |  |  |  | RA-3/T | NTC 10k
VZT15 | PT 150.06 | POTENCIOMETR DIGESTOŘ 2 | 750-497 | 750-881 | AI4 | AI20 | 0-10V | 0 | 100 | % OT |  |  |  |  | RA-3/T | NTC 10k
VZT15 | PT 150.07 | POTENCIOMETR DIGESTOŘ 3 | 750-497 | 750-881 | AI5 | AI21 | 0-10V | 0 | 100 | % OT |  |  |  |  | RA-3/T | NTC 10k
| rezerva |  | 750-497 | 750-881 | AI6 | AI22 | [8 empty] | RA-3/T
| rezerva |  | 750-497 | 750-881 | AI7 | AI23 | [8 empty] | RA-3/T
| rezerva |  | 750-497 | 750-881 | AI8 | AI24 | [8 empty] | RA-3/T
|  |  | Akce: | BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI Doprojektování prostorových rezerv | [9 empty] | Rozvaděč: | RA-3/T | Datum: | 2026-07-29 | Část: | A4
[10 empty] | Soubor: | DATA POINT LIST |  |  | Regulátor: | CPU1 | Oprava: | __.__.__ | Strana: | 1
AO/1 -MODUL- 4xAO 0-10V v RA-3/T
System | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW Item | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
VZT2 | Y 20.10 | KLAPKA OBTOKU REKUPERACE VZT2 | 750-559 | 750-881 | AO1 | AO1 | 0-10V | 0 | 100 | % |  |  |  |  | RA-3/T
VZT2 | Y 20.11 | VENTIL OHŘEV VZT2 | 750-559 | 750-881 | AO2 | AO2 | 0-10V | 0 | 100 | % |  |  |  |  | RA-3/T
VZT2 | Y 20.12 | VENTIL CHLAZENÍ VZT2 | 750-559 | 750-881 | AO3 | AO3 | 0-10V | 0 | 100 | % |  |  |  |  | RA-3/T
VZT15 | Y 150.08 | VENTIL OHŘEV VZT15 | 750-559 | 750-881 | AO4 | AO4 | 0-10V | 0 | 100 | % |  |  |  |  | RA-3/T
|  |  | Akce: | BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI Doprojektování prostorových rezerv | [9 empty] | Rozvaděč: | RA-3/T | Datum: | 2026-07-29 | Část: | A4
[10 empty] | Soubor: | DATA POINT LIST |  |  | Regulátor: | CPU1 | Oprava: | __.__.__ | Strana: | 2
AO/2 -MODUL- 4xAO 0-10V v RA-3/T
System | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW Item | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
VZT2 | M 1.1 | ŘÍZENÍ OTÁČEK EC MOTORU PŘÍVOD VZT2 | 750-559 | 750-881 | AO1 | AO5 | 0-10V | 0 | 100 | OT |  |  |  |  | RA-3/T
VZT2 | M 1.2 | ŘÍZENÍ OTÁČEK EC MOTORU ODTAH VZT2 | 750-559 | 750-881 | AO2 | AO6 | 0-10V | 0 | 100 | OT |  |  |  |  | RA-3/T
VZT2 | M 1.3 | ŘÍZENÍ OTÁČEK EC MOTORU DIGESTOŘ 1 4.29 | 750-559 | 750-881 | AO3 | AO7 | 0-10V | 0 | 100 | OT |  |  |  |  | RA-3/T
VZT2 | M 1.4 | ŘÍZENÍ OTÁČEK EC MOTORU DIGESTOŘ 2 4.30 | 750-559 | 750-881 | AO4 | AO8 | 0-10V | 0 | 100 | OT |  |  |  |  | RA-3/T
|  |  | Akce: | BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI Doprojektování prostorových rezerv | [9 empty] | Rozvaděč: | RA-3/T | Datum: | 2026-07-29 | Část: | A4
[10 empty] | Soubor: | DATA POINT LIST |  |  | Regulátor: | CPU1 | Oprava: | __.__.__ | Strana: | 2
AO/3 -MODUL- 4xAO 0-10V v RA-3/T
System | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW Item | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
VZT15 | M 1.1 | ŘÍZENÍ OTÁČEK EC MOTORU PŘÍVOD VZT2 | 750-559 | 750-881 | AO1 | AO9 | 0-10V | 0 | 100 | OT |  |  |  |  | RA-3/T
VZT15 | M 1.2 | ŘÍZENÍ OTÁČEK EC MOTORU DIGESTOŘ 1 4.21 | 750-559 | 750-881 | AO2 | AO10 | 0-10V | 0 | 100 | OT |  |  |  |  | RA-3/T | dle potenciometru PT 150.05
VZT15 | M 1.3 | ŘÍZENÍ OTÁČEK EC MOTORU DIGESTOŘ 2 4.21 | 750-559 | 750-881 | AO3 | AO11 | 0-10V | 0 | 100 | OT |  |  |  |  | RA-3/T | dle potenciometru PT 150.06
VZT15 | M 1.4 | ŘÍZENÍ OTÁČEK EC MOTORU DIGESTOŘ 3 4.21 | 750-559 | 750-881 | AO4 | AO12 | 0-10V | 0 | 100 | OT |  |  |  |  | RA-3/T | dle potenciometru PT 150.07
|  |  | Akce: | BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI Doprojektování prostorových rezerv | [9 empty] | Rozvaděč: | RA-3/T | Datum: | 2026-07-29 | Část: | A4
[10 empty] | Soubor: | DATA POINT LIST |  |  | Regulátor: | CPU1 | Oprava: | __.__.__ | Strana: | 2
DI/1 -MODUL- 8xDI 24VDC v RA-3/T
System | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW Item | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
VZT2 | TAL 20.13 | MRÁZ VZT 2 | 750--431 | 750-881 | DI1 | DI1 | KONTAKT |  |  | 24VDC | MRÁZ | NORMÁL |  |  | RA-3/T | BLOKACE ZAPNUTÍ VZT2
VZT2 | SB 21 | RESET VZT 2 | 750--431 | 750-881 | DI2 | DI2 | KONTAKT |  |  | 24VDC | 0 | RESET |  |  | RA-3/T
VZT2 | EPS-rezerva | SIGNALIZACE POŽÁRU Z EPS | 750--431 | 750-881 | DI3 | DI3 | KONTAKT |  |  | 24VDC | POŽÁR | OK |  |  | RA-3/T | BLOKACE ZAPNUTÍ VZT A ODTAH
VZT2 | PdAH 20.14 | ZANEŠENÍ FILTRU PŘÍVOD1 VZT 2 | 750--431 | 750-881 | DI4 | DI4 | KONTAKT |  |  | 24VDC | ZANEŠ | OK |  |  | RA-3/T
VZT2 | PdAH 20.15 | ZANEŠENÍ FILTRU PŘÍVOD1 VZT 2 | 750--431 | 750-881 | DI5 | DI5 | KONTAKT |  |  | 24VDC | ZANEŠ | OK |  |  | RA-3/T
VZT2 | PdAH 20.16 | ZANEŠENÍ FILTRU ODTAH VZT2 | 750--431 | 750-881 | DI6 | DI6 | KONTAKT |  |  | 24VDC | ZANEŠ | OK |  |  | RA-3/T
VZT2 | Č 20.24 | CHOD/POR ČERPADLO OHŘEV VZT2 | 750--431 | 750-881 | DI7 | DI7 | KONTAKT |  |  | 24VDC | 0,POR | CHOD |  |  | RA-3/T
VZT2 | SA 22 | ČERPADLO OHŘEV VZT 2 OVLADAČ V AUT | 750--431 | 750-881 | DI8 | DI8 | KONTAKT |  |  | 24VDC | 0, VYP | AUT |  |  | RA-3/T
|  |  | Akce: | BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI Doprojektování prostorových rezerv | [9 empty] | Rozvaděč: | RA-3/T | Datum: | 2026-07-29 | Část: | A4
[10 empty] | Soubor: | DATA POINT LIST |  |  | Regulátor: | CPU1 | Oprava: | __.__.__ | Strana: | 3
DI/2 -MODUL- 8xDI 24VDC v RA-3/T
System | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW Item | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
VZT2 | PdAH 20.17 | ZANEŠENÍ FILTRU REF. VÝÚSTKA 4.29 | 750--431 | 750-881 | DI1 | DI9 | KONTAKT |  |  | 24VDC | ZANEŠ | OK |  |  | RA-3/T
VZT2 | PdAH 20.18 | ZANEŠENÍ FILTRU REF. VÝÚSTKA 4.22 | 750--431 | 750-881 | DI2 | DI10 | KONTAKT |  |  | 24VDC | ZANEŠ | OK |  |  | RA-3/T
VZT2 | PdAH 20.19 | ZANEŠENÍ FILTRU REF. VÝÚSTKA 4.30 | 750--431 | 750-881 | DI3 | DI11 | KONTAKT |  |  | 24VDC | ZANEŠ | OK |  |  | RA-3/T
VZT2 | M 2.1 | PORUCHA EC MOTORU PŘÍVOD VZT2 | 750--431 | 750-881 | DI4 | DI12 | KONTAKT |  |  | 24VDC | OK | POR |  |  | RA-3/T
VZT2 | M 2.2 | PORUCHA EC MOTORU ODTAH VZT2 | 750--431 | 750-881 | DI5 | DI13 | KONTAKT |  |  | 24VDC | OK | POR |  |  | RA-3/T
VZT2 | FA 21,22 | NAPÁJENÍ MOTORŮ VZT2 OK | 750--431 | 750-881 | DI6 | DI14 | KONTAKT |  |  | 24VDC | POR | OK |  |  | RA-3/T
VZT2 | FA 23 | NAPÁJENÍ MOTORU DIGESTOŘ 1 4.29 OK | 750--431 | 750-881 | DI7 | DI15 | KONTAKT |  |  | 24VDC | POR | OK |  |  | RA-3/T
VZT2 | FA 24 | NAPÁJENÍ MOTORU DIGESTOŘ 2 4.30 OK | 750--431 | 750-881 | DI8 | DI16 | KONTAKT |  |  | 24VDC | POR | OK |  |  | RA-3/T
|  |  | Akce: | BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI Doprojektování prostorových rezerv | [9 empty] | Rozvaděč: | RA-3/T | Datum: | 2026-07-29 | Část: | A4
[10 empty] | Soubor: | DATA POINT LIST |  |  | Regulátor: | CPU1 | Oprava: | __.__.__ | Strana: | 3
DI/3 -MODUL- 8xDI 24VDC v RA-3/T
System | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW Item | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
VZT15 | TAL 150.09 | MRÁZ VZT 15 | 750--431 | 750-881 | DI1 | DI17 | KONTAKT |  |  | 24VDC | MRÁZ | NORMÁL |  |  | RA-3/T | BLOKACE ZAPNUTÍ VZT2
VZT15 | SB 151 | RESET VZT 15 | 750--431 | 750-881 | DI2 | DI18 | KONTAKT |  |  | 24VDC | 0 | RESET |  |  | RA-3/T
VZT15 | PdAH 150.10 | ZANEŠENÍ FILTRU PŘÍVOD VZT 15 | 750--431 | 750-881 | DI3 | DI19 | KONTAKT |  |  | 24VDC | ZANEŠ | OK |  |  | RA-3/T
VZT15 | Č 150.15 | CHOD/POR ČERPADLO OHŘEV VZT15 | 750--431 | 750-881 | DI4 | DI20 | KONTAKT |  |  | 24VDC | 0,POR | CHOD |  |  | RA-3/T
VZT15 | SA 152 | ČERPADLO OHŘEV VZT15 OVLADAČ V AUT | 750--431 | 750-881 | DI5 | DI21 | KONTAKT |  |  | 24VDC | 0, VYP | AUT |  |  | RA-3/T
VZT15 | M 15.1 | PORUCHA EC MOTORU PŘÍVOD VZT15 | 750--431 | 750-881 | DI6 | DI22 | KONTAKT |  |  | 24VDC | OK | POR |  |  | RA-3/T
VZT15 | FA 151 | NAPÁJENÍ MOTORU VZT15 OK | 750--431 | 750-881 | DI7 | DI23 | KONTAKT |  |  | 24VDC | POR | OK |  |  | RA-3/T
VZT15 | PT 150.05 | POTENCIOMETR DIGESTOŘ 1 O/OFF | 750--431 | 750-881 | DI8 | DI24 | KONTAKT |  |  | 24VDC | OFF | ON |  |  | RA-3/T
|  |  | Akce: | BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI Doprojektování prostorových rezerv | [9 empty] | Rozvaděč: | RA-3/T | Datum: | 2026-07-29 | Část: | A4
[10 empty] | Soubor: | DATA POINT LIST |  |  | Regulátor: | CPU1 | Oprava: | __.__.__ | Strana: | 3
DI/4 -MODUL- 8xDI 24VDC v RA-3/T
System | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW Item | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
VZT15 | PT 150.06 | POTENCIOMETR DIGESTOŘ 2 O/OFF | 750--431 | 750-881 | DI1 | DI25 | KONTAKT |  |  | 24VDC | OFF | ON |  |  | RA-3/T
VZT15 | PT 150.07 | POTENCIOMETR DIGESTOŘ 3 O/OFF | 750--431 | 750-881 | DI2 | DI26 | KONTAKT |  |  | 24VDC | OFF | ON |  |  | RA-3/T
VZT15 | FA 152 | NAPÁJENÍ MOTORU DIGESTOŘ 1 4.21 OK | 750--431 | 750-881 | DI3 | DI27 | KONTAKT |  |  | 24VDC | POR | OK |  |  | RA-3/T
VZT15 | FA 153 | NAPÁJENÍ MOTORU DIGESTOŘ 2 4.21 OK | 750--431 | 750-881 | DI4 | DI28 | KONTAKT |  |  | 24VDC | POR | OK |  |  | RA-3/T
VZT15 | FA 154 | NAPÁJENÍ MOTORU DIGESTOŘ 3 4.21 OK | 750--431 | 750-881 | DI5 | DI29 | KONTAKT |  |  | 24VDC | POR | OK |  |  | RA-3/T
CO2 | QAH 14.01 | DETEKCE CO2 LABORATOŘ 4.29 -2500ppm | 750--431 | 750-881 | DI6 | DI30 | KONTAKT | 0 | 50000 | 24VDC | NORMÁL | POPLACH |  |  | RA-3/T | zapíná majáček HL 14.04 a VZT2 na MAX
CO2 | QAH 14.02 | DETEKCE CO2 LABORATOŘ 4.22 -2500ppm | 750--431 | 750-881 | DI7 | DI31 | KONTAKT | 0 | 50000 | 24VDC | NORMÁL | POPLACH |  |  | RA-3/T | zapíná majáček HL 14.05 a VZT2 na MAX
CO2 | QAH 14.03 | DETEKCE CO2 LABORATOŘ 4.30 -2500ppm | 750--431 | 750-881 | DI8 | DI32 | KONTAKT | 0 | 50000 | 24VDC | NORMÁL | POPLACH |  |  | RA-3/T | zapíná majáček HL 14.06 a VZT2 na MAX
|  |  | Akce: | BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI Doprojektování prostorových rezerv | [9 empty] | Rozvaděč: | RA-3/T | Datum: | 2026-07-29 | Část: | A4
[10 empty] | Soubor: | DATA POINT LIST |  |  | Regulátor: | CPU1 | Oprava: | __.__.__ | Strana: | 3
DO/1 -MODUL- 8xDO 24VDC v RA-3/T
System | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW Item | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
VZT2 | M 2.1,2 +Y 20.21 | ON/OFF MOTORY A KLAPKY VZT2 | 750-1515 | 750-881 | DO1 | DO1 | TRIAK |  |  | 24VDC | VYP | ZAP |  |  | RA-3/T | blokace od EPS a TAL 20.13
VZT2 | Y 20.22 | OTV KLAPKU ODTAH DIGESTOŘ 1 4.29 | 750-1515 | 750-881 | DO2 | DO2 | TRIAK |  |  | 24VDC | ZAV | OTV |  |  | RA-3/T | blokace od EPS
VZT2 | Y 20.23 | OTV KLAPKU ODTAH DIGESTOŘ 2 4.30 | 750-1515 | 750-881 | DO3 | DO3 | TRIAK |  |  | 24VDC | ZAV | OTV |  |  | RA-3/T | blokace od EPS
| rezerva |  | 750-1515 | 750-881 | DO4 | DO4 | TRIAK |  |  | 24VDC |  |  |  |  | RA-3/T
VZT2 | Č 20.24 | ZAP ČERPADLO OHŘEV VZT2 | 750-1515 | 750-881 | DO5 | DO5 | TRIAK |  |  | 24VDC | VYP | ZAP |  |  | RA-3/T
VZT2 | HL20 | CHOD/POR VZT 2 | 750-1515 | 750-881 | DO6 | DO6 | TRIAK |  |  | 24VDC | VYP | CHOD/P |  |  | RA-3/T | (CHOD=SVÍTÍ, POR=BLIKÁ)
VZT2 | YQ 20.25-27a,b | OTVÍRÁ TROXY MIN. PRŮTOK Vmin | 750-1515 | 750-881 | DO7 | DO7 | TRIAK |  |  | 24VDC | ZAV | OTV |  |  | RA-3/T
VZT2 | YQ 20.25-27a,b | PŘESTAVUJE TROXY MAX. PRŮTOK Vmax | 750-1515 | 750-881 | DO8 | DO8 | TRIAK |  |  | 24VDC | MIN | MAX |  |  | RA-3/T
|  |  | Akce: | BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI Doprojektování prostorových rezerv | [9 empty] | Rozvaděč: | RA-3/T | Datum: | 2026-07-29 | Část: | A4
[10 empty] | Soubor: | DATA POINT LIST |  |  | Regulátor: | CPU1 | Oprava: | __.__.__ | Strana: | 4
DO/2 -MODUL- 8xDO 24VDC v RA-3/T
System | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW Item | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
VZT15 | M 15.1 +Y 150.11 | ON/OFF MOTOR A KLAPKA VZT15 | 750-1515 | 750-881 | DO1 | DO9 | TRIAK |  |  | 24VDC | VYP | ZAP |  |  | RA-3/T | blokace od EPS a TAL 150.09
VZT15 | Y 150.12 | OTV KLAPKU ODTAH DIGESTOŘ 1 4.21 | 750-1515 | 750-881 | DO2 | DO10 | TRIAK |  |  | 24VDC | ZAV | OTV |  |  | RA-3/T | blokace od EPS
VZT15 | Y 150.13 | OTV KLAPKU ODTAH DIGESTOŘ 2 4.21 | 750-1515 | 750-881 | DO3 | DO11 | TRIAK |  |  | 24VDC | ZAV | OTV |  |  | RA-3/T | blokace od EPS
VZT15 | Y 150.14 | OTV KLAPKU ODTAH DIGESTOŘ 3 4.21 | 750-1515 | 750-881 | DO4 | DO12 | TRIAK |  |  | 24VDC | ZAV | OTV |  |  | RA-3/T | blokace od EPS
VZT15 | Č 150.15 | ZAP ČERPADLO OHŘEV VZT15 | 750-1515 | 750-881 | DO5 | DO13 | TRIAK |  |  | 24VDC | VYP | ZAP |  |  | RA-3/T
VZT15 | HL150 | CHOD/POR VZT 15 | 750-1515 | 750-881 | DO6 | DO14 | TRIAK |  |  | 24VDC | VYP | CHOD/P |  |  | RA-3/T | (CHOD=SVÍTÍ, POR=BLIKÁ)
| rezerva |  | 750-1515 | 750-881 | DO7 | DO15 | TRIAK |  |  | 24VDC | MIN | MAX |  |  | RA-3/T
| rezerva |  | 750-1515 | 750-881 | DO8 | DO16 | TRIAK |  |  | 24VDC |  |  |  |  | RA-3/T
|  |  | Akce: | BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI Doprojektování prostorových rezerv | [9 empty] | Rozvaděč: | RA-3/T | Datum: | 2026-07-29 | Část: | A4
[10 empty] | Soubor: | DATA POINT LIST |  |  | Regulátor: | CPU1 | Oprava: | __.__.__ | Strana: | 4
DO/3 -MODUL- 8xDO 24VDC v RA-3/T
System | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW Item | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
CO2 | HL 14.04 | ZAP. MAJÁČEK -ÚNIK CO2 V 4.29 | 750-1515 | 750-881 | DO1 | DO9 | TRIAK |  |  | 24VDC | VYP | ZAP |  |  | RA-3/T | při detekci CO2 od QAH 14.01
CO2 | HL 14.05 | ZAP. MAJÁČEK -ÚNIK CO2 V 4.22 | 750-1515 | 750-881 | DO2 | DO10 | TRIAK |  |  | 24VDC | VYP | ZAP |  |  | RA-3/T | při detekci CO2 od QAH 14.02
CO2 | HL 14.06 | ZAP. MAJÁČEK -ÚNIK CO2 V 4.30 | 750-1515 | 750-881 | DO3 | DO11 | TRIAK |  |  | 24VDC | VYP | ZAP |  |  | RA-3/T | při detekci CO2 od QAH 14.03
| rezerva |  | 750-1515 | 750-881 | DO4 | DO12 | TRIAK |  |  | 24VDC |  |  |  |  | RA-3/T
| rezerva |  | 750-1515 | 750-881 | DO5 | DO13 | TRIAK |  |  | 24VDC |  |  |  |  | RA-3/T
| rezerva |  | 750-1515 | 750-881 | DO6 | DO14 | TRIAK |  |  | 24VDC |  |  |  |  | RA-3/T
| rezerva |  | 750-1515 | 750-881 | DO7 | DO15 | TRIAK |  |  | 24VDC |  |  |  |  | RA-3/T
| rezerva |  | 750-1515 | 750-881 | DO8 | DO16 | TRIAK |  |  | 24VDC |  |  |  |  | RA-3/T
|  |  | Akce: | BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI Doprojektování prostorových rezerv | [9 empty] | Rozvaděč: | RA-3/T | Datum: | 2026-07-29 | Část: | A4
[10 empty] | Soubor: | DATA POINT LIST |  |  | Regulátor: | CPU1 | Oprava: | __.__.__ | Strana: | 4
RTU/1 -MODUL- Modd-bus RTU/RS485 v RA-3/T
System | Inf. bod Short Description | Popis Long Description | Hardware Object | Type of Controler | HW Item | SW Item | Type of Signal | Range Low | Range High | JednotkyUnit | State 0 (OPEN) | State 1 (CLOSED) | Normal State | Alarm Priority | Panel | Poznámka Notice
CO2 | QAH 14.01,02,03 | Nastavení detektorů po MOD-BUS RTU | 750-1515 | 750-652 | [10 empty] | RA-3/T
|  |  | Akce: | BUDOVA T TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI Doprojektování prostorových rezerv | [9 empty] | Rozvaděč: | RA-3/T | Datum: | 2026-07-29 | Část: | A4
[10 empty] | Soubor: | DATA POINT LIST |  |  | Regulátor: | CPU1 | Oprava: | __.__.__ | Strana: | 4