OBSAH:

1.	ÚVOD	2

1.1	Identifikační údaje stavby	2

1.2	Základní informace	2

1.3	Dělící místa	2

1.4	Rozsah projektu	3

2.	technické řešení	4

1.5	Základní technické údaje	4

1.5.1	Napěťové soustavy, ochrana před nebezp. dotyk. nap. dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2	4

1.5.2	Poruchové stavy, ochrana proti přetížení a zkratu	4

1.5.3	Stupeň důležitosti dodávky	4

1.5.4	Určení vnějších vlivů	4

1.6	Použité normy a předpisy	4

1.7	Projektové podklady	5

1.8	Popis technického řešení	5

1.8.1	Úprava rozvaděče RH1.1-2, RH1.2-2	5

1.8.2	Úprava rozvaděče  RH1.2-2	6

1.8.3	Elektroinstalace – kabelové trasy	6

1.8.4	Systém měření a řízení vypnutí - MaR	7

1.8.5	Požární oddělení	7

3.	Bezpečnost a ochrana zdraví:	8

4.	PROVOZNÍ PODMÍNKY	8

5.	provedení stavby	9

6.	výkresová dokumentace	9

- ÚVOD

  - Identifikační údaje stavby

Název stavby :	NAPÁJENÍ TECHNOLOGIÍ

Investor :	Technická univerzita Liberec

  - Základní informace

Tato dokumentace v úrovni DZS (dokumentace pro zhotovení stavby) řeší napájení a havarijní vypnutí technologií pro rekuperaci v objektu L v Technické univerzitě Liberec.

Výchozí podklady: situace, požadavky investora a uživatele, normy ČSN, EN a legislativa.

V objektu L budou umístěny v technologické části 1.PP nová zařízení pro rekuperaci energie. Jedná se o nový POWER TRAIN, přestěhovaný ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETR a a starou VÁLCOVOU BRZDU. Tento projekt řeší úpravu stávajícího rozvaděče RH  a osazení nových vývodů pro rozvaděče nových zařízení.

Rekuperovaná energie se nesmí vracet do sítě a má sloužit pro pokrytí spotřeby budovy. Aby se zajistilo, že se energie nebude vracet do sítě, je doplněno řízení vypnutí jednotlivých zařízení. Systém měří proudy jednotlivých zařízení a přívodních vedení. Tyto proudy porovnává a zajišťuje to, aby nedošlo k dodávce energie do sítě. S dostatečným předstihem nejdříve zvukově a opticky signalizuje blížící se havarijní stav a poté vypne příslušné zařízení. Tato signalizace bude umístěna v 1.pp a bude doplněna možností dálkového ovládání zapnutí/vypnutí zařízení.

Dále je součástí tohoto projektu vývod do velína válcové brzdy v místnosti 01.02 v 1.pp, který bude napájen z RH.

  - Dělící místa

- Na vstupní straně nn	- rozvaděč RH1.1-2 a RH1.1-1

- Na vývodní straně nn-  vstupní svorky (kabely zakončeny oky) rozvaděčů zařízení

- rozvaděč R-PT – power train

- rozvaděč R-VB – válcová brzda

- rozvaděč R-AD – asynchronní dynamometr

- vývod 100A

ETAPY A ROZSAH DODÁVEK BAREVNĚ ZNAČENÉ V VÝKRESOVÉ ČÁSTI PD:

Bílá barva – hotové, zrealizované firmou ROSS

Zelená barva – realizuje firma ROSS na základě předaných podkladů od TUL, termín realizace cca 7/2012

Červená barva – požadavek na rozšíření díla z strany TUL, termín realizace cca 6/2012

Modrá barva – změna vyplívající z jiného napájení objektu L, termín realizace dle provedení nové přípojky z objektu G

  - Rozsah projektu

- Úprava rozvaděče RH

- Příprava pro budoucí napájení objektu z nové trafostanice G

- Kabelové trasy pro napájení rozvaděčů R-PT, R-VB a R-AD

- Napájecí vývod do velínu válcové brzdy v 1.pp

- Dozbrojení rozvaděče RH

- Měření dodávané rekuperované energie ze zařízení a řízení a signalizaci havarijního vypnutí těchto zařízení

- technické řešení

  - Základní technické údaje

    - Napěťové soustavy, ochrana před nebezp. dotyk. nap. dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2

nn – 3/PEN ~ 50 Hz, 400/230 V, TN-C, ochrana automatickým odpojením od zdroje

    - Poruchové stavy, ochrana proti přetížení a zkratu

V rozvodu nn jsou instalovány jističe a pojistky.

    - Stupeň důležitosti dodávky

Dle ČSN 34 1610 je dodávka zařazena do 3. stupně. Postačuje napájení z jednoho zdroje.

    - Určení vnějších vlivů

V projektu výstavby budovy L bylo provedeno komisionální určení vnějších vlivů působících na elektrická zařízení. Výsledný platný protokol byl zpracován především dle norem ČSN 33 2000-1 ed. 2, ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 včetně změny Z1.

  - Použité normy a předpisy

- ČSN 33 0120			Normalizovaná napětí IEC

- ČSN 33 0165			Značení vodičů barvami nebo číslicemi

- ČSN 33 2000-1 ed. 2		Elektrické instalace nízkého napětí

- ČSN 33 2000-4-41 ed. 2		Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-4-43 ed. 2		Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

- ČSN 33 2000-5-51 ed. 3		Výběr a stavba elektrických zařízení

- ČSN 33 2000-5-52		Výběr soustav a stavba vedení

- ČSN 33 2000-5-523 ed. 2		Dovolené proudy

- ČSN EN 60529 			Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

- ČSN ISO 3864 			Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

  - Projektové podklady

- Protokol vnějších vlivů

- Zadávací dokumentace stavby

- Výkresová dokumentace stavební části

- Požadavky na jištění od Mezservisu

  - Popis technického řešení

    - Úprava rozvaděče RH1.1-2, RH1.2-2

- Rozvaděčová spojka bude bude přemístěna z pole č.2 rozvaděče RH1.1-2 do pole č. 3 na rezervní pojistkový vývod 103. Pojistkový vývod bude vyzbrojen nožovými pojistkami 630A.

- Po přemístění rozvaděčové spojky bude pole č.2 rozvaděče RH1.1-2 prázdné. Toto pole bude sloužit pro budoucí připojení nového napájení z trafostanice v objektu G.

- Přívodní pole č.1 a pole č.2 budou navíc vybaveny pro měření proudů pro řídící systém MaR měřícími transformátory proudu (MTP) a měřícími převodníky proudu (MPP).

- Rozvaděč bude doplněn o 2 prostorové rezervy (nová pole č. 7 a 8)

- V poli č.5 bude vyzbrojen rezervní pojistkový vývod pro velín válcové brzdy pojistkovými vložkami 100A

- V poli č.6 bude vyzbrojen nový vývod pro rozvaděč R-PT s jištěním dle požadavků Mezservisu 1200A. Pro potřeby měření bude vybaven měřícími transformátory proudu (MTP) a měřícími převodníky proudu (MPP). Pro vypnutí vývodu ze systému bude jistič vybaven motorovým pohonem.

- V poli č.7 budou vyzbrojeny nové vývody pro rozvaděče R-VB a R-AD. Dle požadavků Mezservisu bude rozvaděč R-VB mít jištění 360A a rozvaděč R-AD 700A. Pro potřeby měření budou vybaven měřícími transformátory proudu (MTP) a měřícími převodníky proudu (MPP). Pro vypnutí vývodů ze systému budou jističe vybaveny motorovými pohony.

- V novém poli č.8 bude vytvořen bod rozdělení a budou sem přemístěny spotřeby z pole č.5. Současně zde bude umístěn řídící systém MaR pro měření proudů a řízení a signalizaci vypnutí.

    - Úprava rozvaděče  RH1.2-2

- V poli č.2 budou na rezervní vývody 103 a 104 připojeny kabely AYKY 3x240+120 z budovy E a výměníkové stanice VS. Pojistkové spodky budou doplněny vložkami 315A.

- Stávající rozvaděč bude doplněn o 3 prostorové rezervy

    - Elektroinstalace – kabelové trasy

Napájecí trasy od rozvaděče RH k jednotlivým rozvaděčům zařízení budou vedeny v souběhu se stávajícími trasami.

- Kabelová trasa k rozvaděči R-PT: napájení bude provedeno novými kabely 4xAYKY 3x240+120. Z rozvaděče RH1.1-2 v 2.pp bude napájení vedeno ve stávající trase v novém žlabu 400/100 (společně s kabely pro napájení R-AD). V 1.pp bude kabel veden ve stávajícím kabelovém kanále a v místnosti 01.15 bude veden v novém kabelové žlabu 300/100.

- Kabelová trasa k rozvaděči R-AD: napájení bude provedeno novými kabely 2xAYKY 3x240+120. Z rozvaděče RH1.1-2 v 2.pp bude napájení vedeno v novém žlabu 400/100 (společně s kabely pro napájení R-PT). V 1.pp bude kabel veden ve stávajícím kabelovém kanále až k rozvaděči.

- Kabelová trasa k rozvaděči R-VB: napájení bude provedeno stávajícími rezervními kabely 2xAYKY 3x150+70, které jsou smotány u rozvaděče RT01.4. Zde budou kabely naspojkovány k novým kabelů stejné dimenze a k rozvaděči R-VB povedou v novém žlabu.

- Kabelová trasa k vývodu do velínu válcové brzdy: napájení bude provedeno novým kabelem AYKY 4x50. Z rozvaděče RH1.1-2 v 2.pp bude napájení vedeno v novém žlabu 400/100 (společně s kabely pro napájení R-PT a R-VB). V 1.pp bude kabel veden ve stávajícím kabelovém žlabu.

- Kabelová trasa k ovládací skříni MX01.50 a signalizační houkačce HOU1 bude vedena ve stávající kabelové trase. K houkačce bude veden kabel CYKY 3x1,5 a k ovládací skříni kabely 3xJYTY 7x1.

    - Systém měření a řízení vypnutí - MaR

Pro zajištění správného chodu jednotlivých zařízení a zabránění dodávce energie do sítě budou nová zařízení doplněna o kompaktní řídící systém např. AMAP99S. Systém bude umístěn v rozvaděči RH1.1-2 v poli č.8.

Vstupy systému – hodnoty proudů jednotlivých zařízení (R-PT,R-AD a R-VB) a přívodů do budovy. Pro vstup do systému budou veličiny upraveny na vhodnou velikost přes měřící transformátory proudu a měřící převodníky proudu.

Výstupy systému – ovládání zapnutí/vypnutí jednotlivých zařízení pomocí ovládání motorového pohonu příslušného jističe.

Signalizace a ovládání - v 1.pp bude umístěna ovládací skříň MX01.50, která bude sloužit k signalizaci havarijních stavů. Bude pro každé zařízení vybavena kontrolkami pro signalizaci blížícího se stavu vypnutí (oranžová) a vypnutí jističe zařízení (červená kontrolka). Zároveň bude vybavena dvojicí tlačítek pro zapnutí a vypnutí daného zařízení. Současně bude kromě optické signalizace poblíž ovládací skříňky umístěna houkačka HOU1 pro zvukovou signalizaci blížícího se stavu vypnutí.

    - Požární oddělení

Vzhledem k tomu, že kabelové trasy probíhají přes požárně dělicí konstrukce (stropy a stěny), musí v těchto místech být provedeno řádné požární utěsnění.

Prostupy tras elektrorozvodů, které budou tvořeny svazkem vodičů, který prostupuje jedním otvorem a mají izolace (povrchové vrstvy) šířící požár a jejich celková hmotnost je větší než 1,00 kg.m-1, musí být v místě prostupu požárně dělicími konstrukcemi (stěny, stropy) provedeny jako požární ucpávky v souladu s ČSN 73 0802, tzn. zajištění požární odolnosti EI shodné s požární odolností požadované na stavební konstrukci, kterou prostupují, maximálně však 45 minut.

Prostupy musí být provedeny odbornou firmou s oprávněním k této činnosti v ČR.

- Bezpečnost a ochrana zdraví:

Postup prací musí být koordinován se zřetelem na možnosti provozu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Při montážních pracích elektro prováděných pod napětím nebo v jeho blízkosti se musí postupovat v souladu s příslušnými ČSN. Osoby pracující na elektrickém zařízení musí rovněž dodržet místní pracovní, povozní a bezpečnostní předpisy a používat vždy náležité ochranné a pracovní pomůcky.

Zařízení, na kterých je prováděna pracovní činnost musí mít všechny živé části spolehlivě odpojeny a označeny bezpečnostními sděleními (např. „Nezapínej - na zařízení se pracuje”), pokud není povolena práce pod napětím.

Elektrická zařízení uváděná do provozu po částech musí mít nehotové části spolehlivě odpojeny a zabezpečeny proti nežádoucímu zapojení, popřípadě musí být jinak zajištěny, aby ve stavu pod napětím nedošlo k ohrožení osob. Elektrické zařízení musí být revidováno před uvedením do provozu.

Elektrické zařízení musí být pravidelně kontrolováno a udržováno v takovém stavu, aby byla zajištěna jejich správná činnost a aby byly dodrženy požadavky elektrické a mechanické bezpečnosti a požadavky ostatních předpisů a norem. Všechny poruchy a závady musí být neprodleně odstraněny.

Obsluhu elektrických zařízení mohou vykonávat jen osoby s kvalifikací nejméně pro osoby poučené ve smyslu §4 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č.50/78 Sb. a ČSN 34 3100.

Údržbu elektrického zařízení je nutno provádět podle provozního řádu a platných bezpečnostních předpisů. Údržbu elektrické instalace a ostatních elektrických zařízení při otevřených dveřích nebo sejmutých krytech mohou vykonávat osoby s kvalifikací nejméně pro osoby znalé ve smyslu §5 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č.50/78 Sb.

- PROVOZNÍ PODMÍNKY

Pro uvedení do provozu je nutné:

- vybavení stanice ochrannými a pracovními pomůckami

- shodný stav s projektovou dokumentací

- výchozí revize dle ČSN

- komplexní vyzkoušení

- vyškolení obsluhy

Pro provoz a údržbu je nutné:

- ustanovení předpisů a norem, zejména ČSN EN 50110-1 ed. 2

- předpisy výrobce zařízení

- periodické revize dle příslušných norem a předpisů

- provedení stavby

Při montáži je nutno dodržet veškeré platné předpisy a ČSN. Před uvedením zařízení do trvalého užívání je nutno provést výchozí revize dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6, ČSN EN 62305-1 až 5 a dalších souvisejících norem a předpisů

- výkresová dokumentace

- Úprava rozvaděče RH1.1-1,RH1.1-2

- MaR – měření a řízení vypnutí

- Ovládací skříň MX01.50

- Přehledové schéma

- Půdorys 2.PP

- Půdorys 1.PP