## ROZPOČET
Označení | Popis | ks | cena ks | cena celkem
Čidla,servopohony a prvky v prostoru
Tes, Ti1.03, Ti2.01 | Snímač teploty venkovní, Ni1000/6180 IP54 | 3 |  | 0
Ti2.02, Ti3.01 | Snímač teploty interiérový, Ni1000/6180 IP30 | 2 |  | 0
Tp1,To1, Tor1 | Kanálové čidlo teploty do VZT potrubí, Ni1000/6180, l=300mm, IP44 | 3 |  | 0
Tp2 | Kanálové čidlo teploty do VZT potrubí, Ni1000/6180, l=180mm, IP44 | 1 |  | 0
dP1.1, dP1.2 | Diferenční snímač tlaku 1500Pa, výstup 0..10V, IP54. Součástí dodávky jsou hadičky a připojovací sada. | 2 |  | 0
dPR1 | Diferenční snímač tlaku 50Pa, výstup 0..10V, IP54. Součástí dodávky jsou hadičky a připojovací sada. | 1 |  | 0
dPF1.2, dP2 | Diferenční tlakový spínač 20-300Pa, přepínací kontakt 230VAC/2A, IP54. Součástí dodávky jsou hadičky a připojovací sada. | 2 |  | 0
dPF1.1, dPF1.3, dPF1.4, dPF2, dP7 | Diferenční tlakový spínač 50-500Pa, přepínací kontakt 230VAC/2A, IP54. Součástí dodávky jsou hadičky a připojovací sada. | 5 |  | 0
KE1, KO1 | Klapkový servopohon s havarijní funkcí 24V AC, ovládání 0..10V, 10Nm, IP44, včetně signalizace polohy ovládání 0..10V | 2 |  | 0
KS1, KOB1 | Klapkový servopohon 24V AC, ovládání 0..10V, 10Nm, IP44, včetně signalizace polohy ovládání 0..10V | 2 |  | 0
KE7.1, KE7.2,KO7 | Klapkový servopohon s havarijní funkcí 230V AC dvoubodový, 10Nm, IP44, včetně signalizace polohy otevřeno + zavřeno beznapěťovým kontaktem | 3 |  | 0
KOK1, KOK2 | Klapkový servopohon 230V AC dvoubodový, 10Nm, IP44, včetně signalizace polohy otevřeno beznapěťovým kontaktem | 2 |  | 0
KK1, KK2 | Klapkový servopohon 230V AC dvoubodový, 5Nm, IP44, včetně signalizace polohy otevřeno beznapěťovým kontaktem | 2 |  | 0
V1.2, V3.1, V3.2, V3.3, V7 | Servisní vypínač 400V/10A AC3 v plastové krabici IP44 | 5 |  | 0
V1.1 | Servisní vypínač 230V/10A AC3 v plastové krabici IP44 | 1 |  | 0
MS1 | 2xTlačítko + 1x kontrolka zelená (24V DC) pod omítku | 1 |  | 0
MS3.01, MS3.02, MS3.03, MS7 | 1x Tlačítko + 2x kontrolka zelená+žlutá (24V DC) pod omítku | 4 |  | 0
0
| Regulátor |  |  | 0
R1 | Výkonný volně programovatelný řídicí systém s grafickým ovládacím panelem. Rozhraní Ethernet, ModBus nebo BacNet. S integrovaným Webserver. Počet vstupů a výstupů včetně rezervy 18AI/10AO/62DI/35DO | 1 |  | 0
| Patch Cord Cat5 2m | 1 |  | 0
Označení | Popis | pol | cena ks | cena celkem
Rozvaděč DTV1
DTV1 | Rozvaděč oceloplechový skříňový , 800x2000x300mm, přepěťová ochrana 2. a 3 stupeň včetně signalizace stavu a oddělovacích tlumivek, vývody horem, IP44/20, 400V/20kW, Ik=10kA, hlavní jistič 50A/3-výbava dle regulačního schéma | 1 |  | 0
RV1 | Regulátor výkonu elektrického ohřívače 400V/9kW ovládání 0..10V | 1 |  | 0
| Montážní materiál | m
| Žlab včetně kolen, vík a podpěr 250x50 | 5 |  | 0
| Žlab včetně kolen, vík a podpěr 125x50 | 74 |  | 0
| Přepážka do žlabu výšky 50mm | 79 |  | 0
| Žlab včetně kolen, vík a podpěr 62x50 | 18 |  | 0
| Trubka plastová pevná s komponenty 20 | 63 |  | 0
| Trubka plastová ohebná s komponenty 20 | 40 |  | 0
| Trubka plastová odolná pevná s komponenty 32 | 32 |  | 0
| Trubka plastová odolná ohebná s komponenty 32 | 30 |  | 0
ks
| Krabice montážní se svorkovnicí | 28 |  | 0
pol.
| Pomocný nosný a drobný montářní a spojovací materiál | 1 |  | 0
| Kabely | m
| Kabel typu CYKY 3x1,5-J pevně uložený | 368 |  | 0
| Kabel typu CYKY 4x1,5-J pevně uložený | 20 |  | 0
| Kabel typu CYKY 5x1,5-J pevně uložený | 208 |  | 0
| Kabel typu CYKY 7x1,5-J pevně uložený | 165 |  | 0
| Kabel typu JYTY 2x1 pevně uložený | 1004 |  | 0
| Kabel typu JYTY 4x1 pevně uložený | 364 |  | 0
| Kabel typu JYTY 7x1 pevně uložený | 605 |  | 0
| Kabel typu CY6 /zž./ | 100 |  | 0
pol.
| Plošina pro montážní práce ve výšce 7m | 1 |  | 0
| Realizační projektová dokumentace | 1 |  | 0
| Montáž zařízení | 1 |  | 0
| SW podstanice | 1 |  | 0
| SW Webserver | 1 |  | 0
| Oživení a zprovoznění | 1 |  | 0
| Revize | 1 |  | 0
| Zaškolení obsluhy | 1 |  | 0
| Projektová dokumentace skutečného stavu | 1 |  | 0
| Doprava | 1 |  | 0
| Ostatní náklady spojené s realizací (ubytování, koordinace...) | 1 |  | 0
0
| Cena celkem bez DPH |  |  | 0