## Rekapitulace
VÝKAZ VÝMĚR - ROZPOČET
Akce: | TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI |  |  |  | Zakázka .č. | 21016
| LABORATOŘ KEZ |  |  |  | Č.dokumentu | 02
Oddíl: | D.1.4 -Technika prostředí staveb
Část: | D.1.4.i.01-Technologie stlačeného vzduchu
Místo stavby: | Liberec
Investor: | Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, Liberec
Stupeň projektu: | Dokumentace pro provádění stavby
REKAPITULACE
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena DPS celkem | Celkem
[5 empty] | Kč bez DPH | Kč bez DPH
Díl: | PS | KOMPRESOROVÁ STANICE A ROZVOD STLAČENÉHO VZDUCHU |  |  |  |  | 1
| DPS 01 | Strojní zařízení | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0.00054
| DPS 02.1 | Potrubní rozvody - tlakový systém 12 bar | soubor | 1 | 0 | 0
| DPS 02.2 | Potrubní rozvody - tlakový systém 35 (20) bar | soubor | 1 | 0 | 0
CELKEM za |  | KOMPRESOROVÁ STANICE A ROZVOD STLAČENÉHO VZDUCHU
|  | Cena celkem v Kč bez DPH |  |  |  | 0
|  | DPH 21% |  |  |  | 0
|  | Cena celkem v Kč bez DPH |  |  |  | 0

## Soupis výkonů
Stavba : |  | TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI |  | Zakázka č. |  | 21016
|  | LABORATOŘ KEZ |  | Č. dokumentu: |  | 02
Část: |  | D.1.4.i.01-Technologie stlačeného vzduchu
Stupeň: |  | Dokumetace provádění stavby
Dokument: |  | Výkaz výměr - ROZPOČET |  | Dílčí provoz.soubor: |  | DPS 01, DPS 02
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | Cena / MJ Kč bez DPH | Celkem Kč bez DPH
Díl: | PS | Poznámky-soupis výkonů |  |  |  |  | 1
| P1 | Součástí výkonů zhotovitele jsou veškerá potřebná měření a zaměření nutná pro plnění zhotovitele jako například geodetická vytyčení, vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření stavu před montáží s určením případných nutných změn s vlivem na cenu díla, zaměření skutečného stavu po montáži apod.. |  |  |  |  | 2 | 11 | 3 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0.00054
| P2 | Součástí výkonů zhotovitele je veškerá potřebná technická příprava, zpracování případné vlastní dílenské či jiné prováděcí dokumentace
| P3 | V rozsahu výkonů zhotovitele jsou jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené výslovně v tomto výkazu výměr resp. soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. pomocné zařízení, potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice |  |  |  |  | 2 | 11 | 3 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0.00054
| P4 | Materiál potrubních rozvodů, u kterého není výslovně stanoveno ve výkazu výměr PN, musí být minimálně PN16.
| P5 | Součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb
| P6 | Součástí výkonů zhotovitele jsou veškeré případné náklady související se zařízením staveniště, průběžný úklid staveniště, likvidace odpadů, náklady spojené s požární ochranou, náklady na dopravy materiálu i osob, manipulace s materiálem na staveništi i mimo něj, dočasná dopravní omezení, případné více náklady spojené s výstavbou v zimním období, atd.
| P7 | Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. |  |  |  |  | 2 | 11 | 3 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0.00054
| P8 | Součástí dodávky je zpracování dokumentace skutečného provedení |  |  |  |  | 2 | 11 | 3 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0.00054
| P9 | Součástí dodávky je kompletní dokladová dokumentace k dodaným zařízením a instalacím nutná pro budoucí bezpečný a spolehlivý provoz zařízení a získání kolaudačního rozhodnutí |  |  |  |  | 2 | 11 | 3 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0.00054
Součástí dodávky nejsou požární ucpávky a štítky pro řádné a trvalé značení potrubí a zařízení, které v zájmu jednotného provedení budou řešeny samostatně dle koordinace generálního projektanta či investora
[7 empty] | 4 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## DPS 01-Stroj_Z
Stavba : |  | TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI |  | Zakázka č. |  | 21016
|  | LABORATOŘ KEZ |  | Č. dokumentu: |  | 02
Část: |  | D.1.4.i.01-Technologie stlačeného vzduchu
Stupeň: |  | Dokumetace provádění stavby
Dokument: |  | Výkaz výměr - ROZPOČET |  | Dílčí provoz.soubor: |  | DPS 01, DPS 02
| DPS 01 | Strojní zařízení kompresorovny
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | Cena / MJ Kč bez DPH | Celkem Kč bez DPH
Díl: | DPS 01 | Strojní zařízení kompresorovny |  |  |  |  | 1
Nízkotlaké zařízení - 12 bar
| DPS 01-1.1 | Šroubový kompresor KS 35- stávající zařízení - (výkonnost FAD=2,40 m3/min..,max.tlak=13bar, příkon=22kW, napětí 400V/50Hz) - demontáž, přemístění, montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0.00054
| DPS 01-1.2 | Neobsazeno | ks | 0 | 0 | 0
| DPS 01-1.3 | Kondenzační sušič ES 15 - stávající zařízení (jmenovitý výkon 2,4m3/min..,max.tlak=13bar, příkon=22kW, napětí 400V/50Hz) - demontáž, přemístění, montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
| DPS 01-1.4.1 | Tlaková nádoba ležatá vč.sedel - vzdušník vč.výstroje - 4m3/PN16- nové zařízení | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00128
| DPS 01-1.4.2 | Tlaková nádoba ležatá vč.sedel - vzdušník - 4m3/PN16-montáž | ks | 1 | 0 | 0
| DPS 01-1.5 | Filtr tlakového vzduchu 1" - stávající zařízení - demontáž, montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00128
| DPS 01-1.6.1 | Automatický elektronický hladinový odváděč kondenzátu - nové zařízení | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00105
| DPS 01-1.6.2 | Automatický elektronický hladinový odváděč kondenzátu --montáž | ks | 2 | 0 | 0
| DPS 01-7.1 | Sběrná nádoba kondenzátu se separací oleje a vody - nové zařízení | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 56 | 1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
| DPS 01-7.2 | Sběrná nádoba kondenzátu se separací oleje a vody -montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 56 | 1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
|  | Vysokotlaké zařízení - 35 (40)bar |  |  | 0
| DPS 01-2.1 | Pístový kompresor HB 15- stávající zařízení - (výkonnost FAD=2,40 m3/min..,max.tlak=35bar, příkon=11kW, napětí 400V/50Hz) - demontáž, přemístění, montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 56 | 1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
| DPS 01-2.2.1 | Tlaková nádoba ležatá vč.sedel - vzdušník vč. výstroje - 4m3/PN40 - nové zařízení | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 56 | 1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
| DPS 01-2.2.2 | Tlaková nádoba ležatá vč.sedel - vzdušník vč. výstroje - 4m3/PN40 - montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 56 | 1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
| DPS 01-2.3.1 | Automatický elektronický hladinový odváděč kondenzátu - PN 63 - nové zařízení | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 56 | 1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
| DPS 01-2.3.2 | Automatický elektronický hladinový odváděč kondenzátu -montáž | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 56 | 1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
| DPS 01-2.4.1 | Odtlaková komora kondenzátu PN 40 bar - nové zařízení | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 56 | 1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
| DPS 01-2.4.2 | Odtlaková komora kondenzátu PN 40 bar - montáž | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 56 | 1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
| Celkem za | DPS 01 Strojní zařízení kompresorovny |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
Díl: | DPS 01.1 | Vedlejší náklady - strojní zařízení | [9 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
| DPS 01.1.1 | Dopravy | soubor | 1 | 0 | 0
| DPS 01.1.2 | Lešení | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01317
| DPS 01.1.3 | Montážní plošiny | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.4171
| DPS 01.1.4 | Přesun hmot | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0573
| DPS 01.1.5 | Ubytování | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.4171
| DPS 01.1.6 | Režije | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00795
| Celkem za | DPS 01.1 Vedlejší náklady - strojní zařízení |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | DPS 01 Strojní zařízení kompresorovny |  |  |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| Mezisoučet | Celkem DPS 01- strojní zařízení kompresorovny |  |  |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.30006

## DPS 02-12-Potrubí VZ12+K
Stavba : |  | TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI |  | Zakázka č. |  | 21016
|  | LABORATOŘ KEZ |  | Č. dokumentu: |  | 02
Část: |  | D.1.4.i.01-Technologie stlačeného vzduchu
Stupeň: |  | Dokumetace provádění stavby
Dokument: |  | Výkaz výměr - ROZPOČET |  | Dílčí provoz.soubor: |  | DPS 01, DPS 02
| DPS 02 | Potrubní rozvody
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | Cena / MJ Kč bez DPH | Celkem Kč bez DPH
Díl: | DPS 02.1. | Potrubní rozvody | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| DPS 02.1.1. | Stlačený vzduch 12 bar- č.potr.větve 01-systém AL trubek a svěrných tvarovek
| DPS 02.1.1.1 | Trubka hliníková D63x2, PN15 pro tlakový vzduch | bm | 92 | 0 | 0
| DPS 02.1.1.2 | Trubka hliníková D40x2, PN15 pro tlakový vzduch | bm | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| DPS 02.1.1.3 | Trubka hliníková D32x1,5, PN15 pro tlakový vzduch | bm | 24 | 0 | 0 | 11 | 3 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
| DPS 02.1.1.4 | Trubka hliníková D25x1,5, PN15 - odkallení | bm | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| DPS 02.1.1.5 | Spojka 90 - koleno jednoznačné D63 | ks | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| DPS 02.1.1.6 | Spojka 90 - koleno jednoznačné D40 | ks | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| DPS 02.1.1.7 | Spojka 90 - koleno jednoznačné D32 | ks | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| DPS 02.1.1.8 | Spojka 90 - koleno jednoznačné D25 | ks | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00128
| DPS 02.1.1.9 | T-kus jednoznačný D63 | ks | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| DPS 02.1.1.10 | T-kus jednoznačný D40 | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| DPS 02.1.1.11 | T-kus redukovaný D63-D40-D63 | ks | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.001
| DPS 02.1.1.12 | T-kus redukovaný D63-D32-D63 | ks | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.001
| DPS 02.1.1.13 | T-kus redukovaný D63-D25-D63-odkalení | ks | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.001
| DPS 02.1.1.14 | Spojka přímá D63-D63 | ks | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.001
| DPS 02.1.1.15 | Spojka přímá D40-D40 | ks | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| DPS 02.1.1.16 | Spojka přímá D32-D32 | ks | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
| DPS 02.1.1.17 | Spojka přímá D25-D25 | ks | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| DPS 02.1.1.18 | Spojka přímá redukovaná D63-D50 | ks | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
| DPS 02.1.1.19 | Spojka přímá redukovaná D50-D40 | ks | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| DPS 02.1.1.20 | Přechod D63x2 1/2" | ks | 8 | 0 | 0
| DPS 02.1.1.21 | Přechod D63x2" | ks | 4 | 0 | 0
| DPS 02.1.1.22 | Přechod D40x1" | ks | 18 | 0 | 0
| DPS 02.1.1.23 | Přechod D32x1" | ks | 8 | 0 | 0
| DPS 02.1.1.24 | Přechod D25x1/2"-odkalení | ks | 4 | 0 | 0
| DPS 02.1.1.25 | Neobsazeno | ks | 0 | 0 | 0
0
|  | Stlačený vzduch 12 bar -doplňující instalační materiál |  |  | 0
| DPS 02.1.1.25 | Tlaková hadice s lisovanýmy závitovými koncovkami 1", délka do 1m, min. PN16-připojení kompresoru | ks | 1 | 0 | 0
| DPS 02.1.1.26 | Doplňující instalační materiál pro rozvody tlakového vzduchu 12 bar dimenze 1/2"a ž 2 1/2" (závitové fitinky, tvarovky ostatní, přechodky,šroubení,těsnění, spojovací materiál, režijní materiál….) | soubor | 1 | 0 | 0
| DPS 02.1.1.27 | Neobsazeno |  |  | 0
0
|  | Kondenzát-č.potr.větve 03 |  |  | 0
| DPS 02.1.1.28 | Trubka ocelová D21,3x2, mat. 1.4301-nerez-odkalení-vzdušník | bm | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| DPS 02.1.1.29 | Koleno 90-EN10253-4, D21,3x2-mat.1.4301-nerez-odkalení | ks | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| DPS 02.1.1.30 | Závitový návarek- nipl D21,3 x 1/2" - mat. 1.4301-nerez-odkalení | ks | 2 | 0 | 0
| DPS 02.1.1.31 | Trubka plastová PPR/PN 20 - D32x5,4 | bm | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| DPS 02.1.1.32 | Trubka plastová PPR/PN 20 - D25x4,2 | bm | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
| DPS 02.1.1.33 | Koleno 90 jednoznačné D32 | ks | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| DPS 02.1.1.34 | Koleno 90 jednoznačné D25 | ks | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00128
| DPS 02.1.1.35 | T-kus D32 | ks | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| DPS 02.1.1.36 | T-kus redukovaný D32/D25 | ks | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.001
| DPS 02.1.1.37 | Neobsazeno |  |  | 0 |  | 11 | 3 | 176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
| DPS 02.1.1.38 | Nátrubek D32 | ks | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| DPS 02.1.1.39 | Nátrubek D25 | ks | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| DPS 02.1.1.40 | Neobsazeno |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| DPS 02.1.1.41 | Neobsazeno |  |  | 0 |  | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| DPS 02.1.1.42 | Zavitový přechod plast/kov D32x3/4" | ks | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| DPS 02.1.1.43 | Zavitový přechod plast/kov D25x1/2" | ks | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| DPS 02.1.1.44 | Neobsazeno |  |  | 0
|  | Tvarovky a fitinky - kov |  |  | 0
| DPS 02.1.1.44 | Šroubení vnější-vnitřní závit 3/4" | ks | 2 | 0 | 0
| DPS 02.1.1.45 | Šroubení vnější-vnitřní závit 1/2" | ks | 8 | 0 | 0
| DPS 02.1.1.46 | Doplňující instalační materiál ostatní |  |  | 0
| DPS 02.1.1.47 | Doplňující instalační materiál PPR-NEREZ tlakový kondenzát (tvarovky ostatní, přechodky,šroubení,těsnění, spojovací materiál,….) | soubor | 1 | 0 | 0
| DPS 02.1.1.48 | Tlaková hadice RILSAN 10x8 | m | 16 | 0 | 0
| DPS 02.1.1.49 | Tlaková hadice RILSAN 8x6 | m | 8 | 0 | 0
| Celkem za | DPS 02.1. Potrubní rozvody |  |  |  | 0
Díl: | DPS 02.1.2 | Armatury: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: Veškeré armatury minimálně PN16
| DPS 02.1.2 | Stlačený vzduch 12 bar
| DPS 02.1.2.01 | Kulový kohout plnoprůtokový pro tlakový vzduch 2 1/2" | ks | 5 | 0 | 0
|  | 01-A09,10,11,12,23 |  |  | 0
| DPS 02.1.2.02 | Kulový kohout plnoprůtokový pro tlakový vzduch 2" | ks | 6 | 0 | 0
|  | 01-A13,17,18,24,25,26 |  |  | 0
| DPS 02.1.2.03 | Kulový kohout plnoprůtokový pro tlakový vzduch 1" | ks | 16 | 0 | 0
|  | 01-A01,02,03,04,05,06,07,08,14,15,16,19,20,21,22,27 |  |  | 0
| DPS 02.1.2.04 | Neobsazeno | ks | 0 | 0 | 0
|  | Kondenzát |  |  | 0
| DPS 02.1.2.05 | Kulový kohout 1/2" | ks | 10 | 0 | 0
|  | 03-A01,02,03,04,05,06,07,08,09,10 |  |  | 0
| DPS 02.1.2.06 | Neobsazeno | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | DPS 02.1.2 Armatury: |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
Díl: | DPS 02.1.3 | Upevňovací materiál (galvanický pozinkovaný) | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| DPS 02.1.3. | Typové uložení-Z1-Upevnění na společné nosné konstrukce (žebříčky) stavby - laboratoř
| DPS 02.1.3.01 | Objímka dvoušroubová s upínací hlavou M8-D60-64 mm | ks | 30 | 0 | 0
| DPS 02.1.3.02 | Objímka dvoušroubová s upínací hlavou M8-D31-38 mm | ks | 48 | 0 | 0
| DPS 02.1.3.03 | Objímka dvoušroubová s upínací hlavou M8-D25-30 mm | ks | 8 | 0 | 0
| DPS 02.1.3.04 | Spojovací materiál | soubor | 1 | 0 | 0
Typové uložení Z2-Uložení na konzoly a uložení ostatní (volba dle místních podmínek)-kompresorovna,laboratoř
| DPS 02.1.3.05 | Konzola 38/40-400 | ks | 10 | 0 | 0
| DPS 02.1.3.06 | Konzola 28/30-200 | ks | 40 | 0 | 0
| DPS 02.1.3.07 | Objímka dvoušroubová s upínací hlavou M8-D60-64 mm | ks | 10 | 0 | 0
| DPS 02.1.3.08 | Objímka dvoušroubová s upínací hlavou M8-D31-38 mm | ks | 18 | 0 | 0
| DPS 02.1.3.09 | Objímka dvoušroubová s upínací hlavou M8-D25-30 mm | ks | 64 | 0 | 0
| DPS 02.1.3.10 | Spojovací materiál | soubor | 1 | 0 | 0
| DPS 02.1.3.11 | Neobsazeno
| DPS 02.1.3.12 | Upevňovací, kotvící a spojovací materiál ostaní - volba podle místních podmínek stavby-povrchová úprava kovových částí pozink nebo galvanické pokovení-objímky, třmeny, příchytky dle dimenzí potrubí, výkresů a vedení tras + drobné ocelové konstrukce (konzoly, podpěry,závěsy,spojovací materiál,…) | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem za | DPS 02.1.3 Upevňovací materiál (galvanický pozinkovaný) |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.7816
Díl: | DPS 02.1.4 | Montáž-strojní zařízení a potrubní rozvody | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DPS 02.1.4.1 | Montáž kompletního celku - část potrubní rozvod stlačeného vzduchu 12bar a kondenzátu kompresorovny a laboratoře | soubor | 6 | 0 | 0
| Celkem za | DPS 02.1.4 Montáž-strojní zařízení a potrubní rozvody |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.9044
Díl: | DPS 02.1.5 | Zkoušky, revize | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DPS 02.1. 5.1 | Zkouška těsnosti, tlaková zkouška | soubor | 2 | 0 | 0
| DPS 02.1. 5.2 | Provozní revize tlakové nádoby 4m3/PN16 | soubor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01317
| Celkem za | DPS 02.1.5 Zkoušky, revize |  |  |  | 0
Díl: | DPS 02.1.6 | Vedlejší náklady - potrubní rozvody 12 bar | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DPS 02.1.6.1 | Dopravy | soubor | 6 | 0 | 0
| DPS 02.1.6.2 | Lešení | soubor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01317
| DPS 02.1.6.3 | Montážní plošiny | soubor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.4171
| DPS 02.1.6.4 | Přesun hmot | soubor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0573
| DPS 02.1.6.5 | Ubytování | soubor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.4171
| DPS 02.1.6.6 | Režije | soubor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00795
| Celkem za | DPS 02.1.6 Vedlejší náklady - potrubní rozvody 12 bar |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
Díl: | DPS 02.7 | Ostatní | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DPS 02.1.7.1 | Jiné materiály, montáže, popř.změny řešení, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Při uplatnění uvést položkově podrobný technický popis a cenovou kalkulaci. | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem za | DPS 02.7 Ostatní |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.30006
| Mezisoučet | Celkem DPS 02.1-Potrubní rozvody |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.30006

## DPS 02-20-Potrubí VZ35+K
Stavba : |  | TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI |  | Zakázka č. |  | 21016
|  | LABORATOŘ KEZ |  | Č. dokumentu: |  | 02
Část: |  | D.1.4.i.01-Technologie stlačeného vzduchu
Stupeň: |  | Dokumetace provádění stavby
Dokument: |  | Výkaz výměr - ROZPOČET |  | Dílčí provoz.soubor: |  | DPS 01, DPS 02
| DPS 02 | Potrubní rozvody
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | Cena / MJ Kč bez DPH | Celkem Kč bez DPH
Díl: | DPS 02.2. | Potrubní rozvody | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| DPS 02.2.1. | Stlačený vzduch 35 bar- č.potr.větve 02 - systém nerez trubek a tvarovek - materiál minimálně PN 63
| DPS 02.2.1.1 | Trubka ocelová svařovaná D60,3x2, mat.1.4301-nerez | bm | 66 | 0 | 0
| DPS 02.2.1.2 | Trubka ocelová svařovaná D33,7x2, mat. 1.4301-nerez | bm | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| DPS 02.2.1.3 | Trubka ocelová svařovaná D21,3x2, mat. 1.4301-nerez-odkalení | bm | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| DPS 02.2.1.4 | Koleno 90-EN10253-4, D60,3x2 - mat. 1.4301-nerez | ks | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| DPS 02.2.1.5 | Koleno 90-EN10253-4, D33,7x2 - mat. 1.4301-nerez | ks | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| DPS 02.2.1.6 | Koleno 90-EN10253-4, D21,3x2-mat.1.4301-nerez-odkalení | ks | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| DPS 02.2.1.7 | T-kus-EN10253-4, D60,3x2 - mat. 1.4301-nerez | ks | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| DPS 02.2.1.8 | T-kus reduk.odbočka -EN10253-4, D60,3x21,3 - mat. 1.4301-nerez-odkalení | ks | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| DPS 02.2.1.9 | Redukce-EN10253-4, D60,3x33,7 - mat. 1.4301-nerez | ks | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
| DPS 02.2.1.10 | Závitový návarek- nipl D60,3 x 2" - mat. 1.4301-nerez | ks | 8 | 0 | 0
| DPS 02.2.1.11 | Závitový návarek- nipl D33,7 x 1" - mat. 1.4301-nerez | ks | 1 | 0 | 0
| DPS 02.2.1.12 | Závitový návarek- nipl D21,3 x 1/2" - mat. 1.4301-nerez-odkalení | ks | 1 | 0 | 0
| DPS 02.2.1.13 | Neobsazeno | ks | 0 | 0 | 0
0
|  | Stlačený vzduch 35 bar -doplňující instalační materiál |  |  | 0
| DPS 02.2.1.14 | Tlaková hadice s lisovanýmy závitovými koncovkami 1", délka do 1m, min. PN64-připojení kompresoru-booster | ks | 2 | 0 | 0
| DPS 02.2.1.15 | Doplňující instalační materiál pro rozvody tlakového vzduchu 35 bar dimenze 1/2"a ž 2" (závitové fitinky, tvarovky ostatní, přechodky,šroubení,těsnění, spojovací materiál, režijní materiál….) | soubor | 1 | 0 | 0
| DPS 02.2.1.16 | Neobsazeno |  |  | 0
0
|  | Kondenzát-č.potr.větve 04 |  |  | 0
| DPS 02.2.1.16 | Trubka ocelová D21,3x2, mat. 1.4301-nerez-odkalení-vzdušník | bm | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| DPS 02.2.1.17 | Koleno 90-EN10253-4, D21,3x2-mat.1.4301-nerez-odkalení | ks | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| DPS 02.2.1.18 | Závitový návarek- nipl D21,3 x 1/2" - mat. 1.4301-nerez-odkalení | ks | 2 | 0 | 0
| DPS 02.2.1.19 | Trubka plastová PPR/PN 20 - D25x4,2 | bm | 12 | 0 | 0 | 11 | 3 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
| DPS 02.2.1.20 | Koleno 90 jednoznačné D25-PPR | ks | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00128
| DPS 02.2.1.21 | T-kus redukovaný D32/D25-PPR | ks | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.001
| DPS 02.2.1.22 | Nátrubek D25-PPR | ks | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| DPS 02.2.1.23 | Neobsazeno |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| DPS 02.2.1.24 | Neobsazeno |  |  | 0 |  | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| DPS 02.2.1.25 | Zavitový přechod plast/kov D25x1/2" | ks | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| DPS 02.2.1.26 | Neobsazeno |  |  | 0
|  | Tvarovky a fitinky - kov |  |  | 0
| DPS 02.2.1.27 | Šroubení vnější-vnitřní závit 1/2" | ks | 4 | 0 | 0
|  | Doplňující instalační materiál ostatní |  |  | 0
| DPS 02.2.1.28 | Doplňující instalační materiál PPR-NEREZ tlakový kondenzát (tvarovky ostatní, přechodky,šroubení,těsnění, spojovací materiál,….) | soubor | 1 | 0 | 0
| DPS 02.2.1.29 | Tlaková hadice RILSAN 8x6 | m | 4 | 0 | 0
| Celkem za | DPS 02.2. Potrubní rozvody |  |  |  | 0
Díl: | DPS 02.2.2 | Armatury: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veškeré armatury minimálně PN63
| DPS 02.2.2. | Stlačený vzduch 35 bar
| DPS 02.2.2.1 | Kulový kohout třídílný plnoprůtokový pro tlakový vzduch 2" | ks | 6 | 0 | 0
|  | 02-A02,03,04,05,06,07 |  |  | 0
| DPS 02.2.2.2 | Kulový kohout třídílný plnoprůtokový pro tlakový vzduch 1" | ks | 1 | 0 | 0
|  | 02-A01 |  |  | 0
| DPS 02.2.2.3 | Kulový kohout plnoprůtokový pro tlakový vzduch 1/2"-odkalení | ks | 1 | 0 | 0
| DPS 02.2.2.4 | Neobsazeno | ks | 0 | 0 | 0
|  | Kondenzát |  |  | 0
| DPS 02.2.2.5 | Kulový kohout 1/2" /PN64 | ks | 4 | 0 | 0
|  | 04-A01,02,03,04 |  |  | 0
| DPS 02.2.2.6 | Neobsazeno | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | DPS 02.2.2 Armatury: |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
Díl: | DPS 02.2.3 | Upevňovací materiál (galvanický pozinkovaný) | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| DPS 02.2.3.1. | Typové uložení-Z1-Upevnění na společné nosné konstrukce (žebříčky) stavby - laboratoř
| DPS 02.2.3.01 | Objímka dvoušroubová s upínací hlavou M8-D60-64 mm | ks | 16 | 0 | 0
| DPS 02.2.3.02 | Objímka dvoušroubová s upínací hlavou M8-D31-38 mm | ks | 48 | 0 | 0
| DPS 02.2.3.03 | Objímka dvoušroubová s upínací hlavou M8-D20-23 mm | ks | 8 | 0 | 0
| DPS 02.2.3.04 | Spojovací materiál | soubor | 1 | 0 | 0
Typové uložení Z2-Uložení na konzoly a uložení ostatní (volba dle místních podmínek)-kompresorovna,laboratoř
| DPS 02.2.3.05 | Konzola 38/40-400 | ks | 4 | 0 | 0
| DPS 02.2.3.06 | Konzola 28/30-200 | ks | 4 | 0 | 0
| DPS 02.2.3.07 | Objímka dvoušroubová s upínací hlavou M8-D60-64 mm | ks | 8 | 0 | 0
| DPS 02.2.3.08 | Objímka dvoušroubová s upínací hlavou M8-D31-38 mm | ks | 2 | 0 | 0
| DPS 02.2.3.09 | Objímka dvoušroubová s upínací hlavou M8-D20-23 mm | ks | 16 | 0 | 0
| DPS 02.2.3.10 | Spojovací materiál | soubor | 1 | 0 | 0
| DPS 02.2.3.11 | Neobsazeno
| DPS 02.2.3.12 | Upevňovací, kotvící a spojovací materiál ostaní - volba podle místních podmínek stavby-povrchová úprava kovových částí pozink nebo galvanické pokovení-objímky, třmeny, příchytky dle dimenzí potrubí, výkresů a vedení tras + drobné ocelové konstrukce (konzoly, podpěry,závěsy,spojovací materiál,…) | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem za | DPS 02.2.3 Upevňovací materiál (galvanický pozinkovaný) |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.7816
Díl: | DPS 02.2.4 | Montáž-strojní zařízení a potrubní rozvody | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DPS 02.2.4.1 | Montáž kompletního celku - část potrubní rozvod stlačeného vzduchu 35 bar a kondenzátu kompresorovny a laboratoře-svářecí a montážní práce | soubor | 8 | 0 | 0
| Celkem za | DPS 02.2.4 Montáž-strojní zařízení a potrubní rozvody |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.9044
Díl: | DPS 02.2.5 | Zkoušky, revize | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DPS 02.2.5.1 | Zkouška těsnosti, tlaková zkouška | soubor | 2 | 0 | 0
| DPS 02.2.5.2 | Výchozí revize tlakové nádoby 4 m3/PN40 | soubor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01317
| DPS 02.2.5.3 | Provozní revize tlakové nádoby 4m3/PN40 | soubor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01317
| Celkem za | DPS 02.2.5 Zkoušky, revize |  |  |  | 0
Díl: | DPS 02.2.6 | Vedlejší náklady - potrubní rozvody 35 bar | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DPS 02.2.6.1 | Dopravy | soubor | 8 | 0 | 0
| DPS 02.2.6.2 | Lešení | soubor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01317
| DPS 02.2.6.3 | Montážní plošiny | soubor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.4171
| DPS 02.2.6.4 | Přesun hmot | soubor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0573
| DPS 02.2.6.5 | Ubytování | soubor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.4171
| DPS 02.2.6.6 | Režije | soubor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00795
| Celkem za | DPS 02.2.6 Vedlejší náklady - potrubní rozvody 35 bar |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
Díl: | DPS 02.7 | Ostatní | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DPS 02.2.7.1 | Jiné materiály, montáže, popř.změny řešení, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Při uplatnění uvést položkově podrobný technický popis a cenovou kalkulaci. | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem za | DPS 02.7 Ostatní |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.30006
| Mezisoučet | Celkem DPS 02-Potrubní rozvody |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.30006