## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {55c8630f-c991-4315-9808-f9c8e27fc6ef}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,00001
|  | Kód: |  |  |  |  | 20250905A1 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Objekt E2 - Knihovna TUL | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Liberec | [8 empty] | Datum: |  | 20. 11. 2025 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | TUL Studentská 1402/2, Liberec | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 64789659 | [14 empty] | False
|  |  | AKIA | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE! Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky soustavy ÚRS, které nejsou součástí soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází s Cenové soustavy ÚRS. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu). Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice. V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem. Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace a pod. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly. POVINNOSTÍ DODAVATELE JE PŘEKONTROLOVAT SPECIFIKACI MATERIÁLŮ A CHYBĚJÍCÍ MATERIÁL NEBO VÝKON DOPLNIT A OCENIT! Všechny R položky není li uvedeno jinak se počítají jako kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 20250905A1
| Stavba: | [6 empty] | Objekt E2 - Knihovna TUL
| Místo: | [6 empty] | Liberec | [6 empty] | Datum: |  | 20. 11. 2025
| Zadavatel: | [6 empty] | TUL Studentská 1402/2, Liberec | [6 empty] | Projektant: |  | AKIA |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {55c8630f-c991-4315-9808-f9c8e27fc6ef} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | ASR |  |  |  | Stavební část | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {058d477d-e924-48bb-911e-df1cb8d00cab} | {55c8630f-c991-4315-9808-f9c8e27fc6ef} | 2
/ |  | DEM |  |  |  | Demolice | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {98a54d3a-ff8c-4866-b1ab-1504635a0c25} | {55c8630f-c991-4315-9808-f9c8e27fc6ef} | 2
/ |  | EL.NN |  |  |  | Přípojka NN | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {8b2a4802-e531-4aa9-b500-dbdc2cb8c99c} | {55c8630f-c991-4315-9808-f9c8e27fc6ef} | 2
/ |  | EL.SIL |  |  |  | Elektroinstalace | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {386cc75f-b540-47c1-ad77-8387046cc433} | {55c8630f-c991-4315-9808-f9c8e27fc6ef} | 2
/ |  | CHL |  |  |  | Ochlazování staveb | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {12265adf-63a6-40ef-93b9-46214bc93601} | {55c8630f-c991-4315-9808-f9c8e27fc6ef} | 2
/ |  | MaR |  |  |  | MaR | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {62a86efc-45cf-4f36-a94f-d1b21411aa98} | {55c8630f-c991-4315-9808-f9c8e27fc6ef} | 2
/ |  | SLB |  |  |  | Slaboproud | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {3f766efe-04ad-4d38-9485-bbf4ab612999} | {55c8630f-c991-4315-9808-f9c8e27fc6ef} | 2
/ |  | VO |  |  |  | Venkovní osvětlení | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {031521d4-fe58-407d-b199-0d245f6e0cb7} | {55c8630f-c991-4315-9808-f9c8e27fc6ef} | 2
/ |  | VYT |  |  |  | Zařízení pro vytápění | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {89122045-2615-434c-bef6-ab1b3854c51f} | {55c8630f-c991-4315-9808-f9c8e27fc6ef} | 2
/ |  | VZT |  |  |  | Vzduchotechnika | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {5ee9db5d-95a0-4df6-96c3-9f8a06f13372} | {55c8630f-c991-4315-9808-f9c8e27fc6ef} | 2
/ |  | ZTI |  |  |  | ZTI | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {2c396f21-af1e-4ae6-ae3a-ea57a0de333f} | {55c8630f-c991-4315-9808-f9c8e27fc6ef} | 2
/ |  | ZOKT |  |  |  | ZOKT | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {38aded60-b150-453b-a881-f376d80ad8e9} | {55c8630f-c991-4315-9808-f9c8e27fc6ef} | 2
/ |  | VRN |  |  |  | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {829c93c8-7a30-42db-b961-686fce553b31} | {55c8630f-c991-4315-9808-f9c8e27fc6ef} | 2

## ASR - Stavební část
{058d477d-e924-48bb-911e-df1cb8d00cab}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
ASR - Stavební část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Liberec |  |  | Datum: | 20. 11. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 64789659
|  | AKIA |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
ASR - Stavební část
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 20. 11. 2025
Zadavatel: |  |  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  | Projektant: | AKIA
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Konstrukce a práce PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 714 - Akustická a protiotřesová opatření | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 767.1 - Výtahy | [5 empty] | 0
| 775 - Podlahy skládané | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 781.1 - Dokončovací práce - obklady v učebnách | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
ASR - Stavební část
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 20. 11. 2025
Zadavatel: |  |  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  | Projektant: | AKIA
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 26859.7953 |  | 40.5385 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 25869.8541 |  | 40.4965 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2010.6731 |  | 20.7215 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113105112 | Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho vyspárované MC | m2 | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 16.8 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2022618270
| VV |  | 35" pro předláždění dle situace v.č. D.1.3.2 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113154518 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2 | m2 | 17.05 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0005115 | 0.23 | 3.9215 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2143465639
| VV |  | " pro obnovu krytu dle v.č. D.1.3.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,05 |  | 17.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.003 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1219430255
4 | K | 122251102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | m3 | 525.36 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1740908214
| VV |  | " pro zpevněné plochy dle v.č. D.1.2.3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (996,05+282,35+35)*0,4 |  | 525.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 525.36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 131251203 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 1334.5565 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1506638274
| VV |  | " dle výkresu pažení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " hloubení na -4,65 z -0,25 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 310*4,25 |  | 1317.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " hloubení na -3,8 z -0,25 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 335*3,55 |  | 1189.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -33*6,4*3,55 |  | -749.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " hloubení z -4,65 na -5,05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,605*3,125*0,25 |  | 17.6602 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " hloubení z -4,65 na -4,75 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,55*3,48*0,1 |  | 0.8874 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " hloubení z -3,8 na -4,75 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*3,48*0,95 |  | 8.9262 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,13*3,48*0,95 |  | 10.3478 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,3*3,125*0,95*4 |  | 27.3125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,16*3,125*0,95 |  | 9.3812 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,8*2,43*0,95 |  | 6.4638 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,07*2,435*0,95 |  | 16.3547 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " hloubení z -3,38 na -5,25 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,1*5,9*1,45 |  | 52.1855 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1906.5093 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1906,50927*0,3 |  | -571.9528 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1334.5565 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 131451204 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně | m3 | 571.9528 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2049655518
| P |  | Poznámka k položce: budeu řpesněno na stavbě | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1906,50927*0,3 |  | 571.9528 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 132251103 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 80.6546 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -997384133
| VV |  | " na kótu -4,3 z kóty -3,7 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "tl 500 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,27+4,7+6,2+5,0+17,035+7,4+5,8+0,1*2+3,2*2+9,7+0,5+5,7+4,1)*0,5*0,6 |  | 23.1015 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,9*0,5*0,6) |  | 2.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,85*0,5*0,6" mezi osou 6 a 7 |  | 1.455 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tl 700 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*0,7*0,6*2 |  | 0.084 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " na kótu -1,46 z kóty -0,46 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tl 300 obvodový pas | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,1+6,2+6,2+6,425+8,525)*0,3*1,0 |  | 9.435 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,2+6,2+6,2+6,425+7,6+7,425+7,3)*0,3*1,0 |  | 14.205 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " na kótě -1,06 z kóty -0,46 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tl 500 vnitřní pas | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,645*0,5*0,6*2 |  | 8.187 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+7,5+7,4+0,975+1,625*2)*0,5*0,6 |  | 6.0675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tl 600 vnitřní pasy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,525*2+0,6*2+6,55+0,6+7,1*2+0,6*2+6,55)*0,6*0,6 |  | 13.446 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,58+6,55+0,6*2+1,625+6,55+0,6)*0,6*0,6*2 |  | 17.3556 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,445+2,222)*0,6*0,6 |  | 1.6801 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tl 750 vnitřní pas | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,6*0,75*0,6*2 |  | 6.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " na kótě -1,38 z kóty -0,46 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,61*2+2,66*2)*0,25*0,92*2 |  | 6.6884 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " na kótě -4,88 z kóty -3,7 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,71*2+3,51*2)*0,25*1,18 |  | 3.6698 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " na kótě -4,25 z kóty -3,65 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*1,4*0,6 |  | 0.336 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 115.2209 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -115,22092*0,3 |  | -34.5663 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 80.6546 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 132451102 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 strojně | m3 | 34.5663 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1731161296
| VV |  | 115,22092*0,3 |  | 34.5663 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34.5663 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 133254104 | Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 | m3 | 535.2444 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1139644167
| VV |  | "dle v. pažení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " z kóty -0,25 na -1,55 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*3,76*1,3*(26+2) |  | 479.024 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 54,6*1,3*2 |  | 141.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " z kóty -0,25 na -4,75 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,83*3,76*4,5*3 |  | 143.6508 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 764.6348 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -764,6348*0,3 |  | -229.3904 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 535.2444 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 133454102 | Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 | m3 | 229.3904 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -514928933
| VV |  | 764,6348*0,3 |  | 229.3904 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 229.3904 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1171994916
| VV |  | "bude upřesněno na stavbě | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 150 |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 151711111 | Osazení zápor ocelových dl do 8 m | m | 1113.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 1.1361 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -810101509
| VV |  | 60*4,4 |  | 264 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 126*6,3 |  | 793.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16*3,5 |  | 56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1113.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 13010954 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 140 | t | 33.414 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 33.414 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 261961345
| VV |  | 1113,8*0,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 33.414 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
14 | K | 151711131 | Vytažení zápor ocelových dl do 8 m | m | 1113.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1161260166
15 | K | 1517111-R | Dodávka a montáž vč. pronájmu rozepření stávajících stěn, ocelová výztuha vč. diágonální stojky | t | 6.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.006936 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1845928058
| VV |  | 6,8 |  | 6.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 151712111 | Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení | m | 182.142 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.15478 | 28.1919 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1595510432
| VV |  | 1,4+2,125+2,56*2+5,84+3,31+6,152+3,31*2+17,8+2,325+0,8 |  | 51.492 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4+1,2+2,8+0,6*2+16,1+3,5*2+0,6*2+0,8*2+2,7+5,8+26,1*2+13+2,6*4+0,975*2*5+3,3 |  | 130.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 182.142 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 151712121 | Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení záporového pažení | m | 182.142 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 913094742
18 | K | 151721111 | Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním | m2 | 180.222 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0264 | 4.7579 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1164861928
| VV |  | (1,4+2,125+2,56*2+5,84+3,31+6,152+3,31*2+17,8+2,325+0,8)*3,5 |  | 180.222 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 180.222 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 151721112 | Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným odstraněním | m2 | 627.12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.02944 | 18.4624 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1614201418
| VV |  | (2,4+1,2+2,8+0,6*2+16,1+3,5*2+0,6*2+0,8*2+2,7+5,8+26,1*2+13+2,6*4+0,975*2*5+3,3)*4,8 |  | 627.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 153821112R1 | Dočasná pramencová kotva únosnost 150 kN - kompletní dodávka vč. deaktivace | m | 180 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00168 | 0.3024 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 613939182
| VV |  | 5*36 |  | 180 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 180 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 153821113 | Osazení kotvy kabelové z pramenců nebo drátů pro nosnost přes 0,31 do 0,47 MN | m | 180 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00252 | 0.4536 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 133878411
22 | K | 153821319 | Příplatek za osazení kabelových kotev únosnosti do 0,47 MN v podzemí | m | 180 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1684390518
23 | K | 153822113 | Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy přes 0,31 do 0,47 MN | kus | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00262 | 0.09432 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1903857209
| VV |  | 36 |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 161151103 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m | m3 | 677.447 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 546777583
25 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1202.807 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1766367648
| P |  | Poznámka k položce: nam ezi skládku a skládku | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1906,51+115,222+764,635 |  | 2786.367 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2108,92 |  | -2108.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 525,36 |  | 525.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1202.807 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 10161.705 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1565111569
| VV |  | 677,447" na dočasnou deponii |  | 677.447 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 677,447*15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 10161.705 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
27 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 36084.21 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 793484202
| VV |  | 1202,8070 " na skladku recyklační |  | 1202.807 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1202,807*30 'Přepočtené koeficientem množství |  | 36084.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
28 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 1202.807 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1392717995
29 | K | 167151121 | Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1202.807 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1463435067
30 | K | 171111111 | Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tl do 20 cm | m2 | 2132 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396054857
| VV |  | (222+1910 )" bude upřesněno dle přesného postupu stavby |  | 2132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2132 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 1219.446 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1779238737
| VV |  | 677,47*1,8" vše na recyklační skládku |  | 1219.446 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1219.446 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 677.447 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -789742687
33 | K | 174151102 | Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním | m3 | 2108.92 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1173539521
| VV |  | " svahování | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (54,5*2+45,6*2)*1,15 |  | 230.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " pro výkop patek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10+44,5)*3*4,6 |  | 752.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (54,5+12,7*2)*3*4,7 |  | 1126.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2108.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 175151201 | Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně | m3 | 961.9247 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1222467912
| VV |  | 14*55*0,5/2" doplnění zeminy pro urovnání a srovnání výškových rozdílů terénu |  | 192.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 192.5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zpětný zásyp | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " přesné množství výkopových prací bude upřesněno na stavbě po zjištění skutečného stavu terénu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hloubení cca 1,0 pro skladby na terénu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55,4*7,5*0,5 |  | 207.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46,4*12*0,5 |  | 278.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "svahování | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (55,4*2+7,5*2+14,4*2+12*2)*1,0*1,0/2 |  | 89.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pracovní prostor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (55,4*2+14,4*2)*0,6*1,0 |  | 83.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " hloubění na kótu -1,25 z kóty cca -0,35 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " svahování | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,6*2+6,0)*1,17*0,9/2 |  | 16.4268 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " hl. na kótu -2,96 z kóty cca -0,35 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " pracovní prostor | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,0*2+3,7*2)*0,6*2,61 |  | 27.2484 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " svahování | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,0*2,33*1,7/2 |  | 9.9025 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,0+3,7*2)*3,5*2,61/2 |  | 56.637 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 961.9247 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | 10364100R | zemina vhodná pro zásyp | t | 1923.85 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 1 | 1923.85 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1397962093
| VV |  | 961,925*2,0 |  | 1923.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4998.1892 |  | 0.25 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 211561111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm | m3 | 60.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 1.665 | 100.899 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 407633954
| VV |  | 202*0,5*0,5*1,2 |  | 60.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 211971110 | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 | m2 | 242.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.041208 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -801824764
| VV |  | 202*1,2 |  | 242.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | 69311060 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 | m2 | 178.9824 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.035796 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1277646240
| VV |  | 151,68*1,18 |  | 178.9824 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 212751104 | Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace | m | 202 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.20449 | 41.307 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -441012613
| VV |  | 55*2+46*2 |  | 202 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 213221102 | Ochranná vrstva na základové spáře z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí tl do 150 mm tř. C 16/20 | m3 | 213.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 2.3027 | 490.9292 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -998391362
| VV |  | " v místě nového založení suterénu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 222*0,1 |  | 22.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v místě nové základové desky 1 NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1910*0,1 |  | 191 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 213.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 224421116 | Vrty maloprofilové D přes 156 do 195 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina V a VI omezený prostor | m | 477 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00057 | 0.27189 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1535552814
| VV |  | vzpěry | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60*1,0 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 126*1,5 |  | 189 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vnitřní u stáv. zdiva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14*1,5 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18*1,5 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 297 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | +"kotvy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*36 |  | 180 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 477 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 227111114 | Odpažení maloprofilových vrtů průměru přes 156 do 195 mm | m | 477 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1551455298
43 | K | 231212111 | Zřízení pilot svislých zapažených D přes 245 do 450 mm hl od 0 do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového | m | 477 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 746912751
44 | M | 58932908 | beton C 20/25 X0,XC1-2 kamenivo frakce 0/8 | m3 | 47.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 2.429 | 115.8633 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1800968137
| VV |  | 477*0,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 47.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
45 | K | 231611114 | Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 | t | 2.862 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 1.1138 | 3.1877 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1823146082
| VV |  | 47,7*60/1000 |  | 2.862 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm | m3 | 286.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 2.16 | 618.84 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1490079073
| VV |  | " ze skaldby podlahy na terénu pod 1 NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1910*0,15 |  | 286.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 286.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 271542211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné štěrkodrtě | m3 | 286.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 2.16 | 618.84 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 506193802
48 | K | 271562211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm | m3 | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 1.98 | 89.1 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1521081339
| VV |  | " ze skaldby pod 1 PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 450*0,1 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 273313711 | Základové desky z betonu tř. C 20/25 | m3 | 210.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 525.6429 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -102886921
| VV |  | " podkladní deska dle skladeb - užití betonu C16/20 XC2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " betonáž přímo do výkopu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1910*0,1*1,1 |  | 210.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 210.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 273321411 | Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 710.8582 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 1778.4747 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -327251609
| VV |  | "dle výpisu statiky 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | deska tl 15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2.950*2.150*0.150 |  | 0.95138 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13.765*6.477*0.150 |  | 13.3734 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8.803*6.380*0.150 |  | 8.4245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20.480*0.262*0.150 |  | 0.80486 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34.325*5.710*0.150 |  | 29.3994 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15.855*3.574*0.150 |  | 8.4999 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32.115*0.505*0.150 |  | 2.4327 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9.027*6.655*0.150 |  | 9.0112 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9.403*6.880*0.150 |  | 9.7039 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 82.6011 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | deska tl 25 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3.510*2.710*0.250 |  | 2.378 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.378 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle výpisu statiky - 1PP desky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,552 |  | 2.552 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 623,327 |  | 623.327 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 625.879 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 710.8582 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 273351121 | Zřízení bednění základových desek | m2 | 139.0616 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00294 | 0.40884 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1291225143
| VV |  | "dle výpisu statiky 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | deska tl 15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,95*2+2,15*2)*0,2 |  | 2.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 130,413*0,2 |  | 26.0826 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,88*2+6,55*2+9,4*2)*0,2 |  | 9.132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 37.2546 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | deska tl 25 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3.510*2+2.710*2)*0,3 |  | 3.732 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.732 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 196,15*0,5 |  | 98.075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 98.075 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 139.0616 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 273351122 | Odstranění bednění základových desek | m2 | 139.062 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -423654335
53 | K | 273361821 | Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 86.0137 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 1.0606 | 91.2278 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1113715676
| VV |  | " dle předpokladu vyztužení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 710,857*110/1000 |  | 78.1943 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 78,194*0,1 " Dodávka a montáž distanční výztuže dle statiky - bude upřesněno v dalším stupni dokumentace |  | 7.8194 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 86.0137 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 274321411 | Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 106.085 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 265.4109 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1729326705
| VV |  | "dle výpisu statiky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,289 |  | 37.289 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,066 |  | 34.066 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,862 |  | 6.862 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,184 |  | 21.184 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,232 |  | 3.232 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,452 |  | 3.452 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 106.085 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 274351121 | Zřízení bednění základových pasů rovného | m2 | 508.5884 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00269 | 1.3681 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2112970511
| VV |  | " na kótu -4,3 z kóty -3,7 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "tl 500 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,27+4,7+6,2+5,0+17,035+7,4+5,8+0,1*2+3,2*2+9,7+0,5+5,7+4,1)*0,6*2 |  | 92.406 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,9*0,6*2) |  | 10.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,85*0,6*2" mezi osou 6 a 7 |  | 5.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tl 700 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*0,7*2*2 |  | 0.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " na kótu -1,46 z kóty -0,46 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tl 300 obvodový pas | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,1+6,2+6,2+6,425+8,525)*1,0*2 |  | 62.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,2+6,2+6,2+6,425+7,6+7,425+7,3)*1,0*2 |  | 94.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " na kótě -1,06 z kóty -0,46 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tl 500 vnitřní pas | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,645*0,6*2*2 |  | 32.748 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+7,5+7,4+0,975+1,625*2)*0,6*2 |  | 24.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tl 600 vnitřní pasy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,525*2+0,6*2+6,55+0,6+7,1*2+0,6*2+6,55)*0,6*2 |  | 44.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,58+6,55+0,6*2+1,625+6,55+0,6)*0,6*2*2 |  | 57.852 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,445+2,222)*0,6*2 |  | 5.6004 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tl 750 vnitřní pas | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,6*0,6*2*2 |  | 18.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " na kótě -1,38 z kóty -0,46 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,61*2+2,66*2)*0,92*2 |  | 26.7536 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " na kótě -4,88 z kóty -3,7 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,71*2+3,51*2)*1,18*2 |  | 29.3584 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " na kótě -4,25 z kóty -3,65 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,4*2+1,4*2)*0,6 |  | 2.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 508.5884 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 274351122 | Odstranění bednění základových pasů rovného | m2 | 508.588 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 830548965
57 | K | 274361821 | Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 12.8362 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 1.0606 | 13.6144 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72329799
| VV |  | " dle předpokladu vyztužení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 106,085*110/1000 |  | 11.6693 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,669*0,1 " Dodávka a montáž distanční výztuže dle statiky - bude upřesněno v dalším stupni dokumentace |  | 1.1669 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.8362 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 275321411 | Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 88.721 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 221.9684 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -520975813
| VV |  | "dle výpisu statiky - základy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 88,721 |  | 88.721 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 88.721 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 275351121 | Zřízení bednění základových patek | m2 | 239.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00264 | 0.63202 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1231222598
| VV |  | "dlev.č. D.1.1.2 -A k ose 3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "na kótě -4,7 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3*4*1,0)*5 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5*4*1,0)*2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*4*1,0 |  | 6.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3*2+1,6*2)*1,0*5 |  | 29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "na kótě -1,46 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0*4*1,0)*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3*4*1,0)*10 |  | 52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5*4*1,0)*8 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7*4*1,0)*4 |  | 27.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3*2+1,6*2)*1,0*2 |  | 11.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,4*2+1,6*2)*1,0*2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "na kótě -4,65 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*4*1,0 |  | 6.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 239.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 275351122 | Odstranění bednění základových patek | m2 | 239.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1641542492
61 | K | 275361821 | Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 18.1083 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 1.0606 | 19.206 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -357016638
| VV |  | " dle předpokladu vyztužení | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 86,23*110/1000 |  | 9.4853 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 86,23*0,1 " Dodávka a montáž distanční výztuže dle statiky - bude upřesněno v dalším stupni dokumentace |  | 8.623 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.1083 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 953334112 | Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 15 x 10 mm | m | 500 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.35 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -10367786
| P |  | Poznámka k položce: Bude upřesněno v dílenské dokumentaci statiky kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí | [14 empty] | P | 2
63 | K | 985331215 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru | m | 250 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.1625 | 0.001 | 0.25 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1626204007
| VV |  | 250" Provedení statické provázání nových a stávajícíh základů |  | 250 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | bude upřesněno dle dílenské dokumentace | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 250 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | M | 13021015 | tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm | t | 0.4075 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.4075 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -680292574
| VV |  | 250*0,00163 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.4075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
65 | K | 985331911 | Příplatek k dodatečnému vlepování betonářské výztuže za práci ve stísněném prostoru | m | 250 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -929089555
66 | K | 985331912 | Příplatek k dodatečnému vlepování betonářské výztuže za délku do 1 m jednotlivě | m | 250 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2001683848
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4483.8996 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | 311113140 | Nadzákladová zeď tl do 100 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 | m2 | 211.072 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.23132 | 48.8252 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1732286621
| VV |  | " přízdívka 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (30,8+4,7+4,97+1,8+1,7+2,0+3,6+2,84+3,7+0,15+3,1+6,6)*3,2 |  | 211.072 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 211.072 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 311113141 | Nadzákladová zeď tl přes 100 do 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 | m2 | 156.6335 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.37678 | 59.0164 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2005337395
| VV |  | 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,1+1,2+2,5+0,3+1,5+1,11+3,4+0,15+21,8+3,5*5+4,97)*3,2 |  | 184.096 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,5*2,0*2 |  | -6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,425*2,5 |  | -6.0625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0*2,0*5 |  | -10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,9*2,0 |  | -3.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 156.6335 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 311274521 | Zdivo z broušených betonových tvárnic do P15 tl zdiva 250 mm | m2 | 1192.698 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.3059 | 364.8463 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2064594428
| VV |  | dle v.č. D.1.1.2 - 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výška až do stropu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,545+4,46+3,5+3,5+4,415)*4,0 |  | 73.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výška po nosník ?? | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,125+4,2+8,4+8,4+4,2+4,125)*4,0 |  | 133.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4,2*3,0*2 |  | -25.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -8,4*2,7*2 |  | -45.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,275+7,125+6,9*3+5,6+54,45+5,6+4,4+6,9*2+7,125)*4,0 |  | 508.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -8,275*2,7 |  | -22.3425 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,3*3,0*2 |  | -13.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -6,9*2,7*3 |  | -55.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4,85*2,7*2 |  | -26.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -5,25*3,0*2 |  | -31.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -6,75*2,7*2 |  | -36.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -6,75*3,0*2 |  | -40.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,2*3,0 |  | -6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4,4*2,7 |  | -11.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -6,9*2,7 |  | -18.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -6,9*3,0 |  | -20.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -7,125*3,0 |  | -21.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vnitřní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,275*4,0 |  | 37.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 376.4625 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle v.č. D.1.1.3 - 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,325*2+1,0*2+54,45)*3,95 |  | 288.745 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4,85*3,0*2 |  | -29.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -5,25*3,0*2 |  | -31.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -6,75*3,0*4 |  | -81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 147.145 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle v.č. D.1.1.4 - 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,325*2+1,0*2+54,45)*3,95 |  | 288.745 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4,85*3,0*2 |  | -29.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -5,25*3,0*2 |  | -31.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -6,75*3,0*4 |  | -81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 147.145 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle v.č. D.1.1.5- 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,325*2+5,54*2+54,45)*3,95 |  | 324.611 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4,85*3,0*2 |  | -29.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -5,25*3,0*2 |  | -31.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -6,75*3,0*4 |  | -81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 183.011 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle v.č. D.1.1.6- 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,675+6,6+1,0+8,325+8,275+53,25)*3,95 |  | 308.5938 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -6,6*2,78 |  | -18.348 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4,1*2,78 |  | -11.398 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,8*1,8 |  | -3.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,3*2,28 |  | -2.964 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,2*2,78 |  | -6.116 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*2,78 |  | -3.058 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vnitřní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+7,15+3,1+7,605)*3,95 |  | 75.4647 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 338.9345 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1192.698 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 311274571 | Založení zdiva z betonových broušených tvárnic na zakládací maltu tloušťky přes 200 do 250 mm | m | 513.83 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01552 | 7.9746 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -445450495
| VV |  | dle v.č. D.1.1.2 - 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | výška až do stropu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,545+4,46+3,5+3,5+4,415) |  | 18.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výška po nosník | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,125+4,2+8,4+8,4+4,2+4,125) |  | 33.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,275+7,125+6,9*3+5,6+54,45+5,6+4,4+6,9*2+7,125) |  | 127.075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vnitřní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,275 |  | 9.275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 188.22 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle v.č. D.1.1.3 - 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,325*2+1,0*2+54,45) |  | 73.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 73.1 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle v.č. D.1.1.4 - 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,325*2+1,0*2+54,45) |  | 73.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 73.1 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle v.č. D.1.1.5- 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,325*2+5,54*2+54,45) |  | 82.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 82.18 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle v.č. D.1.1.6- 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,675+6,6+1,0+8,325+8,275+53,25) |  | 78.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vnitřní | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+7,15+3,1+7,605) |  | 19.105 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 97.23 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 513.83 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 311321815 | Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže | m3 | 886.983 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 2219.1162 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -589126366
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,179+174,08+2,412 |  | 200.671 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 177,494 |  | 177.494 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 178,772 |  | 178.772 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 178,831 |  | 178.831 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 151,215 |  | 151.215 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 886.983 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 311351121 | Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí | m2 | 6710 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00275 | 18.4525 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1176616558
| VV |  | 1440*4+950 |  | 6710 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6710 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 311351122 | Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí | m2 | 6710 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1487061824
74 | K | 311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 | t | 149.178 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 1.0492 | 156.5205 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70457468
| VV |  | 1192,698*0,25*110/1000 |  | 32.7992 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 156,633*0,15*110/1000 |  | 2.5844 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 211,072*0,1*110/1000 |  | 2.3218 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 37.7054 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,705*0,1 |  | 3.7705 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 886,983*110/1000 |  | 97.5681 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 101.3386 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 101,339*0,1 |  | 10.1339 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 149.178 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 311-R100 | Vytvoření prostupů přes 0,20 do 0,35 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek | kus | 1350 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1555190628
| P |  | Poznámka k položce: Bude upřesněno ve výrobní dokumentaci statiky kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1350 " přesný počet bude upřesněn dle skutečnosti |  | 1350 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 312351911 | Příplatek k cenám bednění výplňových nadzákladových zdí za pohledový beton | m2 | 6710 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 16.775 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1424041501
77 | K | 317121101 | Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm | kus | 86 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00688 | 0.59168 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 455270606
78 | M | 000.BRPN7125 | BETONOVÝ NOSNÝ PŘEKLAD PN 7/125CM | kus | 76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05 | 3.8 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 540786864
79 | M | 000.BRPN7150 | BETONOVÝ NOSNÝ PŘEKLAD PN 7/150CM | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.06 | 0.6 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1865708110
80 | K | 317121102 | Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 1500 do 2200 mm | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00918 | 0.11934 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1085582031
81 | M | 000.BRPN7175 | BETONOVÝ NOSNÝ PŘEKLAD PN 7/175CM | kus | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.071 | 0.923 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -194435412
82 | K | 317121103R | Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 2200 do 4500 mm | kus | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01147 | 0.4588 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 804142586
83 | M | 000.BRPN7250 | BETONOVÝ NOSNÝ PŘEKLAD PN 7/250CM | kus | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.102 | 3.468 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2078657500
84 | M | 000.BRPN7350 | BETONOVÝ NOSNÝ PŘEKLAD PN 7/350CM | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.146 | 0.584 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1206184423
85 | M | 000.BRPN7450 | BETONOVÝ NOSNÝ PŘEKLAD PN 7/450CM | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.188 | 0.376 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1353236798
86 | K | 317168-R | Překlady Jekl - 150/150/3-1100 | kg | 350 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.01794 | 6.279 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 532706514
| VV |  | 350 |  | 350 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 330321611 | Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 30/37 bez výztuže | m3 | 288.743 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 722.3974 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1194062941
| VV |  | "dle výpisu statiky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 66,233 |  | 66.233 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 64,088 |  | 64.088 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 64,994 |  | 64.994 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62,954 |  | 62.954 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,474 |  | 30.474 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 288.743 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 331351121 | Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 | m2 | 1776 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00244 | 4.3334 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1853096499
| VV |  | 1776 |  | 1776 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 331351122 | Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 | m2 | 1776 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -423758523
90 | K | 331351911 | Příplatek k cenám bednění čtyřúhelníkových sloupů za pohledový beton | m2 | 1776 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0027 | 4.7952 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1952319924
91 | K | 331361821 | Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 | t | 88.9323 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 1.0524 | 93.5897 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -755404930
| VV |  | 288,743*280/1000 |  | 80.848 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 80,843*0,1" Dodávka a montáž distanční výztuže dle statiky - bude upřesněno v dalším stupni dokumentace |  | 8.0843 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 88.9323 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 332351115 | Zřízení bednění kruhových sloupů v do 4 m D přes 0,25 do 0,40 m | m2 | 176 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00311 | 0.54736 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1165660359
93 | K | 332351116 | Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m D přes 0,25 do 0,40 m | m2 | 176 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460192494
94 | K | 332351911 | Příplatek k cenám bednění kruhových sloupů za pohledový beton | m2 | 176 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0029 | 0.5104 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -231403828
95 | K | 332361821 | Výztuž sloupů oblých betonářskou ocelí 10 505 | t | 88.932 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 1.0524 | 93.5894 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1123641202
96 | K | 3323618-R1 | Dodávka a montáž monolitických konstrukcí v 1 PP vč. dozdívání a napojení na nové prvky základů a stěn 1 PP vč bednění, výztuže a napojení na stávajcíí konstrukce vč. statického výpočtu a dílenské dokumentace | m3 | 79.596 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.0524 | 83.7644 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -672526175
| VV |  | "doplnění stěn | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,6*3+2,8+2,0+2,3+1,0*2+6,4+2,5+1,0+2,6)*0,45*3,2 |  | 42.336 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " doplnění podlahy / základů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,6*3+2,8+2,0+2,3+1,0*2+6,4+2,5+1,0+2,6)*1,8*0,3 |  | 15.876 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "technické zázemí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,8*0,45*3,3)*3 |  | 21.384 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 79.596 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 342274101 | Příčka z broušených betonových tvárnic do P15 tl příčky 100 mm | m2 | 964.3455 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.12466 | 120.2153 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1733867839
| VV |  | ((30,8+4,7+4,97+1,8+1,7+2,0+3,6+2,84+3,7+0,15+3,1+6,6)*3,2) |  | 211.072 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 211.072 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle v.č. D.1.1.2 - 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vlevo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+2,2*2+2,25+4,15+2,0*2+1,1)*4,0 |  | 77.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2,0*7 |  | -11.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,97+0,88)*4,0 |  | 11.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,55+5,725)*4,0 |  | 25.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4,0*1,0 |  | -4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,905+4,0+1,02)*4,0 |  | 23.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4,0*1,0 |  | -4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5+1,25)*4,0 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,9+2,26+2,2)*4,0 |  | 25.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2,0*2 |  | -3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*2,1 |  | -1.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vpravo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,35*6+0,88+1,97)*4,0 |  | 67.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2,0*3 |  | -4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2,0 |  | -1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,85+0,93+0,1+1,75+1,8+0,1+2,535+2,3)*4,0 |  | 45.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2,0*2 |  | -3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 257.83 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle v.č. D.1.1.3 - 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vlevo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,97+0,88)*3,95" m.č. 2.32 |  | 11.2575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,865+1,83+2,23)*3,95 |  | 23.4037 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2,0*3 |  | -4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vpravo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,535+1,8+0,1+1,865+1,03+2,3+1,89)*3,95 |  | 45.504 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2,0 |  | -1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,88+1,97)*3,95" m.č. 2.15 |  | 11.2575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 83.2228 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle v.č. D.1.1.4 - 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vlevo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,97+0,88)*3,95" m.č. 3.34 |  | 11.2575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,865+1,83+2,23)*3,95 |  | 23.4037 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2,0*3 |  | -4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vpravo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,535+1,8+0,1+1,865+1,03+2,3+1,89)*3,95 |  | 45.504 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2,0 |  | -1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,88+1,97)*3,95" m.č. 3.18 |  | 11.2575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 83.2228 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle v.č. D.1.1.5 -4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vlevo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,97+0,88)*3,95" m.č. 4.37 |  | 11.2575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,865+1,83+2,23)*3,95 |  | 23.4037 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2,0*3 |  | -4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vpravo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,535+1,8+0,1+1,865+1,03+2,3+1,89)*3,95 |  | 45.504 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2,0 |  | -1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,88+1,97)*3,95" m.č. 4.24 |  | 11.2575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 83.2228 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle v.č. D.1.1.6 -5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vlevo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,97+0,88)*3,95" m.č. 5.01 |  | 11.2575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,205+2,315+2,23)*3,95 |  | 26.6625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2,0*2 |  | -3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vpravo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,22*2)*3,95 |  | 17.538 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2,0*2 |  | -3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,88+1,97)*3,95" m.č. 5.19 |  | 11.2575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 60.3155 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OP JAK SP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.64+1.65 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,535*4,0 |  | 10.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,53*4,0 |  | 10.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0*2,0 |  | -2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.13+2.14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,535*3,95 |  | 10.0132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.15+3.16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,535*3,95 |  | 10.0132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.21+4.22 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,535*3,95 |  | 10.0132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 48.2998 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TUL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,9+2,3+2,3+5,9+7+3,6+2,25+2,2*2+4,54+2,0*2)*4,0 |  | 157.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2,0*5 |  | -8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4,0*1,0*2 |  | -8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2,0*3 |  | -4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 137.16 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 964.3455 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 342274111 | Příčka z broušených betonových tvárnic do P15 tl příčky 150 mm | m2 | 2078.554 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.18648 | 387.6087 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2026412093
| VV |  | ((3,1+1,2+2,5+0,3+1,5+1,11+3,4+0,15+21,8+3,5*5+4,97)*3,2) |  | 184.096 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,5*2,0*2 |  | -6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,425*2,5 |  | -6.0625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0*2,0*5 |  | -10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,9*2,0 |  | -3.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 156.6335 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle v.č. D.1.1.2 - 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vlevo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,5+4,45+2,78+4,515+2,35+2,115*2+8,275+1,3+4,21+4,23+1,75+4,9)*4,0 |  | 197.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0*2,95 |  | -2.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,8*2,95 |  | -5.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2,02*3 |  | -5.454 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*2,95 |  | -3.245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,35+5,925+32,5-2,5+6,42+3,5+1,4)*4,0 |  | 190.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0*2,95*5 |  | -14.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,8*2,1*3 |  | -11.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+0,15+0,93+5,8+3,47+6,9+4,5+2,26+7,0)*4,0 |  | 134.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*2,0*2 |  | -3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,55*2,0 |  | -3.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vpravo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,275+1,9+1,9+6,9*2+4,7+11,9)*4,0 |  | 173.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0*2,0 |  | -2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,0*2,95*2 |  | -11.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 633.331 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle v.č. D.1.1.3 - 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vlevo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,6+2,0*2+6,9+0,75+2,415+6,9+2,55*2)*3,95 |  | 121.1268 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0*2,0 |  | -2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0*2,95 |  | -2.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vpravo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,2*2+3,4+6,9*2)*3,95 |  | 85.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0*2,95 |  | -2.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0*2,0 |  | -2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 196.5468 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle v.č. D.1.1.4 - 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vlevo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,6+2,0*2+6,9+0,75+2,415+6,9+2,55*2)*3,95 |  | 121.1268 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0*2,0 |  | -2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0*2,95 |  | -2.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vpravo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,2*2+3,4+6,9*2)*3,95 |  | 85.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0*2,95 |  | -2.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0*2,0 |  | -2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 196.5468 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle v.č. D.1.1.5- 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vlevo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,6+2,0*2+6,9+0,75+2,415+6,9+2,55*2)*3,95 |  | 121.1268 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0*2,0 |  | -2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0*2,95 |  | -2.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vpravo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,9*2+8,875)*3,95 |  | 89.5662 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0*2,0*2 |  | -4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 201.743 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle v.č. D.1.1.6- 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,15+7,3+7,0*2+22,83+11,3+2,7+2,53*2+5,6+7,0)*3,95 |  | 327.613 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2,95*5 |  | -13.275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0*2,95 |  | -2.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,8*2,2*2 |  | -7.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*2,95*3 |  | -9.735 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 293.733 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TUL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,3+2,3+2,65+6,5+24,8+6,9*2+2,7+1,1+5,8+3,5+7+4,4+2,7+6,5+4,15+2,25+2,1+2,2+8,3)*4,0 |  | 436.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2,0*2 |  | -3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*2,95 |  | -3.245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,8*2,95 |  | -5.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,8*2,1*3 |  | -11.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*2,95*3 |  | -9.735 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0*2,95 |  | -2.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 400.02 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2078.554 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 342291112 | Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm | m | 1069.01 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.12828 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1932648189
| VV |  | dle v.č. D.1.1.2 - 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vlevo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+2,2*2+2,25+4,15+2,0*2+1,1) |  | 19.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,97+0,88) |  | 2.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,55+5,725) |  | 6.275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,905+4,0+1,02) |  | 5.925 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5+1,25) |  | 3.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,9+2,26+2,2) |  | 6.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vpravo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,35*6+0,88+1,97) |  | 16.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,85+0,93+0,1+1,75+1,8+0,1+2,535+2,3) |  | 11.365 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 72.875 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle v.č. D.1.1.3 - 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vlevo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,97+0,88)" m.č. 2.32 |  | 2.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,865+1,83+2,23) |  | 5.925 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vpravo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,535+1,8+0,1+1,865+1,03+2,3+1,89) |  | 11.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,88+1,97)" m.č. 2.15 |  | 2.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 23.145 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle v.č. D.1.1.4 - 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vlevo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,97+0,88)" m.č. 3.34 |  | 2.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,865+1,83+2,23) |  | 5.925 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vpravo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,535+1,8+0,1+1,865+1,03+2,3+1,89) |  | 11.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,88+1,97)" m.č. 3.18 |  | 2.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 23.145 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle v.č. D.1.1.5 -4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vlevo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,97+0,88)" m.č. 4.37 |  | 2.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,865+1,83+2,23) |  | 5.925 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vpravo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,535+1,8+0,1+1,865+1,03+2,3+1,89) |  | 11.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,88+1,97)" m.č. 4.24 |  | 2.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 23.145 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dle v.č. D.1.1.6 -5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vlevo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,97+0,88)" m.č. 5.01 |  | 2.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,205+2,315+2,23) |  | 6.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | vpravo | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,22*2) |  | 4.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,88+1,97)" m.č. 5.19 |  | 2.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 16.89 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,0*67 |  | 268 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,95*29 |  | 114.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,95*29 |  | 114.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,95*33 |  | 130.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,95*31 |  | 122.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 749.9 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OP JAK SP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.64+1.65 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,535 |  | 2.535 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,53 |  | 2.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.13+2.14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,535 |  | 2.535 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.15+3.16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,535 |  | 2.535 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.21+4.22 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,535 |  | 2.535 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 12.67 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TUL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,9+2,3+2,3+5,9+7+3,6+2,25+2,2*2+4,54+2,0*2) |  | 38.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,3+2,3+2,65+6,5+24,8+6,9*2+2,7+1,1+5,8+3,5+7+4,4+2,7+6,5+4,15+2,25+2,1+2,2+8,3) |  | 109.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 147.24 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1069.01 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 342291131 | Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami | m | 1096.34 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.21927 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1691144347
| VV |  | 949,1 |  | 949.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 147,24 |  | 147.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1096.34 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 34229-R1 | Dodávka a montáž pref. pro výtahy dle PD vč. dopravy | m3 | 116.934 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.023387 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1379210383
| VV |  | "dle výkresu č. D.1.2.4-10 - statcká část | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | V1 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 210,9 |  | 210.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | V2+V3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 284,33 |  | 284.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | V4+V5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 284,33 |  | 284.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 779.56 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 779,56*0,15 |  | 116.934 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 380321442 | Kompletní konstrukce ze ŽB tř. C 25/30 tl přes 150 do 300 mm | m3 | 23.3175 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.5143 | 58.6272 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1647764673
| VV |  | "dle vvýkresu č. D.1.1.04 a D.1.1.38 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zdviž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*2,3*0,25 |  | 1.265 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,2*2+2,3*2)*0,2*4,45 |  | 8.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,2*2+2,3*2)*0,5*0,33 |  | 1.485 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8*2+2,1*2)*0,2*4,45 |  | 6.942 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*2,3*0,15 |  | 0.759 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*1,5*0,15 |  | 0.405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výdech | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9*2+1,1)*1,6*0,2 |  | 0.928 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*1,1*0,25 |  | 0.2475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*1,3*0,1 |  | 0.156 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " angl. dv. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6*2+1,8*2)*1,5*0,2 |  | 2.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*1,8*0,25 |  | 0.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*2,0*0,1 |  | 0.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.3175 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 380356231 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných ploch rovinných zřízení | m2 | 104.09 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00162 | 0.16863 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 788957600
| VV |  | "dle vvýkresu č. D.1.1.04 a D.1.1.38 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zdviž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,2*2+2,3*2)*0,25 |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,2*2+2,3*2)*4,45 |  | 40.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,2*2+2,3*2)*0,33*2 |  | 5.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8*2+2,1*2)*4,45 |  | 34.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,2*2+2,3*2)*0,15 |  | 1.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8*2+1,5*2)*0,15 |  | 0.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výdech | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9*2+1,1)*1,6 |  | 4.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,1)*2*0,25 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+1,3)*2*0,1 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " angl. dv. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6*2+1,8*2)*1,5 |  | 10.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+1,8)*2*0,25 |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+2,0)*2*0,1 |  | 0.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 104.09 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 380356232 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných ploch rovinných odstranění | m2 | 104.09 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2057913808
105 | K | 380361006 | Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 | t | 4.1971 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1.1091 | 4.6549 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1659214128
| VV |  | 23,3175*180/1000 |  | 4.1971 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10116.0169 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
106 | K | 411324646 | Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 30/37 | m3 | 3330.35 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 2.502 | 8332.569 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 905481240
| VV |  | "dle vypisu statiky - 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,552 |  | 2.552 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 623,327 |  | 623.327 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 591,417 |  | 591.417 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 591,829 |  | 591.829 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 591,676 |  | 591.676 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 577,026 |  | 577.026 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 352,523 |  | 352.523 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3330.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 411351021 | Zřízení bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce | m2 | 14698.75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00552 | 81.1371 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1323621596
| VV |  | 2484*4+1835 |  | 11771 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 11771 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11711*0,25" prostupy a hrany |  | 2927.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14698.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 411351022 | Odstranění bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce | m2 | 14698.75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 777439440
109 | K | 411354313 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm | m2 | 9838.17 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 8.6576 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1745455866
| VV |  | 2261,86 |  | 2261.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1926,07 |  | 1926.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1921,39 |  | 1921.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1904,92 |  | 1904.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1823,93 |  | 1823.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9838.17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 411354314 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm | m2 | 9838.17 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1565981489
111 | K | 411359111 | Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton | m2 | 14698.75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0032 | 47.036 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -560388240
112 | K | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 | t | 474.1825 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 1.0555 | 500.5233 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1542618160
| VV |  | 3315,959*130/1000 |  | 431.0747 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 431.0747 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 431,075 |  | 431.075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 431,075*0,1" Dodávka a montáž distanční výztuže dle statiky - bude upřesněno v dalším stupni dokumentace |  | 43.1075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 474.1825 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 411362021 | Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari | t | 250 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 265.6925 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1206832201
114 | K | 413322626 | Nosníky ze ŽB pohledového tř. C 30/37 | m3 | 312.413 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 781.6386 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1908724146
| VV |  | " dle výpisu statiky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,552 |  | 5.552 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,688 |  | 48.688 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,238+0,904 |  | 49.142 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,414 |  | 48.414 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 66,458 |  | 66.458 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 94,159 |  | 94.159 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 312.413 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 413351111 | Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm | m2 | 720 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00663 | 4.7736 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1655382754
116 | K | 413351112 | Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm | m2 | 720 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1096624786
117 | K | 413351121 | Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm | m2 | 1008.55 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00465 | 4.6898 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -908667426
118 | K | 413351122 | Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm | m2 | 1008.55 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2084572875
119 | K | 413351191 | Příplatek k cenám bednění nosníků za pohledový beton | m2 | 1728.52 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0034 | 5.877 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1367556997
| VV |  | 720+1008,52 |  | 1728.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | 413352111 | Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm | m2 | 288 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.432 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 958183980
121 | K | 413352112 | Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm | m2 | 288 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1310835687
122 | K | 413352115 | Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm | m2 | 390 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00176 | 0.6864 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1439994857
123 | K | 413352116 | Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm | m2 | 390 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1443088766
124 | K | 413361821 | Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 | t | 78 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 1.0551 | 82.2994 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 992254211
| VV |  | 312*250/1000 |  | 78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 95361-S | Dodávka a montáž monolitického betonového schodiště knihovny vč. výztuže dle statického výpočtu a bednění, důraz na pohledovost betonu PB2 | m3 | 22.7903 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.0038743 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1757880656
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. Bude upřesněno ve výrobní dokumentaci statiky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 4,8*0,3*5*1,55 |  | 11.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*3,3*0,3*3*1,55 |  | 6.9052 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,3*0,5*1,5 |  | 4.725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.7903 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 95361-S1 | Dodávka a montáž prefa schodiště hlavního | sada | 2 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00034 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1646828022
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. Bude upřesněno ve výrobní dokumentaci statiky | [14 empty] | P | 2
127 | K | 95361-S2 | Dodávka a montáž prefa schodiště hlavního - malé dvouramenné | sada | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00017 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -329953216
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. Bude upřesněno ve výrobní dokumentaci statiky | [14 empty] | P | 2
128 | K | 95361-S3 | Dodávka a montáž prefa schodiště hlavního do 1PP | sada | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00017 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1339883918
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. Bude upřesněno ve výrobní dokumentaci statiky | [14 empty] | P | 2
129 | K | 95361-S4 | Dodávka a montáž prefa schodiště hlavního - 1 PP - strojovna | sada | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00017 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -715377962
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. Bude upřesněno ve výrobní dokumentaci statiky | [14 empty] | P | 2
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 797.8424 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
130 | K | 501-R100 | Dodávka a montáž zpevněné plochy - žulové kostky štípané vč. kladecí vrstvy - dle v.č. D.1.3.3. ozn skladby D2-D-1-V-PIII, dle TP170 | m2 | 996.05 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.056 | 55.7788 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1865448330
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
131 | K | 501-R101 | Dodávk a montáž - žulová mozaika vč. kladecí vrstvy dle v.č. D.1.3.5. ozn skladby D2-D-1-CH-PIII, dle TP170 | m2 | 282.35 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.056 | 15.8116 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1253323569
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
132 | K | 501-R102 | Dodávka a montáž stávajících žulových kostek - vč. odvozu na deponii a zpět vč. kladecí vrstvy dle v.č. D.1.3.3. ozn skladby D2-D-1-V-PIII, dle TP170 | m2 | 35 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.056 | 1.96 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 606874655
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
133 | K | 564851011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm | m2 | 317.35 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.345 | 109.4857 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1816795138
| VV |  | " dle situace zpevněných ploch a dle v.č. D.1.3.5. ozn skladby D2-D-1-CH-PIII, dle TP170 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 282,35 |  | 282.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 282.35 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " předláždění stáv kostek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 317.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
134 | K | 564871011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm | m2 | 996.05 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.575 | 572.7287 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1531946008
| VV |  | " dle situace zpevněných ploch a dle v.č. D.1.3.3. ozn skladby D2-D-1-V-PIII, dle TP170 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 996,05 |  | 996.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 996.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
135 | K | 565155101 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m | m2 | 17.05 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.18463 | 3.1479 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350698585
136 | K | 573211106 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2 | m2 | 17.05 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.0035805 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -585961632
137 | K | 577135031 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 17.05 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.10373 | 1.7686 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -326657847
138 | K | 637121114 | Okapový chodník z kačírku tl 250 mm s udusáním | m2 | 80.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.4593 | 37.1574 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -150955926
| VV |  | 80,9" dle situace v.č. D1.3.2 |  | 80.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 80.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3395.0339 |  | 15.5 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
139 | K | 612121112 | Zatření spár stěrkovou hmotou vnitřních stěn z pórobetonových tvárnic | m2 | 9303.62 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 1.8607 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 727317636
| VV |  | "příčky bez suterénu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1678,534*2 |  | 3357.068 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 778,891*2 |  | 1557.782 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1192,698" obvodové stěny |  | 1192.698 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6107.548 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 120*4,0 |  | 480 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 109*3,95 |  | 430.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 108*3,95 |  | 426.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 112*3,95 |  | 442.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,5*3,95 |  | 100.725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1880.275 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -404 |  | -404 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OP JAK SP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WC imobilní 1 NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,535*4+1,95*4)*3,95 |  | 70.863 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*2,0*2 |  | -4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,35*4+1,56*2+2,18*2)*4,0 |  | 67.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*2,0*2 |  | -4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*2,95 |  | -3.245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,535*4+1,95*4)*3,95 |  | 70.863 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*2,0 |  | -2.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*2,95 |  | -3.245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55*2+2,25*2)*3,95 |  | 37.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0*2,0 |  | -2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,535*4+1,95*4)*3,95 |  | 70.863 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*2,0 |  | -2.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*2,95 |  | -3.245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55*2+2,25*2)*3,95 |  | 37.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0*2,0 |  | -2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,535*4+1,95*4)*3,95 |  | 70.863 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*2,0 |  | -2.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*2,95 |  | -3.245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55*2+2,25*2)*3,95 |  | 37.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,0*2,0 |  | -2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,165*2+2,535*2)*3,95 |  | 37.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*2,95 |  | -3.245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 60.237 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TUL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,9+6,5+1,6+6,9*2+7,5*2+8,1)*4,0 |  | 191.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 131,96*2 |  | 263.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 400,02*2 |  | 800.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1255.56 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9303.62 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
140 | K | 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 9303.62 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 68.3816 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -770626245
141 | K | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 18607.24 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 4.8379 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1396709503
| VV |  | 7583,823*2" na podklad a na perlinku |  | 15167.646 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 15167.646 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OP JAK SP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 464,237*2 |  | 928.474 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 928.474 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TUL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1255,56*2 |  | 2511.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2511.12 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18607.24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
142 | K | 612135011 | Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm | m2 | 9303.62 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 23.2591 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -76912082
143 | K | 6123252-R5 | Imitace betonu na dozděných příčkách u schodiště a u šachet | m2 | 276.5 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -923822094
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. bude upřesněno na stavbě zjišťovacím protokolem | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 7*3,95*2*5 |  | 276.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
144 | K | 612341321 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně | m2 | 9303.62 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01103 | 102.6189 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 976504753
145 | K | 6123252-R1 | Provedení utěsnění a podmazání všech prostupů pro zaručení vzduchotěsnosti zejména provedení pro kabeláže, potrubní rozvody a další - prostup do 0,4m2 | kus | 5846 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1438531552
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. dodavatel zvolí vlastní systém utěsnění bude upřesněno na stavbě zjišťovacím protokolem | [14 empty] | P | 2
146 | K | 6123252-R2 | Provedení utěsnění a podmazání všech prostupů pro zaručení vzduchotěsnosti zejména provedení pro kabeláže, potrubní rozvody a další - prostup nad 0,4m2 | kus | 480 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1165518743
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. dodavatel zvolí vlastní systém utěsnění bude upřesněno na stavbě zjišťovacím protokolem | [14 empty] | P | 2
147 | K | 6123252-R3 | Provedení utěsnění a podmazání všech rýh š. do 300mm pro zaručení vzduchotěsnosti zejména provedení pro kabeláže, potrubní rozvody a další | m | 500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2119764038
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. dodavatel zvolí vlastní systém utěsnění bude upřesněno na stavbě zjišťovacím protokolem | [14 empty] | P | 2
148 | K | 6123252-R4 | Příplatek za utěsnění a podmazání při styku stěn, stropů a podlah pro zajištění vzduchotěsnosti | m | 500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 343026563
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. dodavatel zvolí vlastní systém utěsnění bude upřesněno na stavbě zjišťovacím protokolem | [14 empty] | P | 2
149 | K | 613131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený ručně | m2 | 714 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.18564 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1664534490
| VV |  | "ocelová konstrukce světlíků - protipožární ochrana | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 357*2 |  | 714 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 714 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
150 | K | 613142001 | Pletivo sklovláknité vnitřních pilířů nebo sloupů vtlačené do tmelu | m2 | 714 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00441 | 3.1487 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1251886687
151 | K | 613321131 | Vápenocementový štuk vnitřních pilířů nebo sloupů tloušťky do 3 mm | m2 | 714 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 2.142 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 494318116
152 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 10150.05 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 15.2251 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1869038453
153 | K | 619996127 | Ochrana stěn nebo svislých ploch obedněním z OSB desek | m2 | 500 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01929 | 9.645 | 0.02 | 10 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1288295293
154 | K | 619996137 | Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním z OSB desek | m2 | 250 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.02093 | 5.2325 | 0.02 | 5 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 429863033
155 | K | 619996145 | Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením geotextilií | m2 | 2500 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.55 | 0.0002 | 0.5 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1229595916
| P |  | Poznámka k položce: ochrana schodiště a ostatních ploch | [14 empty] | P | 2
156 | K | 619999041 | Příplatek k úpravám povrchů za provádění prací ve stísněném prostoru | m2 | 1844.22 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1986616580
| VV |  | (0,88*2+1,97*2+1,8*2+1,8*2+2,0*8)*21*2 |  | 1213.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55*2+0,93*2)*21*2 |  | 292.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,75*2+2,65*4)*21 |  | 338.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1844.22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
157 | K | 622131121 | Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně | m2 | 3046.532 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.7921 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1706261226
| VV |  | 2793,141 |  | 2793.141 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1266,955*0,2 |  | 253.391 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3046.532 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
715 | K | 622221051R1 | Dodávka a montáž KZS soklové části z EPS perimetr tl. 220mm vč. systémových lišt ETICS a povrchové úpravy | m2 | 242.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01176 | 2.8506 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1657306193
| P |  | Poznámka k položce: počet kotev dle popisu PD lepení izolantu: dvousložkové bitumenové lepidlo bez obsahu rozpouštědel, vodotěsnost třída W2A, přenos trhlin podkladu >2mm(E dle DIN28052-6). izolant: izolační deska perimetr tl.220mm d=0,034W/mK. kotvení izolantu: šroubovací hmoždinka s kompozitovým šroubem, povrchová montáž, bodový součinitel prostupu tepla 0,000W/K, kategorie podkladu A,B,C,D,E. armovací síťovina: tkanina ze skelných vláken s úpravou proti posunutí, odolná proti alkáliím; rozměry ok maximálně 4x4mm, hmotnost ve vztahu k ploše: 165g/m2±5% podle normy DIN 53854; výchozí pevnost v tahu (po osnově a po útku) 1750N/5cm. tmel základní vrstvy: stěrková hmota na organické bázi s rozptýlenou výztuží (např. skelnými vlákny) nanášená ve dvou vrstvách; jmenovitá tloušťka základní vrstvy 6mm; koeficient difuzního odporu µ (H2O): <150;; prodyšný pro vodní páry; reakce na oheň A2–s1, d0 na minerálních podkladech; koeficient tepelné vodivosti: 0,42W/(m.K); odolnost zvýšenému rázu; odolnost krupobití. vč. armování rohů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 202*1,2 |  | 242.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 242.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
158 | K | 622221051R | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 200 do 240 mm vč. systémových lišt ETICS | m2 | 2793.141 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01176 | 32.8473 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -494317030
| P |  | Poznámka k položce: počet kotev dle popisu PD vč. armování rohů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "pohled Z | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46*17,8 |  | 818.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (30,885+9,475)*3,8 |  | 153.368 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(7,125+6,9*3)*2,1 |  | -58.4325 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -6,6*2,78 |  | -18.348 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(8,275+7,125+6,9*2+4,4)*2,1 |  | -70.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,9*15,34 |  | -29.146 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(8,275+7,125+6,9*2+4,4+4,59)*2,1 |  | -80.199 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(8,275+7,125+6,9*2+4,4+4,59)*2,1 |  | -80.199 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(7,125+6,9*2+4,4)*2,7 |  | -68.3775 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,2*3,0 |  | -6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " pohled S | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 54,91*21,6 |  | 1186.056 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(4,85*2+6,75*2)*2,7 |  | -62.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(5,25*2+6,75*2)*3,0 |  | -72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(4,85*2+5,25*2+6,75*4)*3,0 |  | -141.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(4,85*2+5,25*2+6,75*4)*3,0 |  | -141.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(4,85*2+5,25*2+6,75*4)*3,0 |  | -141.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*2,78 |  | -3.058 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,2*2,78 |  | -6.116 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,3*2,28 |  | -2.964 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,8*1,8 |  | -3.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4,1*2,78 |  | -11.398 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled V | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46*17,8 |  | 818.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (30,885+9,475)*3,8 |  | 153.368 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(6,9*3+7,125)*2,1 |  | -58.4325 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(6,9*3+7,125+8,275)*2,1 |  | -75.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(4,95+6,9*3+7,125+8,275)*2,1 |  | -86.205 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(4,95+6,9*3+7,125+8,275)*2,1 |  | -86.205 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,3*3,0 |  | -6.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(6,9*3)*2,7 |  | -55.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,3*3,0 |  | -6.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -8,275*2,7 |  | -22.3425 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pohled J | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 54,91*21,6 |  | 1186.056 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -8,4*2,1 |  | -17.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,2*2,78 |  | -6.116 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(8,4*4)*2,1 |  | -70.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(8,4*4)*2,1 |  | -70.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(8,4*4)*2,1 |  | -70.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4,2*3,0 |  | -12.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -8,145*3,0 |  | -24.435 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(8,4*2+4,2)*2,7 |  | -56.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " boky atria | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (22,8*2+1,82)*4,85 |  | 229.987 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,2*1,6*2 |  | -7.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -4,4*1,6 |  | -7.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -8,3*1,6 |  | -13.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2793.141 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
159 | M | 63142032 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 220mm | m2 | 3072.4551 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.034 | 104.4635 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1023959483
| VV |  | 2793,141*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3072.4551 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
160 | K | 622222061R | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z minerální vlny tl do 80 mm vč. systémových lišt ETICS | m | 1266.955 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00339 | 4.295 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226738856
| P |  | Poznámka k položce: počet kotev dle popisu PD vč. armování rohů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,2+2,7*2) |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,4+2,7*2)*2 |  | 27.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,2+3,0*2) |  | 10.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,3+2,7*2) |  | 13.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3+3,0*2)*2 |  | 16.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,9+2,7*2)*4 |  | 49.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,85+2,7*2)*2 |  | 20.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,0*2)*2 |  | 22.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,75+2,7*2)*2 |  | 24.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,75+3,0*2)*2 |  | 25.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,2+3,0*2) |  | 8.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,9+15,34*2) |  | 32.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,4+2,7*2) |  | 9.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,9+3,0*2) |  | 12.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,125+3,0*2) |  | 13.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,4+2,1*2)*4 |  | 50.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,275+2,1*2)*2 |  | 24.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,125+2,1*2)*2 |  | 22.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,9+2,1*2)*5 |  | 55.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,59+2,1*2)*2 |  | 17.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,4+2,1*2) |  | 8.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,85+3,0*2)*2 |  | 21.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,0*2)*2 |  | 22.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,75+3,0*2)*4 |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,4+2,1*2)*4 |  | 50.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,275+2,1*2)*2 |  | 24.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,125+2,1*2)*2 |  | 22.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,9+2,1*2)*5 |  | 55.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,4+2,1*2) |  | 8.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,59+2,1*2)*2 |  | 17.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,85+3,0*2)*2 |  | 21.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,0*2)*2 |  | 22.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,75+3,0*2)*4 |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,4+2,1*2)*4 |  | 50.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,275+2,1*2)*2 |  | 24.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,125+2,1*2)*2 |  | 22.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,9+2,1*2)*5 |  | 55.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,4+2,1*2) |  | 8.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,59+2,1*2)*2 |  | 17.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,85+3,0*2)*2 |  | 21.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,25+3,0*2)*2 |  | 22.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,75+3,0*2)*4 |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,2+2,78*2) |  | 7.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,6+2,78*2) |  | 12.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,4+2,1*2) |  | 12.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,125+2,1*2)*2 |  | 22.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,9+2,1*2)*5 |  | 55.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+2,78*2) |  | 6.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,2+2,78*2) |  | 7.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+2,28*2) |  | 5.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+1,8*2) |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,1+2,78*2) |  | 9.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1266.955 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
161 | M | 63142021 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 50mm | m2 | 506.782 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 3.0407 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2118652013
| VV |  | 1266,955*0,4 |  | 506.782 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
162 | K | 622531012 | Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn | m2 | 3299.923 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00285 | 9.4048 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2139036947
| VV |  | 2793,141+506,782 |  | 3299.923 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3299.923 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
163 | K | 622151031 | Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn | m2 | 3299.923 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.46199 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1781806131
164 | K | 622251105 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny | m2 | 2793.139 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.22345 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -888147964
165 | K | 622251105R | Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny za použití roznášecích talířků pro MW | kus | 22344 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 1.7875 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220676241
| VV |  | 2793*8 |  | 22344 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22344 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
166 | K | 622252001 | Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky | m | 310 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.031 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -960044388
| VV |  | 54,5*2+46*2+27,8*2+53,4 |  | 310 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
167 | M | 59051657R | profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 220mm | m | 310 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.2232 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1042992880
| VV |  | 281,818181818182*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 310 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
168 | K | 6225310321R | Dodávka a montáž broušené hladkou omítku 1,0mm dle PD | m2 | 425 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00458 | 1.9465 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1310139732
| VV |  | 3,5*2*3,0 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55*4 |  | 220 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (36+10)*4 |  | 184 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 425 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
169 | K | 631311126 | Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 1044.1146 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 2612.2391 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448404818
| VV |  | "ze skladby P04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.014 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,54/2 |  | 8.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.015 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,58 |  | 28.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.016 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 51,74 |  | 51.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 89.09 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby P03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1pp | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,45+6,1+5,59+6,42+12,23+9,53+13,97+14,38+5,83+21,66+10,98 |  | 140.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 140.14 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 229.23 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby P03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 140,14*0,05" podkladní beton |  | 7.007 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby P04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 89,09*0,142 |  | 12.6508 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby P06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 595,806*0,106 |  | 63.1554 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby P07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 760,38*0,076 |  | 57.7889 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby P10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,84*0,102 |  | 5.1857 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby P12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 306,61*0,106 |  | 32.5007 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby P13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 650,02*0,076 |  | 49.4015 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby P14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,84*0,072 |  | 3.6605 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby P16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6610,865*0,106 |  | 700.7517 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby P17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 462,27*0,085 |  | 39.2929 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 971.3951 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 971.3951 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OP JAK SP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby P06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.64+65 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,535*1,95*2 |  | 9.8865 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,35*2,18 |  | 5.123 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,35*1,56 |  | 3.666 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP-4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,95*2,535)*2*3 |  | 29.6595 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,55*2,25*3 |  | 17.2125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,165*2,535 |  | 5.4883 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet OP JAK SP |  | 71.0358 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ze skladby P12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.26-1.27 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 75,95+16,77 |  | 92.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.32-1.36 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,41+8,7+1,73+5,86+4,02 |  | 56.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 149.44 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ze skladby P06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.137-155 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1+10,61+6,17+1,99+37,5+14+45,29+21,63+86,05+8,31+7,16+4,21+2,07+2,07+2,07+2,23+2,29 |  | 255.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46,97 |  | 46.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 302.72 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ze skladby P09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.28-1.31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 74,07+11,2+11,76+53,83 |  | 150.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 150.86 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 674.0558 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby P05 - výtahy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,72*0,092 |  | 1.7222 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MŠMT + OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 971,39508 |  | 971.3951 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 973.1173 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OP JAK SP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 71,03578*0,106 |  | 7.5298 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 7.5298 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TUL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 302,72*0,106 |  | 32.0883 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 150,86*0,103 |  | 15.5386 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 149,44*0,106 |  | 15.8406 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 63.4675 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1044.1146 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
170 | K | 631311127 | Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 78.7641 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 197.0574 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1703922951
| VV |  | "ze skaldby P2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.008 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 72,56*0,142 |  | 10.3035 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.010 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 122,72/2*0,142 |  | 8.7131 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 19.0166 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby P3 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.002-007 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (41,38+6,1+5,59+6,42+12,23+9,53)*0,142 |  | 11.5375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.009 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,97*0,142 |  | 1.9837 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.010 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 122,72/2*0,142 |  | 8.7131 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.012 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,81*0,142 |  | 0.82502 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.017-018 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (21,63+10,64)*0,142 |  | 4.5823 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 27.6417 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby P8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.156 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 169,78*0,11 |  | 18.6758 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 18.6758 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ze skladby P18 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP m.č. 5.34 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 122,09*0,11 |  | 13.4299 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 13.4299 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78.7641 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
171 | K | 631319012 | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu | m3 | 1122.8787 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 221130920
| VV |  | 971,39508+78,76406 |  | 1050.1591 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,25203" OP JAK SP |  | 9.252 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 63,46754" tul |  | 63.4675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1122.8787 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
172 | K | 631319173 | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 1122.8787 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 943635958
173 | K | 631319199 | Příplatek k mazanině za použití plastifikátoru | m3 | 1122.8787 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00302 | 3.3911 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70414104
174 | K | 631319206 | Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 40 kg/m3 | m3 | 78.7641 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0404 | 3.1821 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 530501053
175 | K | 631319221 | Příplatek k mazaninám za přidání polymerových makrovláken pro objemové vyztužení 2,5 kg/m3 | m3 | 1122.8787 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00253 | 2.8409 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1831321180
176 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 51.5277 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 54.7621 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2038570544
| VV |  | "ze skladby P03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 140,14" podkladní beton |  | 140.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby P4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 89,09 |  | 89.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby P06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 595,806 |  | 595.806 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby P07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 760,38 |  | 760.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby P10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,84 |  | 50.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby P12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 306,61 |  | 306.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby P13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 650,02 |  | 650.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby P14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,84 |  | 50.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby P16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6610,865 |  | 6610.865 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby P17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 462,27 |  | 462.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9716.861 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9716,861*3,6*1,25/1000 |  | 43.7259 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9716,861*3,6*1,25/1000*0,1" distanční výztuž |  | 4.3726 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,44429" OP JAK SP |  | 0.44429 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,98495" TUL |  | 2.9849 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51.5277 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
177 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 10656.7768 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 1.3854 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1619550020
| VV |  | 2 OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ze skladby P02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1pp m.č. 0.08+0.10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 80,5+122,72 |  | 203.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 203.22 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ze skaldby P06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,5 |  | 27.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.106 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,78 |  | 38.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.107 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,78 |  | 38.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.108-109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46,97+7,98 |  | 54.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.110 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 195,63 |  | 195.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.111-116 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,27+2,14+2,27+1,92+1,92+8,28 |  | 18.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.117 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,13 |  | 20.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.118 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,336 |  | 11.336 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.126 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,75 |  | 45.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.137-155 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1+10,61+6,22+1,99+37,5+14,07+45,29+21,63+86,05+8,31+7,16+4,21+2,07+2,07+2,07+2,23+2,29+34,01+60,04 |  | 349.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.157-168 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,19+27,19+3,03+7,49+7,49+8,06+8,67+4,49+4,65+2,7+2,27 |  | 96.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -302 |  | -302 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 595.806 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ze skaldby P07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 601,54 |  | 601.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.172 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 110,36 |  | 110.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.172 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,48 |  | 48.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 760.38 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ze skladby P08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.156 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 169,78 |  | 169.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 169.78 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby P10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.101 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,84 |  | 50.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 50.84 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ze skaldby P12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.103 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,2 |  | 36.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.104 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,57 |  | 24.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.110 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 195,63 |  | 195.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.118 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,36 |  | 11.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.119 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,04 |  | 5.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.124 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,94 |  | 13.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.125 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,84 |  | 15.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.126 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 75,75 |  | 75.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.127 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,77 |  | 16.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.132 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,41 |  | 36.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.133 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,7 |  | 8.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.š.134-136 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,73+5,86+4,02 |  | 11.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.169 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,79 |  | 3.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet jiné skladby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -149 |  | -149 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 306.61 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ze skaldby P13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 601,54 |  | 601.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.172 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,48 |  | 48.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 650.02 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP P14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.101 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,84 |  | 50.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 50.84 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ze skaldby P16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 452,85 |  | 452.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.203-214 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 67,15+67,92+66+68,03+90,97+6,05+3,98+7,49+8,06+8,67+4,49+4,65 |  | 403.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,71"215 |  | 38.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.218-231 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 82,48+82,79+27,38+28,79+28,79+28,79+14,86+12,95+12,95+14,86+14,86+12,95+25,78+82,79 |  | 471.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m-č-232 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,71 |  | 38.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.235 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,95 |  | 22.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.236-249 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,74+60,89+48,67+65,94+68,03+44,79+43,34+5,55+1,82+3,96+7,71+4,88+11,68+5,22 |  | 381.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č-301-316 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 452,85+16,99+49,83+67,92+66+68,03+82,76+82,8+7,63+6,01+3,98+7,49+8,06+8,67+4,49+4,65 |  | 938.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.318 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,71/2 |  | 19.355 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.321-333 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,71+30,6+27,4+12,96+16,29+18,84+35,44+39,2+12,96+14,87+28,82+27,4+82,79 |  | 389.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.334 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,71 |  | 38.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.337-355 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,95+8,74+62,4+28,93+25,98+24,61+24,61+24,61+25,3+24,11+44,79+43,34+5,55+1,82+3,96+7,71+4,88+11,13+5,22 |  | 400.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.401-422 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 389,77+30,83+30,83+68,65+16,8+14,82+16,69+24,61+24,61+24,6+24,6+17,04+15,51+15,84+82,26+13,79+3,98+7,49+8,06+8,67+4,49+4,65 |  | 848.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.424 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,7 |  | 38.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.427-436 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,85+4,7+15,11+34,05+20,83+27,22+30,39+77,36+165,07+79,07 |  | 479.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.437 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,47 |  | 37.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.440 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,95 |  | 22.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.441-458 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,76+62,4+28,93+18,06+14,82+16,69+24,61+24,61+25,3+24,11+89,16+5,55+1,82+3,96+7,71+4,88+11,13+5,22 |  | 377.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.501 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,81 |  | 38.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.504-519 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 99,55+106,92+24+24,61+24,61+24,61+17,38+15,16+15,84+11,48+3,15+4,84+9,47+4,58+8,94+39,07 |  | 434.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.522-531 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 264,42+164,05+64,84+4,89+8,74+4,87+8,7+4,13+10,07+4,96 |  | 539.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.533-534 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,5+122,73 |  | 164.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.541 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,8 |  | 33.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6610.865 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ze skladby P17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP m.č. 5.22+5.23+5.41 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 264,42+164,05+33,8 |  | 462.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 462.27 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ze skladby P18 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP m.č. 5.34 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 122,09 |  | 122.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 122.09 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OP JAK SP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby P06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.64+65 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,535*1,95*2 |  | 9.8865 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,35*2,18 |  | 5.123 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,35*1,56 |  | 3.666 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP-4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,95*2,535)*2*3 |  | 29.6595 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,55*2,25*3 |  | 17.2125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,165*2,535 |  | 5.4883 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 71.0358 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TUL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ze skladby P12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.26-1.27 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 75,95+16,77 |  | 92.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.32-1.36 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,41+8,7+1,73+5,86+4,02 |  | 56.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 149.44 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ze skladby P06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.137-155 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1+10,61+6,17+1,99+37,5+14+45,29+21,63+86,05+8,31+7,16+4,21+2,07+2,07+2,07+2,23+2,29 |  | 255.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46,97 |  | 46.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 302.72 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ze skladby P09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.28-1.31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 74,07+11,2+11,76+53,83 |  | 150.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 150.86 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10656.7768 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
178 | K | 634112126 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm | m | 7320.12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.1464 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -146528589
| VV |  | dle popisu v PD a tabulky místností | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1539,13 |  | 1539.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1314,54 |  | 1314.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1368,93 |  | 1368.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1357,02 |  | 1357.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1106,58 |  | 1106.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6686.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OP JAK SP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.64+65 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,51+8,81 |  | 17.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,76 |  | 14.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP-4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,51+8,81)*3 |  | 51.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,14*3 |  | 27.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,91 |  | 8.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 120.37 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TUL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ze skladby P12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.26-1.27 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62,63+17,66 |  | 80.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.32-1.36 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,1+13,17+5,6+11,72 |  | 56.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ze skladby P06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.137-155 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,2+15,47+11,69+5,98+26,24+18+26,94+19,85+39,84+11,91+13,07+8,21+6,01*3+6,31+6,14 |  | 233.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,95 |  | 39.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ze skladby P09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.28-1.31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,65+16,27+16,94+30,98 |  | 102.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 513.55 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7320.12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
179 | K | 636311125 | Kladení dlažby z betonových dlaždic 500x500 mm na sucho na terče do výšky přes 150 mm | m2 | 1024.51 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 2.5613 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1355189242
| VV |  | "dle v.č. D.1.1.26 - střecha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 690+334,51 |  | 1024.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1024.51 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
180 | M | 59246107 | dlažba chodníková betonová 500x500mm tl 50mm přírodní | m2 | 1045.0002 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.112 | 117.04 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 629922457
| VV |  | 1024,51*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1045.0002 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
181 | K | 636311153 | Příplatek k cenám betonové dlažby 500x500 mmna rektifikačních terčích za vyrovnání spádu podkladu sklonovými korektory | m2 | 1024.51 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00095 | 0.97328 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1344431018
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
182 | K | 8 | Trubní vedení - prostupy a příprava pro rozvod kanaliazce a potrubí v zákl desce vč. prostupů | m | 195 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 157831041
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 68.199 |  | 4.025 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
183 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 131 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.1685 | 22.0735 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -799989497
| VV |  | "zpevněné plochy - dle v.č. D.1.3.2 a dle řezu D.1.3.5 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zpevněné plochy - dle v.č. D.1.3.2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,2+0,8+20 |  | 71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 131 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
184 | M | 58380005R | obrubník žulový štípaný 70/20/10 | m | 133.62 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.125 | 16.7025 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1457468960
| VV |  | 131*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 133.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
185 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 11.79 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 26.6022 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1589877384
| VV |  | 131*0,3*0,3 |  | 11.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
186 | K | 919112111 | Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném krytu | m | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1332040905
| VV |  | 35 *2 " pro obnovu živičného krytu dle situace ZP D.1.3.2 - 8mm |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
187 | K | 919124121 | Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár asfaltovou zálivkou | m | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0043 | 0.1505 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1916560898
188 | K | 919125111 | Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky samolepicí asfaltovou páskou š 35 mm | m | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00045 | 0.01575 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -867925444
189 | K | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 | m2 | 2132 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 1.002 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 749832071
| VV |  | " v místě nového založení suterénu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 222 |  | 222 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v místě nové základové desky 1 NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1910 |  | 1910 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2132 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
190 | K | 941211112 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m | m2 | 4410 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 810383805
| VV |  | (57*2+48*2)*21 |  | 4410 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
191 | K | 941211212 | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití | m2 | 396900 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 575116841
| VV |  | 4410*90 |  | 396900 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
192 | K | 941211812 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m | m2 | 4410 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -498748265
193 | K | 943211111 | Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m | m3 | 4400 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 418842955
| VV |  | 4400 " prostry a přilehlé části atria |  | 4400 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4400 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
194 | K | 943211211 | Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití | m3 | 396000 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -999850162
| VV |  | 4400*90 |  | 396000 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
195 | K | 943211811 | Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m | m3 | 4400 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -961884678
196 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 4410 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 987021810
197 | K | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za každý den použití | m2 | 396900 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1390945275
198 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 4410 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1694955663
199 | K | 945412112 | Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m | den | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1491907063
| P |  | Poznámka k položce: bude fakturováno dle skutečného soupisu prací | [14 empty] | P | 2
200 | K | 945421110 | Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy | hod | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2117993273
| P |  | Poznámka k položce: bude fakturováno dle skutečného soupisu prací | [14 empty] | P | 2
201 | K | 946112111 | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m | kus | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 458342279
202 | K | 946112211 | Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za každý den použití | kus | 4500 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1494147394
| VV |  | 75*60 |  | 4500 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
203 | K | 946112811 | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m | kus | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -362205273
204 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 10295.42 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 590643383
| VV |  | 457,25 |  | 457.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2261,86 |  | 2261.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1926,07 |  | 1926.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1921,39 |  | 1921.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1904,92 |  | 1904.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1823,93 |  | 1823.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10295.42 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
205 | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 10295.42 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2016834827
206 | K | 949421112 | Montáž schodišťových věží dílcových o půdorysné ploše do 10 m2 v přes 10 do 20 m | m | 96 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 596101650
| VV |  | 12*3 |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*5 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
207 | K | 949421211 | Příplatek k schodišťovým věžím dílcovým do 10 m2 v do 10 m za každý den použití | m | 5760 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1298198380
| VV |  | 96*60 |  | 5760 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
208 | K | 949421812 | Demontáž schodišťových věží dílcových o půdorysné ploše do 10 m2 v přes 10 do 20 m | m | 96 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240204177
209 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 10697.42 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.4279 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1401366755
| VV |  | 457,25 |  | 457.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2261,86 |  | 2261.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1926,07 |  | 1926.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1921,39 |  | 1921.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1904,92 |  | 1904.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1823,93 |  | 1823.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (54,5*2+46*2)*2,0 |  | 402 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10697.42 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
210 | K | 953611111 | Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi podestou a stěnou s armokošem | kus | 52 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0165 | 0.858 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2143547700
211 | K | 953611125 | Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi podestou a ramenem 2 x 4 x D6 | kus | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0027 | 0.108 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -158005147
212 | K | 953611211 | Schodišťový zvukově-izolační prvek dilatační spárová deska mezi schody a stěnou | kus | 450 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0675 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -194175651
| VV |  | 450 |  | 450 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
213 | K | 975121111 | Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 750 kg/m | m | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1840144761
| VV |  | 27*2 |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
214 | K | 975121112 | Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 750 kg/m za první a ZKD den použití | m | 4860 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -701209988
| VV |  | 54*90 |  | 4860 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
215 | K | 975121113 | Odstranění jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 750 kg/m | m | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -765283529
216 | K | 977151118 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm | m | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00123 | 0.04305 | 0.017 | 0.595 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1829907844
| P |  | Poznámka k položce: bude upřesněno na stavbě | [14 empty] | P | 2
217 | K | 977151122 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm | m | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00142 | 0.0497 | 0.029 | 1.015 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1580238276
218 | K | 977151125 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm | m | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00281 | 0.09835 | 0.069 | 2.415 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2040743318
| P |  | Poznámka k položce: bude upřesněno na stavbě | [14 empty] | P | 2
219 | K | 993111111 | Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení | m2 | 27132 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1903991075
| VV |  | 10500+16632 |  | 27132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
220 | K | 993111119 | Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km | m2 | 81396 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 586945762
| VV |  | 27132 |  | 27132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 27132*3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 81396 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
221 | K | 993121111 | Dovoz a odvoz lešení prostorového lehkého do 10 km včetně naložení a složení | m3 | 39203 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1889605763
222 | K | 993121119 | Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení prostorového lehkého ZKD 10 km přes 10 km | m3 | 117609 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -696726796
| VV |  | 39203 |  | 39203 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 39203*3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 117609 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
223 | K | 9931-R10 | Dodávka a montáž jeřábu vč dopravy na místo, pronájmu a zpětné demontáže a odvozu vč. zřízení a přípravy | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -811418581
| VV |  | 0,333333333333333*3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
224 | K | 993211111 | Dovoz a odvoz systémových stojek včetně nosníků pro podchycování konstrukcí do 10 km včetně naložení a složení | m2 | 129.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -635846464
| VV |  | 54*2,4 |  | 129.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
225 | K | 993211119 | Příplatek k ceně dovozu a odvozu systémových stojek včetně nosníků pro podchycování konstrukcí ZKD 10 km přes 10 km | m2 | 388.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -415477211
| VV |  | 129,6 |  | 129.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 129,6*3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 388.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
226 | K | 997006012 | Ruční třídění stavebního odpadu | t | 40.5385 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -82117282
227 | K | 997013118 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 24 do 27 m | t | 40.5385 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 813172417
228 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 40.5385 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1059949379
229 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 364.8465 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 918386716
| P |  | Poznámka k položce: ODVOZ NA SKLÁDKU DO 30KM | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 40,5385*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 364.8465 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
230 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 425.6542 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1092416170
| P |  | Poznámka k položce: ODVOZ NA MEZISKLÁDKU A RECYKLACI DO 15KM | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 40,5385*10,5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 425.6542 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
231 | K | 997013869 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 40.5385 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2021758324
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
232 | K | 998012104 | Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v přes 24 do 36 m | t | 25960.0798 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -368855875
233 | K | 998012114 | Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným pláštěm za zvětšený přesun do 500 m | t | 25960.0798 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1463084494
| D | PSV | Konstrukce a práce PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 989.9412 |  | 0.042 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 46.6544 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
234 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 2549.415 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -845569723
| VV |  | 54,91*46 |  | 2525.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " v místě stávající ho suterénu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (34,5+6,6)*0,45 |  | 18.495 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zdviž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,3*2,2 |  | 5.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2549.415 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
235 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 1.0198 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 1.0198 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 303412329
| P |  | Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2549,415*0,4/1000 |  | 1.0198 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
236 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 667.8768 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1467725181
| VV |  | "obvod | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (54,91*2+46*2)*(0,2+0,5) |  | 141.274 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " v místě stávajícího 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*3,1 |  | 1.395 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (34,545+0,45+6,1+13,4+15)*3,1 |  | 215.4345 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " kolem výtahu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5*2+3,1)*(1,5+3,1+1,5) |  | 61.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*3,5 "V místě napojení na novou část |  | 1.575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nová část | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,2+16,9+0,95+4,7+0,75*2+0,425+8,9+20,1+0,3)*(3,52+0,15) |  | 212.7682 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zdviž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8*2+2,0*2)*4,45 |  | 33.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 667.8768 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
237 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.26715 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 0.26715 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1320332759
| P |  | Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 667,87675*0,4/1000 |  | 0.26715 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
238 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 2549.415 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 1.0198 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1065462600
239 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 3186.7688 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 17.2086 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -803032870
| VV |  | 2549,415*1,25 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3186.7688 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
240 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 2549.415 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 1.0198 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1245025420
241 | M | 62855001 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 3186.7688 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0053 | 16.8899 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1740400531
| VV |  | 2549,415*1,25 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3186.7688 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
242 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 667.8768 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.26715 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1199154985
243 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 834.8459 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 4.5082 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -286076727
| VV |  | 667,87675*1,25 'Přepočtené koeficientem množství |  | 834.8459 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
244 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 634.057 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.25362 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1634188498
245 | M | 62855001 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 792.5712 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0053 | 4.2006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1193134304
| VV |  | 634,057*1,25 'Přepočtené koeficientem množství |  | 792.5712 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
246 | K | 998711103 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m | t | 46.6544 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -663169747
247 | K | 998711193 | Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům za zvětšený přesun do 500 m | t | 46.6544 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 5785870
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 191.1843 |  | 0.042 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
248 | K | 7123008-R61 | Dodávka a montáž střešní vpusti dle specifikace PD | kus | 21 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.042 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 671582562
| VV |  | 21 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
249 | K | 712771101 | Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon do 5° | m2 | 1413.487 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1190748749
| VV |  | "dle v.č. D.1.1.26 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 961,5+114,53 |  | 1076.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 221,2+101,79+14,467 |  | 337.457 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1413.487 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
250 | M | 69334100 | rohož ochranná PP/PES vegetačních střech 600g/m2 tl 4mm | m2 | 1484.1614 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.8905 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1325405337
| VV |  | 1413,487*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1484.1614 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
251 | K | 712771201 | Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva tl do 100 mm sklon do 5° | m2 | 467.66 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -640856239
| VV |  | "dle v.č. D.1.1.26 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 221,2+101,79+144,67 |  | 467.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 467.66 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
252 | M | 58337403 | kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 | t | 126.2682 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 126.2682 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1119863793
| VV |  | 467,66*0,15*1,8 |  | 126.2682 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 126.2682 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
253 | K | 712771223 | Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií v nopů přes 25 mm do 5° | m2 | 1076.03 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1393220634
| VV |  | "dle v.č. D.1.1.26 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 961,5+114,53 |  | 1076.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1076.03 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
254 | M | 69334004 | fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 40mm | m2 | 1186.3231 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 2.1354 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1144209465
| VV |  | 1076,03*1,1025 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1186.3231 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
255 | K | 712771251 | Odvodnění vegetační střechy osazením drenážních profilů | m2 | 1076.03 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -61329442
256 | M | 69334005 | lišta odvodňovacího systému vegetačních střech AL v 50 mm dl 1000mm | m | 322.809 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.1614 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 989117493
| VV |  | 1076,03*0,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 322.809 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
257 | K | 712771255 | Odvodnění vegetační střechy osazením kontrolní šachty | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -629745945
258 | M | 69334330 | šachta kontrolní odvodnění vegetačních střech PA 400x400mm v 130mm | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.025 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1839651680
259 | K | 712771521 | Položení vegetační nebo trávníkové rohože vegetační střechy sklon do 5° | m2 | 1076.03 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -129407026
260 | M | 69334504 | koberec rozchodníkový vegetačních střech | m2 | 1076.03 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.011 | 11.8363 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1171864014
261 | K | 712771613 | Osazení ochranné kačírkové lišty navařením na hydroizolaci | m | 481 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00962 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 744226842
| VV |  | 481 |  | 481 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
262 | M | 69334031 | lišta kačírková nerez výška 80mm | m | 490.62 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.24531 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1873491504
| VV |  | 481*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 490.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
263 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 4434.7672 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1151998796
| VV |  | " ze skladby S01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 961,5 |  | 961.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | terasy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 77,71+36,82 |  | 114.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1076.03 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ze skladby S02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 690 |  | 690 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | terasy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 73,06+88,81+172,64 |  | 334.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " svislé plochy střechy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 235,1*1,5 |  | 352.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " svislé plochy terasy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (64,3+54)*1,45 |  | 171.535 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " terasa dole | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (44,415+44,415)*1,45 |  | 128.8035 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1677.4985 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby S03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 690 |  | 690 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 444,86 |  | 444.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -59,2*5 |  | -296 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 838.86 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ze skladby S04 VZT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*2,8*2 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby S05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "světlíky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*5*2 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9*16*5 |  | 232 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " svislá plocha atria | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 84,415*1,45 |  | 122.4018 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kolem světlíku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,3*5*0,5 |  | 100.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " svislá část VZT šachty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5*2+2,8*2)*2*0,5 |  | 10.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,52*2+1,8*2)*2*0,5 |  | 6.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 512.3918 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 526,645*0,6" atiky |  | 315.987 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 315.987 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4434.7673 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
264 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 1.315 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 1.315 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2019913572
| VV |  | 4109,37263678872*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.315 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
265 | K | 712331111 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící | m2 | 1365.2517 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1103519110
| VV |  | "ze skladby S03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 690 |  | 690 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 444,86 |  | 444.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -59,2*5 |  | -296 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 838.86 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby S05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "světlíky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*5*2 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9*16*5 |  | 232 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " svislá plocha atria | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 84,415*1,45 |  | 122.4018 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kolem světlíku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,3*5*0,5 |  | 100.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 495.1517 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ze skladby S04 VZT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*2,8*2 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " svislá část vzt šachty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5*2+2,8*2)*2*0,5 |  | 10.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,52*2+1,8*2)*2*0,5 |  | 6.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1365.2518 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
266 | M | 62857009 | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou kombinovanou ze skelné mřížky a hliníkové fólie tl 0,5mm | m2 | 1591.2009 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.7956 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -181043614
| VV |  | 1365,25175*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1591.2009 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
267 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 3069.5155 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 2.7012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -494188426
| VV |  | " ze skladby S01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 961,5 |  | 961.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | terasy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 77,71+36,82 |  | 114.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1076.03 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ze skladby S02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 690 |  | 690 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | terasy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 73,06+88,81+172,64 |  | 334.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1024.51 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " svislé plochy terasy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (64,3+54)*1,45 |  | 171.535 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " terasa dole | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (44,415+44,415)*1,45 |  | 128.8035 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " svislé plochy střechy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 235,1*1,5 |  | 352.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 652.9885 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 526,645*0,6" atiky |  | 315.987 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 315.987 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3069.5155 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
268 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 | 3836.8944 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 20.7192 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1973160615
| VV |  | 3069,5155*1,25 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3836.8944 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
269 | K | 712363352 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm | m | 1289.27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00115 | 1.4827 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -534737747
| VV |  | 526,645*2 |  | 1053.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kolem světlíku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,3*5 |  | 201.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " svislá část VZT šachty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5*2+2,8*2)*2 |  | 21.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,52*2+1,8*2)*2 |  | 13.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1289.27 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
270 | K | 712363353 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm | m | 1289.27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00063 | 0.81224 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1473202904
271 | K | 712363357 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 mm | m | 1289.27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00286 | 3.6873 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -159241331
| VV |  | 526,645*2 |  | 1053.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,3*5 |  | 201.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5*2+2,8*2)*2 |  | 21.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,52*2+1,8*2)*2 |  | 13.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1289.27 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
272 | K | 712363362 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m tmelící lišta rš 100 mm | m | 589.55 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00056 | 0.33015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1047182114
| VV |  | 589,55" budeu přesněno na stavbě přesné množství |  | 589.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
273 | K | 712363384 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro profily atypické výroby o větší rš | m2 | 181 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01087 | 1.9675 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 249303959
| VV |  | 181 " konstrukční detaily a další systémové prvky které se upřesní na stavbě |  | 181 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
274 | K | 712363625 | Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v přes 18 m | m2 | 4675.079 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00038 | 1.7765 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1409462518
275 | M | 28322011 | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,8mm | m2 | 5610.0948 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 12.3422 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1177028367
| VV |  | 4675,079*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5610.0948 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
276 | K | 712391172 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy | m2 | 4675.079 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -100815208
| VV |  | S01+S02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2100,5 |  | 2100.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 775,39" svis |  | 775.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 526,645*0,6" atiky |  | 315.987 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3191.877 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1365,252 |  | 1365.252 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 117,95" svis |  | 117.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1483.202 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4675.079 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
277 | M | 69311081 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 | m2 | 5610.0948 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 1.683 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1802429674
| VV |  | 4675,079*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5610.0948 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
278 | K | 998712114 | Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 24 do 36 m | t | 191.1843 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1116897942
279 | K | 998712193 | Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro krytiny povlakové za zvětšený přesun do 500 m | t | 191.1843 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 741881352
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 99.6311 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
280 | K | 713111128 | Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 122.73 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00603 | 0.74006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1989722568
| VV |  | 5NP m.č. 5.34 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 122,73 |  | 122.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 122.73 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
281 | M | 27245192R | deska obkladová akustická tl. 100mm | m2 | 128.8665 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.031 | 3.9949 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 447323053
| VV |  | 122,73*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 128.8665 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
282 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 7073.135 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1545477169
| VV |  | " ze skaldby P16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 452,85 |  | 452.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.203-214 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 67,15+67,92+66+68,03+90,97+6,05+3,98+7,49+8,06+8,67+4,49+4,65 |  | 403.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,71"215 |  | 38.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.218-231 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 82,48+82,79+27,38+28,79+28,79+28,79+14,86+12,95+12,95+14,86+14,86+12,95+25,78+82,79 |  | 471.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m-č-232 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,71 |  | 38.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.235 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,95 |  | 22.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.236-249 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,74+60,89+48,67+65,94+68,03+44,79+43,34+5,55+1,82+3,96+7,71+4,88+11,68+5,22 |  | 381.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č-301-316 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 452,85+16,99+49,83+67,92+66+68,03+82,76+82,8+7,63+6,01+3,98+7,49+8,06+8,67+4,49+4,65 |  | 938.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.318 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,71/2 |  | 19.355 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.321-333 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,71+30,6+27,4+12,96+16,29+18,84+35,44+39,2+12,96+14,87+28,82+27,4+82,79 |  | 389.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.334 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,71 |  | 38.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.337-355 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,95+8,74+62,4+28,93+25,98+24,61+24,61+24,61+25,3+24,11+44,79+43,34+5,55+1,82+3,96+7,71+4,88+11,13+5,22 |  | 400.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.401-422 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 389,77+30,83+30,83+68,65+16,8+14,82+16,69+24,61+24,61+24,6+24,6+17,04+15,51+15,84+82,26+13,79+3,98+7,49+8,06+8,67+4,49+4,65 |  | 848.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.424 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,7 |  | 38.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.427-436 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,85+4,7+15,11+34,05+20,83+27,22+30,39+77,36+165,07+79,07 |  | 479.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.437 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,47 |  | 37.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.440 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,95 |  | 22.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.441-458 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,76+62,4+28,93+18,06+14,82+16,69+24,61+24,61+25,3+24,11+89,16+5,55+1,82+3,96+7,71+4,88+11,13+5,22 |  | 377.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.501 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,81 |  | 38.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.504-519 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 99,55+106,92+24+24,61+24,61+24,61+17,38+15,16+15,84+11,48+3,15+4,84+9,47+4,58+8,94+39,07 |  | 434.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.522-531 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 264,42+164,05+64,84+4,89+8,74+4,87+8,7+4,13+10,07+4,96 |  | 539.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.533-534 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,5+122,73 |  | 164.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.541 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,8 |  | 33.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6610.865 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ze skladby P17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP m.č. 5.22+5.23+5.41 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 264,42+164,05+33,8 |  | 462.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 462.27 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7073.135 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
283 | M | 28375911 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 70mm | m2 | 7780.4485 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0021 | 16.3389 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1306365817
| VV |  | 7073,135*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7780.4485 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
284 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 1461.24 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1449587009
| VV |  | " ze skaldby P07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 601,54 |  | 601.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.172 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 110,36 |  | 110.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.172 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,48 |  | 48.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 760.38 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ze skaldby P13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 601,54 |  | 601.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.172 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,48 |  | 48.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 650.02 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP P14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.101 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,84 |  | 50.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 50.84 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1461.24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
285 | M | 28375912 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm | m2 | 1607.364 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 3.8577 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1958427705
| VV |  | 1461,24*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1607.364 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
286 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 1255.256 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -691197640
| VV |  | " ze skaldby P06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,5 |  | 27.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.106 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,78 |  | 38.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.107 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,78 |  | 38.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.108-109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46,97+7,98 |  | 54.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.110 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 195,63 |  | 195.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.111-116 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,27+2,14+2,27+1,92+1,92+8,28 |  | 18.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.117 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,13 |  | 20.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.118 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,336 |  | 11.336 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.126 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,75 |  | 45.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.137-155 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1+10,61+6,22+1,99+37,5+14,07+45,29+21,63+86,05+8,31+7,16+4,21+2,07+2,07+2,07+2,23+2,29+34,01+60,04 |  | 349.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.157-168 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,19+27,19+3,03+7,49+7,49+8,06+8,67+4,49+4,65+2,7+2,27 |  | 96.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 897.806 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby P10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.101 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,84 |  | 50.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 50.84 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ze skaldby P12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.103 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,2 |  | 36.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.104 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,57 |  | 24.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.110 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 195,63 |  | 195.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.118 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,36 |  | 11.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.119 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,04 |  | 5.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.124 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,94 |  | 13.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.125 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,84 |  | 15.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.126 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 75,75 |  | 75.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.127 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,77 |  | 16.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.132 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,41 |  | 36.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.133 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,7 |  | 8.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.š.134-136 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,73+5,86+4,02 |  | 11.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.169 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,79 |  | 3.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet jiné skladby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -149 |  | -149 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 306.61 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1255.256 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
287 | M | 28375914 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm | m2 | 1048.5816 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0029 | 3.0409 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1379284382
| VV |  | 953,256*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1048.5816 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
288 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 122.09 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1843798775
| VV |  | " ze skladby P18 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP m.č. 5.34 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 122,09 |  | 122.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 122.09 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
289 | M | 28376455 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPA λ=0,035 tl 70mm | m2 | 134.299 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0021 | 0.28203 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1882395169
| VV |  | 122,09*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 134.299 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
290 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 169.78 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 351798063
| VV |  | " ze skladby P08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby P8 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.156 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 169,78 |  | 169.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 169.78 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
291 | M | 28375926 | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 100mm | m2 | 186.758 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.65365 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1894127864
| VV |  | 169,78*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 186.758 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
292 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 203.22 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -704310768
| VV |  | 2 OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ze skladby P02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1pp m.č. 0.08+0.10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 80,5+122,72 |  | 203.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 203.22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
293 | M | 28376471R | panel střešní PUR pěna s Al a protiskluznou folií λ=0,024 tl 50mm | m2 | 223.542 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 0.5365 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1211181437
| VV |  | 203,22*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 223.542 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
294 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 1461.24 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1391442252
| VV |  | " ze skaldby P07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 601,54 |  | 601.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.172 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 110,36 |  | 110.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.172 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,48 |  | 48.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 760.38 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ze skaldby P13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 601,54 |  | 601.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.172 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,48 |  | 48.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 650.02 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP P14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.101 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,84 |  | 50.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 50.84 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1461.24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
295 | M | 28616310 | deska systémová izolační s montážními výstupky v 50-51mm | m2 | 1607.364 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00158 | 2.5396 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 534016907
| VV |  | 1461,24*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1607.364 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
296 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 71.0358 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44372182
| VV |  | "ze skladby P06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.64+65 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,535*1,95*2 |  | 9.8865 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,35*2,18 |  | 5.123 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,35*1,56 |  | 3.666 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP-4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,95*2,535)*2*3 |  | 29.6595 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,55*2,25*3 |  | 17.2125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,165*2,535 |  | 5.4883 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 71.0358 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
297 | M | 28375914 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm | m2 | 78.1394 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0029 | 0.2266 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 759550412
| VV |  | 71,03578*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 78.1394 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
298 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 603.02 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1211615877
| VV |  | ze skladby P12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.26-1.27 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 75,95+16,77 |  | 92.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.32-1.36 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,41+8,7+1,73+5,86+4,02 |  | 56.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ze skladby P06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.137-155 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1+10,61+6,17+1,99+37,5+14+45,29+21,63+86,05+8,31+7,16+4,21+2,07+2,07+2,07+2,23+2,29 |  | 255.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m,č, 1.08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46,97 |  | 46.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ze skladby P09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.28-1.31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 74,07+11,2+11,76+53,83 |  | 150.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 603.02 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
299 | M | 28375914 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm | m2 | 663.322 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0029 | 1.9236 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1156643418
| VV |  | 603,02*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 663.322 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
713 | K | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 309.7733 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 1.8586 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1568179903
| VV |  | " kolem výtahu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5*2+3,1)*(1,5+3,1+1,5) |  | 61.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*3,5 "V místě napojení na novou část |  | 1.575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nová část | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,2+16,9+0,95+4,7+0,75*2+0,425+8,9+20,1+0,3)*(3,52+0,15) |  | 212.7682 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zdviž | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8*2+2,0*2)*4,45 |  | 33.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 309.7733 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
714 | M | 28376017 | deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 100mm | m2 | 309.7733 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00315 | 0.97579 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 707901639
300 | K | 713141138 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 2100.54 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.50413 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1900512408
| VV |  | " ze skladby S01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 961,5 |  | 961.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | terasy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 77,71+36,82 |  | 114.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1076.03 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ze skladby S02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 690 |  | 690 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | terasy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 73,06+88,81+172,64 |  | 334.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1024.51 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2100.54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
301 | M | 28375925 | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 90mm | m2 | 4411.134 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00315 | 13.8951 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1409320755
| VV |  | 2100,54*2,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4411.134 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
302 | K | 713141136 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 1365.2517 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.16383 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 9846850
| VV |  | "ze skladby S03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 690 |  | 690 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 444,86 |  | 444.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -59,2*5 |  | -296 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 838.86 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ze skladby S04 VZT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*2,8*2 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby S05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "světlíky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*5*2 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9*16*5 |  | 232 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " svislá plocha atria | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 84,415*1,45 |  | 122.4018 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kolem světlíku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,3*5*0,5 |  | 100.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 495.1517 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " svislá část VZT šachty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5*2+2,8*2)*2*0,5 |  | 10.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,52*2+1,8*2)*2*0,5 |  | 6.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 17.24 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1365.2518 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
303 | M | 63151498 | deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 60mm | m2 | 1501.7769 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.012 | 18.0213 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 317414686
| VV |  | 1365,25175*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1501.7769 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
304 | K | 713141136 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 1365.2517 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.16383 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 939192918
| VV |  | "ze skladby S03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 690 |  | 690 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 444,86 |  | 444.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -59,2*5 |  | -296 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 838.86 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ze skladby S04 VZT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*2,8*2 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby S05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "světlíky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*5*2 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9*16*5 |  | 232 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " svislá plocha atria | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 84,415*1,45 |  | 122.4018 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kolem světlíku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,3*5*0,5 |  | 100.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 495.1517 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " svislá část VZT šachty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5*2+2,8*2)*2*0,5 |  | 10.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,52*2+1,8*2)*2*0,5 |  | 6.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 17.24 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1365.2518 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
305 | M | 28376534 | deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 140mm | m2 | 1501.7769 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0042 | 6.3075 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -601326707
| VV |  | 1365,25175*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1501.7769 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
306 | K | 713141262 | Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového plechu nebo do dřeva pro izolaci tl přes 240 mm | m2 | 1365.2517 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.15018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1002226528
307 | K | 713141263 | Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm | m2 | 2100.54 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.21005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1519399207
308 | K | 713141336 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva | m2 | 2100.54 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.25206 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 516423214
| VV |  | " ze skladby S01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 961,5 |  | 961.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | terasy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 77,71+36,82 |  | 114.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1076.03 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ze skladby S02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 690 |  | 690 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | terasy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 73,06+88,81+172,64 |  | 334.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1024.51 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2100.54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
309 | M | 28376143 | klín izolační spád do 5% EPS 200 | m3 | 323.4832 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.03 | 9.7045 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2133712718
| VV |  | 2100,54*0,14*1,1 |  | 323.4832 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
310 | K | 713141336 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva | m2 | 852.86 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.10234 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1427521851
| VV |  | "ze skladby S03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 690 |  | 690 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 444,86 |  | 444.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -59,2*5 |  | -296 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 838.86 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ze skladby S04 VZT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | střecha | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*2,8*2 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 852.86 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
311 | M | 28376143 | klín izolační spád do 5% EPS 200 | m3 | 112.5775 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.03 | 3.3773 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104084812
| VV |  | 852,86*0,12*1,1 |  | 112.5775 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
312 | K | 713141358 | Montáž izolace na zhlaví atiky š do 500 mm ukotvené šrouby | m | 526.645 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.084263 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1401737911
| VV |  | " izolace atiky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " svislé plochy střechy SO1+2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 235,1 |  | 235.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " svislá plocha atria S01+2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 84,415 |  | 84.415 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " svislé plochy terasy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (64,3+54) |  | 118.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " terasa dole | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (44,415+44,415) |  | 88.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 526.645 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
313 | M | 28376105 | klín izolační z XPS spádový | m3 | 26.3322 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.78997 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -543813456
| VV |  | " izolace atiky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 526,645*0,5*0,1 |  | 26.3322 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.3322 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
314 | K | 713141396 | Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou | m2 | 775.3903 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.14732 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 453244107
| VV |  | " svislé plochy střechy SO1+2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 235,1*1,5 |  | 352.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " svislá plocha atria S01+2 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 84,415*1,45 |  | 122.4018 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " svislé plochy terasy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (64,3+54)*1,45 |  | 171.535 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " terasa dole | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (44,415+44,415)*1,45 |  | 128.8035 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 775.3902 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
315 | M | 28375924 | deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 tl 80mm | m2 | 852.9293 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0028 | 2.3882 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1858156201
| VV |  | 775,39025*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 852.9293 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
316 | K | 713141396 | Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou | m2 | 117.99 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.022418 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1664189843
| VV |  | "svislá část ze skaldby S03-S05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | kolem světlíku | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,3*5*0,5 |  | 100.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " svislá část VZT šachty | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5*2+2,8*2)*2*0,5 |  | 10.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,52*2+1,8*2)*2*0,5 |  | 6.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 117.99 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
317 | M | 63151498 | deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 60mm | m2 | 129.789 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.012 | 1.5575 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -392263243
| VV |  | 117,99*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 129.789 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
318 | K | 71319-R10 | Dodávka a montáž spádových rozháněk | m3 | 5.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.000928 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 212372260
| P |  | Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 5,8 " bude upřesněno na stavbě |  | 5.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
319 | K | 713511532 | Provedení protipožárního nástřiku tl 20 mm ocelových sloupů, průvlaků a trámů | m2 | 714 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 473884815
| VV |  | "ocelová konstrukce světlíků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 357*2 |  | 714 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 714 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
320 | M | 2459700R | hmota nástřiková protipožární | kg | 4641 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 4.641 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1735470
| VV |  | 714*6,5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4641 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
321 | K | 713511551 | Provedení kotvicího nátěru protipožárního nástřiku ocelových stropů, sloupů | m2 | 714 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 335271692
322 | M | 245970-R | hmota podkladní/ fixační mezivrstva | kg | 178.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.1785 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1911591173
| VV |  | 714*0,25 'Přepočtené koeficientem množství |  | 178.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
323 | K | 998713114 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 24 do 36 m | t | 99.6311 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1013832833
324 | K | 998713193 | Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro izolace tepelné za zvětšený přesun do 500 m | t | 99.6311 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1926718823
| D | 714 | Akustická a protiotřesová opatření |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 30.2276 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
325 | K | 714112212R | Montáž a provedení akustické desky s omítkou a finální povrchovou úpravou | m2 | 475.838 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00074 | 0.35212 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -581710888
| VV |  | 2 -OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,9*2)*3,8" m.č. 1.56 |  | 52.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 52.44 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " zábradlí knihovny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 61,8*1,42 |  | 87.756 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,8*1,5 |  | 55.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 75,4*1,73 |  | 130.442 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 273.398 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " akustický obklad upo zazdění vedení a instalací | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*4*2*5 |  | 64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,15*4*2*5 |  | 86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 475.838 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 475,838" obklad stěn z každé strany |  | 475.838 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
326 | M | 62543001R | dodávka - panel tl. 40mm ze skelné vaty vel. 1200x1200mm s akustickou omítkou z perlitu. Desky budou kotveny lepením na cementotřískové desky a do nosné jeklové konstrukce zábradlí. Jako povrchová úprava pak bude použita varianta imitace pohledové | m2 | 551.9721 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0175 | 9.6595 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1851915330
| P |  | Poznámka k položce: panel dle PD | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 475,838*1,16 'Přepočtené koeficientem množství |  | 551.9721 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
327 | K | 714121021 | Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí šroubovaných na betonový strop | m2 | 1295.47 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.18137 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1855696876
| VV |  | ze skladby STR02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2_OP_JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 452,85 |  | 452.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 452.85 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.301 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 452,85 |  | 452.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 452.85 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.401 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 389,77 |  | 389.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 389.77 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1295.47 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
328 | M | 63126374 | panel akustický povrch skelná tkanina hrana nezatřená rovná αw=1,00 viditelný rastr š 24mm černý tl 50mm | m2 | 1360.2435 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0041 | 5.577 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1261814280
| VV |  | 1295,47*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1360.2435 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
329 | K | 714122001 | Montáž akustických volně zavěšených prvků velikosti 1200x1200 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00064 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1448920734
| VV |  | 3_TUL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M.Č. 1.28 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
330 | M | 63126442 | panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená rovná αw=0,95 viditelný rastr 1200x1200mm bílý tl 40mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0131 | 0.0524 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1371772479
331 | K | 714122002 | Montáž akustických volně zavěšených prvků velikosti 2400x1200 mm | kus | 567 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.13608 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1798956224
| VV |  | 2_OP_JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.10 +1.55+57-58 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29 |  | 29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.04-07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.19-23 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.26-31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.38-2.42 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.04-3.08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 65 |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.23-33 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 49 |  | 49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.01-03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.05-09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.35+36 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 51 |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.43-49 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.51 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.04-11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.23 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 567 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
332 | M | 63126443 | panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená rovná αw=0,95 mezery skrytý rastr 2400x1200mm bílý tl 40mm | kus | 567 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0131 | 7.4277 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1998935275
333 | K | 714122002 | Montáž akustických volně zavěšených prvků velikosti 2400x1200 mm | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.0024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1312307209
| VV |  | 2_OP_JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5np M.Č. 5.04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
334 | M | 63126441 | panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená rovná αw=0,95 viditelný rastr 2400x600mm bílý tl 40mm | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0131 | 0.131 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1966721500
335 | K | 714122002 | Montáž akustických volně zavěšených prvků velikosti 2400x1200 mm | kus | 123 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.02952 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1228754871
| VV |  | 1_MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.54 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.24+25 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.40-48 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.10-14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.27-34 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.50 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.22 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42 |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 123 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
336 | M | 63126443 | panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená rovná αw=0,95 mezery skrytý rastr 2400x1200mm bílý tl 40mm | kus | 123 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0131 | 1.6113 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 619970959
337 | K | 714122002 | Montáž akustických volně zavěšených prvků velikosti 2400x1200 mm | kus | 159 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.03816 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 720091022
| VV |  | 1_MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.18 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.37 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.02+03+21+22 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37 |  | 37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M.Č. 3.39 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M.Č. 4.31+42 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 159 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
338 | M | 63126441 | panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená rovná αw=0,95 viditelný rastr 2400x600mm bílý tl 40mm | kus | 159 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0131 | 2.0829 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1671730105
339 | K | 714122002 | Montáž akustických volně zavěšených prvků velikosti 2400x1200 mm | kus | 46 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.01104 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1751220953
| VV |  | 3_TUL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M.Č. 1.27+28+31+32+41+45 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46 |  | 46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
340 | M | 63126443 | panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená rovná αw=0,95 mezery skrytý rastr 2400x1200mm bílý tl 40mm | kus | 46 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0131 | 0.6026 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 405771061
341 | K | 714451011 | Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže celoplošně lepených vodorovně | m2 | 23.51 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.02398 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 790350141
| VV |  | ze skladby P05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.013 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,51 |  | 5.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5.51 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.120-123 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5*4 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.51 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
342 | M | 27244009R | deska antivibrační tl 50mm | m2 | 24.6855 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.29623 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -275996437
| VV |  | 23,51*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 24.6855 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
343 | K | 714451012 | Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže celoplošně lepených svisle | m2 | 147.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 0.15065 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -666575269
| VV |  | ze skladby P05 - stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v místě stropů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,5 |  | 27.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,25 |  | 31.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.0.13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,5*4,9 |  | 51.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 110.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.20-1.23 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,1*2+2,15*2)*1,5*2 |  | 37.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 37.5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 147.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
344 | M | 27244008R | deska antivibrační tl 30mm | m2 | 155.085 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.012 | 1.861 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1395423224
| VV |  | 147,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 155.085 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
345 | K | 998714114 | Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová opatření s omezením mechanizace v objektech v do 36 m | t | 30.2276 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -744551079
346 | K | 998714193 | Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro akustická a protiotřesová opatření za zvětšený přesun do 500 m | t | 30.2276 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1604603507
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.94185 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
347 | K | 762361332 | Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z vodovzdorné překližky tl 21 mm | m2 | 56.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01622 | 0.91481 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1809911657
| VV |  | " atika | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (35,8*2+11,2*2)*0,6 |  | 56.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
348 | K | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí | m3 | 1.184 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02284 | 0.027043 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1933066503
| VV |  | 56,4*0,021 |  | 1.184 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.184 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
349 | K | 998762112 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0.94185 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1673513095
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 329.0322 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
350 | K | 763111468R | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW( UA) 100 desky 1x RF12,5 + 1xDFRIH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 63 dB | m2 | 4028.6965 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05971 | 240.5535 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1518208229
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. stavebích přípomocí | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,4+6,4+0,4+4,1+14,2+7,1+7,2+6,9+7,1+7,7+7,1*2)*4,0 |  | 338.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (27,3+7,2*2+12,2+7,2+8,3*2+35,5+6,85*10+12+30+7,2*2)*3,95 |  | 940.495 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (27,3+7,2*6+12+7,1+8,3*4+13,2+17,6+6,9*7+12+3,9+30+7,2*2)*3,95 |  | 1035.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,3+6,9+6,9+6,9+6,9+6,1+6,9+6,1+6,9+6,1+6,5+6,7+11,6+4,6+7,9+8+8,6+6,6+8,9+2,2+6,8+6,9+6,6+6,5+6,9+7+7+5,1+7+6,1+6,1+7+6,1+7+10,9+1+1,8+1+1,1)*3,95 |  | 965.775 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,3+8)*3,95 |  | 48.585 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,33+4,8+6,1+9,4+7+7,1+7,1+6,9+6,1+7,1+7,14+7,2+7,2+6,1)*3,95 |  | 389.3515 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3718.6965 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TUL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 310 |  | 310 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 310 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4028.6965 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
351 | K | 763111711 | SDK příčka dilatace | m | 1017.87 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00103 | 1.0484 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1640295721
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,4+6,4+0,4+4,1+14,2+7,1+7,2+6,9+7,1+7,7+7,1*2) |  | 84.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (27,3+7,2*2+12,2+7,2+8,3*2+35,5+6,85*10+12+30+7,2*2) |  | 238.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (27,3+7,2*6+12+7,1+8,3*4+13,2+17,6+6,9*7+12+3,9+30+7,2*2) |  | 262.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,3+6,9+6,9+6,9+6,9+6,1+6,9+6,1+6,9+6,1+6,5+6,7+11,6+4,6+7,9+8+8,6+6,6+8,9+2,2+6,8+6,9+6,6+6,5+6,9+7+7+5,1+7+6,1+6,1+7+6,1+7+10,9+1+1,8+1+1,1) |  | 244.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,3+8) |  | 12.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,33+4,8+6,1+9,4+7+7,1+7,1+6,9+6,1+7,1+7,14+7,2+7,2+6,1) |  | 98.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TUL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,4+6,4+0,4+4,1+14,2+7,1+7,2+6,9+7,1+7,7+7) |  | 77.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1017.87 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
352 | K | 763111713 | SDK příčka ukončení ve volném prostoru | m | 312 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00162 | 0.50544 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1953010401
353 | K | 763111714 | SDK příčka zalomení | m | 824 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00091 | 0.74984 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -251029167
354 | K | 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) | m2 | 4028.6965 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.80574 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -79968295
355 | K | 763111718 | SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační páskou a akrylátem (oboustranně) | m | 1017.87 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.25447 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 648598552
356 | K | 763111720 | SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd. | m | 850 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00519 | 4.4115 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50774326
| P |  | Poznámka k položce: bude upřesněno na stavbě zjišťovacím protokolem | [14 empty] | P | 2
357 | K | 763111722 | SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů | m | 324 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.11664 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2058586283
358 | K | 763111724 | SDK příčka páska k vyztužení různých úhlů | m | 962.37 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.11548 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 83697372
359 | K | 763111772 | Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q4 | m2 | 4028.6965 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0032 | 12.8918 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1600430009
360 | K | 763121475R | SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky s vysokou mechanickou odolností 1x RF12,5 + 1xDFRIH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 19 dB | m2 | 838.9492 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02931 | 24.5896 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -521045136
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. stavebích přípomocí | [14 empty] | P | 2
| VV |  | " akustická předstěna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.32 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7+5,4)*4,0 |  | 49.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.28 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,4*4,0 |  | 25.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,4+0,35)*4,0 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.56 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,2+2,4)*4,0 |  | 38.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.58 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,2*4,0 |  | 20.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.55 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,6*4,0 |  | 26.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 195.8 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č 2,38 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,1*3,95 |  | 28.045 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.42+2.41+2.07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,605*3,95*2 |  | 20.5795 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*3,95*2 |  | 55.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.31+2.19 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,3*3,95*2 |  | 65.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,9*3,95 |  | 27.255 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 196.7495 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.48+3.47+3.08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,0*3,95*2 |  | 55.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,605*3,95 |  | 10.2897 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.33+3.07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,3*3,95*2 |  | 65.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,0+3,1)*3,95 |  | 20.145 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,9*3,95 |  | 27.255 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 178.5597 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.51+4.15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,605*3,95 |  | 10.2897 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,0*3,95*2 |  | 55.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.36+35+28+30 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,3+17,2+8,0+0,576+0,6*2)*3,95 |  | 139.3402 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -8,4*2,95 |  | -24.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,6*3,95 |  | 26.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 206.22 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,2+8,4)*3,95 |  | 61.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 61.62 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 838.9492 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
361 | K | 763121477 | SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky s vysokou mechanickou odolností 1x RF12,5 + 1xDFRIH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 19 dB | m2 | 146.94 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.03073 | 4.5155 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1821060126
| VV |  | " akustická předstěna 5 NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+5,9+22,6+5,4+2,1)*3,95 |  | 146.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 146.94 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
362 | K | 763121571 | SDK stěna předsazená tl 67,5 mm profil CD+UD desky s vysokou mechanickou odolností 2x DFRIH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 15 dB | m2 | 290.925 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02873 | 8.3583 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2125573913
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | předstěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.25-5.27 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,415+4,48+2,22)*1,5*2 |  | 27.345 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.14-5.18 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,635*1,5 |  | 2.4525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,275+4,61+2,315)*1,5*2 |  | 27.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M.Č. 4.17-20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3*2+1,815+1,835+2,815+0,99)*1,5 |  | 18.0825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.54-57 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+2,315*2+1,815+1,885+4,48+2,765)*1,5 |  | 25.0125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.11-3.14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3*2+1,815+1,835+2,815+0,99)*1,5 |  | 18.0825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.50-54 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+2,315*2+1,815+1,885+4,48+2,765)*1,5 |  | 25.0125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.09-12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3*2+1,815+1,835+2,815+0,99)*1,5 |  | 18.0825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.44-47 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+2,315*2+1,815+1,885+4,48+2,765)*1,5 |  | 25.0125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.11-15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1*5)*1,5 |  | 8.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.67-68 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,85)*1,5 |  | 4.725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.60-62 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,32*2+1,815+1,835+2,815+0,93)*1,5 |  | 18.0525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 217.71 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OP SP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " předstěny 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v. 1,5m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sociálky 1.16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,18*1,5 |  | 3.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sociálky 1.64+65 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,95*1,5*2 |  | 5.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " předstěny 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,25+1,95*2)*1,5 |  | 9.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " předstěny 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,25+1,95*2)*1,5 |  | 9.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " předstěny 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,25+1,95*2)*1,5 |  | 9.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " předstěny 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,165*1,5 |  | 3.2475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 40.0425 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TUL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " předstěny 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.49-1.53 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,1+1,1+1,1+1,1)*1,5 |  | 8.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.35-1.39 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3+1,0+1,1+4,485+1,33)*1,5 |  | 15.3225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.34+1.40 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,9*3,1 |  | 5.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*3,1 |  | 3.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 33.1725 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 290.925 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
363 | K | 763121712 | SDK stěna předsazená zalomení | m | 201.25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00091 | 0.18314 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1558718007
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.25-5.27 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,415+4,48+2,22)*2 |  | 18.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.14-5.18 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,635 |  | 1.635 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,275+4,61+2,315)*2 |  | 18.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M.Č. 4.17-20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3*2+1,815+1,835+2,815+0,99) |  | 12.055 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5" svis |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.54-57 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+2,315*2+1,815+1,885+4,48+2,765) |  | 16.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5" svis |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.11-3.14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3*2+1,815+1,835+2,815+0,99) |  | 12.055 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5" svis |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.50-54 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+2,315*2+1,815+1,885+4,48+2,765) |  | 16.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5" svis |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.09-12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3*2+1,815+1,835+2,815+0,99) |  | 12.055 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5" svis |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.44-47 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+2,315*2+1,815+1,885+4,48+2,765) |  | 16.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5" svis |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.11-15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1*5) |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.67-68 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,85) |  | 3.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.60-62 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,32*2+1,815+1,835+2,815+0,93) |  | 12.035 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5" svis |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 155.64 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OP SP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " předstěny 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sociálky 1.64+65 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,95*2 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sociálky 1.16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,18 |  | 2.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.08 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.13+2.14+2.49 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,25+1,95*2) |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.15+3.16+3.55 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,25+1,95*2) |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.21+4.22+4.58 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,25+1,95*2) |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP m.č. 5.31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,165 |  | 2.165 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.165 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TUL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " předstěny 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.49-1.53 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,1+1,1+1,1+1,1) |  | 5.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.35-1.39 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3+1,0+1,1+4,485+1,33) |  | 10.215 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.34+1.40 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,9 |  | 1.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1 |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 18.915 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 201.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
364 | K | 763121714 | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr | m2 | 290.925 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.029093 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 179653869
| VV |  | 217,71 |  | 217.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,0425 |  | 40.0425 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,1725 |  | 33.1725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 290.925 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
365 | K | 763121715 | SDK stěna předsazená úprava styku stěny a podhledu separační páskou a akrylátem | m | 623.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.081016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 641480327
| VV |  | 156,69*2 |  | 313.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*2 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*(4*2+10*3+11*3+11+10+4) |  | 144 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 460.38 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OP JAK SP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,695*2 |  | 53.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*(2+2*3*4) |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*(2+2*3*4) |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 97.59 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TUL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,915*2 |  | 37.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*4 |  | 12.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*10 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 65.23 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 623.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
366 | K | 763121751 | Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 290.925 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1917787378
367 | K | 763121761 | Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3 | m2 | 290.925 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.20365 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1003600553
368 | K | 76331-R1010 | Dodávka a motáž zábradlí plné dle skladby PD ozn Z022-Z024 | m2 | 364.797 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05988 | 21.844 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -520643172
| P |  | Poznámka k položce: - NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE ZÁRBADLÍ JE NAVRŽENA Z JEKLU 40/60/3mm TVOŘÍCÍ RÁM PRO INSTALACI OPLÁŠTĚNÍ - SMĚREM DO ATRIA Z CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK A AKUSTICKÝCH MINERÁLNÍCH DESEK S POVRCHOVOU ÚPRAVOU V IMITACI POHLEDOVÉHO BETONU - SHORA JE NAVRŽENO ZAKLOPENÍ Z PLOCHÉ OCELI 130/6mm, KTERÉ NAVAZUJE NA MADLO DO VÝŠKY 1 100mm NAD PODLAHU. - MADLO JE NAVRŽENO Z PLOCHÉ OCELI 40/15mm VYTAŽENÉ NA OCELOVÉ ČTVERCOVÉ TYČI 20/20mm - OCELOVÉ KONSTUKCE ZÁBRADLÍ JSOU SVAŘOVANÉ NATÍRANÉ - BARVA KOVÁŘSKÁ ČERNÁ - KOTVENÍ POMOCÍ KOTEV DO BETONU - SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZÁBRADLÍ JE ZHOTOVENÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE - DETAILY STYKŮ, KOTVENÍ APOD BUDOU UPŘESNĚNY S DODAVATELEM ZÁBRADLÍ V DÍLENSKÉ DOKUMENTACI - DODÁVKA ZÁBRADLÍ VČETNĚ VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ - PŘESNOU VELIKOST DOMĚŘIT NA STAVBĚ Kompletní provedení vč. stavebích přípomocí | [14 empty] | P | 2
| VV |  | " zábradlí knihovny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Z023-24 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (24,3+0,3+13,2)*(1,65+0,2+0,48)*2 |  | 176.148 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (25,9+10,9+2,23)*(1,65+0,2+0,45) |  | 89.769 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Z022 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,6*(1,4+0,2)*3 |  | 98.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 364.797 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
369 | K | 76331-R1020 | Dodávka a motáž opláštění zábradlí z cementotřískové desky tl. 20mm s povrchovou úpravou dle specifiakce PD ozn. Z023-Z024 | m2 | 61.464 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05988 | 3.6805 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -909186944
| P |  | Poznámka k položce: OPLÁŠTĚNÍ JE NAVRŽENO Z CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK S FINÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU Kompletní provedení vč. stavebích přípomocí | [14 empty] | P | 2
| VV |  | " zábradlí knihovny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Z023-24 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (24,3+0,3+13,2)*0,8 |  | 30.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (25,9+10,9+2,23)*0,8 |  | 31.224 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 61.464 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
370 | K | 763431012 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. přes 0,36 do 0,72 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt | m2 | 118.43 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00525 | 0.62176 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -528165746
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ze skladby STR03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.18-1.19 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,36+5,04 |  | 16.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,05 |  | 6.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.36 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,74 |  | 8.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.43 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,55 |  | 5.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.3.09+10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,63+6,01 |  | 13.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.3.38 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,74 |  | 8.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.49 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,55 |  | 5.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.4.16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,79 |  | 13.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.4.41 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,74 |  | 8.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.4.52 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,55 |  | 5.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.5.13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,48 |  | 11.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.5.29-5.30 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,13+10,07 |  | 14.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 118.43 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
371 | M | 63126347R | panel akustický povrch porézní skelná tkanina hrana nezatřená polozapuštěná αw=1,00 polozapuštěný rastr š 15mm bílý tl 15mm - odolnost vůči vlhkosti třídy C | m2 | 142.116 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0016 | 0.22739 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -369934769
| VV |  | 118,43*1,2 |  | 142.116 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
372 | K | 763431012 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. přes 0,36 do 0,72 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt | m2 | 275.51 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00525 | 1.4464 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -76767057
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ze skladby STR04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.11-1.15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,27+2,14+2,27+1,92+1,92 |  | 10.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.60-1.63 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,98+7,49+8,06+8,67 |  | 28.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.67-1.68 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7+2,27 |  | 4.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 43.69 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.09-2.12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,98+7,49+8,06+8,67 |  | 28.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.44-2.48 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,82+3,96+7,71+4,88+11,68 |  | 30.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 58.25 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.3.11-3.14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,98+7,49+8,06+8,67 |  | 28.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.3.50-3.54 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,82+3,96+7,71+4,88+11,13 |  | 29.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 57.7 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.4.17-4.20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,98+7,49+8,06+8,67 |  | 28.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.4.53-4.57 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,82+3,96+7,71+4,88+11,13 |  | 29.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 57.7 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.5.14-5.18 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,15+4,84+9,47+4,58+8,93 |  | 30.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.5.25-5.28 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,89+8,74+4,87+8,7 |  | 27.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 58.17 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 275.51 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
373 | M | 63126347R | panel akustický povrch porézní skelná tkanina hrana nezatřená polozapuštěná αw=1,00 polozapuštěný rastr š 15mm bílý tl 15mm - odolnost vůči vlhkosti třídy C | m2 | 330.612 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0016 | 0.52898 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 804869657
| VV |  | 275,51*1,2 |  | 330.612 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
374 | K | 763431012 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. přes 0,36 do 0,72 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt | m2 | 65.46 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00525 | 0.34366 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1720442395
| VV |  | ze skladby STR04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,28 |  | 8.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.64+65 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,49+4,65 |  | 9.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 17.42 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.13+14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,49+4,65 |  | 9.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.49 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,22 |  | 5.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 14.36 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.3.15+16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,49+4,65 |  | 9.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.55 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,22 |  | 5.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 14.36 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.4.21-22 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,49+4,65 |  | 9.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.4.58 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,22 |  | 5.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 14.36 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.5.31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,96 |  | 4.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4.96 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 65.46 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
375 | M | 63126347R | panel akustický povrch porézní skelná tkanina hrana nezatřená polozapuštěná αw=1,00 polozapuštěný rastr š 15mm bílý tl 15mm - odolnost vůči vlhkosti třídy C | m2 | 78.552 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0016 | 0.12568 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1478548107
| VV |  | 65,46*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 78.552 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
376 | K | 763431012 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. přes 0,36 do 0,72 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt | m2 | 57.08 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00525 | 0.29967 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -350375582
| VV |  | ze skladby STR03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.133 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,7 |  | 8.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.136 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,02 |  | 4.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.138 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,61 |  | 10.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.142 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,07 |  | 14.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.146-148 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,31+7,16+4,21 |  | 19.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57.08 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
377 | M | 63126347R | panel akustický povrch porézní skelná tkanina hrana nezatřená polozapuštěná αw=1,00 polozapuštěný rastr š 15mm bílý tl 15mm - odolnost vůči vlhkosti třídy C | m2 | 68.496 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0016 | 0.10959 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2040013524
| VV |  | 57,08*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 68.496 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
378 | K | 763431012 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. přes 0,36 do 0,72 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt | m2 | 28.58 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00525 | 0.15005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1208225303
| VV |  | ze skladby STR04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.34+35+37 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,73+5,86+2,1 |  | 9.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.39+1.40 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,17+1,99 |  | 8.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.49-1.53 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,07+2,07+2,07+2,23+2,29 |  | 10.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.58 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
379 | M | 63126347R | panel akustický povrch porézní skelná tkanina hrana nezatřená polozapuštěná αw=1,00 polozapuštěný rastr š 15mm bílý tl 15mm - odolnost vůči vlhkosti třídy C | m2 | 34.296 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0016 | 0.054874 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1329840871
| VV |  | 28,58*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 34.296 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
380 | K | 763431201 | Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou | m | 932.85 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.18657 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -144981904
| VV |  | ze skladby STR04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.11-1.15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,57*3+6,07*2 |  | 31.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.60-1.63 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,25+12,17+12,57+14,17 |  | 47.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.67-1.68 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,71+6,11 |  | 12.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.09-2.12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,25+12,17+12,57+14,17 |  | 47.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.44-2.48 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,54+8,23+12,28+9+14,01 |  | 49.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.3.11-3.14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,25+12,17+12,57+14,17 |  | 47.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.3.50-3.54 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,54+8,23+12,28+9+14,01 |  | 49.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.4.17-4.20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,25+12,17+12,57+14,17 |  | 47.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.4.53-4.58 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,54+8,23+12,28+9+14,01 |  | 49.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.5.14-5.18 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,37+8,8+13,1+8,57+14,07 |  | 51.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.5.25-5.28 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,87+12,63+8,85+12,61 |  | 42.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 475.36 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ze skladby STR03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.18-1.19 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,07+11,57 |  | 25.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,03 |  | 10.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.36 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,15 |  | 12.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.43 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,7 |  | 9.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.3.09+10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,65+10,04 |  | 21.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.3.38 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,15 |  | 12.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.49 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,7 |  | 9.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.4.16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,26 |  | 18.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.4.41 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,15 |  | 12.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.4.52 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,7 |  | 9.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.5.13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,84 |  | 14.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.5.29-5.30 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,31+13,05 |  | 21.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 177.37 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ze skladby STR04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,76 |  | 14.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.64+65 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,51+8,81 |  | 17.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 32.08 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.13+14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,51+8,81 |  | 17.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.49 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,14 |  | 9.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 26.46 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.3.15+16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,51+8,81 |  | 17.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.55 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,14 |  | 9.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 26.46 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.4.21-22 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,51+8,81 |  | 17.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.4.58 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,14 |  | 9.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 26.46 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.531 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,91 |  | 8.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 8.91 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ze skladby STR03 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.133 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,17 |  | 13.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.136 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,25 |  | 8.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.138 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,47 |  | 15.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.142 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.146-148 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,91+13,07+8,21 |  | 33.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 88.08 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ze skladby STR04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.34+35+37 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,6+11,72+6,2 |  | 23.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.39+1.40 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,69+5,98 |  | 17.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.49-1.53 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,01*3+6,31+6,14 |  | 30.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 71.67 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 932.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
381 | K | 998763324 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v přes 24 do 36 m | t | 329.0322 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1397085699
382 | K | 998763392 | Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro konstrukce montované z desek za zvětšený přesun do 500 m | t | 329.0322 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -734960456
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.4207 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
383 | K | 764224406R | Skrytý obrubník ozn. KO04 | m | 670 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00121 | 0.8107 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1906197505
| VV |  | dle tabulk klempířských prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ozn. KO04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 670 |  | 670 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
384 | K | 764224407 | Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 670 mm | m | 383.62 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00159 | 0.60996 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1424999825
| VV |  | dle tabulky klempířských výrobků ozn. K001 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 350,9 |  | 350.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K002 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,6 |  | 16.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K003 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,12 |  | 16.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 383.62 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
385 | K | 764225446 | Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Al plechu rš přes 400 mm | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -58699800
| VV |  | 10*2 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
386 | K | 764R100 | Dodávka a montáž bezpečnostní přepad ozn. KO05 | kus | 2 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -592266007
| VV |  | dle tabulky výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
387 | K | 764R101 | Dodávka a montáž bezpečnostní přepad ozn. KO06 | kus | 9 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -273263095
| VV |  | dle tabulky výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
388 | K | 764R102 | Dodávka a montáž AL venkovní parapet ozn. KO07-31 | m | 654.15 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 81655360
| VV |  | dle tabulky výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KO07-31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,39+4,4+27,6+4,6+4,8+8,4+16,8+8,3+9,7+2,1+1,05+13,5+9+18,36+13,2+144,9+57,2+49,8+109,2+29,1+31,5+81+4,4+2,05+1,8 |  | 654.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
389 | K | 764R103 | Dodávka a montáž AL venkovní ostění ozn. KO32-37 | m | 553.46 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1390125527
| VV |  | dle tabulky výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KO32-35 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 177+30,68+94,5+231 |  | 533.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K036 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,78*6 |  | 16.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | K037 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*2 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 553.46 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
390 | K | 998764204 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 24 do 36 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 778389454
391 | K | 998764293 | Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro konstrukce klempířské za zvětšený přesun do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2087900217
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
392 | K | 766-1R100 | Dodávka a montáž vnitřních dveří AL protipožárních 900/2100 s nadsvětlíkem vč. zárubně a kování - ozn 102 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1595341715
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
393 | K | 766-1R102 | Dodávka a montáž vnitřních dveří AL 1800/2100 s nadsvětlíkem vč. zárubně a kování - ozn 103 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 918821919
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
394 | K | 766-1R103 | Dodávka a montáž vnitřních dveří AL protipožárních dvoukřídlých 1600/2100 s nadsvětlíkem vč. zárubně a kování - ozn D123 - panikové kování | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1240558678
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
395 | K | 766-1R104 | Dodávka a montáž vnitřních dveří AL protipožárních dvoukřídlých 1600/2100 s nadsvětlíkem vč. zárubně a kování - D146 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1803132717
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
396 | K | 766-1R105 | Dodávka a montáž vnitřních dveří AL dvoukřídlých 1600/2100 s nadsvětlíkem vč. zárubně a kování ozn D147 - panikové kování | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106079074
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
397 | K | 766-1R106 | Dodávka a montáž vnitřních dveří AL protipožárních dvoukřídlých 1600/2100 s nadsvětlíkem vč. zárubně a panikové kování | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 952640679
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D216 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D217 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D235+D236 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D321+D322 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D340+D341 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D421+D422 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D433+D434 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
398 | K | 766-1R107 | Dodávka a montáž vnitřních dveří AL dvoukřídlých 1600/2100 s nadsvětlíkem vč. zárubně a kování | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1028419757
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D516+D517 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
399 | K | 766-1R108 | Dodávka a montáž vnitřních dveří AL dvoukřídlých 1800/2100 s nadsvětlíkem vč. zárubně a kování | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1400355221
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D148 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D159 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D527 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
400 | K | 766-1R109 | Dodávka a montáž vnitřních dveří AL protipožárních dvoukřídlých 1800/2100 s nadsvětlíkem vč. zárubně a kování | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -77790018
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D160+D161 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D349 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2_OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D248 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D356 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D453 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
401 | K | 766-1R110 | Dodávka a montáž vnitřních dveří AL protipožárních dvoukřídlých 1800/2100 s nadsvětlíkem vč. zárubně a panikové kování | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1959413910
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D202+D203 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D302+D303 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D402+D403 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
402 | K | 766-1R200 | Dodávka a montáž vnitřních dveří HPL posuvných s pozdrem a zárubní 900/1970 vč. kování pro tl. stěn do 150mm | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 911221973
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí | [14 empty] | P | 2
| VV |  | D145+D156 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D205+D245 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D305+D353 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D405+D449 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
403 | K | 766-1R201 | Dodávka a montáž vnitřních dveří HPL posuvných s pozdrem nebo zárubní 700/1970 vč. kování | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -986257409
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | mšmt | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D155 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D206+D246 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D306+D354 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D406+D450 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
404 | K | 766-1R202 | Dodávka a montáž vnitřních dveří kovových protipožárních posuvných s pozdrem nebo zárubní 700/2050 vč. kování - automatický otvírač | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1263843921
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | mšmt | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D219+D233 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D324+D338 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D432 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D423 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D520 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
405 | K | 766-1R300 | Dodávka a montáž vnitřních dveří HPL 700/1970 vč. zárubně a kování pto tl. stěn do 150mm | kus | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1242944328
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | D135+D138 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D142-D144 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D153 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D309+D313+D348+D351 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D409+D411+D445 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D509+D512+D522+D524 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
406 | K | 766-1R301 | Dodávka a montáž vnitřních dveří HPL 800/1970 vč. zárubně a kování pto tl. stěn do 150mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -10336836
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D429+D430 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D515 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
407 | K | 766-1R400 | Dodávka a montáž vnitřních dveří ocelových protipožárních dvoukřídlých 1400/1970 vč. zárubně a kování | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1698521961
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | D002+D005 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
408 | K | 766-1R401 | Dodávka a montáž vnitřních dveří ocelových protipožárních dvoukřídlých 1800/1970 vč. zárubně a kování ozn D007 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1039617850
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
409 | K | 766-1R402 | Dodávka a montáž vnitřních dveří ocelových protipožárních dvoukřídlých 1200/2100 vč. zárubně a kování ozn D532 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1719878226
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
410 | K | 766-1R403 | Dodávka a montáž vnitřních dveří ocelových protipožárních 700/2100 vč. zárubně a kování | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1673922630
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | D208+D242 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
411 | K | 766-1R404 | Dodávka a montáž vnitřních dveří ocelových protipožárních 800/2100 vč. zárubně a kování ozn D137 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 550425211
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
412 | K | 766-1R405 | Dodávka a montáž vnitřních dveří ocelových protipožárních 900/2100 vč. zárubně a kování | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1568025672
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | D006+D008-D011 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
413 | K | 766-1R406 | Dodávka a montáž vnitřních dveří ocelových protipožárních dvoukřídlých s nadsvětlíkem 1800/2100 vč. zárubně a kování ozn D424 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2051734390
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
414 | K | 766-1R407 | Dodávka a montáž vnitřních dveří ocelových protipožárních s nadsvětlíkem 700/2100 vč. zárubně a kování | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1404488910
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | D134 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D350 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D408+D444 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
415 | K | 766-1R408 | Dodávka a montáž vnitřních dveří ocelových protipožárních s nadsvětlíkem 800/2100 vč. zárubně a kování | kus | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1520444568
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D210+D241 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D410 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D431+D435-D439 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+5 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D440+D443 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2_OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D301 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D401+D407+D412 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D416-D418 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D441+D442 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D446+D447 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D452 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
416 | K | 766-1R409 | Dodávka a montáž vnitřních dveří ocelových protipožárních s nadsvětlíkem 900/2100 vč. zárubně a kování | kus | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 790346780
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D136 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D204+D207 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D212-D215 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D218+D234 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D237-D240 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D244 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D323+D342-D347 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+6 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D352 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D404+D415+D420+D448 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D530 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2_OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D501 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
417 | K | 766-1R410 | Dodávka a montáž vnitřních dveří ocelových dvoukřídlých s nadsvětlíkem 1600/2100 vč. zárubně a kování ozn D528 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1342682235
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
418 | K | 766-1R411 | Dodávka a montáž vnitřních dveří ocelových dvoukřídlých s nadsvětlíkem 1800/2100 vč. zárubně a kování ozn D502 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1033038358
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
419 | K | 766-1R412 | Dodávka a montáž vnitřních dveří ocelových dvoukřídlých s nadsvětlíkem 2000/2100 vč. zárubně a kování | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1875606846
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | D518+D519 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
420 | K | 766-1R413 | Dodávka a montáž vnitřních dveří ocelových 900/2100 s nadsvětlíkem vč. zárubně a kování pro tl. stěn do 150mm | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1924594633
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2_ OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D220+D232 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D158 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D304+D325+D337+D339 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D525+D526 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
421 | K | 766-1R414 | Dodávka a montáž vnitřních dveří ocelových 800/2100 s nadsvětlíkem vč. zárubně a kování pro tl. stěn do 150mm | kus | 46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1210373654
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2_ OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D149-D150 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D221-D225+D228-D231 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D326-D329+D332-D336 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D503+D504 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D507 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D510+D513+D514 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D226+D227 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D307 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D310-D311 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D314+D320 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D330+D331 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D419 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D425-D428 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D506 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
422 | K | 766-1R415 | Dodávka a montáž vnitřních dveří ocelových 700/2100 s nadsvětlíkem vč. zárubně a kování pro tl. stěn do 150mm | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 416979843
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D151 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D308 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D508 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D511+D521+D523 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D505 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
423 | K | 766-1R416 | Dodávka a montáž vnitřních dveří ocelových 700/1970 vč. zárubně a kování pro tl. stěn do 150mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 863744142
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | D001 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D209+D211+D243 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
424 | K | 766-1R417 | Dodávka a montáž vnitřních dveří ocelových 800/1970 vč. zárubně a kování pro tl. stěn do 150mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -221333200
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D312 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2_OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D413+D414 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
425 | K | 766-1R418 | Dodávka a montáž vnitřních dveří ocelových 900/1970 vč. zárubně a kování pro tl. stěn do 150mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1880053125
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | D454+D455 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
426 | K | 766-1R419 | Dodávka a montáž vnitřních dveří ocelových 1000/1970 vč. zárubně a kování pro tl. stěn do 150mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1411292393
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | D012+D013 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
427 | K | 766-1R420 | Dodávka a montáž vnitřních dveří ocelových dvoukřídlých 1400/1970 vč. zárubně a kování pro tl. stěn do 150mm ozn D004 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -648079294
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
428 | K | 766-1R421 | Dodávka a montáž vnitřních dveří ocelových dvoukřídlých 1800/1970 vč. zárubně a kování pro tl. stěn do 150mm ozn D003 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1016182837
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
429 | K | 766-1R422 | Dodávka a montáž vnitřních dveří ocelových 700/2100 vč. zárubně a kování pro tl. stěn do 100mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1384912422
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | D139+D140 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D152 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
430 | K | 766-1R423 | Dodávka a montáž vnitřních dveří ocelových 800/2100 vč. zárubně a kování pro tl. stěn do 150mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1399788922
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | D101 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D113 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D117+118 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
431 | K | 766-1R424 | Dodávka a montáž vnitřních dveří ocelových 900/2100 vč. zárubně a kování pro tl. stěn do 100mm | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1104628216
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D154 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OP JAK SP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D157+D141 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D247 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D355 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D451 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D529 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
432 | K | 766-3R100 | Dodávka a montáž vnitřních dveř 800/1970 vč. zárubně a kování pto tl. stěn do 150mm | kus | 2 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1523723759
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | D127+D128 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
433 | K | 766-3R102 | Dodávka a montáž vnitřních dveř protipožárních 800/2100 s nadsvětlíkem vč. zárubně a kování pro tl. stěn do 300mm D126 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 463784947
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | D126 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
434 | K | 766-3R200 | Dodávka a montáž vnitřních dveř 700/1970 vč. zárubně a kování pto tl. stěn do 150mm | kus | 9 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1582524822
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | D129-D133 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D106-D107 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D111-D112 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
435 | K | 766-3R201 | Dodávka a montáž vnitřních dveř 700/2100 s nadsvětlíkem vč. zárubně a kování pro tl. stěn do 300mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1127769636
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | D105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D108 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D110 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
436 | K | 766-3R300 | Dodávka a montáž vnitřních dveří ocelových protipožárních dvoukřídlých 1600/2100 s nadsvětlíkem vč. zárubně a kování pro tl. stěn do 300mm ozn D124 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -584767856
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | D124 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
437 | K | 766-3R301 | Dodávka a montáž vnitřních dveří AL protipožárních dvoukřídlých 1700/2100 vč. zárubně a kování pro tl. stěn do 300mm ozn D125 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1911071794
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | D125 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
438 | K | 766-3R302 | Dodávka a montáž vnitřních dveří AL protipožárních dvoukřídlých 1600/2100 s nadsvětlíkem vč. zárubně a kování pro tl. stěn do 300mm ozn D122 - panikové kování | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -859282965
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | D122 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
439 | K | 766-3R303 | Dodávka a montáž vnitřních dveří ocelových protipožárních dvoukřídlých s nadsvětlíkem 1800/2100 vč. zárubně a kování pro tl. stěn do 300mm ozn D120 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 385415817
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
440 | K | 766-3R304 | Dodávka a montáž vnitřních dveří AL protipožárních dvoukřídlých s nadsvětlíkem 1800/2100 vč. zárubně a kování pro tl. stěn do 300mm ozn D121 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -472137681
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
441 | K | 766-3R400 | Dodávka a montáž vnitřních dveří kovových posuvných s pozdrem a zárubní 1800/2100 vč. kování pro tl. stěn do 150mm | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 261815683
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | D119 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D115 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D116 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | D104 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
442 | K | 766-3R401 | Dodávka a montáž vnitřních dveří kovových posuvných s pozdrem a zárubní 1450/2100 vč. kování pro tl. stěn do 150mm D114 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1350946691
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. | [14 empty] | P | 2
443 | K | 766R100 | Dodávka a montáž čajová kuchyňka ozn .TO01 | sada | 9 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1060398319
| VV |  | dle taulky výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
444 | K | 766R1001 | Dodávka a montáž čajová kuchyňka ozn .TO02 | sada | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 457233600
| VV |  | dle taulky výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
445 | K | 766R1002 | Dodávka a montáž čajová kuchyňka ozn .TO03 | sada | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -158349150
| VV |  | dle taulky výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
446 | K | 766R1003 | Dodávka a montáž čajová kuchyňka ozn .TO04 | sada | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2073425396
| VV |  | dle taulky výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
447 | K | 766R1004 | Dodávka a montáž vestavěná skříň nad kopírkami ozn .TO05 | kus | 5 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1300155817
| VV |  | dle taulky výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
448 | K | 766R1005 | Dodávka a montáž zvýšené podium u technika simulací m.č. 129 vč. vyrovnávacích stupňů ozn .TO06 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1122685158
| VV |  | dle taulky výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
449 | K | 766R1006 | Dodávka a montáž zvýšené podium u technika simulací m.č. 130 vč. vyrovnávacích stupňů ozn .TO07 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1142519879
| VV |  | dle taulky výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
450 | K | 766R1007 | Dodávka a montáž okno plastové vnitří s dvojsklem fixní ozn. O01 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1730395279
| VV |  | dle taulky výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
451 | K | 766R1008 | Dodávka a montáž okno plastové vnitří s dvojsklem fixní ozn. O02 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1993615729
| VV |  | dle taulky výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
452 | K | 998766214 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v přes 24 do 36 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2087040665
453 | K | 998766293 | Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro kce truhlářské za zvětšený přesun do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -283339568
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.24154 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
454 | K | 767531126 | Osazení náběhového rámu úzkého š 45 mm k čisticím rohožím | m | 30.25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -195295880
| VV |  | " pro skladby P10+P14 - čistící zóna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,525*2+6,0*2+0,6*2 |  | 30.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
455 | M | 69752152 | rámy náběhové-náběh úzký-45mm-Al | m | 33.275 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.006655 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1298427832
| VV |  | 30,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 33.275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
456 | K | 767531215 | Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čisticích zón plochy přes 2 m2 | m2 | 50.84 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1062906486
| VV |  | 1NP P14+P10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.101 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,84 |  | 50.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50.84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
457 | M | 69752100 | rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC | m2 | 55.924 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0042 | 0.23488 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 505581381
| VV |  | 50,84*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 55.924 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
458 | K | 767LP001 | Dodávka a montáž AL vstupních dveří 2 200 x 3 000 mm ozn. LP01 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1863178079
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.24 vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
459 | K | 767LP002 | Dodávka a montáž AL okna pásového 1 900 x 15 340 mm ozn. LP02 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 361995332
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.25 vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
460 | K | 767LP003 | Dodávka a montáž AL čtyřdílného okna 4400 x 2700 mm ozn. LP03 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -8054412
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.28 vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
461 | K | 767LP004 | Dodávka a montáž AL šestidílného okna 6900 x 2700 mm ozn. LP04 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 945996335
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.28 vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
462 | K | 767LP005 | Dodávka a montáž sestava hliníkového čtyřdílného okna a dvoukřídlých vstupních dveří 6900 x 3000mm ozn. LP05 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 607021994
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.30/31 vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
463 | K | 767LP006 | Dodávka a montáž sestava hliníkového čtyřdílného okna a dvoukřídlých vstupních dveří 7125 x 3000 mm ozn. LP06 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 222407797
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.08/31 vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
464 | K | 767LP007 | Dodávka a montáž hliníkové čtyřdílné okno 4200 x 2700 mm ozn. LP07 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1567090094
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.45 vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
465 | K | 767LP008 | Dodávka a montáž hliníkové osmidílné okno 8400 x 2700 mm ozn. LP08 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1346353752
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.45/47 vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
466 | K | 767LP009 | Dodávka a montáž vstupní dvojité automatické posuvné dvoukřídlé hliníkové dveře s nadsvětlíkem 8 145 x 3000 mm ozn. LP09 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -278869799
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.01 vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
467 | K | 767LP010 | Dodávka a montáž hliníkové osmidílné okno 8400 x 2700 mm ozn. LP10 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -687734184
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.10 vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
468 | K | 767LP011 | Dodávka a montáž vstupní automatické posuvné dvoukřídlé hliníkové dveře s nadsvětlíkem 4 200 x 3000 mm ozn. LP11 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1461843383
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.09 vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
469 | K | 767LP012 | Dodávka a montáž hliníkové sedmidílné okno 8275 x 2700 mm ozn. LP12 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 225344853
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.10 vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
470 | K | 767LP013 | Dodávka a montáž hliníkové vstupní dveře 2 300 x 3 000 mm ozn. LP13 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1084192606
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.05 vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
471 | K | 767LP014 | Dodávka a montáž hliníkové šestidílné okno 6900 x 2700 mm ozn. LP14 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1662997751
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.56 vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
472 | K | 767LP015 | Dodávka a montáž hliníkové šestidílné okno 6900 x 2700 mm ozn. LP15 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1629538738
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.56 vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
473 | K | 767LP016 | Dodávka a montáž hliníkové šestidílné okno 6900 x 2700 mm ozn. LP16 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -842030055
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.55 vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
474 | K | 767LP017 | Dodávka a montáž hliníkové vstupní dveře 2 300 x 3 000 mm ozn. LP17 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1596196509
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.03 vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
475 | K | 767LP018 | Dodávka a montáž hliníkové pětidílné okno 4850 x 2700 mm ozn. LP18 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -26577157
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.04 vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
476 | K | 767LP019 | Dodávka a montáž sestava hliníkového třídílného okna a dvoukřídlých vstupních dveří 5250 x 3000 mm ozn. LP19 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 843825042
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.04 vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
477 | K | 767LP020 | Dodávka a montáž hliníkové šestidílné okno 6750 x 2700 mm ozn. LP20 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1584970212
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.02 vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
478 | K | 767LP021 | Dodávka a montáž sestava hliníkového čtyřdílného okna a dvoukřídlých vstupních dveří 6750 x 3000 mm ozn. LP21 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -68968513
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.02 vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
479 | K | 767LP022 | Dodávka a montáž sestava hliníkového čtyřdílného okna a dvoukřídlých vstupních dveří 6750 x 3000mm ozn. LP22 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 288631851
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.02 vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
480 | K | 767LP023 | Dodávka a montáž hliníkové šestidílné okno 6750 x 2700 mm ozn. LP23 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1371890151
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.32 vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
481 | K | 767LP024 | Dodávka a montáž sestava hliníkového čtyřdílného okna a jednokřídlých vstupních dveří 5250 x 3000 mm ozn. LP24 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1736184130
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.69 vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
482 | K | 767LP025 | Dodávka a montáž hliníkové pětidílné okno 4850 x 2700 mm ozn. LP25 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1826017924
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.27 vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
483 | K | 767LP026 | Dodávka a montáž vnitřní prosklená stěna s automatickými posuvnými dvoukřídlými dveřmi 7 750 x 3760 mm ozn. LP26 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2114964130
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.09 vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
484 | K | 767LP027 | Dodávka a montáž vnitřní prosklená stěna s automatickými posuvnými dvoukřídlými dveřmi 3940 x 2950 mm ozn. LP27 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1266772
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.01 vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
485 | K | 767LP028 | Dodávka a montáž vnitřní prosklená stěna s automatickými posuvnými dvoukřídlými dveřmi 3985 x 2950 mm ozn. LP28 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 479000769
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.01 vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
486 | K | 767LP029 | Dodávka a montáž vnitřní prosklená stěna s automatickými posuvnými dvoukřídlými dveřmi 4165 x 2950 mm ozn. LP29 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1333650010
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.10 vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
487 | K | 767LP030 | Dodávka a montáž hliníkové čtyřdílné okno 4590 x 2100 mm ozn. LP30 | kus | 4 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 783728189
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 2.01 vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
488 | K | 767LP031 | Dodávka a montáž hliníkové čtyřdílné okno 4400 x 2100 mm ozn. LP31 | kus | 3 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -208323301
| P |  | Poznámka k položce: vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
489 | K | 767LP032 | Dodávka a montáž hliníkové šestidílné okno 6900 x 2100 mm ozn. LP32 | kus | 21 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38424046
| P |  | Poznámka k položce: vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2_OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.38-2.40 + 2.04-2.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+3 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.04-3.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.44-48+4.05-4.07/4.08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.05-5.09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.41-3.44 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.10-11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.22 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
490 | K | 767LP033 | Dodávka a montáž hliníkové šestidílné okno 7125 x 2100 mm ozn. LP33 | kus | 8 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1283599073
| P |  | Poznámka k položce: vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2_OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.40+2.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.49/4.50 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.10-5.12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.45-46 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.12-4.14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.22 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
491 | K | 767LP034 | Dodávka a montáž hliníkové sedmiidílné okno 8275 x 2100 mm ozn. LP34 | kus | 6 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -617520745
| P |  | Poznámka k položce: vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2_OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.19+2.31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.07+3.33 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.36 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.27+4.29-4.30 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
492 | K | 767LP035 | Dodávka a montáž hliníkové osmidílné okno 8400 x 2100 mm ozn. LP35 | kus | 12 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1019860186
| P |  | Poznámka k položce: vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2_OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.20-23+2.26-2.30 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.23-3.32 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.35 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.23 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.24+2.25 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.32-33 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
493 | K | 767LP036 | Dodávka a montáž hliníkové dveře 2200 x 2780 mm ozn. LP36 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1177208678
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 5.04 vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
494 | K | 767LP037 | Dodávka a montáž sestava hliníkového čtyřdílného okna a dvoukřídlých vstupních dveř 6600 x 2780 mm ozn. LP37 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1499921963
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 5.23 vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
495 | K | 767LP038 | Dodávka a montáž hliníkové pětidílné okno 4850 x 3000 mm ozn. LP38 | kus | 6 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1782104177
| P |  | Poznámka k položce: vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2_OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.03+4.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
496 | K | 767LP039 | Dodávka a montáž hliníkové pětidílné okno 5250 x 3000 mm ozn. LP39 | kus | 6 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1426095627
| P |  | Poznámka k položce: vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2_OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
497 | K | 767LP040 | Dodávka a montáž hliníkové šestidílné okno 6750 x 3000 mm ozn. LP40 | kus | 12 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 844776364
| P |  | Poznámka k položce: vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2_OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
498 | K | 767LP041 | Dodávka a montáž hliníkové dvoudílné okno fixní 2200 x 1 600 mm ozn. LP41 | kus | 2 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60478044
| P |  | Poznámka k položce: M.Č. 5.19+5.01 vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M.Č. 5.19+5.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
499 | K | 767LP042 | Dodávka a montáž hliníkové čtyřdílné okno fixní 4400/1600 mm ozn. LP42 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1406184561
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 5.04 vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
500 | K | 767LP043 | Dodávka a montáž hliníkové šestidílné okno fixní 8300/1600 mm ozn. LP43 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 315000257
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 5.33 vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
501 | K | 767LP044 | Dodávka a montáž sestava hliníkového dvoudílného okna a dvoukřídlých vstupních dveří 4100 x 2780 mm ozn. LP44 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -103902397
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 5.22 vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
502 | K | 767LP045 | Dodávka a montáž hliníkové okno dvoudílné 1800x1800 mm ozn. LP45 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -405045959
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 5.30 vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
503 | K | 767LP047 | Dodávka a montáž jednokřídlé hliníkové dveře 1100 x 2780 mm ozn. LP47 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -176728106
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 5.05 vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
504 | K | 767LP048 | Dodávka a montáž hliníkové okno dvoudílné vnitřní fixní 2300x2550 mm ozn. LP48 | kus | 2 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1415568292
| P |  | Poznámka k položce: vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 3_TUL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.41 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
505 | K | 767LP049 | Dodávka a montáž hliníkové okno dvoudílné vnitřní fixní 3500 x 2550 mm ozn. LP49 | kus | 21 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -984042948
| P |  | Poznámka k položce: vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2_OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.56-58 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.07+2.41-42 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.51+4.15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.47-48 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
506 | K | 767LP050 | Dodávka a montáž prosklená hliníková stěna s dvoukřídlými dveřmi 8400 x 2950 mm ozn. LP50 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 830474185
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 2.51 vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
507 | K | 767LP051 | Dodávka a montáž prosklená hliníková stěna s dvoukřídlými dveřmi 8400 x 2950 mm ozn. LP51 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1141082008
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 2.51 vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
508 | K | 767LP052 | Dodávka a montáž prosklená hliníková stěna s dvoukřídlými dveřmi 8400 x 2950 mm ozn. LP52 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -720741312
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 3.56 vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
509 | K | 767LP053 | Dodávka a montáž prosklená hliníková stěna s dvoukřídlými dveřmi 8400 x 2950 mm ozn. LP53 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1608827252
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 3.56 vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
510 | K | 767LP054 | Dodávka a montáž prosklená hliníková stěna s dvoukřídlými dveřmi 8400 x 2950 mm ozn. LP54 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1552128101
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 4.59 vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
511 | K | 767LP055 | Dodávka a montáž prosklená hliníková stěna s dvoukřídlými dveřmi 8400 x 2950 mm ozn. LP55 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -396147247
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 4.34 vč. vnitřní a vnější parotěsnící pásky | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
512 | K | 767R100 | Screenová roleta 2 150 x 2 700 mm ozn. A001 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1530083338
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
513 | K | 767R101 | Screenová roleta 4150 x 2 700 mm ozn. A002 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 329830393
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
514 | K | 767R102 | Posuvná akustická dělící příčka 5 975 x 3 810 mm ozn. A03 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1957581972
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
515 | K | 767R103 | Posuvná akustická dělící příčka 8 275 x 3760 mm ozn. A04 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -79096436
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
516 | K | 767R1031 | akustický box pro jednu osobu 1150 × 2270 × 1030 mm ozn. A05 | kus | 10 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1720418860
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
517 | K | 767R1032 | akustický box pro dvě osoby 2259 × 2270 × 1030 mm ozn. A06 | kus | 8 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1326139530
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
518 | K | 767R1033 | akustický box pro osm osob 2675 × 2270 × 4120 mm ozn. A07 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1315354782
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
519 | K | 767R1034 | akustická vestavba 6 900x 5700x 3810 mm ozn. A08 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 321604235
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
520 | K | 767R1035 | Dodávka a montáž hrubá čistící zona 2000 x 600 mm ozn. A09 | kus | 10 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1274477004
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
521 | K | 767R1036 | Dodávka a montáž vnitřní čistící zona 8525 x 6 000 mm ozn. A10 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -693236468
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
522 | K | 767R1037 | Dodávka a montáž vnitřní čistící zona 4200 x 1900 mm ozn. A11 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -994396460
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
523 | K | 767R1038 | Dodávka a montáž vnitřní čistící zona 1100x3000 mm ozn. A12 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1175363330
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
524 | K | 767R1039 | Dodávka a montáž vnitřní čistící zona 1100x3100 mm ozn. A13 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2006783095
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
525 | K | 767R10391 | Dodávka a montáž vnitřní čistící zona 2500 x 1000 mm ozn. A14 | kus | 3 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1934265082
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
526 | K | 767R10392 | Dodávka a montáž vnitřní čistící zona 2250 x 1000 mm ozn. A15 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1214959965
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
527 | K | 767R10393 | Dodávka a montáž vnitřní čistící zona 2350 x 1000 mm ozn. A16 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1787952387
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
528 | K | 767R10394 | Dodávka a montáž sanitární příčka 1000+155 x 2 000 mm ozn. A17 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -192847354
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
529 | K | 767R10395 | Dodávka a montáž sanitární příčka 1700 x 2000 mm ozn. A18 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1584501343
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
530 | K | 767R10396 | Dodávka a montáž sanitární příčka 1300 x 2000 mm ozn. A19 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 935521135
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
531 | K | 767R10397 | Dodávka a montáž sanitární příčka 2800 x 2000+ (2 x 1750x2000) mm ozn. A20 | kus | 4 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1362556219
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
532 | K | 767R10398 | Dodávka a montáž sanitární příčka 900 x 2000 mm ozn. A21 | kus | 4 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 920459855
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
533 | K | 767R10399 | Dodávka a montáž sanitární příčka 2800 x 2000+(1 x 1750x2000) mm ozn. A22 | kus | 4 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 389444456
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
534 | K | 767R103992 | Dodávka a montáž sanitární příčka 2750 x 2000 +2800 x 2000 + (2 x 1750x2000) mm ozn. A23 | kus | 3 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1885774388
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
535 | K | 767R103993 | Dodávka a montáž sanitární příčka 1870 x 2000+(1 x 1750x2000) mm ozn. A24 | kus | 3 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2043377625
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
536 | K | 767R103994 | Dodávka a montáž sanitární příčka 1730 x 2000 +1150 x 2000 mm ozn. A25 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -285267332
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
537 | K | 767R103995 | Dodávka a montáž sanitární příčka 2330 x 2000+(1 x 1750x2000)mm ozn. A26 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -717796035
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
538 | K | 767R103996 | Dodávka a montáž sanitární příčka2200 x 2000+ (1 x 1750x2000)mm ozn. A27 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1482019901
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
539 | K | 767R103997 | Dodávka a montáž sanitární příčka 750 x 2000 mm ozn. A28 | kus | 2 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -138191869
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
540 | K | 767R103998 | Dodávka a montáž sanitární příčka 2200 x 2000+ (1 x 1750x2000)mm ozn. A29 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -398432881
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
541 | K | 767R103999 | Dodávka a montáž sanitární příčka 1730 x 2000+1100 x 2000 mm ozn. A30 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 216409806
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
542 | K | 767R1039991 | Dodávka a montáž sanitární příčka 2200 x 2000+ (1 x 1750x2000 mm ozn. A31 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 638045214
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
543 | K | 767R1039992 | Dodávka a montáž Sprchový závěs 900 x 2300 mm ozn. A32 | kus | 2 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96081828
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
544 | K | 767R1039993 | Dodávka a montáž vybavení předsíň ozn. A33 | sada | 46 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1305718513
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46 |  | 46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
545 | K | 767R1039994 | Dodávka a montáž Vybavení wc kabin imobilní ozn. A34 | sada | 13 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 702069512
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
546 | K | 767R1039996 | Dodávka a montáž Posuvná akustická dělící příčka 7 150 x 3 770 mm ozn. A36 | sada | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2138674060
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
547 | K | 767R1039997 | Dodávka a montáž záchytný systém na stěše ozn. A37 | sada | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 388392231
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
548 | K | 767R1039998 | Dodávka a montáž skleněná dělící stěna s posuvnými dveřmi 6 150 x 3 770 mm ozn. A38 | sada | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1615460713
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
549 | K | 767R1039999 | Dodávka a montáž plynotěsný poklop do betonové podlahyozn. A39 | sada | 2 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1899528262
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
550 | K | 767R1039999 | Dodávka a montáž plynotěsný poklop do betonové podlahyozn. A39 | sada | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1618775768
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
551 | K | 767R10399991 | Dodávka a montáž fotoluiniscenční značení, únkové, značky a požární značky ozn. A40 | sada | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -349696772
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
552 | K | 767R1001 | Dodávka a montáž venokvní žaluzie 4400 x 2700 mm ozn.VŽ01 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1400441583
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.28 | [14 empty] | P | 2
553 | K | 767R1002 | Dodávka a montáž venokvní žaluzie 6900 x 2700 mm ozn.VŽ2 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -793498123
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.28 | [14 empty] | P | 2
554 | K | 767R1003 | Dodávka a montáž venokvní žaluzie 3450 x 2700 mm ozn.VŽ3 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 180287925
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.31 | [14 empty] | P | 2
555 | K | 767R1004 | Dodávka a montáž venokvní žaluzie 4800 x 2700 mm ozn.VŽ4 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1250804476
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.31 | [14 empty] | P | 2
556 | K | 767R1005 | Dodávka a montáž venokvní žaluzie 4200 x 2700 mm ozn.VŽ5 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 766147921
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.45 | [14 empty] | P | 2
557 | K | 767R1006 | Dodávka a montáž venokvní žaluzie 8400 x 2700 mm ozn.VŽ6 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 207973109
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.45 | [14 empty] | P | 2
558 | K | 767R1007 | Dodávka a montáž venokvní žaluzie 8400 x 2700 mm ozn.VŽ7 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1742189396
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.10 | [14 empty] | P | 2
559 | K | 767R1008 | Dodávka a montáž venokvní žaluzie 8275 x 2700 mm ozn.VŽ8 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1026320324
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.10 | [14 empty] | P | 2
560 | K | 767R104 | Dodávka a montáž venokvní žaluzie 6900 x 2700 mm ozn.VŽ9 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1441634715
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.56 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
561 | K | 767R105 | Dodávka a montáž venokvní žaluzie 6900 x 2700 mm ozn.VŽ10 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1883926628
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.56 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
562 | K | 767R106 | Dodávka a montáž venokvní žaluzie 6900 x 2700 mm ozn.VŽ11 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -796519422
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 1.55 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
563 | K | 767R107 | Dodávka a montáž venokvní žaluzie 4 590 x 2100 mm ozn.VŽ12 | kus | 4 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1048283059
| VV |  | 2_OP_JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
564 | K | 767R108 | Dodávka a montáž venokvní žaluzie 4400X 2100 mm ozn.VŽ13 | kus | 3 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -826839947
| VV |  | 2_OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.43 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.38 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.40 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
565 | K | 767R109 | Dodávka a montáž venokvní žaluzie 6900 x 2100 mm ozn.VŽ14 | kus | 4 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1202258076
| VV |  | 2_OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.39 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.44-46 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.07-5.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.42/41 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
566 | K | 767R1090 | Dodávka a montáž venokvní žaluzie 6900 x 2100 mm ozn.VŽ15 | kus | 4 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1850338269
| VV |  | 2_OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.08-5.09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.47-48 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.39/40 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.43-44 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
567 | K | 767R10901 | Dodávka a montáž venokvní žaluzie 6900 x 2100 mm ozn.VŽ16 | kus | 5 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1762572112
| VV |  | 2_OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.05-07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.22 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
568 | K | 767R10902 | Dodávka a montáž venokvní žaluzie 6900 x 2100 mm ozn.VŽ17 | kus | 4 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1537845298
| VV |  | 2_OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.08-09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.22 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
569 | K | 767R10903 | Dodávka a montáž venokvní žaluzie 6900 x 2100 mm ozn.VŽ18 | kus | 4 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1385175067
| VV |  | 2_OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.05/06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.05/06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.10-11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.22 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
570 | K | 767R10904 | Dodávka a montáž venokvní žaluzie 7125 x 2100 mm ozn.VŽ19 | kus | 4 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 174924750
| VV |  | 2_OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.10-5.11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.40 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.45-46 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.49-4.50 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
571 | K | 767R10905 | Dodávka a montáž venokvní žaluzie 7125 x 2100 mm ozn.VŽ20 | kus | 4 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1756688482
| VV |  | 2_OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.12-4.14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.22 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
572 | K | 767R10906 | Dodávka a montáž venokvní žaluzie 8125 x 2100 mm ozn.VŽ21 | kus | 6 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 462837520
| VV |  | 2_OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.36 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.33+3.07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.31+2.19 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.27+4.29-30 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
573 | K | 767R10907 | Dodávka a montáž venokvní žaluzie 8400x2100 mm ozn.VŽ22 | kus | 10 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -401014109
| VV |  | 2_OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.20-21+2.28-2.30 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.23-25+3.28-3.32 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.35 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.23 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.32-33 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.24-2.25 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
574 | K | 767R10908 | Dodávka a montáž venokvní žaluzie 8400x2100 mm ozn.VŽ23 | kus | 3 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -125737658
| VV |  | 2_OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.22+23 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.26+27 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.34 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
575 | K | 767R10909 | Dodávka a montáž venokvní žaluzie6 600x2780 mm ozn.VŽ24 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2003752630
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 5.23 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
576 | K | 767R109094 | Dodávka a montáž venokvní žaluzie 2200 x 1 600 mm ozn.VŽ28 | kus | 2 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1622442473
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.01+5.19 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
577 | K | 767R109095 | Dodávka a montáž venokvní žaluzie 4400 x 1 600 mm ozn.VŽ29 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 865344264
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 5.04 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
578 | K | 767R109096 | Dodávka a montáž venokvní žaluzie 8300 x 1 600 mm ozn.VŽ30 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1798707923
| P |  | Poznámka k položce: m.č. 5.33 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
579 | K | 767R1091 | Dodávka a montáž Střešní světlík pro odvětrání CHÚC ozn. SV01 | kus | 4 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1114622340
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
580 | K | 767R10910 | Dodávka a montáž hliníkový pásový světlík 16000 x 1700 mm ozn. SV02 | kus | 5 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -947282151
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
581 | K | 767R10910R | Dodávka a montáž ocelové konstrukce střechy PRO SVĚTLÍKY 16000 x 1700 mm ozn. SV02 | kg | 29323.91 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -555805022
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot - dílenské dokumentace a požadavku dle VZT | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 26658,1*1,1 |  | 29323.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29323.91 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
582 | K | 767R10910R2 | Dodávka a montáž ocelových pomocných konstrukcí VZT apod | kg | 19785 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 936749407
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot - dílenské dokumentace a požadavku dle VZT | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 19785 |  | 19785 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
583 | K | 767R1092 | Dodávka a montáž podpůrná konstrukce pro VZT jednotku ozn. ZO01 | kus | 4 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1522736406
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
584 | K | 767R1093 | Dodávka a montáž podpůrná konstrukce pro jednotky chlazení ozn. ZO02 | kus | 2 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -175487298
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
585 | K | 767R1094 | Dodávka a montáž podpůrná konstrukce pro jednotky klimatizace ozn. ZO03 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 481704142
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
586 | K | 767R1095 | Dodávka a montáž Podpůrná konstrukce pro potrubí vzduchotechniky ozn. ZO04 | kus | 10 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 374513267
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
587 | K | 767R1096 | Dodávka a montáž Podpůrná konstrukce pro potrubí vzduchotechniky ozn. ZO05 | kus | 2 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -565315626
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
588 | K | 767R1097 | Dodávka a montáž Podpůrná konstrukce pro potrubí vzduchotechniky ozn. ZO06 | kus | 2 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1567821377
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
589 | K | 767R1098 | Dodávka a montáž Podpůrná konstrukce pro potrubí vzduchotechniky ozn. ZO07 | kus | 2 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 458316406
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
590 | K | 767R1099 | Dodávka a montáž ocelové schodiště na střechu ozn. ZO08 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1177239385
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
591 | K | 767R10991 | Dodávka a montáž Zábradlí a madla schodiště v atriu 1.NP vč. uzamykatelné branky ozn. ZO09 | m | 72.54 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1650322818
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 72,54 |  | 72.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
592 | K | 767R10992 | Dodávka a montáž Zábradlí a madla hlavního schodiště ozn. Z010,011,012,014 | m | 334.79 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1862375763
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ozn. Z010,011,012,014 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 119,52+119,52+88,09+7,66 |  | 334.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
593 | K | 767R10993 | Dodávka a montáž Madla schodiště do 1.PP m.č.1.04 (vpravo nahoře) ozn. Z013 | m | 16.69 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1246163900
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,69 |  | 16.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
594 | K | 767R10994 | Dodávka a montáž Zábradlí lávky ozn. Z014 - Z021 | m | 60.9 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -283030553
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,9+8,9+4,75+15,2+4,75+13,65+4,75 |  | 60.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
595 | K | 767R10995 | Dodávka a montáž Zábradlí lávky plné zábradlí z nosné ocelové konstrukce z jeklů 60/40/3mm ozn. Z022-24 | m | 174 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1908896055
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 61,8+36,8+75,4 |  | 174 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
596 | K | 767R10996 | Dodávka a montáž zábradlí na atice ozn. Z025-26 | m | 108.57 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -866990966
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 64,21+44,36 |  | 108.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
597 | K | 767R10997 | Dodávka a montáž požární skříň rozvaděče plošiny ozn. Z027 | m | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -456590306
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
598 | K | 767R10998 | Dodávka a montáž vyrovnávací rampa se dvěma výškovými stupni 5,05 x1,6m ozn. Z028 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1079019572
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
599 | K | 767R10999 | Dodávka a montáž vyrovnávací rampa se dvěma výškovými stupni 2,225x3,55m ozn. Z029 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2145993833
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
600 | K | 767R109991 | Dodávka a montáž vyrovnávací rampa se dvěma výškovými stupni 3,5 x 1,6+6,0 x 1,5m ozn. Z030 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1754113873
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
601 | K | 767R109992 | Dodávka a montáž vyrovnávací rampa se dvěma výškovými stupni 4,2x2,0m ozn. Z031 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 437299630
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
602 | K | 767R109994 | Dodávka a montáž podlahové rošty anglických dvorků pro výdechy VZT ozn. Z033 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1108289947
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
603 | K | 767R109995 | Dodávka a montáž podlahové rošty anglických dvorků pro výdechy VZT ozn. Z034 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1896724732
| VV |  | dle tabulky prvků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
604 | K | 767R109996 | Dodávka a montáž markýzy dle PD ozn. Z035 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1708695191
605 | K | 767R1099961 | Dodávka a montáž markýzy dle PD ozn. Z036 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1638234711
606 | K | 767R1099962 | Dodávka a montáž markýzy dle PD ozn. Z037 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 384209261
607 | K | 767R1099963 | Dodávka a montáž markýzy dle PD ozn. Z038 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1286886858
608 | K | 767R109997 | Dodávka a montáž držáku hasícího přístoje | kus | 86 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1876760496
609 | K | 767R109998 | Dodávka a montáž PHP práškový 21A | kus | 86 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -436058938
610 | K | 998767214 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v přes 24 do 36 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 743066519
611 | K | 998767293 | Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun do 500 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 239897998
| D | 767.1 | Výtahy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
612 | K | 767-R00 | Dodávka a montáž výtahu V1 vč. veškerého potřebného kotvení, stavebních přípomocí a podružného materiálu | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1990456540
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí | [14 empty] | P | 2
613 | K | 767-R01 | Dodávka a montáž výtahu V2 vč. veškerého potřebného kotvení, stavebních přípomocí a podružného materiálu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1022621154
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí | [14 empty] | P | 2
614 | K | 767-R02 | Dodávka a montáž výtahu V3 vč. veškerého potřebného kotvení, stavebních přípomocí a podružného materiálu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1135891714
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí | [14 empty] | P | 2
615 | K | 767-R03 | Dodávka a montáž výtahu V4 vč. veškerého potřebného kotvení, stavebních přípomocí a podružného materiálu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1847646815
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí | [14 empty] | P | 2
616 | K | 767-R04 | Dodávka a montáž výtahu V5 vč. veškerého potřebného kotvení, stavebních přípomocí a podružného materiálu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 358286589
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí | [14 empty] | P | 2
617 | K | 767-R100 | Dodávka a montáž plošiny vč. stříšky a odvodnění vč. veškerého potřebného kotvení, stavebních přípomocí a podružného materiálu | sada | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -496247527
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje stavební přípomoci spojené s montáží vnitřních kabelových a jiných tras a úpravou stávajících rozvodů. Ochrana stávajcích sítí | [14 empty] | P | 2
| D | 775 | Podlahy skládané |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.9056 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
618 | K | 775111311 | Vysátí podkladu skládaných podlah | m2 | 462.27 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -37371458
| VV |  | " ze skladby P17 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP m.č. 5.22+5.23+5.41 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 264,42+164,05+33,8 |  | 462.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 462.27 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
619 | K | 775121111 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu skládaných podlah | m2 | 462.27 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.013868 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1364347285
620 | K | 775141111 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu skládaných podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm | m2 | 462.27 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00455 | 2.1033 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1514657060
621 | K | 775413401 | Montáž podlahové lišty obvodové lepené | m | 174.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2094658913
| VV |  | 29,9*2+9,8*2+0,6*4*3+0,6*3*3 |  | 92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,1*2+9,3*2+0,6*3*2 |  | 58.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*2+4,85*2 |  | 23.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 174.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
622 | M | 61418113R | lišta podlahová | m | 188.028 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.037606 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -121290073
| VV |  | 174,1*1,08 'Přepočtené koeficientem množství |  | 188.028 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
623 | K | 775511411R | Podlahy dřevěný průmylový mozaiky - kopmpletní provedení vč. povrchové úpravy | m2 | 462.27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01893 | 8.7508 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1032605164
624 | K | 998775113 | Přesun hmot tonážní pro podlahy skládané s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m | t | 10.9056 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1352216015
625 | K | 998775192 | Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro podlahy skládané za zvětšený přesun do 100 m | t | 10.9056 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 858658965
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.7831 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
626 | K | 776111112 | Broušení betonového podkladu povlakových podlah | m2 | 150.86 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -985197365
| VV |  | ze skladby P09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.28-1.31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 74,07+11,2+11,76+53,83 |  | 150.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 150.86 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
627 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 150.86 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2145600208
628 | K | 776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah | m2 | 150.86 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0045258 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62385963
629 | K | 776141112 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm | m2 | 150.86 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00758 | 1.1435 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1021370616
630 | K | 776251121 | Lepení elektrostaticky vodivých pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem | m2 | 150.86 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.060344 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1881352370
| VV |  | ze skladby P09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.28-1.31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 74,07+11,2+11,76+53,83 |  | 150.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 150.86 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
631 | M | 60756142 | linoleum přírodní antistatické třída zátěže 34/43, hořlavost Cfl-s1, odpor krytiny >=10^9 tl 2,5mm | m2 | 178.0148 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.53404 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1876095982
| VV |  | 150,86*1,18 'Přepočtené koeficientem množství |  | 178.0148 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
632 | K | 776251411 | Spoj podlah z přírodního linolea (marmolea) svařováním za tepla | m | 102.84 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0020568 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1289005321
633 | K | 776421111 | Montáž obvodových lišt lepením | m | 102.84 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0010284 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1292352829
| VV |  | ze skladby P09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.28-1.31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,65+16,27+16,94+30,98 |  | 102.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 102.84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
634 | M | 28342165 | lišta podlahová PVC zakončovací s fabionem | m | 104.8968 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.028322 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1570572345
| VV |  | 102,84*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 104.8968 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
635 | K | 776991111 | Spárování silikonem | m | 102.84 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.0092556 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1862628347
636 | K | 998776123 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 12 do 24 m | t | 1.7831 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1303500889
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 216.7016 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
637 | K | 771151012 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm | m2 | 8627.7138 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00758 | 65.3981 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -480359181
| VV |  | " ze skaldby P01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.51 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 81,72 |  | 81.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.3.56 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 80,43 |  | 80.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP m.č. 4.59 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 79,77 |  | 79.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 241.92 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ze skaldby P06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.105 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,5 |  | 27.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.106 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,78 |  | 38.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.107 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,78/2 |  | 19.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.108-109 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46,97+7,98 |  | 54.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.110 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 195,63/2 |  | 97.815 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.111-116 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,27+2,14+2,27+1,92+1,92+8,28 |  | 18.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.117 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,13/2 |  | 10.065 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.118 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,336/2 |  | 5.668 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.126 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,75/2 |  | 22.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.137-155 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1+10,61+6,22+1,99+37,5+14,07+45,29+21,63+86,05+8,31+7,16+4,21+2,07+2,07+2,07+2,23+2,29+34,01+60,04 |  | 349.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.157-168 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,19+27,19+3,03+7,49+7,49+8,06+8,67+4,49+4,65+2,7+2,27 |  | 96.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -302 |  | -302 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 439.993 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ze skaldby P07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 601,54/2 |  | 300.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.172 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 110,36 |  | 110.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.172 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,48/2 |  | 24.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 435.37 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby P10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.101 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,84/2" |  | 25.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 25.42 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ze skaldby P12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.103 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,2 |  | 36.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.104 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,57/2 |  | 12.285 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.110 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 195,63/2 |  | 97.815 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.118 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,36/2 |  | 5.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.119 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,04 |  | 5.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.124 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,94 |  | 13.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.125 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,84/2 |  | 7.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.126 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 75,75/2 |  | 37.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.127 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,77 |  | 16.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.132 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,41 |  | 36.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.133 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,7 |  | 8.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.š.134-136 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,73+5,86+4,02 |  | 11.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.169 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,79 |  | 3.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet jiné skladby | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -149 |  | -149 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 145.035 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ze skaldby P13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.102 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 601,54/2 |  | 300.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.172 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,48/2 |  | 24.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 325.01 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " ze skaldby P16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.201 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 452,85 |  | 452.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.203-214 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 67,15+67,92+66+68,03+90,97+6,05+3,98+7,49+8,06+8,67+4,49+4,65 |  | 403.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,71/2"215 |  | 19.355 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.218-231 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 82,48+82,79+27,38+28,79+28,79+28,79+14,86+12,95+12,95+14,86+14,86+12,95+25,78+82,79 |  | 471.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m-č-232 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,71/2 |  | 19.355 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.235 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,95/2 |  | 11.475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.236-249 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,74+60,89+48,67+65,94+68,03+44,79+43,34+5,55+1,82+3,96+7,71+4,88+11,68+5,22 |  | 381.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č-301-316 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 452,85+16,99+49,83+67,92+66+68,03+82,76+82,8+7,63+6,01+3,98+7,49+8,06+8,67+4,49+4,65 |  | 938.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.318 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,71/2 |  | 19.355 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.321-333 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,71+30,6+27,4+12,96+16,29+18,84+35,44+39,2+12,96+14,87+28,82+27,4+82,79 |  | 389.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.334 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,71/2 |  | 19.355 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.337-355 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,95+8,74+62,4+28,93+25,98+24,61+24,61+24,61+25,3+24,11+44,79+43,34+5,55+1,82+3,96+7,71+4,88+11,13+5,22 |  | 400.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.401-422 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 389,77+30,83+30,83+68,65+16,8+14,82+16,69+24,61+24,61+24,6+24,6+17,04+15,51+15,84+82,26+13,79+3,98+7,49+8,06+8,67+4,49+4,65 |  | 848.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.424 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,71/2 |  | 19.355 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.427-436 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,85+4,7+15,11+34,05+20,83+27,22+30,39+77,36+165,07+79,07 |  | 479.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.437 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,47/2 |  | 18.735 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.440 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,95/2 |  | 11.475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.441-458 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,76+62,4+28,93+18,06+14,82+16,69+24,61+24,61+25,3+24,11+89,16+5,55+1,82+3,96+7,71+4,88+11,13+5,22 |  | 377.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.501 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,81 |  | 38.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.504-519 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 99,55+106,92+24+24,61+24,61+24,61+17,38+15,16+15,84+11,48+3,15+4,84+9,47+4,58+8,94+39,07 |  | 434.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.522-531 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 264,42+164,05+64,84+4,89+8,74+4,87+8,7+4,13+10,07+4,96 |  | 539.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.533-534 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,5+122,73 |  | 164.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.541 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,8 |  | 33.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6491.77 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OP JAK SP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ze skladby P06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.64+65 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,535*1,95*2 |  | 9.8865 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,35*2,18 |  | 5.123 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,35*1,56 |  | 3.666 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ze skladby P16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP-4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,95*2,535)*2*3 |  | 29.6595 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,55*2,25*3 |  | 17.2125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,165*2,535 |  | 5.4883 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 71.0358 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TUL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ze skladby P12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 75,95+16,77+36,41+8,7+1,73+5,86+4,02 |  | 149.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ze skladby P06 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.37-1.55 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1+10,61+6,17+1,99+37,5+14+45,29+21,63+86,05+8,31+7,16+4,21+2,07+2,07+2,07+2,23+2,29 |  | 255.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46,97 |  | 46.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 452.16 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8627.7138 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
638 | K | 777111111 | Vysátí podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 8627.7138 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1517444309
639 | K | 777111121 | Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy | m | 9118.33 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.18237 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -743002577
| VV |  | 8579 |  | 8579 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 120,37 |  | 120.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 418,96 |  | 418.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9118.33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
640 | K | 777-R345 | Dodávka a montáž systémové lišty pro vytvoření fabionu dle popisu PD | m | 9118.33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0068 | 62.0046 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 839623228
641 | K | 777111123 | Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy | m2 | 8627.7138 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.34511 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1377316470
642 | K | 777131113 | Penetrační polyuretanový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad | m2 | 8627.7138 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 1.7255 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 690076715
643 | K | 777131125 | Prosyp penetračních nátěrů podkladu podlahy pískem v množství přes 1,0 do 1,5 kg/m2 | m2 | 8627.7138 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 12.9416 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1562996363
644 | K | 777521105 | Krycí polyuretanová stěrka tloušťky do 3 mm dekorativní lité podlahy | m2 | 8627.7138 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0048 | 41.413 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1029389031
645 | K | 777511181 | Příplatek k cenám krycí stěrky za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků | m2 | 8627.7138 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 912272587
646 | K | 777622101 | Uzavírací polyuretanový barevný nátěr podlahy | m2 | 8627.7138 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 1.2942 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1965063328
647 | K | 777612151 | Příplatek k cenám uzavíracího nátěru za za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků | m2 | 8627.7138 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -346139852
648 | K | 777911111 | Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl | m | 9118.33 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00312 | 28.4492 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1458860055
649 | K | 777911-R | Dodávka a montáž soklové lišty | m | 646.69 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00312 | 2.0177 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -48799810
| VV |  | m.č. 1.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,06 |  | 30.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,2 |  | 12.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.56 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 68,01 |  | 68.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 110.27 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.41 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,9 |  | 23.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.22+23 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 87,85+56,88 |  | 144.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 168.63 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OP JAK SP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.28 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,65 |  | 38.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,98 |  | 30.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 69.63 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TUL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.72 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38 |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 201,36 |  | 201.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 239.36 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.34 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 58,8 |  | 58.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 58.8 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 646.69 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
650 | K | 777911-R1 | Dodávka a montáž soklové nerezové lišty | m | 298.16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00312 | 0.93026 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 123273888
| VV |  | m.č. 1.72 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38 |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.02 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 201,36 |  | 201.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 239.36 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.34 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 58,8 |  | 58.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 58.8 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 298.16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
651 | K | 998777114 | Přesun hmot tonážní pro podlahy lité s omezením mechanizace v objektech v přes 24 do 36 m | t | 154.697 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -254783422
652 | K | 998777193 | Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro podlahy lité za zvětšený přesun do 500 m | t | 154.697 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1386609284
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 15.6586 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
653 | K | 781111011 | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu | m2 | 340.95 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1817228386
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.25-5.27 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,415+4,48+2,22)*1,5*2 |  | 27.345 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.14-5.18 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,635*1,5 |  | 2.4525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,275+4,61+2,315)*1,5*2 |  | 27.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M.Č. 4.17-20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3*2+1,815+1,835+2,815+0,99)*1,5 |  | 18.0825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.54-57 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+2,315*2+1,815+1,885+4,48+2,765)*1,5 |  | 25.0125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.11-3.14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3*2+1,815+1,835+2,815+0,99)*1,5 |  | 18.0825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.50-54 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+2,315*2+1,815+1,885+4,48+2,765)*1,5 |  | 25.0125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.09-12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3*2+1,815+1,835+2,815+0,99)*1,5 |  | 18.0825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.44-47 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+2,315*2+1,815+1,885+4,48+2,765)*1,5 |  | 25.0125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.11-15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1*5)*1,5 |  | 8.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.67-68 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,85)*1,5 |  | 4.725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.60-62 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,32*2+1,815+1,835+2,815+0,93)*1,5 |  | 18.0525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 217.71 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " předstěny 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v. 1,5m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sociálky 1.64+65 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,95*1,5*2 |  | 5.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sociálky 1.16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,18*1,5 |  | 3.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 9.12 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.13+2.14+2.49 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,25+1,95*2)*1,5 |  | 9.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 9.225 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.15+3.16+3.55 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,25+1,95*2)*1,5 |  | 9.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 9.225 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.21+4.22+4.58 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,25+1,95*2)*1,5 |  | 9.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 9.225 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP m.č. 5.31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,165*1,5 |  | 3.2475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.2475 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TUL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " předstěny 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.49-1.53 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,1+1,1+1,1+1,1)*1,5 |  | 8.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.35-1.39 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3+1,0+1,1+4,485+1,33)*1,5 |  | 15.3225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 23.8725 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.34+1.40 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,2*2+1,1*2)*3,0 |  | 19.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,15*2+1,9*2)*3,0 |  | 18.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 38.1 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.28+1.31+1.41+1.45 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+1,3)*1,5 |  | 3.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,65+2,0)*1,5 |  | 3.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*1,5 |  | 3.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+1,6)*1,5 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,0)*1,5 |  | 3.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+1,2)*1,5 |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 21.225 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 340.95 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
654 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 340.95 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.10228 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 343632498
655 | K | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 340.95 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.51143 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 859723581
| P |  | Poznámka k položce: bude uřpesněno na stavbě | [14 empty] | P | 2
656 | K | 781131232 | Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry | m | 271.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.07602 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 436713179
| VV |  | 120*1,5 |  | 180 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+3*2*4)*1,5 |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 219 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,0*4*2 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*19 |  | 28.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 52.5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 271.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
657 | K | 781131241 | Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout | kus | 197 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.04137 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1189872032
| VV |  | 120 |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+3*2*4)*2 |  | 52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 197 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
658 | K | 781131242 | Izolace pod obklad těsnícími pásy vnější roh | kus | 197 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0394 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -622472892
659 | K | 781131264 | Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou | m | 214.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00142 | 0.30473 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -287729047
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.25-5.27 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,415+4,48+2,22)*2 |  | 18.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.14-5.18 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,635 |  | 1.635 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,275+4,61+2,315)*2 |  | 18.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M.Č. 4.17-20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3*2+1,815+1,835+2,815+0,99) |  | 12.055 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.54-57 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+2,315*2+1,815+1,885+4,48+2,765) |  | 16.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.11-3.14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3*2+1,815+1,835+2,815+0,99) |  | 12.055 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.50-54 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+2,315*2+1,815+1,885+4,48+2,765) |  | 16.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.09-12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3*2+1,815+1,835+2,815+0,99) |  | 12.055 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.44-47 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+2,315*2+1,815+1,885+4,48+2,765) |  | 16.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.11-15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1*5) |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.67-68 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,85) |  | 3.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.60-62 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,32*2+1,815+1,835+2,815+0,93) |  | 12.035 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 145.14 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OP JAK SP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " předstěny 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v. 1,5m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sociálky 1.64+65 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,95*2 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sociálky 1.16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,18 |  | 2.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.08 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.13+2.14+2.49 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,25+1,95*2) |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.15+3.16+3.55 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,25+1,95*2) |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.21+4.22+4.58 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,25+1,95*2) |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP m.č. 5.31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,165 |  | 2.165 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.165 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TUL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " předstěny 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.49-1.53 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,1+1,1+1,1+1,1) |  | 5.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.35-1.39 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3+1,0+1,1+4,485+1,33) |  | 10.215 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.40+1.34 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,9*2+1,15*2 |  | 6.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*2+2,2*2 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.28+1.31+1.41+1.45 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+1,3) |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,65+2,0) |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+1,6) |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,0) |  | 2.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+1,2) |  | 2.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 42.765 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 214.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
660 | K | 781151031 | Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm | m2 | 340.95 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 1.5343 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 204441960
661 | K | 781472213 | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 | m2 | 340.95 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00903 | 3.0788 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1447428636
662 | M | 59761703 | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 | m2 | 426.1875 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0201 | 8.5664 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2068714194
| VV |  | 340,95*1,25 'Přepočtené koeficientem množství |  | 426.1875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
663 | K | 781472291 | Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2 | m2 | 340.95 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1680461717
664 | K | 781492211 | Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem | m | 234.85 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.04697 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1187990421
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.25-5.27 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,415+4,48+2,22)*2 |  | 18.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.14-5.18 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,635 |  | 1.635 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,275+4,61+2,315)*2 |  | 18.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M.Č. 4.17-20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3*2+1,815+1,835+2,815+0,99) |  | 12.055 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5" svis |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | +0,15 |  | 0.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.54-57 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+2,315*2+1,815+1,885+4,48+2,765) |  | 16.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5" svis |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15 |  | 0.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.11-3.14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3*2+1,815+1,835+2,815+0,99) |  | 12.055 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5" svis |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15 |  | 0.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.50-54 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+2,315*2+1,815+1,885+4,48+2,765) |  | 16.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5" svis |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15 |  | 0.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.09-12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3*2+1,815+1,835+2,815+0,99) |  | 12.055 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5" svis |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15 |  | 0.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.44-47 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+2,315*2+1,815+1,885+4,48+2,765) |  | 16.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5" svis |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15 |  | 0.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.11-15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1*5) |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.67-68 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,85) |  | 3.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.60-62 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,32*2+1,815+1,835+2,815+0,93) |  | 12.035 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5" svis |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15 |  | 0.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 156.69 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OP JAK SP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sociálky 1.64+65 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,95*2 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sociálky 1.16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,18 |  | 2.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.08 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.13+2.14+2.49 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,25+1,95*2) |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.15+3.16+3.55 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,25+1,95*2) |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.21+4.22+4.58 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,25+1,95*2) |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP m.č. 5.31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,165 |  | 2.165 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.165 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TUL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " předstěny 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.49-1.53 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,1+1,1+1,1+1,1) |  | 5.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.35-1.39 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3+1,0+1,1+4,485+1,33) |  | 10.215 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*2 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*2 |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.28+1.31+1.41+1.45 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+1,3) |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,65+2,0) |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,8+1,6) |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,0) |  | 2.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+1,2) |  | 2.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*12 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 51.465 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 234.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
665 | M | 19416006 | lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 12,5mm | m | 270.0775 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.032409 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1175814205
| VV |  | 234,85*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 270.0775 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
666 | K | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | m | 509.235 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.045831 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -840016812
| VV |  | 156,69*2 |  | 313.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*2 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 316.38 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,695*2 |  | 53.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*(2+2*3*4) |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*(2+2*3*4) |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 97.59 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 52,5+42,765 |  | 95.265 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 95.265 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 509.235 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
667 | K | 781495122 | Separační provazec do pružných spar průměru 4 mm | m | 374.895 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0074979 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98783516
| VV |  | 182,04 |  | 182.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 97,59 |  | 97.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 95,265 |  | 95.265 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 374.895 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
668 | K | 781495142 | Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90 | kus | 479 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 716567687
| P |  | Poznámka k položce: bude uřpesněno na stavbě | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 380 |  | 380 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TUL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*3 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 479 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
669 | K | 781495143 | Průnik obkladem kruhový přes DN 90 | kus | 117 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 788766500
| P |  | Poznámka k položce: bude uřpesněno na stavbě | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 60 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 117 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
670 | K | 781495184 | Řezání pracnější rovné keramických obkladaček | m | 505.995 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -965186287
| VV |  | 155,64+10,5 |  | 166.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*2" 5 NP roh |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*(4*2+10*3+11*3+11+10+4) |  | 144 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 313.14 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,695*2 |  | 53.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*(2+2*3*4) |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*(2+2*3*4) |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 97.59 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 95,265 |  | 95.265 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 95.265 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 505.995 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
671 | K | 781571131 | Montáž keramických obkladů ostění šířky do 200 mm lepených flexibilním lepidlem | m | 10.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00095 | 0.009975 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -402865004
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M.Č. 4.17-20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5" svis |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.54-57 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5" svis |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.11-3.14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5" svis |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.50-54 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5" svis |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.09-12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5" svis |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.44-47 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5" svis |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.60-62 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5" svis |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
672 | M | 59761703 | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 | m2 | 2.625 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0201 | 0.052762 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1402773691
| VV |  | 10,5*0,2 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*1,25 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
673 | K | 781674113 | Montáž keramických obkladů parapetů š přes 150 do 200 mm lepených flexibilním lepidlem | m | 201.25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00098 | 0.19722 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1863884021
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.25-5.27 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,415+4,48+2,22)*2 |  | 18.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.14-5.18 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,635 |  | 1.635 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,275+4,61+2,315)*2 |  | 18.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M.Č. 4.17-20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3*2+1,815+1,835+2,815+0,99) |  | 12.055 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5" svis |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.54-57 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+2,315*2+1,815+1,885+4,48+2,765) |  | 16.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5" svis |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.11-3.14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3*2+1,815+1,835+2,815+0,99) |  | 12.055 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5" svis |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.50-54 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+2,315*2+1,815+1,885+4,48+2,765) |  | 16.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5" svis |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.09-12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3*2+1,815+1,835+2,815+0,99) |  | 12.055 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5" svis |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.44-47 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+2,315*2+1,815+1,885+4,48+2,765) |  | 16.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5" svis |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.11-15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1*5) |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.67-68 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,85) |  | 3.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.60-62 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,32*2+1,815+1,835+2,815+0,93) |  | 12.035 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5" svis |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 155.64 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OP JAK SP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sociálky 1.64+65 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,95*2 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sociálky 1.16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,18 |  | 2.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.08 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.13+2.14+2.49 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,25+1,95*2) |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.15+3.16+3.55 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,25+1,95*2) |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.21+4.22+4.58 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,25+1,95*2) |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP m.č. 5.31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,165 |  | 2.165 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.165 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TUL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " předstěny 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.49-1.53 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,1+1,1+1,1+1,1) |  | 5.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.35-1.39 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3+1,0+1,1+4,485+1,33) |  | 10.215 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*2 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 18.915 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 201.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
674 | M | 59761703 | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 | m2 | 50.3125 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0201 | 1.0113 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1075737276
| VV |  | 201,25*0,2 |  | 40.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 40,25*1,25 'Přepočtené koeficientem množství |  | 50.3125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
675 | K | 998781114 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v přes 24 do 36 m | t | 15.6586 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2064420426
676 | K | 998781193 | Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun do 500 m | t | 15.6586 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1621544557
| D | 781.1 | Dokončovací práce - obklady v učebnách |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.0389 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
677 | K | 781111011 | Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu | m2 | 72.135 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 765492748
| VV |  | 2 OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.55+56 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+1,7)*1,5 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5)*1,5 |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M.Č. 2.04-2.07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,97+0,6)*1,5 |  | 2.355 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,15+1,5)*1,5 |  | 3.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,15+1,5)*1,5 |  | 3.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+1,5)*1,5 |  | 3.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.19 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*1,5 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*1,5 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.38-2.42 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+1,5)*1,5 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+1,5)*1,5 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+1,5)*1,5 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,15+1,5)*1,5 |  | 3.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,15+1,5)*1,5 |  | 3.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M.Č. 3.04-3.07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,97+0,6)*1,5 |  | 2.355 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,15+1,5)*1,5 |  | 3.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,15+1,5)*1,5 |  | 3.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+1,5)*1,5 |  | 3.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.33 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5)*1,5 |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.35+4.36 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+0,6)*1,5 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,5 |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č 4.51 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,15+1,5)*1,5 |  | 3.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,5 |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 72.135 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
678 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 72.135 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.021641 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 289338495
679 | K | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 72.135 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.1082 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1996531770
| P |  | Poznámka k položce: bude uřpesněno na stavbě | [14 empty] | P | 2
680 | K | 781131264 | Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou | m | 48.09 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00142 | 0.068288 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 216511164
| VV |  | 2 OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.55+56 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+1,7) |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5) |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M.Č. 2.04-2.07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,97+0,6) |  | 1.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,15+1,5) |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,15+1,5) |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+1,5) |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.19 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.38-2.42 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+1,5) |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+1,5) |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+1,5) |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,15+1,5) |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,15+1,5) |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M.Č. 3.04-3.07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,97+0,6) |  | 1.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,15+1,5) |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,15+1,5) |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+1,5) |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.33 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5) |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.35+4.36 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+0,6) |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č 4.51 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,15+1,5) |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48.09 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
681 | K | 781151031 | Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm | m2 | 72.135 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.32461 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1672394797
682 | K | 781472213 | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 | m2 | 72.135 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00903 | 0.65138 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -373576356
683 | M | 59761703 | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2 | m2 | 90.1688 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0201 | 1.8124 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1584564416
| VV |  | 72,135*1,25 'Přepočtené koeficientem množství |  | 90.1688 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
684 | K | 781472291 | Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2 | m2 | 72.135 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -641719164
685 | K | 781492211 | Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem | m | 48.09 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.009618 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 176686391
| VV |  | 2 OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.55+56 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+1,7) |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5) |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M.Č. 2.04-2.07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,97+0,6) |  | 1.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,15+1,5) |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,15+1,5) |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+1,5) |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.19 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.38-2.42 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+1,5) |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+1,5) |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+1,5) |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,15+1,5) |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,15+1,5) |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M.Č. 3.04-3.07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,97+0,6) |  | 1.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,15+1,5) |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,15+1,5) |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+1,5) |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.33 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5) |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.35+4.36 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+0,6) |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č 4.51 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,15+1,5) |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48.09 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
686 | M | 19416013 | lišta ukončovací nerezová 12,5mm | m | 55.3035 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.017697 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1348589332
| VV |  | 48,09*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 55.3035 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
687 | K | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | m | 195.18 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.017566 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -373294861
| VV |  | vodorovně | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,09*2 |  | 96.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | svisle | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.55+56 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*3*2 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M.Č. 2.04-2.07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*3*4 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.19 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*2 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*2 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.38-2.42 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*3*5 |  | 22.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M.Č. 3.04-3.07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*3*4 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.33 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5)*2 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.35+4.36 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*3*3 |  | 13.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č 4.51 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*2*2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*2 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 195.18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
688 | K | 781495122 | Separační provazec do pružných spar průměru 4 mm | m | 195.18 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0039036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -934774650
689 | K | 781495142 | Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90 | kus | 66 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1417065772
| P |  | Poznámka k položce: bude uřpesněno na stavbě | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 22*3 |  | 66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
690 | K | 781495184 | Řezání pracnější rovné keramických obkladaček | m | 195.18 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1662633824
691 | K | 781495211 | Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky | m2 | 72.135 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0036068 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1899005034
692 | K | 998781114 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v přes 24 do 36 m | t | 15.6586 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 977076875
693 | K | 998781193 | Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun do 500 m | t | 15.6586 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2044753546
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 28.6849 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
694 | K | 763R06 | Provedení ze skladby P01 | m2 | 241.92 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1710326507
| VV |  | 241,92 |  | 241.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
695 | K | 783301313 | Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem | m2 | 714 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.04998 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1101703063
| VV |  | "ocelová konstrukce světlíků - očištění a příprava | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 357*2 |  | 714 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 714 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
696 | K | 783801-R | Povrchová úprava a dokončovací práce pohledového betonu - impregnace - ze skladby STR01 | m2 | 7431.25 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -959191618
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.01-1.07+1.09-1.10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,84+580,38+201,36+36,2+24,57+27,5+38,78+38,78+7,98+195,63 |  | 1202.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.17+1.24-1.25 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,13+13,94+15,84 |  | 49.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.54-1.59 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,01+60,04+169,78+20,19+27,19+3,03 |  | 314.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.69-1.72 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,79+13,95+120+60 |  | 197.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1763.91 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 67,15+67,92+66+68,03+90,97+38,71+3,42*2 |  | 405.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 82,53+82,79+27,38+28,79+28,79+28,79+14,86+12,95+12,95+14,86+14,86+12,95+25,73+82,79+38,71+3,42*2 |  | 516.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,95+60,89+48,67+65,94+68,03+44,79+43,34+81,72 |  | 436.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1358.52 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,99+49,83+67,92+66+68,03+82,79+82,8+5,1+38,71+3,42*2 |  | 485.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,71+30,6+27,4+12,96+16,29+18,87+35,44+39,2+12,96+14,87+28,82+27,4+82,79+38,71+3,42*2 |  | 434.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,95+62,43+28,9+25,98+24,61+24,61+24,61+25,3+24,11+44,79+43,34+80,43 |  | 432.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1351.93 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,83+30,83+68,65+16,8+14,82+16,69+24,61+24,61+26,4+26,4+17,04+15,51+15,84+82,86+5,1+3,42*2+38,71 |  | 462.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | +25,85+15,11+34,05+20,83+27,22+30,39+77,36+165,07+79,07+38,77+3,42*2 |  | 520.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,95+62,43+28,91+18,06+14,82+16,69+24,61+24,61+25,3+24,11+89,16+79,77 |  | 434.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1417.52 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,81+5,42*2+99,55+106,91+24+24,61+24,61+24,61+17,38+15,16+15,84 |  | 402.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,07+3,42*2+264,42+164,05+64,84+5,1+41,5+33,8 |  | 619.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1021.94 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TUL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.26-1.32 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 75,95+16,77+74,07+11,2+11,76+53,83+36,41 |  | 279.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.41 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,5 |  | 37.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.43-1.45 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,29+21,63+86,05 |  | 152.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46,97 |  | 46.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 517.43 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7431.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
697 | K | 783801-R1 | Zajištění protiskluzu na shodiště | m | 597 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -38413881
| VV |  | 1,5*21*2 |  | 63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*26*4 |  | 156 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*28*2*4 |  | 336 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*28 |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 597 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
698 | K | 783801-R2 | Povrchová úprava betonového schodiště | m2 | 250.82 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 679956103
| VV |  | 18,26*3+6 |  | 60.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,87*4 |  | 47.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,82*4*2 |  | 142.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 250.82 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
699 | K | 7838131-R | Provedení polyuretanové stěrky na stěny dle popisu PD vč. fabionu | m2 | 1709.7075 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.27355 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2122606754
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.11-1.15 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,57*3+6,07*2 |  | 31.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.60-1.63 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,25+12,17+12,57+14,17 |  | 47.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.67-1.68 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,71+6,11 |  | 12.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.09-2.12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,25+12,17+12,57+14,17 |  | 47.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.2.44-2.48 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,54+8,23+12,28+9+14,01 |  | 49.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.3.11-3.14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,25+12,17+12,57+14,17 |  | 47.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.3.50-3.54 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,54+8,23+12,28+9+14,01 |  | 49.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.4.17-4.20 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,25+12,17+12,57+14,17 |  | 47.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.4.53-4.58 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,54+8,23+12,28+9+14,01 |  | 49.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.5.14-5.18 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,37+8,8+13,1+8,57+14,07 |  | 51.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.5.25-5.28 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,87+12,63+8,85+12,61 |  | 42.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 475.36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 475,36*3,0 |  | 1426.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -217,71" předstěna s obkladem |  | -217.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1208.37 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | OP JAK SP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.16+1.64+65 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14,76+8,51+8,81)*3,0 |  | 96.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.49+2.13+2.14 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,14+8,51+8,81)*3,0 |  | 79.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.55+3.15+3.16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,14+8,51+8,81)*3,0 |  | 79.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.58+4.21+4.22 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,14+8,51+8,81)*3,0 |  | 79.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,91*3,0 |  | 26.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -40,0425" předstěny a obklad |  | -40.0425 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 321.0675 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | TUL | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.35+1.37+1.39 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,72+6,2+11,69)*3,0 |  | 88.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.49-1.53 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,01*3+6,31+6,14)*3,0 |  | 91.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 180.27 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1709.7075 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
700 | K | 78363.6 | Provedení impregnačního nátěru na schodiště dle PD ozn skladba P11 | m2 | 282.21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.1 | 28.221 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1946118105
| VV |  | 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.001 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,99 |  | 10.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.011 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,38/2 |  | 7.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.014 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,54/2 |  | 8.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 26.95 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.04 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,57/2 |  | 12.285 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.106 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,78/2 |  | 19.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.107 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,78/2 |  | 19.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.117 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,13/2 |  | 10.065 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.125 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,84/2 |  | 7.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.170 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,95 |  | 13.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 83 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.215 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,71/2 |  | 19.355 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.202 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,65 |  | 16.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.232 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,71/2 |  | 19.355 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.235 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,95/2 |  | 11.475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 66.835 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.318 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,71/2 |  | 19.355 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.334 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,71/2 |  | 19.355 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.357 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,65 |  | 16.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 55.36 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.424 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,71/2 |  | 19.355 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.437 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,47/2 |  | 19.235 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.440 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,95/2 |  | 11.475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 50.065 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 282.21 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
701 | K | 763R05 | Bezprašný nátěr vč. broušení | m2 | 116.64 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1527940969
| VV |  | 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.014-16 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,54+28,58+51,74 |  | 97.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 97.86 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.502-503 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,42+3,42 |  | 6.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.520-521 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,42+3,42 |  | 6.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 13.68 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,1" strop m.č. 5.33 |  | 5.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 116.64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
702 | K | 7838131-R2 | Provedení bezesprašnéh nátěru na bázi epoxidových pryskyřic | m2 | 877.44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.14039 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -85677449
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí | [14 empty] | P | 2
| VV |  | ze skladby P05 - stěny | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.0.13 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,3*5 |  | 46.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 46.5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.1.20-1.23 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,5*26,45*4 |  | 793.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 793.5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ze skladby P05 - podlaha +strop | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.013 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,04*2 |  | 10.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 10.08 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č.120-123 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,42+3,42+3,42+3,42)*2 |  | 27.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 27.36 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 877.44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 13.8348 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
703 | K | 784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 27669.545 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 177306053
| VV |  | 290,925 |  | 290.925 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4028,69*2 |  | 8057.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9303,62*2 |  | 18607.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 714 |  | 714 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27669.545 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
704 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 27669.585 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 5.8106 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 677414487
705 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 27669.585 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 8.0242 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1737907899
| D | 786 | Dokončovací práce - čalounické úpravy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
706 | K | 786R100 | Dodávka a montáž požární uzávěr ve formě speciální textilní rolety 2 950 x 3 290 mm ozn. PR01 | kus | 6 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1813969712
| VV |  | dle popisu tabulk výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
707 | K | 786R101 | Dodávka a montáž požární uzávěr ve formě speciální textilní rolety 7 600 x 3 290 mm ozn. PR02 | kus | 6 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1777578245
| VV |  | dle popisu tabulk výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
708 | K | 786R102 | Dodávka a montáž požární uzávěr ve formě speciální textilní rolety 7550 x 3 290 mm ozn. PR03 | kus | 6 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1109091847
| VV |  | dle popisu tabulk výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
709 | K | 786R103 | Dodávka a montáž požární uzávěr ve formě speciální textilní rolety 8400 x 2950 mm ozn. PR04 | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -376179442
| VV |  | dle popisu tabulk výrobků | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
710 | K | 998786203 | Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1506917517
711 | K | 998786292 | Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro stínění a čalounické úpravy za zvětšený přesun do 100 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1323912044
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
712 | K | HZS1292 | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník | hod | 450 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1934095999
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje stavební přípomoci spojené s montáží vnitřních kabelových a jiných tras a úpravou stávajících rozvodů. Ochrana stávajcích sítí apod uvedený počet hodin v položce je maximální práce budou prováděny na pokyn TDS a zapsané v SD | [14 empty] | P | 1

## DEM - Demolice
{98a54d3a-ff8c-4866-b1ab-1504635a0c25}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
DEM - Demolice
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Liberec |  |  | Datum: | 20. 11. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 64789659
|  | AKIA |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
DEM - Demolice
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 20. 11. 2025
Zadavatel: |  |  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  | Projektant: | AKIA
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
DEM - Demolice
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 20. 11. 2025
Zadavatel: |  |  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  | Projektant: | AKIA
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.061066 |  | 2428.4592 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.061066 |  | 2395.2991 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 131251106 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně | m3 | 1574.3917 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1109849629
| VV |  | " pro odtsranění kanálů a jímek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (312-112)*1,0 |  | 200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kolem technologické jámy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31*0,6*1,05 |  | 19.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " pro odbourání části techn. kanálu 0.12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+4,2+1,0+18)*0,8*2,6 |  | 50.336 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " svahování | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0+4,2+1,0+18)*1,5*2,6/2 |  | 47.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " pro další demolice | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,0*4+1,5+2,6+1,6*2)*0,8*3,37 |  | 30.4648 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,05*2+6,5+2,6*5+2,0+2,3+1,6*2+16,1+1,0*12)*0,8*3,7 |  | 181.152 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " svahování | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+2,6+1,6*2+1,0*4)*1,8*3,37/2 |  | 34.2729 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,05*2+6,5+2,6*5+2,0+2,3+1,6*2+16,1+1,0*12)*1,8*3,7/2 |  | 203.796 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pro anglické dvorky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,0+1,0*2)*0,8*2,0 |  | 12.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (13+1,0*2)*0,8*2,0 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pod deskou | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1713*0,45 |  | 770.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1574.3917 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 132251103 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 194.88 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1055289767
| VV |  | " odkop pro vybourání základu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18,1+39,5+18+37+54,5+35,9)*0,6*0,8*2 |  | 194.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 194.88 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 139951123 | Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého strojně | m3 | 68.228 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1483483265
| VV |  | ŽB PATKY | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,5*0,8*9 |  | 16.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,97*0,8*7 |  | 16.548 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*1,6*0,8*16 |  | 26.624 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,35*0,8*2 |  | 3.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*1,35*0,8*4 |  | 5.616 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68.228 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1837.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -767978601
| VV |  | 1574,392+194,88+68,228 |  | 1837.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1837.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 1286.25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1933681825
| VV |  | (1574,392+194,88+68,228)*0,7" recyklace |  | 1286.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1286.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 18375 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1010860257
| VV |  | 1837,5 |  | 1837.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1837,5*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 18375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
7 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 955.4069 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -184824600
| VV |  | (1574,392+194,88)*1,8*0,3 |  | 955.4069 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 955.4069 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 2229.2827 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1936235327
| VV |  | (1574,392+194,88)*1,8*0,7 |  | 2229.2827 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2229.2827 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 163.7472 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1631741438
| VV |  | 68,228*2,4 |  | 163.7472 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 163.7472 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Vedení trubní dálková a přípojná |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 80.3374 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 890311851 | Bourání šachet ze ŽB strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 | m3 | 18.48 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 35.4816 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322445211
| VV |  | " anglické dvork y | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*0,7*2,0*5 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*0,7*2,0*2 |  | 4.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 890351851 | Bourání šachet ze ŽB strojně obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 | m3 | 124.5995 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 44.8558 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1691081263
| VV |  | " bourání technologických jam a kanálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 87,62*0,85 |  | 74.477 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,45*2,05 |  | 50.1225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 124.5995 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.061066 |  | 2230.7157 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 961055111 | Bourání základů ze ŽB | m3 | 57.3367 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 137.6081 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -556759122
| VV |  | " základový pas /práh | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,55*2+8,65*3+8,2)*0,3*0,8 |  | 12.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,575+5,6*3+5,5*2)*0,3*0,8 |  | 8.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,5*2+5,6*3+5,575)*0,45*0,8 |  | 12.015 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,525*2+3,0*2+3,275+1,72)*0,45*0,8 |  | 5.7762 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,585+5,6*2+5,5*2+8,52+8,2+8,927)*0,45*0,8 |  | 19.2355 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " patky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57.3367 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 962052211 | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 | m3 | 458.9447 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1101.4673 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1909774691
| VV |  | " strojovna UT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,18+2,7+2,5)*0,2*3,12 |  | 5.8531 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+1,5)*0,45*3,12 |  | 4.3524 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*0,45*3,12 |  | 3.6504 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,08+1,15)*0,45*3,12 |  | 3.1309 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " technologický kanál m.č. 0.12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,98+3,525+17,505+0,975)*0,45*2,0 |  | 20.6865 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " učebna 0.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+5,45)*0,3*3,425 |  | 6.9356 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,05*2+6,475+2,6*4+2,0+2,3+1,525+1,62+16,1+2,6)*0,45*3,425 |  | 75.7062 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 120.3152 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odbourání koruny zdiva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | strojovna UT m.č. 0.09 - 0.11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,055+9,025+9,405+5,28+6,385+6,41)*0,45*0,45 |  | 8.4159 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,2+1,055+1,55+4,83)*0,3*0,45 |  | 1.5707 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " technologický kanál m.č. 0.12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+16,525)*0,45*0,45 |  | 3.8627 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozvodna NN a strojovna VZT, učebna m.č. 0.01-0.08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,9*3+3,4+2,97+2,65+3,325+4,9*2)*0,45*0,45 |  | 7.4611 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 21.3104 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příčky rozvodna a učebna m.č. 0.01-0.08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*3,425*0,1 |  | 0.51375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*2,0*0,1 |  | -0.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,153+2,0+3,425*4+25,7)*3,425*0,15 |  | 22.3754 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(0,9*2,0+1,7*2,0+1,5*2,0+1,8*2,0*4)*0,15 |  | -3.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 19.3191 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "osttaní nepotřebné části 1 PP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 298 |  | 298 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 458.9447 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 962052314 | Bourání pilířů ze ŽB | m3 | 5.292 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 12.7008 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2135519349
| VV |  | " sloupy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*0,6*2,8*7 |  | 5.292 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 963042819 | Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.56 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1439618084
| VV |  | 2,0*4" m.č. 0.03 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 963051113 | Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm | m3 | 15.4263 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 37.0231 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1712796324
| VV |  | " deska nad 0.12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,525*17,505*0,25 |  | 15.4263 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.4263 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 963051213 | Bourání ŽB stropů žebrových s viditelnými trámy | m3 | 76.3666 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 183.2798 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -573835196
| VV |  | "dle výkresu bouracích prací 1PP řez A-A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozvodna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,45*6,475*0,14 |  | 33.0419 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " žebra | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,575*0,45*0,4*10 |  | 10.035 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | strojovna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,025*6,655*0,25 |  | 15.0153 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,405*6,88*0,25 |  | 16.1766 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " žebra | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,755*0,45*0,27*3 |  | 2.0977 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 76.3666 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 963053935 | Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických zazděných oboustranně | m2 | 16.81 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 6.0516 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1883136423
| VV |  | 3,1*3,1 |  | 9.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,0*1,0 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*2,0" m.č. 0.03 |  | 2.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.81 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 965043341 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 254.6095 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 560.1408 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -869591375
| VV |  | "vrchní beton | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,9*54,395*0,1 |  | 249.673 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " v místě technologického kanálu m.č. 0.12 deska rozšířena na tl. 180mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,505*3,525*0,08 |  | 4.9364 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 254.6095 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 965043441 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2 | m3 | 69.1694 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 152.1727 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 967560614
| VV |  | " vybourání podlahy | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozvodna a učebna m.č. 0.01-0.08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8+36,1+5,51+15,55+18,35+51,46+20,55+34,94)*0,15 |  | 27.639 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vybourání kompletní skladby podlahy dle výkresu bouracích prací | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Strojovna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*1,53*0,35 |  | 0.8568 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*1,6*0,35 |  | 1.456 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*1,5*0,35 |  | 0.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tech. kanál m.č. 0.12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,98*2,6*0,35 |  | 0.8918 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,505*1,6*0,35 |  | 9.8028 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozvodna a učebna m.č. 0.01-0.08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,05*6,575*0,35 |  | 7.0188 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*2,3*0,35*4 |  | 8.372 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*2,3*0,35 |  | 1.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,62*1,525*0,35 |  | 0.86468 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,1*1,5*0,35 |  | 8.4525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*1,5*0,35 |  | 1.365 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 69.1694 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 965049111 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm | m3 | 254.6095 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 11.2028 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1505808378
| VV |  | "vrchní beton | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,9*54,395*0,1 |  | 249.673 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " v místě technologického kanálu m.č. 0.12 deska rozšířena na tl. 180mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,505*3,525*0,08 |  | 4.9364 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 254.6095 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 965049112 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm | m3 | 41.5304 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 1.2044 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -58974873
| VV |  | " vybourání kompletní skladby podlahy dle výkresu bouracích prací | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Strojovna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*1,53*0,35 |  | 0.8568 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*1,6*0,35 |  | 1.456 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*1,5*0,35 |  | 0.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tech. kanál m.č. 0.12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,98*2,6*0,35 |  | 0.8918 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,505*1,6*0,35 |  | 9.8028 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozvodna a učebna m.č. 0.01-0.08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,05*6,575*0,35 |  | 7.0188 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*2,3*0,35*4 |  | 8.372 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*2,3*0,35 |  | 1.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,62*1,525*0,35 |  | 0.86468 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,1*1,5*0,35 |  | 8.4525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*1,5*0,35 |  | 1.365 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41.5304 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 43.59 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 1.5257 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1923547391
| VV |  | " m,č, 0.12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 43,59 |  | 43.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.59 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 977211112 | Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl přes 200 do 350 mm | m | 305.33 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.061066 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -569343872
| VV |  | " strojovna UT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,12*8 |  | 24.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " technologický kanál m.č. 0.12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " učebna 0.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,425*20 |  | 68.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 97.46 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odbourání koruny zdiva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | strojovna UT m.č. 0.09 - 0.11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,055+9,025+9,405+5,28+6,385+6,41) |  | 41.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,2+1,055+1,55+4,83) |  | 11.635 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " technologický kanál m.č. 0.12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+16,525) |  | 19.075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozvodna NN a strojovna VZT, učebna m.č. 0.01-0.08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,9*3+3,4+2,97+2,65+3,325+4,9*2) |  | 36.845 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 109.115 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " vybourání kompletní skladby podlahy dle výkresu bouracích prací | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Strojovna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6+1,53 |  | 3.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6+1,6*2 |  | 5.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6+1,5 |  | 3.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | tech. kanál m.č. 0.12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6+16,605 |  | 19.205 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozvodna a učebna m.č. 0.01-0.08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,575 |  | 6.575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,6+2,3*2)*4 |  | 28.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0+2,3 |  | 4.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,62+1,525 |  | 3.145 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,1+1,5*2 |  | 19.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6+1,5*2 |  | 5.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 98.755 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 305.33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 978011191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 351.2731 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 17.5637 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -921327165
| VV |  | "dle výkresu bouracích prací 1PP řez A-A | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozvodna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,55*5,575 |  | 198.1912 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " žebra | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,575*0,45*2*8 |  | 40.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | strojovna | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,065+4,21+8,65)*5,755 |  | 97.4034 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " žebra | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,755*0,45*2*3 |  | 15.5385 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 351.2731 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 120.81 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 8.2151 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1814830376
| VV |  | " m.č. 0.12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (16,605*2+2,7*2)*2,0 |  | 77.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 43,59 " strop |  | 43.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 120.81 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 84.246 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 997006002 | Strojové třídění stavebního odpadu | t | 2428.4592 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -25034095
28 | K | 997006007 | Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením | t | 2428.4592 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -280723750
29 | K | 997013002 | Vyklizení ulehlé suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 10 m | m3 | 56.164 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 84.246 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -950833048
| VV |  | vedle m.č. 0.10 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*2,43*3,12 |  | 18.954 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,35*2,5*3,12 |  | 10.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " pod schodištěm m.č. 0.01 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*1,0*3,4/2 |  | 8.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " pod schodištěm m.č. 0.09 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,12*1,5 |  | 18.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56.164 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m | t | 2428.4592 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 341733945
31 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 2428.4592 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1021535526
32 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 33998.496 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -573072478
| VV |  | 2428,464*0,7" na recyklace |  | 1699.9248 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1699,9248*20 'Přepočtené koeficientem množství |  | 33998.496 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
33 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 21857.814 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1492454341
| VV |  | 2428,646*0,3" na skládku |  | 728.5938 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 728,5938*30 'Přepočtené koeficientem množství |  | 21857.814 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
34 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 2428.4592 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1240546490
36 | K | 997013602R | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového nebezpečného | t | 121.423 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1651515453
| VV |  | 2428,45919*0,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 121.423 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
37 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 242.8459 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1369532717
| VV |  | 2428,45919*0,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 242.8459 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
38 | K | 997013847 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01 | t | 48.5692 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1916892978
| VV |  | 2428,45919*0,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 48.5692 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
39 | K | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 | t | 947.0991 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1841390256
| VV |  | 2428,45919*0,39 'Přepočtené koeficientem množství |  | 947.0991 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
40 | K | 997013862 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01 | t | 1068.522 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1897508000
| VV |  | 2428,45919*0,44 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1068.522 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 33.1601 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 33.1601 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 711141821 | Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených dvouvrstvých z plochy vodorovné | m2 | 2496.7305 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 27.464 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1212065879
| VV |  | " odtsranění lepenky | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,9*54,395 |  | 2496.7305 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2496.7305 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 711142821 | Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených dvouvrstvých z plochy svislé | m2 | 517.8208 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 5.696 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -757453544
| VV |  | " strojovna UT | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+1,5)*3,12 |  | 9.672 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*3,12 |  | 8.112 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,08+1,15)*3,12 |  | 6.9576 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " technologický kanál m.č. 0.12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,98+3,525+17,505+0,975)*2,0 |  | 45.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " učebna 0.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,05*2+6,475+2,6*4+2,0+2,3+1,525+1,62+16,1+2,6)*3,425 |  | 168.236 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 238.9476 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " odbourání koruny zdiva | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | strojovna UT m.č. 0.09 - 0.11 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,055+9,025+9,405+5,28+6,385+6,41)*0,5 |  | 20.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " technologický kanál m.č. 0.12 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,55+16,525)*0,5 |  | 9.5375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rozvodna NN a strojovna VZT, učebna m.č. 0.01-0.08 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,9*3+3,4+2,97+2,65+3,325+4,9*2)*0,5 |  | 18.4225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 48.74 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny kanálů a technoligickýcj jímek | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 270,745*0,85 |  | 230.1333 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 230.1333 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 517.8208 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## EL.NN - Přípojka NN
{8b2a4802-e531-4aa9-b500-dbdc2cb8c99c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
EL.NN - Přípojka NN
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Liberec |  |  | Datum: | 20. 11. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 64789659
|  | AKIA |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
EL.NN - Přípojka NN
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 20. 11. 2025
Zadavatel: |  |  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  | Projektant: | AKIA
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| Položka č. - NN - veškeré pol. obsahují i montáže | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
EL.NN - Přípojka NN
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 20. 11. 2025
Zadavatel: |  |  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  | Projektant: | AKIA
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | Položka č. | NN - veškeré pol. obsahují i montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | _0001NN | Kabel 1-AYKY 3x240+120 | ks | 210 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | _0002NN | Zemnící pás FeZn 30/4 | m | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | _0003NN | Rozpojovací skříň 8x pojistkový spodek do 400A, plastová vestavná, včetně montáže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | _0004NN | Zděný sloupek, přisazený k objektu, základ prostý beton, 1200*400*1600, včetně dodávky materiálu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | _0005NN | Spojka zemnícího pásu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | _0006NN | Vytýčení trasy v zastavěném terénu | km | 0.085 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | _0007NN | Řezání drážky, živičný povrch | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | _0008NN | Odstranění povrchu vozovky, živičný povrch | m2 | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | _0009NN | Odstranění zámkové dlažby | m2 | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | _0010NN | Výkop rýhy, 80x50 cm, tř.3, ruční | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | _0011NN | Výkop rýhy 120x50 cm, tř. 3, ruční | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | _0012NN | Uložení chráničky, 4x160 mm, obetonování, včetně dodávky chrániček a materiálu | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | _0013NN | Kabelové lože písek, zakrytí deskami, včetně dodávky desek | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | _0014NN | Uložení kabelů, trasa 2x (3x240+120) | m | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | _0015NN | Uložení a zapojení uzemnění | m | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | _0016NN | Ukončení a zapojení vodičů 240 – trafostanice, rozvodna NN | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | _0017NN | Ukončení a zapojení vodičů 240 – ukončení stávajících kabelů v nové RS | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | _0018NN | Uložení výstražné fólie, včetně dodávky folie | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | _0019NN | Zásyp a zhutnění rýhy, 80x50 | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | _0020NN | Zásyp a zhutnění rýhy, 120x50 | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | _0021NN | Kabelový prostup do objektu, 3x 150 mm, průchodky, utěsnění, včetně dodávky materiálu | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | _0022NN | Pomocné práce trafostanice | hod | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | _0026NN | Revize el. zařízení | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
24 | K | _0028NN | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
25 | K | _0029NN | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1994071021
26 | K | _0030NN | Provizorní zajištění stávajícího podzemního vedení NN (4x AYKY 3x240+120) po dobu výstavby | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 355005566

## EL.SIL - Elektroinstalace
{386cc75f-b540-47c1-ad77-8387046cc433}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
EL.SIL - Elektroinstalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Liberec |  |  | Datum: | 20. 11. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 64789659
|  | AKIA |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
EL.SIL - Elektroinstalace
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 20. 11. 2025
Zadavatel: |  |  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  | Projektant: | AKIA
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| Položka č. - Elektro - veškeré pol. obsahuje montáže | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
EL.SIL - Elektroinstalace
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 20. 11. 2025
Zadavatel: |  |  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  | Projektant: | AKIA
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | Položka č. | Elektro - veškeré pol. obsahuje montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | _0001 | Rozváděč NN – hlavní rozváděč, stojanový 4 pole 800x400x2000 mm, IP40, bez požární odolnosti RH | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | _0002 | Rozváděč NN – požární zařízení, stojanový 1 pole 800x400x2000 mm, IP40, bez požární odolnosti, včetně záskoku sítí RPO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | _0003 | Rozváděč NN – podružný 1.PP, nástěnný 600x200x1600 mm, bez PO RP01 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | _0004 | Rozváděč NN – podružný 1.NP, vestavný 800x200x1800 mm, požární odolnost EI30 DP1 RP11 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | _0005 | Rozváděč NN – podružný 1.NP, vestavný 800x200x1800 mm, požární odolnost EI30 DP1 RP12 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | _0006 | Rozváděč NN – podružný 1.NP, nástěnný 800x200x1800 mm, bez PO RP13 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | _0007 | Rozváděč NN – podružný 2.NP, vestavný 800x200x1800 mm, požární odolnost EI30 DP1 RP21 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | _0008 | Rozváděč NN – podružný 2.NP, vestavný 800x200x1800 mm, požární odolnost EI30 DP1 RP22 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | _0009 | Rozváděč NN – podružný 3.NP, vestavný 800x200x1800 mm, požární odolnost EI30 DP1 RP31 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | _0010 | Rozváděč NN – podružný 3.NP, vestavný 800x200x1800 mm, požární odolnost EI30 DP1 RP32 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | _0011 | Rozváděč NN – podružný 4.NP, vestavný 800x200x1800 mm, požární odolnost EI30 DP1 RP41 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | _0012 | Rozváděč NN – podružný 4.NP, vestavný 800x200x1800 mm, požární odolnost EI30 DP1 RP42 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | _0013 | Rozváděč NN – podružný 5.NP, vestavný 800x200x1800 mm, požární odolnost EI30 DP1 RP51 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | _0014 | Rozváděč NN – podružný 5.NP, vestavný 800x200x1800 mm, požární odolnost EI30 DP1 RP52 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | _0015 | Rozváděč NN – serverovna, nástěnná rozvodnice 90 mod. RS11 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | _0016 | Rozváděč NN – serverovna, nástěnná rozvodnice 90 mod. RS21 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | _0017 | Rozváděč NN – serverovna, nástěnná rozvodnice 90 mod. RS31 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | _0018 | Rozváděč NN – serverovna, nástěnná rozvodnice 90 mod. RS32 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | _0019 | Rozváděč NN – serverovna, nástěnná rozvodnice 90 mod. RS41 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | _0020 | Rozváděč NN – serverovna, nástěnná rozvodnice 90 mod. RS51 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | _0021 | Rozváděč NN – VZT 5.NP, nástěnný 800x200x1800 mm, bez PO RVZT5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | _0022 | Rozváděč NN – FVE 5.NP, nástěnný 800x200x1600 mm, bez PO RFVE-AC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | _0023 | Náhradní zdroj elektrické energie pro požární techniku, speciální bateriový zdroj pro motorovou zátěž, 60 kW, doba zálohy 45 minut při výpadku, 400V / 400V UPS-PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | _0024 | Náhradní zdroj elektrické energie pro IT, bateriový zdroj UPS, 80 kW, doba zálohy 10 minut při výpadku, 400V / 400V UPS-IT | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | _0025 | Centrální baterie nouzového osvětlení, 40 okruhů po 20 ks svítidel, doba funkce 1 hodina CBS | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | _0026 | Modul signalizace CBS, vestavný v rozváděčích NN * | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | _0027 | Závěsné liniové svítidlo, LED 23W (osvětlení chodeb), standard dle knihy svítidel _SV1 | ks | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | _0028 | Závěsné liniové svítidlo, LED 45W (osvětlení kanceláří, učeben), standard dle knihy svítidel _SV2 | ks | 823 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | _0029 | Závěsné liniové svítidlo, LED 45W, předřadník DALI (osvětlení kanceláří, učeben)), standard dle knihy svítidel _SV2-d | ks | 53 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | _0030 | Vestavné kruhové svítidlo LED 9W (downlight), osvětlení WC, umýváren, standard dle knihy svítidel _SV3 | ks | 109 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | _0031 | Vestavné kruhové svítidlo LED 14W (downlight), osvětlení WC, umýváren, standard dle knihy svítidel _SV4 | ks | 104 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | _0032 | Přisazené kruhové svítidlo LED 18W (osvětlení chodeb, schodišť), standard dle knihy svítidel _SV5 | ks | 164 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | _0033 | Průmyslové přisazené liniové svítidlo, LED 33W (osvětlení technické prostory, dílny), standard dle knihy svítidel _SV6 | ks | 145 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | _0034 | Závěsné liniové svítidlo, LED 68W, lištový systém (osvětlení atria), standard dle knihy svítidel _SV7 | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | _0035 | Liniové svítidlo lištový systém (osvětlení schodišť – zábradlí), standard dle knihy svítidel) _SV8 | ks | 350 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | _0036 | Venkovní nástěnné svítidlo LED 13,5W (osvětlení teras), standard dle knihy svítidel _SV9 | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka: venkovní areálové osvětlení uvedeno v samostatném souboru | [14 empty] | P | 1
37 | K | _0037 | Venkovní nástěnné LED svítidlo 25W | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | _0038 | Venkovní nástěnné svítidlo LED 50W | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | _0039 | Nouzové osvětlení - stropní LED 3W optika PL, na CBS | ks | 220 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | _0040 | Nouzové osvětlení - stropní LED 3W optika UC, CBS | ks | 105 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | _0041 | Nouzové osvětlení - piktogram směr úniku, LED 1,2W, CBS | ks | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | _0042 | Nouzové osvětlení - exteriérové, LED 2W, CBS | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | _0043 | Jednopólový ovládač osvětlení | ks | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | _0044 | Jednopólový ovládač osvětlení IP44 | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | _0045 | Dvoupólový ovládač osvětlení | ks | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | _0046 | Střídavý ovládač osvětlení | ks | 135 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | _0047 | Střídavý ovládač osvětlení IP44 | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | _0048 | Křížový ovládač osvětlení | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | _0049 | Křížový ovládač osvětlení IP44 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | _0050 | Tlačítkový ovládač osvětlení se signálkou | ks | 148 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | _0051 | Senzor pohybu nástěnný | ks | 122 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | _0052 | Tlačítkový ovládač DALI drátový 2 kan, včetně DALI modulu 4 vst. | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | _0053 | Jednoduchá zásuvka 230V-16A IP44 na povrch | ks | 57 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | _0054 | Zásuvka 400V-16A | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | _0055 | Zásuvka 400V-32A | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | _0056 | Jednoduchá zásuvka 230V-16A | ks | 1713 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | _0057 | Dvojitá zásuvka 230V-16A | ks | 146 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | _0058 | Jednoduchá zásuvka 230V-16A IP44 vestavná | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | _0059 | Jednoduchá zásuvka 230V-16A USB | ks | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | _0060 | Jednopólový ovládač žaluzií | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | _0061 | Servopohon požární klapky, 230V, 5 Nm | ks | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | _0062 | Bezpečnostní tlačítko | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | _0063 | Napájecí zařízení TZB, 12/24V DC | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | _0064 | Podlahová krabice 24 mod do betonu | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | _0065 | Podlahová krabice 4 mod kruhová IP66 do betonu | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | _0066 | Zásuvkový box 2x 230V/16A, 1x400V/16A | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | _0067 | Připojení vyhřívané střešní vpusti, včetně napájecího zdroje 12/24V, propojovací box | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | _0068 | Topný kabel pro venkovní žlaby, 20W/bm | m | 863 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | _0069 | Propojovací box připojení studených konců topného kabelu | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | _0070 | FV panel 500 Wp | ks | 194 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | _0071 | Alu konstrukce FV panelů, včetně zátěže, včetně statického posouzení FV instalace | ks | 780 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | _0072 | Měnič DC/AC síťový, 50 kW, 4 MPPT | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | K | _0073 | Skříň přepěťových ochran a bezpečnostního vypnutí FVE | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
74 | K | _0074 | Optimizér FV pro 2 ks FV panelů | ks | 98 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
75 | K | _0075 | Centrální jednotka řízení optimizérů | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
76 | K | _0076 | Komunikační jednotka optimizérů | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
77 | K | _0077 | Hlavní ochranná přípojnice | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
78 | K | _0078 | Podružná ochranná přípojnice | ks | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
79 | K | _0079 | Přepěťová ochrana rozhraní LPZ0-LPZ1, ve skříni | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | _0080 | Přepěťová ochrana FV panelů | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | K | _0081 | Kabel bezhalogenový CXKE-R 2x1,5 | m | 600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
82 | K | _0082 | Kabel bezhalogenový CXKE-R 3x1,5 | m | 34800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
83 | K | _0083 | Kabel bezhalogenový CXKE-R 3x2,5 | m | 46500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
84 | K | _0084 | Kabel bezhalogenový CXKE-R 5x1,5 | m | 3100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
85 | K | _0085 | Kabel bezhalogenový CXKE-R 5x2,5 | m | 560 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
86 | K | _0086 | Kabel bezhalogenový CXKE-R 5x6 | m | 1150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
87 | K | _0087 | Kabel bezhalogenový CXKE-R 5x10 | m | 1120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
88 | K | _0088 | Kabel bezhalogenový CXKE-R 5x16 | m | 530 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | K | _0089 | Kabel bezhalogenový CXKE-R 5x25 | m | 1650 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
90 | K | _0090 | Kabel bezhalogenový CXKE-R 5x50 | m | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
91 | K | _0091 | Kabel bezhalogenový CXKE-R 5x120 | m | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
92 | K | _0092 | Kabel pro FV instalace Solar 10, včetně ukončení v konektorech | m | 2660 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
93 | K | _0093 | Kabel bezhalogenový, ohniodolný, s funkční schopností při požáru CHKE-V 3x1,5 | m | 7960 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
94 | K | _0094 | Kabel bezhalogenový, ohniodolný, s funkční schopností při požáru CHKE-V 3x2,5 | m | 1260 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
95 | K | _0095 | Kabel bezhalogenový, ohniodolný, s funkční schopností při požáru CHKE-V 5x1,5 | m | 2810 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
96 | K | _0096 | Kabel bezhalogenový, ohniodolný, s funkční schopností při požáru CHKE-V 3x6 | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
97 | K | _0097 | Kabel bezhalogenový, ohniodolný, s funkční schopností při požáru CHKE-V 4x6 | m | 790 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
98 | K | _0098 | Kabel bezhalogenový, ohniodolný, s funkční schopností při požáru CHKE-V 5x25 | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
99 | K | _0099 | Kabel bezhalogenový, ohniodolný, s funkční schopností při požáru CHKE-V 5x70 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
100 | K | _0100 | Zemnící vodič CY 6 mm2 | m | 6500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
101 | K | _0101 | Zemnící vodič CY 16 mm2 | m | 900 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
102 | K | _0102 | Zemnící vodič CY 25 mm2 | m | 2100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
103 | K | _0103 | Pevná trubka 16 mm, bezhalogenová, vč. Příslušenství | m | 15000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
104 | K | _0104 | Pevná trubka 25 mm, bezhalogenová, vč. Příslušenství | m | 6500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
105 | K | _0105 | Ohebná trubka bezhalogenová 16 mm | m | 2000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
106 | K | _0106 | Ohebná trubka bezhalogenová 25 mm | m | 1500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
107 | K | _0107 | Drátový žlab 50/50 mm, včetně nosných prvků a příslušenství | m | 1230 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
108 | K | _0108 | Drátový žlab 100/50 mm, včetně nosných prvků a příslušenství | m | 988 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
109 | K | _0109 | Drátový žlab 200/50 mm, včetně nosných prvků a příslušenství | m | 960 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
110 | K | _0110 | Drátový žlab 300/50 mm, včetně nosných prvků a příslušenství | m | 145 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
111 | K | _0111 | Drátový žlab 500/100 mm, včetně nosných prvků a příslušenství | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
112 | K | _0112 | Pevný uzavřený žlab 200/50 mm,víko, včetně nosných prvků a příslušenství | m | 420 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
113 | K | _0113 | Pevný uzavřený žlab 300/50 mm,víko, včetně nosných prvků a příslušenství | m | 800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
114 | K | _0114 | Kabelový rošt 300 mm | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
115 | K | _0115 | Kabelový rošt 400 mm | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
116 | K | _0116 | Parapetní kanál ALU 170/70 mm, dělený, včetně příslušenství, a tvarových dílů | m | 760 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
117 | K | _0117 | Požárně odolná trasa – žlab 50 mm, včetně nosných prvků a příslušenství | m | 540 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
118 | K | _0118 | Požárně odolná trasa – žlab 100 mm, včetně nosných prvků a příslušenství | m | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
119 | K | _0119 | Požárně odolná trasa – žlab 200 mm, včetně nosných prvků a příslušenství | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
120 | K | _0120 | Kabelový žlab uzavřený, venkovní 100/100 včetně příslušenství | m | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
121 | K | _0121 | Kabelový žlab uzavřený, venkovní 300/100 včetně příslušenství | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
122 | K | _0122 | Požárně odolná trasa – příchytky | m | 4000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
123 | K | _0123 | Trubka v podlaze, 29 mm, vysoká mech.pevnost | m | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
124 | K | _0124 | Trubkování žb konstrukcí – trubka 20 mm, vysoká mech.pevnost | m | 600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
125 | K | _0125 | Trubkování žb konstrukcí – trubka 32 mm, vysoká mech.pevnost | m | 450 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
126 | K | _0126 | Trubkování žb konstrukcí –krabice do betonu | ks | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
127 | K | _0127 | Trubkování žb konstrukcí – koordinace uložení v šalování | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
128 | K | _0128 | Ostatní pomocné nosné konstrukce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
129 | K | _0129 | Vedení bleskosvodu FeZn/AlMgSi 8 mm, včetně podpěr | m | 490 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
130 | K | _0130 | Vedení svodu bleskosvodu AlMgSi 8 mm | m | 510 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
131 | K | _0131 | Bleskosvodové lano AlMgSi 9 mm | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
132 | K | _0132 | Kotva bleskosvodu na fasádu (odstup od fasády 0,1 m) | ks | 510 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
133 | K | _0133 | Trubka HDPE 32 | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
134 | K | _0134 | Distanční tyč bleskosvodu, včetně podpěry | ks | 63 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
135 | K | _0135 | Svorka bleskosvodu | ks | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
136 | K | _0136 | Zkušební svorka uzemnění | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
137 | K | _0137 | Ochranná trubka svodu bleskosvodu | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
138 | K | _0140 | Jímací tyč bleskosvodu 4 m včetně podpěry (stojan pro jímací tyče malý, 3x betonová zátěž 12 kg), montáž na plochou střechu | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
139 | K | _0141 | Podpůrná nosná konstrukce pro jímací tyč (trojnožka) se zátěží | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
140 | K | _0142 | Nosná trubka pro jímací tyč bleskosvodu, průměr 50 mm, délka 3 m | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
141 | K | _0143 | Pomocné práce bleskosvodu (statické posouzení jímačů) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
142 | K | _0144 | Vývod uzemnění z provařené výztuže | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
143 | K | _0145 | Vodič FeZn 10 mm izolovaný | m | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
144 | K | _0146 | Průchodka svodu střešní konstrukcí | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
145 | K | _0147 | Provaření výztuže základové desky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
146 | K | _0148 | Vypracování výrobní dokumentace, včetně doložení výpočtu umělého osvětlení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
147 | K | _0149 | Vypracování dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1212184277
148 | K | _0150 | Revize el. zařízení | hod | 480 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
| P |  | Poznámka k položce: uvedený počet hodin v položce je maximální práce budou prováděny na pokyn TDS a zapsané v SD | [14 empty] | P | 1
149 | K | _0151 | Dílčí a celkové zkoušky | hod | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
| P |  | Poznámka k položce: uvedený počet hodin v položce je maximální práce budou prováděny na pokyn TDS a zapsané v SD | [14 empty] | P | 1
150 | K | _0153 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
151 | K | _0154 | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
| P |  | Poznámka k položce: uvedený počet hodin v položce je maximální práce budou prováděny na pokyn TDS a zapsané v SD | [14 empty] | P | 1
152 | K | _0155 | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
153 | K | _0156 | Zednické přípomoci – drážkování, prostupy, zapracování povrchů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
154 | K | _0157 | Spolupráce TIČR, závěrečná kontrola zařízení a vyhotovení zprávy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1069837338
155 | K | _0158 | Měření umělého osvětlení, měření nouzového osvětlení, včetně vydání protokolu pro kolaudaci | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 848447814

## CHL - Ochlazování staveb
{12265adf-63a6-40ef-93b9-46214bc93601}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
CHL - Ochlazování staveb
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Liberec |  |  | Datum: | 20. 11. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 64789659
|  | AKIA |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
CHL - Ochlazování staveb
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 20. 11. 2025
Zadavatel: |  |  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  | Projektant: | AKIA
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 727 - Zdravotechnika - protipožární ochrana | [5 empty] | 0
| 731 - Ústřední topení, kotelny | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
CHL - Ochlazování staveb
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 20. 11. 2025
Zadavatel: |  |  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  | Projektant: | AKIA
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 22.544 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 22.544 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.2403 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | R1050a | Izolace na bázi syntetického kaučuku desková 19mm | m2 | 65 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.065 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 544340044
2 | M | R1100a | Izolace na bázi syntetického kaučuku samolepící páska 50m | ks | 70 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.07 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 527000759
3 | K | 713311221 | Montáž izolace tepelné těles plocha tvarová 1x pásy s Al fólií | m2 | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.0099 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1445848006
4 | M | 30001 | Izolace na bázi syntetického kaučuku 35/13 vč. závěsného systému | m | 217.1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.2171 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1481312310
5 | M | 30002 | Izolace na bázi syntetického kaučuku 42/13 vč. závěsného systému | m | 615.5 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.6155 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 977794197
6 | M | 30003 | Izolace na bázi syntetického kaučuku 54/13 vč. závěsného systému | m | 187 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.187 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -764945863
7 | M | 30004 | Izolace na bázi syntetického kaučuku 64/13 vč. závěsného systému | m | 445.5 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.4455 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 780731404
8 | M | 30005 | Izolace na bázi syntetického kaučuku 76/19 vč. závěsného systému | m | 219 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.219 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1910256322
9 | M | 30006 | Izolace na bázi syntetického kaučuku 89/19 vč. závěsného systému | m | 143 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.143 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -557065162
10 | M | 30007 | Izolace na bázi syntetického kaučuku 108/19 vč. závěsného systému | m | 451 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.451 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -368847468
11 | M | 30008 | Izolace na bázi syntetického kaučuku 133/19 vč. závěsného systému | m | 32 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.032 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1260479000
12 | M | 30009 | Izolace na bázi syntetického kaučuku 133/19 vč. závěsného systému | m | 132 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.132 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -905062008
13 | K | 713411141 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x | m2 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.0018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1777639136
14 | K | 713411145 | Montáž izolace tepelné ohybů pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x | m2 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00053 | 0.00265 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1574168194
15 | K | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 1047.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.19895 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 742450900
16 | K | 713463212 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm | m | 1231 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.33237 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1289627161
17 | K | 713463213 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm | m | 164 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00041 | 0.06724 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 455265444
18 | K | 713463215 | Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.0174 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -272301077
19 | K | 713463216 | Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -220196015
20 | K | 713463217 | Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 100 do 150 mm | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00061 | 0.0061 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1901655369
21 | M | 5000OCHL | Plech pozinkovaný 0,5mm | m2 | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1125190205
22 | K | 713491111 | Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm | m2 | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00175 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1408981625
23 | K | 713491112 | Montáž tepelné izolace oplechování pevné ohybů vnějšího obvodu do 500 mm | m2 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -619275238
24 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 6.4805 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1887486256
25 | K | 998713192 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 100 m | t | 6.4805 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 988643211
| D | 727 | Zdravotechnika - protipožární ochrana |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | R1000CHL | Požární ucpávky trubní | ks | 104 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1377593818
| D | 731 | Ústřední topení, kotelny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | M | 304800501CHL3 | Plnění primárního systému MEG/voda do 30% - koncentrát | l | 600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.6 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1895239268
28 | M | 3048000 | Připojovací skupina doplňovaího systému, Armatura s montážním držákem k přímému propojení doplňovacích zařízení pro soustavy topné a chladicí vody s potrubími pitné vody Systémový oddělovač dle DIN 1988-100 resp. DIN EN 1717 (BA), s integrovaným filtrem | ks | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1570694522
29 | M | 3048002 | Filtrační patrona pro úpravu doplňovací vody II pouzdro s patronou,kompaktní základní armatura pro úpravu plnicí a doplňovací vody pomocí iontoměniče k ochraně zdrojů tepla a teplovodních topných soustav podle VDI 2035. | ks | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 671280331
30 | M | 3048004 | odlučovač kalů DN 150, Odlučovač nečistot a kalu pro topné a chladicí soustavy popř. pro uzavřené kapalinami plněné technologické soustavy. | ks | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1385030368
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.94724 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 732111142 | Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 250 z trub ocelových bezešvých | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.08648 | 0.17296 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1536856693
32 | K | 732111242 | Příplatek k rozdělovačům a sběračům za každých dalších 0,5 m tělesa DN 250 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.02911 | 0.11644 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1880472714
33 | K | 732111325 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 80 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.007 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 776013662
34 | K | 732111328 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 100 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00482 | 0.01928 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -160605652
35 | K | 732111332 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 125 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00836 | 0.01672 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1814788585
36 | K | 732111335 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 150 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01033 | 0.02066 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1693907588
37 | K | 732199100 | Montáž a dodávka orientačních štítků | soubor | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00114 | 0.0684 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1896183551
38 | K | 732219316 | Montáž ohříváku vody stojatého PN 0,6/0,6,PN 1,6/0,6 o obsahu 1600 litrů | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01023 | 0.01023 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1171062534
39 | K | 732331109 | Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladící soustavu s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 140 l | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01967 | 0.01967 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1033685498
40 | K | 732331615 | Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,4 o objemu 35 l | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00699 | 0.00699 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1903198635
41 | K | 732332401 | Základní expanzní nádoba PN 0,6 o obj 200 l bez řídící čerpadlové jednotky | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 989659422
42 | K | 732332511 | Řídící jednotka základní nádoby 2-1/60 PN 1,0 napětí 230 V s jedním čerpadlem | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.03687 | 0.03687 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2084103736
43 | K | 732332601 | Příslušenství k automatům souprava k jednočerpadlové řídící jednotce nádoba D do 740 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00225 | 0.00225 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -914658380
44 | K | 732422203 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 32 výtlak do 12 m průtok 12 m3/h jednodílné pro vytápění | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.02044 | 0.02044 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 914971573
45 | K | 732422216 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 40 výtlak do 12 m průtok 16 m3/h jednodílné pro vytápění | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.02224 | 0.02224 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -49713824
46 | K | 732422236 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 65 výtlak do 12 m průtok 30 m3/h jednodílné pro vytápění | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.02889 | 0.11556 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1311455942
47 | K | 732429227 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 65 jednodílné | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00489 | 0.01467 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 996500704
48 | K | 732429228 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 80 jednodílné | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00697 | 0.00697 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1678036803
49 | K | R732231008 | Akumulační nádrž bez přípravy TUV bez výměníku PN 0,3 o objemu 1500 l atyp hrdla DN100 | soubor | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.18244 | 0.18244 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1686368570
50 | K | 732331778 | Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00075 | 0.0015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 235011887
51 | K | 732429221 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 32 jednodílné | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00344 | 0.00344 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1927265246
52 | K | 732429223 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 40 jednodílné | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00354 | 0.00354 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1778031411
53 | K | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 0.94724 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -147106148
54 | K | 998732193 | Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro strojovny za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.94724 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1757326528
55 | M | R10009CHL | Kompaktní ultrazvukový měřič tepla heatsonic 60m3/h komplet včetně čidel a jímek | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1038257441
56 | M | R100100 | Deskový výměník MEG/voda výkon 400kW skládaný pro chlazení včetně izolace dle PD | ks | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1118625641
57 | K | R732422543 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 80 výtlak do 18 m průtok 64 m3/h jednodílné pro vytápění | soubor | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.03997 | 0.03997 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1916143967
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 14.3612 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | 733111103 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00148 | 0.0814 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -167742767
| VV |  | (20+20+10)*1,1 |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 733111104 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00189 | 0.0567 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24321619
60 | K | 733111105 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 148.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00284 | 0.42174 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2044539207
| VV |  | (40+30+30+25+10)*1,1 |  | 148.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 733111106 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 | m | 187 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00367 | 0.68629 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2121153412
| VV |  | (50+20+10+70+20)*1,1 |  | 187 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 733111107 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 | m | 99 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00428 | 0.42372 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1779248406
| VV |  | (50+30+10)*1,1 |  | 99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 733111108 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 | m | 132 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00594 | 0.78408 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1495917085
| VV |  | (100+10+10)*1,1 |  | 132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 733113113 | Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15 | kus | 204 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1836800873
| VV |  | (4+31+31+29+7)*2 |  | 204 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 733113114 | Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 20 | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -110300939
66 | K | 733113115 | Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1633309842
67 | K | 733121122 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 76x3,2 mm | m | 71.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0073 | 0.52195 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1298472145
| VV |  | (15+10+10+10+20)*1,1 |  | 71.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 733121124 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 76x3,6 mm | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00794 | 0.0397 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -401086497
69 | K | 733121125 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 89x3,6 mm | m | 143 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00809 | 1.1569 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -73074494
| VV |  | (90+10+10+10+10)*1,1 |  | 143 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 733121128 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 108x4,0 mm | m | 451 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01131 | 5.1008 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1460416542
| VV |  | (120+80+70+20+30+40+10+20+10+10)*1,1 |  | 451 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 733121133 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 133x4,0 mm | m | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01714 | 0.56562 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1809288350
| VV |  | 30*1,1 |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 733121135 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 159x4,5 mm | m | 132 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.02512 | 3.3158 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1607046445
| VV |  | (80+30+10)*1,1 |  | 132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 733123125 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 89x3,6 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -459169011
74 | K | 733123128 | Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 108x4,0 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1752474123
75 | K | 733141102 | Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00163 | 0.00652 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1501386365
76 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40 | m | 519.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -914069822
| VV |  | 55+30+148,5+187+99 |  | 519.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 do 50 | m | 132 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1850431544
78 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 60,3x2,9 do 89x5,0 | m | 219.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1428321151
79 | K | 733190232 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 89x5,0 do 133x5,0 | m | 484 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36843978
| VV |  | 451+33 |  | 484 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 733190235 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 133x5,0 do 159x6,3 | m | 132 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -714604555
81 | K | 733391101 | Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0 | m | 1614.8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1865718677
82 | K | 733391102 | Zkouška těsnosti potrubí plastové D přes 32x3 do 50x4,6 | m | 517 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2025563407
83 | K | 733391103 | Zkouška těsnosti potrubí plastové D přes 50x4,6 do 75x6,8 | m | 462 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1709608750
84 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 28.7224 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 432997195
85 | K | 998733193 | Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro rozvody potrubí za zvětšený přesun do 500 m | t | 28.7224 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 156816488
86 | K | R733322104CHL | Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou plastovou objímkou D 22x3 | m | 1485 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.57915 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1129351241
87 | K | R733322105CHL | Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou plastovou objímkou D 26x3 | m | 60.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.023595 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2094939321
| VV |  | (15+40)*1,1 |  | 60.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | R733322106CHL | Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou plastovou objímkou D 32x3 | m | 69.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.027027 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1789192542
89 | K | R733322107CHL | Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou plastovou objímkou D 40x3,5 | m | 429 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.16731 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1807813689
90 | K | R733322108CHL | Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou plastovou objímkou D 50x3,5 | m | 88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.03432 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1576362885
91 | K | R733322109CHL | Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou plastovou objímkou D 63x4,5 | m | 313.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.12226 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1594160345
92 | K | R733322110CHL | Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou plastovou objímkou D 75x5 | m | 148.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.057915 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1392093522
93 | K | R733811241CHL | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z kaučuku tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm | m | 1570 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.1884 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -927483989
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.7196 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
94 | K | 734109215 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65 | soubor | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00939 | 0.13146 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1841012610
95 | K | 734109216 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 80 | soubor | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01149 | 0.12639 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 801881766
| VV |  | 4+3+2+1+1 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 734109217 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 100 | soubor | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01362 | 0.24516 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 842299060
| VV |  | 4+6+2+2+2+2 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 734109218 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 125 | soubor | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01736 | 0.10416 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1603399538
98 | K | 734109219 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 150 | soubor | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.02278 | 0.2278 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1126130177
| VV |  | 7+3 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 734163427 | Filtr DN 65 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.02525 | 0.0505 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -389059217
100 | K | 734163428 | Filtr DN 80 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.02974 | 0.02974 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1881225519
101 | K | 734163429 | Filtr DN 100 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.03987 | 0.15948 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 370173400
102 | K | 734163430 | Filtr DN 125 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.05731 | 0.05731 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1951511583
103 | K | 734163431 | Filtr DN 150 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.08393 | 0.16786 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1658641832
104 | K | 734172118 | Mezikus přírubový bez protipřírub z ocelových trubek hladkých jednoznačný DN 100 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01849 | 0.01849 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2062793103
105 | K | 734192316 | Klapka přírubová zpětná DN 65 PN 16 do 100°C samočinná | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01693 | 0.03386 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 101469691
106 | K | 734192317 | Klapka přírubová zpětná DN 80 PN 16 do 100°C samočinná | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.02121 | 0.06363 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1072106852
107 | K | 734192318 | Klapka přírubová zpětná DN 100 PN 16 do 100°C samočinná | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.02732 | 0.10928 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 749973939
108 | K | 734192321 | Klapka přírubová zpětná DN 125 PN 16 do 100°C samočinná | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.03786 | 0.03786 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -697766326
109 | K | 734192322 | Klapka přírubová zpětná DN 150 PN 16 do 100°C samočinná | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.05128 | 0.05128 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1034915999
110 | K | 734193115 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01159 | 0.1159 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1467259935
111 | K | 734193116 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01467 | 0.10269 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1224927239
112 | K | 734193117 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 100 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01749 | 0.1749 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2015635351
113 | K | 734193118 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 125 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.02258 | 0.09032 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1509333452
114 | K | 734193119 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 150 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.02985 | 0.20895 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 313160877
115 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 126 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.01134 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -232764790
116 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 129 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.01032 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2023178785
117 | K | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 129 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0129 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1458682817
118 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00154 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1194577662
| VV |  | 3+2+6 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00042 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1449132143
120 | K | 734209117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | kus | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -266508999
| VV |  | 2+2+6+21+7+2+7+2+1 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 734209118 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.00462 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1230774940
| VV |  | 4+6+4 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | 734211127 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles | kus | 66 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.01782 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1489319451
123 | K | 734242412 | Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00026 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 459988617
124 | K | 734242413 | Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 402374085
125 | K | 734242414 | Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00053 | 0.00053 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1371157083
126 | K | 734242415 | Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 0.00522 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 121823843
127 | K | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový | kus | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.0132 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -867184278
128 | K | 734291253 | Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1/2 PN 16 do 160°C s vnitřními závity | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.00038 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 49413872
129 | K | 734291254 | Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 3/4 PN 16 do 160°C s vnitřními závity | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.00066 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 937312616
130 | K | 734291255 | Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 PN 16 do 160°C s vnitřními závity | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00057 | 0.00057 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1642889884
131 | K | 734291257 | Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/2 PN 16 do 160°C s vnitřními závity | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00124 | 0.01116 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1283427355
132 | K | 734292713 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00126 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 597518825
133 | K | 734292714 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.0408 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -369032764
134 | K | 734292715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2081176673
135 | K | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1224416881
136 | K | 734292717 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 31 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00107 | 0.03317 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 838458508
| VV |  | 2+2+6+21 |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
137 | K | 734292718 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00168 | 0.02352 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1892374887
| VV |  | 4+6+4 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | 734411101.IVR | Teploměr technický IVAR.TP 120 A s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm | kus | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.01768 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -91440500
| VV |  | 26+8 |  | 34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
139 | K | 734411103 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00054 | 0.00432 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1509470849
140 | K | 734411601 | Ochranná jímka se závitem do G 1 | kus | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00312 | 0.13104 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1326681961
141 | K | 734421101 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.0294 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -633861292
142 | K | 734424101 | Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00075 | 0.015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1784852077
143 | K | 734494121 | Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00051 | 0.0102 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -174552725
144 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 5.4392 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1409928239
145 | K | 998734193 | Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro armatury za zvětšený přesun do 500 m | t | 5.4392 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 689894922
146 | M | R80050CHL | Tlakově chráněný regulační ventil AB-QM 15 s pohonem | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 488158521
147 | M | R800502CHL | Tlakově chráněný regulační ventil AB-QM 20 s pohonem | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1327601063
148 | M | R800503CHL | Tlakově chráněný regulační ventil AB-QM 25 s pohonem | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1166679693
149 | M | R800600CHL | Tlaková flexibilní hacice nerezová DN20/1000 | ks | 204 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1585664359
| VV |  | 8+62+62+58+14 |  | 204 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
150 | M | R800505CHL | Tlakově chráněný regulační ventil AB-QM 40 s pohonem | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -442224724
151 | M | R800500CHL | Tlaková hadice DN15 /1000 nerez | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2020556528
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.07566 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
152 | K | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0098 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1745909747
153 | K | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí | m2 | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0084 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1489422709
154 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0084 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -910835303
155 | K | 783614551 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 651 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.01302 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 184226088
156 | K | 783614561 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm | m | 703 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.02812 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1343855602
157 | K | 783614571 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 100 do DN 150 mm | m | 132 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00792 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -647887148
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
158 | K | HZS1301 | Hodinová zúčtovací sazba zedník | hod | 300 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1868851327
| P |  | Poznámka k položce: uvedený počet hodin v položce je maximální práce budou prováděny na pokyn TDS a zapsané v SD | [14 empty] | P | 1
159 | K | HZS4211 | Hodinová zúčtovací sazba revizní technik topná zkouška | hod | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1949769462
| P |  | Poznámka k položce: uvedený počet hodin v položce je maximální práce budou prováděny na pokyn TDS a zapsané v SD | [14 empty] | P | 1

## MaR - MaR
{62a86efc-45cf-4f36-a94f-d1b21411aa98}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
MaR - MaR
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Liberec |  |  | Datum: | 20. 11. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 64789659
|  | AKIA |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
MaR - MaR
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 20. 11. 2025
Zadavatel: |  |  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  | Projektant: | AKIA
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Řízení strojovny UT - veškeré pol. obsahují i montáže | [5 empty] | 0
| D2 - Řízení VZT a chlazení - veškeré pol. obsahují i montáže | [5 empty] | 0
| D3 - Sběr stavových informací - veškeré pol. obsahují i montáže | [5 empty] | 0
| D4 - Řízení prostředí v místnostech - veškeré pol. obsahují i montáže | [5 empty] | 0
| D5 - Komunikace - veškeré pol. obsahují i montáže | [5 empty] | 0
| D6 - Kabely a nosné konstrukce - veškeré pol. obsahují i montáže | [5 empty] | 0
| D7 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
MaR - MaR
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 20. 11. 2025
Zadavatel: |  |  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  | Projektant: | AKIA
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Řízení strojovny UT - veškeré pol. obsahují i montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol175MAR | Rozváděč strojovny UT, včetně silových napájecích okruhů, oceloplechová skříň 600x200x1600 mm, IP43, bez PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol176 | Programovatelný řídící automat pro strojovnu UT, rozhraní RS485, TCP/IP, napájecí zdroj, vestavěný v rozváděči strojovny, včetně rozšiřujících modulů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol177 | Rozšiřující modul 8DI | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol178 | Rozšiřující modul 8DO | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol179 | Rozšiřující modul 8AI | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol180 | Rozšiřující modul 4AO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol181 | Senzor prostorové teploty | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol182 | Senzor teploty do potrubí UT | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol183 | Senzor tlaku do potrubí UT | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol184 | Senzor zaplavení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol185 | Havarijní termostat | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol186 | Bezpečnostní tlačítko | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol187 | Akustická signalizace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol188 | 3-cestný regulační ventil, kvs dle zadání TZB, elektropohon s řízením 0-10V | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol189 | Spínač tlakové diference pro VZT | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol190 | Pohon klapky VZT, 230V | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| D | D2 | Řízení VZT a chlazení - veškeré pol. obsahují i montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | Pol191 | Rozváděč strojovny VZT RVZT01 (RM02), včetně silových napájecích okruhů, oceloplechová skříň 600x200x1200 mm, IP43, bez PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol192 | Rozváděč strojovny VZT RM5, včetně silových napájecích okruhů, oceloplechová skříň 3x 800x200x1800 mm, IP43, bez PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol193 | Rozváděč jednotky VZT RM61, včetně silových napájecích okruhů, oceloplechová skříň 800x200x1200 mm, IP65, bez PO, venkovní provedení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol194 | Rozváděč jednotky VZT RM62, včetně silových napájecích okruhů, oceloplechová skříň 800x200x1200 mm, IP65, bez PO, venkovní provedení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol195 | Programovatelný řídící automat pro jednotku VZT, rozhraní RS485 – ModBUS, TCP/IP, napájecí zdroj, vestavěný v rozváděči strojovny, včetně rozšiřujících modulů | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol196 | Programovatelný řídící automat pro chlazení a ohřevy, rozhraní RS485 – ModBUS, TCP/IP, napájecí zdroj, vestavěný v rozváděči strojovny, včetně rozšiřujících modulů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol177 | Rozšiřující modul 8DI | ks | 62 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol178 | Rozšiřující modul 8DO | ks | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol179 | Rozšiřující modul 8AI | ks | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol180 | Rozšiřující modul 4AO | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol200 | Senzor teploty do potrubí VZT | ks | 62 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol201 | Protimrazový termostat | ks | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol189 | Spínač tlakové diference pro VZT | ks | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol190 | Pohon klapky VZT, 230V | ks | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol202 | Servisní vypínač 3x16A AC3 | ks | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol203 | 3-cestný regulační ventil UT, kvs dle zadání TZB elektropohon s řízením 0-10V | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Pol204 | 3-cestný regulační ventil CHL, kvs dle zadání TZB elektropohon s řízením 0-10V | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | Pol211 | Senzor teploty do potrubí CHL | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | Pol212 | Senzor tlaku do potrubí CHL | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | Pol184 | Senzor zaplavení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | Pol186 | Bezpečnostní tlačítko | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | Pol187 | Akustická signalizace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| D | D3 | Sběr stavových informací - veškeré pol. obsahují i montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | Pol213 | Rozváděč RM01, včetně silových napájecích okruhů, oceloplechová skříň 800x400x1600 mm, IP43, bez PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | Pol214 | Programovatelný řídící automat, rozhraní RS485, TCP/IP, napájecí zdroj, vestavěný v rozváděči, včetně rozšiřujících modulů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | Pol177 | Rozšiřující modul 8DI | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | Pol178 | Rozšiřující modul 8DO | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | Pol179 | Rozšiřující modul 8AI | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | Pol181 | Senzor prostorové teploty | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| D | D4 | Řízení prostředí v místnostech - veškeré pol. obsahují i montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | Pol215 | Rozváděč lokálního řízení prostředí, RM**, vestavný oceloplechový 800x200x600 mm, IP40, požární odolnost EI30 DP1 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | Pol216 | Rozváděč lokálního řízení prostředí, RM**, přisazený oceloplechový 800x200x600 mm, IP40, bez PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | Pol214 | Programovatelný řídící automat, rozhraní RS485, TCP/IP, napájecí zdroj, vestavěný v rozváděči, včetně rozšiřujících modulů | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | Pol177 | Rozšiřující modul 8DI | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | Pol178 | Rozšiřující modul 8DO | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | Pol179 | Rozšiřující modul 8AI | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | Pol180 | Rozšiřující modul 4AO | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | Pol217 | Regulátor prostředí místnosti, řízení ventilů UT, CHL, vstup pro magnetické kontakty, řízení ventilátoru FCU (EC motor), ovládání pohonů žaluzií, ovládání regulátorů průtoku VZTkomunikační IP rozhraní, včetně skříně a napájecího zdroje | ks | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | Pol218 | Ovládač prostředí v místnosti, ovládání teploty a větrání, vestavěný snímač prostorové teploty, vlhkosti/koncentrace CO2 | ks | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | Pol219 | Magnetický kontakt oken | ks | 240 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | Pol220 | Jednopólový ovládač žaluzií | ks | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | Pol221 | Regulační ventil UT/CH – FCU, elektropohon, řízení 0-10v | ks | 320 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | Pol222 | Pohon regulátoru průtoku vzduchu, řízení 0-10V | ks | 240 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | Pol223 | Kombinovaný snímač prostorové teploty/vlhkosti/koncentrace CO2 | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | Pol224 | Snímač prostorové teploty | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | Pol225 | Senzor přítomnosti | ks | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| D | D5 | Komunikace - veškeré pol. obsahují i montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | Pol226 | Průmyslový switch 16pt, 16x UTP, opto SFP | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | Pol227 | Optický switch 24 SFP | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | Pol228 | Komunikační karta ModBUS chiller | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | Pol229 | Komunikační karta ModBUS split | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | Pol230 | Připojení na datovou síť | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | Pol231 | Meteostanice, IP rozhraní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| D | D6 | Kabely a nosné konstrukce - veškeré pol. obsahují i montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | Pol232 | Kabel JXFE-R 2x0,8 | m | 12000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | Pol233 | Kabel JXFE-R 2x2x0,8 | m | 4500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | Pol234 | Kabel JXFE-R 4x2x0,8 | m | 320 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | Pol235 | Kabel bezhalogenový CXKE-R 3x1,5 | m | 8200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | Pol236 | Kabel bezhalogenový CXKE-R 3x2,5 | m | 1200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | Pol237 | Kabel bezhalogenový CXKE-R 5x1,5 | m | 7200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | K | Pol238 | Kabel bezhalogenový CXKE-R 5x2,5 | m | 1050 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
74 | K | Pol308 | Kabel bezhalogenový CXKE-R 7x1,5 | m | 2350 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
75 | K | Pol309 | Kabel CYKY 3x1,5 | m | 3400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
76 | K | Pol310 | Kabel CYKY 3x2,5 | m | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
77 | K | Pol311 | Kabel CYKY 5x1,5 | m | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
78 | K | Pol319 | Kabel CYKY 5x2,5 | m | 870 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
79 | K | Pol320 | Kabel JYTY 2x0,8 | m | 7200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | Pol321 | Kabel JYTY 2x2x0,8 | m | 3950 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | K | Pol322 | Pevná trubka 16 mm, bezhalogenová, vč. Příslušenství | m | 1400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
82 | K | Pol323 | Pevná trubka 25 mm, bezhalogenová, vč. Příslušenství | m | 800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
83 | K | Pol324 | Ohebná trubka bezhalogenová 16 mm | m | 1000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
84 | K | Pol325 | Ohebná trubka bezhalogenová 25 mm | m | 320 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
85 | K | Pol326 | Drátový žlab 50 mm, včetně nosných prvků a příslušenství | m | 1650 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
86 | K | Pol327 | Drátový žlab 100 mm, včetně nosných prvků a příslušenství | m | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
87 | K | Pol396 | Drátový žlab 200 mm, včetně nosných prvků a příslušenství | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
88 | K | Pol397 | Kabel UTP Cat. 6 LSZH | m | 5500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | K | Pol398 | Kabel opto 2 vl. MM | m | 1300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
90 | K | Pol399 | Ukončení kabelů celkem | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
| D | D7 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
91 | K | Pol400 | Vypracování výrobní dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
92 | K | _0020MAR | Revize el. zařízení | hod | 360 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| P |  | Poznámka k položce: uvedený počet hodin v položce je maximální práce budou prováděny na pokyn TDS a zapsané v SD | [14 empty] | P | 1
93 | K | Pol401 | Vypracování dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -91681202
94 | K | Pol402 | Dílčí a celkové zkoušky | hod | 240 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
| P |  | Poznámka k položce: uvedený počet hodin v položce je maximální práce budou prováděny na pokyn TDS a zapsané v SD | [14 empty] | P | 1
95 | K | Pol404 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
96 | K | Pol405 | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1249653705
| P |  | Poznámka k položce: uvedený počet hodin v položce je maximální práce budou prováděny na pokyn TDS a zapsané v SD | [14 empty] | P | 1
97 | K | Pol406 | Zednické přípomoci – drážkování, prostupy, zapracování povrchů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
98 | K | Pol407 | Software dálkového řízení, vizualizace a správy provozních a poruchových stavů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198

## SLB - Slaboproud
{3f766efe-04ad-4d38-9485-bbf4ab612999}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
SLB - Slaboproud
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Liberec |  |  | Datum: | 20. 11. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 64789659
|  | AKIA |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
SLB - Slaboproud
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 20. 11. 2025
Zadavatel: |  |  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  | Projektant: | AKIA
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud - veškeré pol. obsahují i montáže | [5 empty] | 0
| D2 - Dodávka PZTS a EKV | [5 empty] | 0
| D3 - Dodávka UKS | [5 empty] | 0
| D4 - Dodávka EPS | [5 empty] | 0
| D5 - Dodávka NZS | [5 empty] | 0
| D6 - UKS - Vnitřní rozvody učeben | [5 empty] | 0
| D8 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
SLB - Slaboproud
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 20. 11. 2025
Zadavatel: |  |  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  | Projektant: | AKIA
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud - veškeré pol. obsahují i montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | Dodávka PZTS a EKV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol8 | ASSET 812 R 4C řídící jednotka ASSET bez zdroje v kovovém krytu ( 350 x 430 x 160 ), 12 x linka á 30adres, 2 x ETHERNET, NBÚ -3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol9 | ASSET 8 Sběrnicový modul PZTS v krytu, 8x trojitě vyvážený vstup, 8x výstup pro připojení výstupního modulu (relé nebo otevřený kolektor). | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol10 | ASSET 6.20 - PS Sběrnicový modul PZTS/EKV plošný spoj, 6x trojitě vyvážený vstup, 2x relé na desce,výstupního modulu (relé nebo otevřený kolektor), 2x Wiegand, 2x RS232 (umožňuje připojit celkem dvě čtečky), 1x RS485 pro infopanel | ks | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol11 | KMU4N.W Klávesnice pro ovládání PZTS, bílá, dvouřádkový displej, podsvícená klávesnice | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol12 | ASSET 602.DF.S.B Čtečka bez PIN, černá, prostředí vnitřní, karty HF 13,56 MHz Mifare Classic (zápis/čtení sektoru) a Mifare Desfire (šifrování karet EV2 na aplikační úrovni s využitím diverzifikovaných klíčů) a dalších typů karet (na dotaz) ISO1444 | ks | 108 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol13 | ASSET 612.DF.S.B Čtečka s PIN klávesnicí, černá, prostředí vnitřní, karty HF 13,56 MHz Mifare Classic (zápis/čtení sektoru) a Mifare Desfire (šifrování karet EV2 na aplikační úrovni s využitím diverzifikovaných klíčů) a dalších typů karet (na dotaz | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol14 | ASSET 622.DF.S.B Čtečka bez PIN s ovládacím tlačítkem, černá, prostředí vnitřní, karty HF 13,56 MHz Mifare Classic (zápis/čtení sektoru) a Mifare Desfire (šifrování karet EV2 na aplikační úrovni s využitím diverzifikovaných klíčů) a dalších typů ka | ks | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol15 | ASSET 602.DF.S.O-B Čtečka bez PIN, černá, prostředí venkovní, karty HF 13,56 MHz Mifare Classic (zápis/čtení sektoru) a Mifare Desfire (šifrování karet EV2 na aplikační úrovni s využitím diverzifikovaných klíčů) a dalších typů karet (na dotaz) ISO1 | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol16 | OP-2 Opakovač sběrnice ASSET s galavanickým oddělením | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol17 | PWR533 K70 Dvojitý napájecí zdroj v kovovém krytu pro AKU 70 Ah, výstupy 1x 5A, 1x 3A , samostatný měnič pro dobíjení AKU max 2A. Celkový trvalý odběr včetně dobíjení akumulátoru max. 7 A | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol18 | PWR4A K40 Napájecí zdroj v kovovém krytu pro AKU 40 Ah, celký odběr včetně dobíjení akumulátoru max. 4 A | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol19 | ASSET OUT 1R-02 MM Modul 1x relé (max zatížení kontaktů 2A/60V) pro ASSET 8 | ks | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol20 | ASSET OUT 4R-02 MM Modul 4x relé (max zatížení kontaktů 2A/60V) pro ASSET 6.20, ASSET 16.20 | ks | 63 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol21 | Trubka ohebná EN320N PVC s protahovacím drátem, 32mm | m | 2500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol22 | Trubka ohebná EN320N PVC s protahovacím drátem, 14mm | m | 660 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol23 | Trubka ohebná EN320N PVC s protahovacím drátem, 11mm | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol24 | Krabice přístrojová KP 68_KA | ks | 340 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol25 | Krabice odbočná víčkem 150x150x73mm | ks | 190 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol26 | Krabice rozvodná 255x205x66mm univerzální montáž | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol27 | Držák moduluu do krabice KO/KT | ks | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol28 | Akumulátor 12V/40Ah ohniodolný, šroubové svorky M6, životnost až 10 let | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol29 | Akumulátor 12V/65Ah se šroubovými svorkami M6 a životností až 10 let | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol30 | Akumulátor 12V/26Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 10 let | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol31 | Kabel FTP Cat.5e PVC drát šedá box 305m | m | 1200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol32 | Kabel YY-JZ 4x1,5 | m | 730 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol33 | Flexibilní kabel pro měření a regulaci LiYY 4x0,34 šedý | m | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol34 | Drážka-kabel,trub.do 48mm interiér | m | 2500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol35 | Drážka-kabel,trub.do 29mm interiér | m | 720 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol36 | Propojení s jinými systémy | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol37 | Programování základních parametrů ústř. | hod | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol38 | Oživení systému EZS na jeden detektor | kus | 145 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol39 | Programování sys. Na jeden expandér 6 vstupů | kus | 93 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Pol40 | MG kontakt závrtný čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou 2-23 mm | ks | 73 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | Pol41 | Duální detektor digitální s držákem, vějíř 15m, montážní výška 1,8 - 2,4m, EOL | ks | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | Pol42 | Akustický detektor tříštění skla s AM, dosah max. 9m, stupeň zabezpečení 3 | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | Pol43 | MG kontakt čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou 22mm, kabel 3m | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | Pol44 | Vytvoření primárních mapových podkl. (půdorysů) - 1podl. 30 - 60 místností | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | Pol45 | Vytvoření primárních mapových podkladů (půdorysů) - přehledka (první úroveň - úvodní obrazovka) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | Pol46 | Tvorba karty objektu do SQL pultu | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | Pol47 | Zadávání akt. prvku do grafické nadstavby a nastavení vazeb vč. EPS | kus | 779 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | Pol48 | BEFO321211 Elektrický otvírač 12V/170mA, reverzní, mikrospínač, dlouhá lišta | ks | 63 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | Pol49 | 118F.23 A71 10-24V AC/DC Protipožární otvírač ploché konstrukce, signalizace,PROFIX2 | ks | 88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | Pol50 | EL001301 Čelní plech 69135-01, nerez provedení, PROFIX2, (š) 25 x (v) 250mm | ks | 88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| D | D3 | Dodávka UKS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | Pol51 | Otevřený rám se čtyřmi sloupky, nosností až 1500kg, RAL9005, 42U, š.550mm,h.890mm | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | Pol52 | 19" vyvazovací panel 1U s plastovými oky 5x vyvazovací háček 40x80mm, | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | Pol53 | Vertikální kabelový kanál - 42U, pro rozvaděče o šířce 300mm | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | Pol54 | Černý rozvodný panel 3F, Dodávaka uživatele | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | Pol55 | Osvětlovací jednotka | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | Pol56 | Zemnící lišta | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | Pol57 | Montážní sada velká | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | Pol58 | Drobné příslušeství (lemovací hrana, stabilizatory, apod.) | kpl | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | Pol59 | Optická vana komplet 48xLC/PC Duplex SM | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | Pol60 | Modulární neosazený patch panel 24 portů 1U | ks | 84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | Pol61 | 10G Keystone CAT6A STP černý | ks | 2016 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | Pol62 | 10G patch kabel CAT6a SFTP LSOH 0,25m | ks | 2016 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | Pol63 | Instalační kabel CAT6A STP LSOH Dca-s1,d2,a1 500m/cívka | m | 74800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | Pol64 | Zásuvka modulární pro 2 keystone (nutná koordinace s profesí SIL) instalace do parapetního žlabu nebo pod omítku | ks | 675 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | Pol65 | Zásuvka modulární pro 1 keystone pod omítku, bílá | ks | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | Pol66 | Zásuvka do stolu | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | Pol67 | Elektroinstalační krabice typu KU68 šroubky | ks | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | Pol68 | Instalační krabice do parapetního žlabu | ks | 151 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | Pol69 | 10G Keystone CAT6A STP černý | ks | 1381 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | Pol70 | Optický mikrokabel k zafukování, 72vl., 9/125, d=5,7mm | m | 1800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | Pol71 | Měření a značení UTP segmnetu, měřící protokol | ks | 1440 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | Pol72 | Vyvázání a popis kabelů | hod | 96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | Pol73 | Zakončení optického kabelu - svár pigtail | kus | 1728 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | Pol74 | Svazek mikrotrubiček HDPE 7x12/8mm barevně odlišené | m | 1600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | Pol741 | Dodávka a montáž el. krabice vnější pod zateplení 120/120/117 | kus | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 111061310
| P |  | Poznámka k položce: příprava pro kamerový systém | [14 empty] | P | 3
| D | D4 | Dodávka EPS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K | Pol75 | Ústředna FlexES Control FX10, 10 pozic | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
70 | K | Pol76 | FX808364 Kaskádovatelný napájecí zdroj 24V/24Ah | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
71 | K | Pol77 | 802371 Opticko-kouřový hlásič IQ8Quad | ks | 330 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
72 | K | Pol78 | 802373 OT - multisenzorový hlásič IQ8Quad | ks | 67 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
73 | K | Pol79 | 805590 Patice pro hlásiče IQ8Quad | ks | 397 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
74 | K | Pol80 | 804971 IQ8 tlačítkový hlásič malý,červený, sklo | ks | 82 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
75 | K | Pol81 | konv. lineární kouř. hlásič, ext. ŘJ, odr. verze, dosah max. 50 m | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
76 | K | Pol82 | přídavná detekční hlavice, odrazná verze, dosah max. 50 m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
77 | K | Pol83 | 808623 Esserbus® koppler Alarmový (4/2) | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
78 | K | Pol84 | 804867 IQ8FCT modul | ks | 66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
79 | K | Pol85 | 808610.10 Esserbus® koppler 12 relé | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
80 | K | Pol86 | 788600 Skříň pro koppler na omítku, šedá | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
81 | K | Pol87 | 704985 Montážní krabice pro malé tlač. šedá | ks | 66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
82 | K | Pol88 | FX808383.CZ OPPO, FBF2003-EDP, RS232, CZ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
83 | K | Pol89 | FX808341 Mikromodul essernet 500 kBd | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
84 | K | Pol90 | FX808324 Ovládací panel 5,7"" 1/4 VGA | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
85 | K | Pol91 | FX808364 Kaskádovatelný napájecí zdroj 24V/24Ah | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
86 | K | Pol92 | FX808322 Deska č. 1 se 4 pozicemi pro MM | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
87 | K | Pol93 | FX808323 Deska č. 2 se 4 pozicemi pro MM | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
88 | K | Pol94 | FX808332 Mikromodul esserbus/esserbus-Plus GT | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
89 | K | Pol95 | TREZOR motýlkový 24V Požární trezor bez motýlkového zámku, varianta 24V, | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
90 | K | Pol96 | 807214WW Maják IQ8Alarm+/F kat. W, bílý | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
91 | K | Pol97 | VdSV0 Akumulátor 12V/26Ah ohniodolný, šroubové svorky M5, životnost až 5 let, VdS | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
92 | K | Pol98 | EN54C-5A28 Spínaný zdroj, 27,6 V ss / 3,8 A (5 A krátkodobě) pro EPS, aku max. 2 x 28 Ah | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
93 | K | Pol99 | VdSV0 Akumulátor 12V/26Ah ohniodolný, šroubové svorky M5, životnost až 5 let, VdS | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
94 | K | Pol100 | Kabel J-Y(ST)Y 1x2x0,8 rudá (stíněný)/500m | m | 4500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
95 | K | Pol101 | Drážka-kabel,trub.do 29mm interiér | m | 500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
96 | K | Pol102 | Kabel se zachováním funkčnosti při požáru 2x2x0,8 | m | 1000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
97 | K | Pol103 | KABEL se zachováním funkčnosti při požáru 5x2x0.8 Hnědý stíněný kabel 5x2x0,8 PH120-R B2ca s1d1a1 | m | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
98 | K | Pol104 | Elektroinst. krabice s PO pro sděl. kabely, 126x126x77 mm, IP66, 2x8 svorek | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
99 | K | Pol105 | Elektroinst. krabice s PO pro silové kabely, 101x101x63,5 mm, IP66, 2x5 svorek | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
100 | K | Pol106 | PRICHYTKA 14mm 1-stranná příchytka pro pož. odolné trasy, pro prům. kabelu 14mm, balení 100 ks | ks | 3000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
101 | K | Pol107 | PRICHYTKA 10mm 1-stranná příchytka pro pož. odolné trasy, pro prům. kabelu 10mm, balení 100 ks | ks | 900 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
102 | K | Pol108 | KABEL se zachováním funkčnosti při požáru 3x1.5 Hnědý kabel 3x1,5 RE P60-R | m | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
103 | K | Pol109 | EN54C-3A7 Spínaný zdroj, 27,6 V ss / 2,6 A (3 A krátkodobě) pro EPS, aku max. 2 x 7 Ah | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
| D | D5 | Dodávka NZS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
104 | K | Pol110 | Dig. vystupni modul, EN 54-16 - je to základní řídící jednotka systému NZS. Poskytuje rozhraní pro všechyn vstupní a výstupní moduly a přitom řídí a monitoruje linky reproduktorů. Odstup kanálu > 75 dB | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
105 | K | Pol111 | Vykon. zesil. 4x500W, 100V, EN54 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
106 | K | Pol112 | Dig. stan. hlas. EN54-16 pro hasiče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
107 | K | Pol113 | Síťová napájecí jednotka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
108 | K | Pol114 | System. komunikační jednotka, | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
109 | K | Pol115 | Univerzální modul rozhraní (UIM) se používá jako rozhraní pro připojení externích komponentů do ​systému NZS. vlastní dva analogové audio vstupy, dva analogové výstupy a 48 řídicích ​kontaktů. Monitorování zkratu a přerušení je možné aktivovat na 8 řídicí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
110 | K | Pol116 | Nouzový napaj. zdroj 24V-4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
111 | K | Pol117 | Akumulator 12V/105Ah | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
112 | K | Pol118 | Nástěný 4" reproduktor 6W, Citlivost dle EN 54-24, 1 W / 1 m 91 dB, VyzaĜovací úhel 175° (H), 174° (V) @ 1 kHz | ks | 164 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
113 | K | Pol119 | Zvukový projektor 20W, Citlivost dle EN 54-24, 1 W / 1 m 89 dB, Vyzařovací úhel 214° (H), 219° (V) @ 1 kHz | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
114 | K | Pol120 | Oboustr. zvukový projektor 20W, Citlivost dle EN 54-24, 1 W / 1 m 87 dB, VyzaĜovací úhel 214° (H), 219° (V) @ 1 kHz | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
115 | K | Pol121 | Sloupcový reproduktor 20W, Citlivost dle EN 54-24, 1 W / 1 m 91 dB, VyzaĜovací úhel 146° (H) / 87° (V) @ 1 kHz | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
116 | K | Pol122 | 5" Stropní reproduktor 6W, Citlivost dle EN 54-24, 1 W /1m 89 dB, VyzaĜovací úhel 180° @ 1kHz | ks | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
117 | K | Pol123 | KABEL se zachováním funkčnosti při požáru 2x1.5 Hnědý kabel 2x1,5 RE P60-R | m | 2050 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
118 | K | Pol107 | PRICHYTKA 10mm 1-stranná příchytka pro pož. odolné trasy, pro prům. kabelu 10mm, balení 100 ks | ks | 6150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
119 | K | Pol124 | Programování mikrofonního pultu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
120 | K | Pol125 | Propojení s jinýmy systémy | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
121 | K | Pol126 | Programování řídící jednotky | hod | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
122 | K | Pol127 | Připojení linek reproduktorů | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
123 | K | Pol128 | Systémové propojení prvků | hod | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
124 | K | Pol129 | 19' rozvaděč stojanový 42U/800x1000 s odnímatelnými bočnicemi typ , RAL7035 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
125 | K | Pol130 | Ventilační jednotka univerzální se 4 ventilátory do stropu nebo do podlahy | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
126 | K | Pol131 | Šedá 19' polička perforovaná 1U/450mm, max.nosnost 80kg, integrované podpěry | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
127 | K | Pol132 | Vertikální kabelový kanál - 1ks - 42U | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
128 | K | Pol133 | 19“ rozvodný panel 1U, 7x zásuvka dle ČSN, max. 16A, kabel 3 x 1,5 mm, délka 2m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
| D | D6 | UKS - Vnitřní rozvody učeben |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
129 | K | Pol134 | Rozvaděč pod stůl 15U, 600/600 uzamikatelný | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
130 | K | Pol135 | polička s perforací 1U/450mm, max. nosnost 20kg | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
131 | K | Pol136 | Základní napájecí panel PDU 6x230V | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
132 | K | Pol137 | Modulární neosazený patch panel 24 portů 1U | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
133 | K | Pol138 | Rychlozařezávací keystone CAT6a UTP RJ45 černý | ks | 336 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
134 | K | Pol139 | Instalační kabel CAT6a UTP PVC 305m/box | m | 5790 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
135 | K | Pol140 | Stíněná dvoulinka | m | 1320 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
136 | K | Pol141 | Optický HDMI kabel 2.1, 8K@60Hz,10m | ks | 105 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
137 | K | Pol142 | HDMI kabel 2.1, 8K@60Hz, 2m | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
138 | K | Pol143 | Zásuvka modulární pro 1 keystone pod omítku, bílá | ks | 147 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
139 | K | Pol144 | Zásuvka modulární pro 2 keystone pod omítku, bílá | ks | 84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
140 | K | Pol145 | Rychlozařezávací keystone CAT6a UTP RJ45 | ks | 336 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
141 | K | Pol146 | Zásuvka HDMI | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
142 | K | Pol147 | Zásuvka jack | ks | 126 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
143 | K | Pol148 | Patch kabel CAT6a UTP PVC 0,5m šedý, litá ochrana | ks | 336 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
144 | K | Pol149 | Kabel typu CYKY-J 4 x 1,5 mm? /C/ | m | 230 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
145 | K | Pol150 | Trubka ohebná 320N 32mm oranžová 50m s protahovacím drátem, Předpokládá se instalace do SDK příček a do betonových stropů při stavbě | m | 2800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
146 | K | Pol151 | Podlahový kanál 38x150 | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
147 | K | Pol152 | Podlahová krabice | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
148 | K | Pol153 | Elektroinstalační krabice typu KU68 ,šroubky | ks | 231 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
149 | K | Pol154 | Krabice přístrojová do betonu 71/90/70 | ks | 252 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
150 | K | Pol155 | Instalace do stolu | kpl | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
151 | K | Pol143 | Zásuvka modulární pro 1 keystone pod omítku, bílá | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
152 | K | Pol144 | Zásuvka modulární pro 2 keystone pod omítku, bílá | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
153 | K | Pol147 | Zásuvka jack | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
154 | K | Pol157 | Rychlozařezávací keystone CAT6a UTP RJ45 | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
155 | K | Pol139 | Instalační kabel CAT6a UTP PVC 305m/box | m | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
156 | K | Pol140 | Stíněná dvoulinka | m | 170 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
157 | K | Pol158 | Optický HDMI kabel 2.1, 8K@60Hz,15m | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
158 | K | Pol141 | Optický HDMI kabel 2.1, 8K@60Hz,10m | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
159 | K | Pol154 | Krabice přístrojová do betonu 71/90/70 | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
160 | K | Pol159 | Elektroinstalační krabice typu KU68 šroubky | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
161 | K | Pol160 | Trubka ohebná 320N 32mm oranžová 50m | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
| D | D8 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
162 | K | Pol161 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
163 | K | Pol162 | Revize PZTS a EKV | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
164 | K | Pol163 | Revize NZS | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
165 | K | Pol164 | Funkční zkouška EPS a revize | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
166 | K | Pol165 | Koordinační funkční zkouška (účast za SLB) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
167 | K | Pol166 | Doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
168 | K | Pol167 | Účast na kontrolním dni 18x | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
169 | K | Pol169 | Drobný spotřební a pomocný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
170 | K | Pol170 | Napojení na stávající systémy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
171 | K | Pol171 | Demontáž stávajícíh sytému | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
172 | K | Pol172 | Akustické měření srozumitelnosti | hod | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
| P |  | Poznámka k položce: uvedený počet hodin v položce je maximální práce budou prováděny na pokyn TDS a zapsané v SD | [14 empty] | P | 3
173 | K | Pol173 | Požární ucpávky | ks | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
174 | K | Pol174 | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -183008966
| P |  | Poznámka k položce: uvedený počet hodin v položce je maximální práce budou prováděny na pokyn TDS a zapsané v SD | [14 empty] | P | 3
175 | K | Pol175 | Stavební přípomoce pro slaboproud | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 369900262

## VO - Venkovní osvětlení
{031521d4-fe58-407d-b199-0d245f6e0cb7}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
VO - Venkovní osvětlení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Liberec |  |  | Datum: | 20. 11. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 64789659
|  | AKIA |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
definitivní povrchy jsou součástí stavby
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
VO - Venkovní osvětlení
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 20. 11. 2025
Zadavatel: |  |  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  | Projektant: | AKIA
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| Položka č. - EL - veškeré pol. obsahují i montáže | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
VO - Venkovní osvětlení
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 20. 11. 2025
Zadavatel: |  |  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  | Projektant: | AKIA
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | Položka č. | EL - veškeré pol. obsahují i montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | _0001VO | Sadové svítidlo venkovního osvětlení, LED 12W, IP66, Antracit, bar.teplota 3000 K _SV10 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | _0002VO | Sadový stožár 4 m | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | _0003VO | Elektrovýzbroj stožáru | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | _0004VO | Venkovní svítidlo – reflektor přisazený na fasádu, LED 15W, IP66, barva šedá, bar.teplota 3000K _SV11 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | _0005VO | Senzor soumraku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | _0006VO | Kabel CYKY 3x4 | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | _0007VO | Kabel CYKY 3x2,5 (vnitřní trasa) | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | _0008VO | Kabel CYKY 5x1,5 | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | _0009VO | Chránička 40 mm ohebná, korugovaná dvouplášťová | m | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | _0010VO | Zemnící vodič FeZn 10 mm | m | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | _0011VO | Svorka uzemnění | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | _0012VO | Vytýčení trasy v zastavěném terénu | km | 0.085 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | _0013VO | Výkop rýhy, 80x50 cm, tř.3, ruční, zásyp rýhy vč. zhutnění | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | _0014VO | Kabelové lože písek, zakrytí deskami | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | _0015VO | Uložení kabelu v chráničce | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | _0016VO | Základ stožáru AO, prostý beton | m3 | 1.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | _0019VO | Ukončení kabelů | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
18 | K | _0020VO | Revize el. zařízení | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: uvedený počet hodin v položce je maximální práce budou prováděny na pokyn TDS a zapsané v SD | [14 empty] | P | 1
19 | K | _0022VO | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
20 | K | _0023VO | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: uvedený počet hodin v položce je maximální práce budou prováděny na pokyn TDS a zapsané v SD | [14 empty] | P | 1

## VYT - Zařízení pro vytápění
{89122045-2615-434c-bef6-ab1b3854c51f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
VYT - Zařízení pro vytápění
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Liberec |  |  | Datum: | 20. 11. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 64789659
|  | AKIA |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
VYT - Zařízení pro vytápění
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 20. 11. 2025
Zadavatel: |  |  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  | Projektant: | AKIA
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 727 - Zdravotechnika - protipožární ochrana | [5 empty] | 0
| 731 - Ústřední topení, kotelny | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 736 - Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
VYT - Zařízení pro vytápění
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 20. 11. 2025
Zadavatel: |  |  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  | Projektant: | AKIA
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 17.3257 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 17.3257 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5536 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 63154533 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm | m | 296.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00037 | 0.1097 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -155578039
2 | M | 63154572 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm | m | 528 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.3432 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 486926639
3 | M | 63154022 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/50mm | m | 126 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00118 | 0.14868 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 914348246
| VV |  | 99+27 |  | 126 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | M | 63154030 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 64/60mm | m | 187 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0013 | 0.2431 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 934178193
| VV |  | 187 |  | 187 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | M | 63154032 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/60mm | m | 374 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.561 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1609763168
| VV |  | 374 |  | 374 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | M | 63154042 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/70mm | m | 132 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00215 | 0.2838 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -707491944
| VV |  | 132 |  | 132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | 63154050 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/80mm | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.0525 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 655700093
8 | M | 63154058 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 133/100mm | m | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0046 | 0.0506 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1092227204
| VV |  | 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | 631546200 | páska samolepící ALS šířka 50 mm, délka 50 m | kus | 70 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0047 | 0.329 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -278607485
10 | K | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 963.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.18314 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1559383021
11 | K | 713463212 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm | m | 708 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.19116 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -361805008
| VV |  | 187+374+132+15 |  | 708 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 713463213 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm | m | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00041 | 0.00451 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2117938585
13 | K | 713463215 | Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.0174 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2097801267
14 | K | 713463216 | Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.02 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1359021828
15 | K | 713463217 | Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 100 do 150 mm | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00061 | 0.0061 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -913215597
16 | K | 713491111 | Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm | m2 | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00105 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1485798900
17 | M | 5000 | Plech pozinkovaný 0,5mm | m2 | 20 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -742986075
18 | K | 713491112 | Montáž tepelné izolace oplechování pevné ohybů vnějšího obvodu do 500 mm | m2 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -6746854
19 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 5.1072 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1497536160
20 | K | 998713192 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 100 m | t | 5.1072 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1612770738
21 | M | 63154005 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm | m | 26.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.007656 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2096976651
| D | 727 | Zdravotechnika - protipožární ochrana |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | R1000 | Požární ucpávky trubní | ks | 90 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1170117749
| D | 731 | Ústřední topení, kotelny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.2 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | M | 304800501 | Plnění primárního systému MEG/voda do 30% - koncentrát | l | 200 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.2 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 569185999
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.3026 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 732111316 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00138 | 0.00276 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1611371045
25 | K | 732111318 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0017 | 0.0068 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 169265809
26 | K | 732111322 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 65 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00242 | 0.01452 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1705329515
27 | K | 732111325 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 80 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.007 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 853647249
28 | K | 732111332 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 125 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00836 | 0.01672 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 991023741
29 | K | 732112142 | Rozdělovač sdružený hydraulický DN 150 přírubový | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.14429 | 0.14429 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 461181514
30 | K | 732199100 | Montáž a dodávka orientačních štítků | soubor | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00114 | 0.0684 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1612334073
31 | K | 732211116 | Ohřívač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem PN 0,6/1,0 o objemu 300 l v.pl. 1,50 m2 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.12568 | 0.25136 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 532906548
32 | K | 732211238 | Ohřívač stacionární zásobníkový se dvěma výměníky PN 1,0/1,0 o objemu 750 l v.pl. 2,4 m2/2,4 m2 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.25186 | 0.50372 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1436190658
33 | K | 732219315 | Montáž ohříváku vody stojatého PN 0,6/0,6,PN 1,6/0,6 o obsahu 1000 litrů | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01023 | 0.02046 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1586675807
34 | K | 732331108 | Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladící soustavu s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 100 l | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01507 | 0.01507 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1485825888
35 | K | 732331778 | Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00075 | 0.00075 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 912885137
36 | K | 732421406 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 5,7 m3/h PN 10 pro vytápění | soubor | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00788 | 0.08668 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -882602140
37 | K | 732421415 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 4,5 m3/h PN 10 pro vytápění | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00608 | 0.02432 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 131845057
38 | K | 732421419 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 8,0 m průtok 4,0 m3/h PN 10 pro vytápění | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00788 | 0.01576 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1655169090
39 | K | 732421453 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlak do 6,0 m průtok 4,5 m3/h PN 10 pro vytápění | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00659 | 0.01318 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1746565883
40 | K | 732421472 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlak do 8,0 m průtok 5,0 m3/h PN 10 pro vytápění | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00659 | 0.00659 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1127280912
41 | K | 732421474 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlak do 10,0 m průtok 4,5 m3/h PN 10 pro vytápění | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00659 | 0.01318 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1800694647
42 | K | 732422203 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 32 výtlak do 12 m průtok 12 m3/h jednodílné pro vytápění | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.02044 | 0.04088 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -593223758
43 | K | 732422216 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 40 výtlak do 12 m průtok 18 m3/h jednodílné pro vytápění | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.02224 | 0.02224 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1360299341
44 | K | 732429212 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25 | soubor | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00068 | 0.01156 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 807747120
45 | K | 732429215 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 32 | soubor | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00119 | 0.00595 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 512302391
46 | K | 732429221 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 32 jednodílné | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00344 | 0.00688 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1508296294
47 | K | 732429223 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 40 jednodílné | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00354 | 0.00354 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1714273179
48 | K | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 1.3026 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -200637987
49 | K | 998732193 | Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro strojovny za zvětšený přesun do 500 m | t | 1.3026 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2104999039
50 | M | R10008 | Kompaktní ultrazvukový měřič tepla heatsonic 25m3/h komplet včetně čidel a jímek | ks | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 473536436
51 | M | R10009 | Kompaktní ultrazvukový měřič tepla heatsonic 40m3/h komplet včetně čidel a jímek | ks | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2069176187
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9.1473 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 733111103 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00148 | 0.0814 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -819272501
| VV |  | 50*1,1 |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 733111104 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 44 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00189 | 0.08316 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 63945014
| VV |  | 40*1,1 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 733111105 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 307.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00284 | 0.8733 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -44082880
55 | K | 733111106 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 | m | 159 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00367 | 0.58353 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1666590731
56 | K | 733111107 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 | m | 99 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00428 | 0.42372 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -548483669
| VV |  | (10+30+30+20)*1,1 |  | 99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 733111108 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 | m | 187 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00594 | 1.1108 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2127218810
| VV |  | (15+25+20+20+20+20+50)*1,1 |  | 187 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 733113113 | Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15 | kus | 306 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -555011798
59 | K | 733113115 | Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25 | kus | 34 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 578698142
| VV |  | 17+17 |  | 34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 733113117 | Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 40 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1215703045
61 | K | 733113118 | Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 50 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1279740238
62 | K | 733121122 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 76x3,2 mm | m | 379 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0073 | 2.7667 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 347572834
63 | K | 733121125 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 89x3,6 mm | m | 132 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00809 | 1.0679 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48584193
| VV |  | 120*1,1 |  | 132 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 733121128 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 108x4,0 mm | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01131 | 0.16965 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1614030495
65 | K | 733121133 | Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 133x4,0 mm | m | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01714 | 0.18854 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1604720598
| VV |  | 10*1,1 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 733122222 | Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 15x1,2 mm | m | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0275 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 395184473
| VV |  | 50*1,1 |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 733122223 | Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 18x1,2 mm | m | 39.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00061 | 0.024156 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2111021458
| VV |  | 36*1,1 |  | 39.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 733122224 | Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 22x1,5 mm | m | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00094 | 0.03102 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -504407544
| VV |  | 30*1,1 |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 733122225 | Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 28x1,5 mm | m | 66 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00118 | 0.07788 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1980323737
| VV |  | 60*1,1 |  | 66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 733131133 | Kompenzátor pro ocelové potrubí pryžový DN 50 PN 16 do 100°C přírubový | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01182 | 0.04728 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -665675025
71 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40 | m | 858.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1885422232
72 | K | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 do 50 | m | 187 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 314587403
| VV |  | 187 |  | 187 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 60,3x2,9 do 89x5,0 | m | 511 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -856347824
74 | K | 733190232 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 89x5,0 do 133x5,0 | m | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -125471104
| VV |  | 15+11 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 733391101 | Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0 | m | 3281.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1154829734
76 | K | 733391102 | Zkouška těsnosti potrubí plastové D přes 32x3 do 50x4,6 | m | 170.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 123215443
77 | K | 733811241 | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm | m | 226.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.024926 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 637311419
| VV |  | 55+44+55+39,6+33 |  | 226.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 733811252 | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm | m | 915.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.21965 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1400761778
79 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 18.2945 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94528935
80 | K | 998733193 | Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro rozvody potrubí za zvětšený přesun do 500 m | t | 18.2945 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -114698241
81 | K | R733322102 | Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou plastovou objímkou D 16x2 | m | 2063.6 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.8048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1708980769
82 | K | R733322104 | Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou plastovou objímkou D 22x3 | m | 404.8 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.15787 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48683873
83 | K | R733322105 | Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou plastovou objímkou D 26x3 | m | 284.9 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.11111 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1239732064
84 | K | R733322106 | Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou plastovou objímkou D 32x3 | m | 528 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.20592 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 69055586
85 | K | R733322107 | Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou plastovou objímkou D 40x3,5 | m | 143 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.05577 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2129403776
86 | K | R733322108 | Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou plastovou objímkou D 50x3,5 | m | 27.5 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.010725 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1876598929
| VV |  | (25)*1,1 |  | 27.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2379 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
87 | K | 734109215 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65 | soubor | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00939 | 0.15024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -464801727
| VV |  | 10+3+3 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 734109216 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 80 | soubor | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01149 | 0.05745 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1453027082
89 | K | 734109218 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 125 | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01736 | 0.06944 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -735733928
90 | K | 734163427 | Filtr DN 65 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.02525 | 0.07575 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 807566020
91 | K | 734163428 | Filtr DN 80 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.02974 | 0.02974 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2003425788
92 | K | 734163430 | Filtr DN 125 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.05731 | 0.05731 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -822268477
93 | K | 734172114 | Mezikus přírubový bez protipřírub z ocelových trubek hladkých jednoznačný DN 50 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00866 | 0.00866 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 628614089
94 | K | 734172117 | Mezikus přírubový bez protipřírub z ocelových trubek hladkých jednoznačný DN 80 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01626 | 0.03252 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 569003398
95 | K | 734192316 | Klapka přírubová zpětná DN 65 PN 16 do 100°C samočinná | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01693 | 0.05079 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 422244220
96 | K | 734192317 | Klapka přírubová zpětná DN 80 PN 16 do 100°C samočinná | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.02121 | 0.02121 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1068331586
97 | K | 734193115 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01159 | 0.09272 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1577914205
98 | K | 734193116 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.01467 | 0.04401 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1030783086
99 | K | 734193118 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 125 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.02258 | 0.06774 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 891072061
100 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 130 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.0117 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 207073565
101 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 341 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.02728 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -549690002
102 | K | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1031894971
103 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 51 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00714 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -517615011
| VV |  | 8+2+2+4+10+10+10+5 |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00441 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1062468594
105 | K | 734209117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00576 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1073475976
| VV |  | 4+2+2+8+1+4++3 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 734209118 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 | kus | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.00693 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -511750014
| VV |  | 4+1+6+2+2+1+2+1+2 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 734211127 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles | kus | 64 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.01728 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 726419757
108 | K | 734221552 | Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.00145 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1663964036
109 | K | 734221682 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK | kus | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0063 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 938133298
110 | K | 734242412 | Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.0013 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1811486044
111 | K | 734242413 | Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.00144 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1022062206
112 | K | 734242414 | Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00053 | 0.0053 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 757733655
113 | K | 734242415 | Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 0.00116 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2131748414
114 | K | 734242416 | Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0035 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1747114053
115 | K | 734242417 | Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00078 | 0.0039 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -847151464
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 734261403 | Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK | kus | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0119 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1945036622
117 | K | 734261403M | Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu MM | kus | 17 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0119 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -586704080
118 | K | 734261417 | Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.0012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1793122374
119 | K | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový | kus | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.0132 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1125247638
120 | K | 734291253 | Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1/2 PN 16 do 160°C s vnitřními závity | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.00076 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -769420623
121 | K | 734291254 | Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 3/4 PN 16 do 160°C s vnitřními závity | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.00132 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1100935347
122 | K | 734291255 | Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 PN 16 do 160°C s vnitřními závity | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00057 | 0.00285 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 373794697
123 | K | 734291256 | Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/4 PN 16 do 160°C s vnitřními závity | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00114 | 0.00114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1244013252
124 | K | 734291257 | Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/2 PN 16 do 160°C s vnitřními závity | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00124 | 0.00372 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1400529598
125 | K | 734291258 | Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 2 PN 16 do 160°C s vnitřními závity | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00173 | 0.00519 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1986007128
126 | K | 734292713 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 134 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.02814 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1939358677
127 | K | 734292714 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00816 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -926208425
| VV |  | 8+16 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 734292715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1691089257
| VV |  | 8+2+2+4+10+10 |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0126 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1150586756
130 | K | 734292717 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00107 | 0.01712 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1701595356
| VV |  | 4+2+2+8 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
131 | K | 734292718 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00168 | 0.02184 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1399888302
| VV |  | 4+1+6+2 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 734295021 | Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třícestný G 3/4" kv4 se servomotorem | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00145 | 0.00145 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -893541958
133 | K | 734295024 | Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třícestný G 6/4" kv25 se servomotorem | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00377 | 0.00377 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -974961554
134 | K | 734411101.IVR | Teploměr technický IVAR.TP 120 A s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm | kus | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.0156 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1139146995
135 | K | 734411103 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00054 | 0.00324 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1943938348
136 | K | 734411601 | Ochranná jímka se závitem do G 1 | kus | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00312 | 0.11232 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1717131292
137 | K | 734421101 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení | kus | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.04116 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1173293237
138 | K | 734424101 | Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C | kus | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00075 | 0.021 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -993219668
139 | K | 734494121 | Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm | kus | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00051 | 0.01428 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2136891533
140 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 2.4758 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 172871022
141 | K | 998734193 | Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro armatury za zvětšený přesun do 500 m | t | 2.4758 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1551980692
142 | M | R800500 | Tlakově chráněný regulační ventil AB-QM 10 s pohonem | ks | 31 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2045032356
143 | M | R800501 | Tlakově chráněný regulační ventil AB-QM 15 s pohonem | ks | 3 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1167077877
144 | M | R800502 | Tlakově chráněný regulační ventil AB-QM 20 s pohonem | ks | 4 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -394296761
145 | M | R800504 | Tlakově chráněný regulační ventil AB-QM 32 s pohonem | ks | 2 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 818789518
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
146 | M | R800600 | Tlaková flexibilní hacice nerezová DN15/1000 | ks | 204 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1871860581
| VV |  | 8+62+62+58+14 |  | 204 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
147 | M | R800505 | Tlakově chráněný regulační ventil AB-QM 40 s pohonem | ks | 4 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2091652593
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.4261 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
148 | K | 735152573 | Otopné těleso panelové VK8 Plan dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 1007 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.02176 | 0.02176 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1035323876
149 | K | 735152577 | Otopné těleso panelové VK8 Plan dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0348 | 0.0348 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1503730262
150 | K | 735152579 | Otopné těleso panelové VK8 Plan dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.04132 | 0.04132 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1879341689
151 | K | 735152678 | Otopné těleso panelové VK8 Plan třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1100 mm výkon 2647 W | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0622 | 0.1244 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1684816246
152 | K | 735159120 | Montáž otopných těles panelových jednořadých dl přes 1500 do 2340 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1603125238
153 | K | 735159220 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1140 do 1500 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1427834999
154 | K | 735159230 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1500 do 1980 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -391333561
155 | K | 735159320 | Montáž otopných těles panelových třířadých dl přes 1140 do 1500 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 525744559
156 | K | 735160121 | Otopné těleso trubkové teplovodní výška/délka 1 220/450 mm | kus | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0083 | 0.1411 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 208197612
157 | K | 735164511 | Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm | kus | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 373930842
158 | K | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 153 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 667239538
159 | K | 735191910 | Napuštění vody do otopných těles | m2 | 1398 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1154912551
160 | K | 998735101 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | t | 2.8522 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1726866431
161 | K | 998735193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 500 m | t | 2.8522 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2008790927
162 | K | R60001 | Dodávka a montáž panel sálavý nástěnný s termostatem 300W | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 225643089
163 | K | R735152677 | Otopné těleso panelové VK8 Plan třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 2406 W | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.058 | 0.058 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -769339174
164 | K | R735152281 | Otopné těleso panel VK8 Plan jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1600 mm výkon 1603 W | kus | 2 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.035 | 0.07 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 219167934
165 | K | R735152577 | Otopné těleso panelové VK8 Plan dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W | kus | 3 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0348 | 0.1044 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 711653947
166 | K | R735152579 | Otopné těleso panelové VK8 Plan dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.04132 | 0.04132 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1876800896
167 | K | R735152580 | Otopné těleso panelové VK8 Plan dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 W | kus | 4 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.04784 | 0.19136 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1729703794
168 | K | R735152678 | Otopné těleso panelové VK8 Plan třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1100 mm výkon 2647 W | kus | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0622 | 0.0622 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -896577231
169 | K | R735221744 | Registr trubkový hladký obloukový DN 80 pětiramenný délka 4000 mm | soubor | 2 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.13813 | 0.27626 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1522188313
170 | K | R735223742 | Registr trubkový hladký rámový DN 80 pětipramenný délka 2000 mm | soubor | 3 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.0864 | 0.2592 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1671999836
| D | 736 | Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.3967 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
171 | K | 736110261 | Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové výšky 31 mm | m2 | 38 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00121 | 0.04598 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1996279504
172 | K | 736110302 | Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen se zvýšenou teplotní odolností a kyslíkovou bariérou PE-RT 16x2,0 mm pro systémovou desku rozteč 150 mm | m | 400 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.04 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1357112204
173 | K | 736110324 | Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen se zvýšenou teplotní odolností a kyslíkovou bariérou PE-RT 20x2,0 mm pro systémovou desku rozteč 250 mm | m | 305.52 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.039718 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -812949516
| VV |  | 38*6,7*1,2 |  | 305.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
174 | K | 736110651 | Podlahové vytápění - krycí a separační PE fólie | m2 | 800 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.2 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1043081673
175 | K | 736110652 | Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás samolepící s folií | m | 900 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.054 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1087694818
176 | K | 736110653 | Podlahové vytápění - ochranná trubka potrubí podlahového topení | m | 450 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1878635072
177 | K | 736110654 | Podlahové vytápění - středový (spárový) dilatační profil | m | 650 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.039 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -788990036
178 | K | 736111004 | Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry pětiokruhový | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0042 | 0.0042 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -455104370
179 | K | 736111112 | Podlahové vytápění - skříň nástěnná pro rozdělovač s 2-6 okruhy | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.0092 | 0.0092 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1458175924
180 | M | R6000 | Průmyslový rozdělovač podlahového vytápění vč příslušenství | ks | 1 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1359808710
181 | K | R736000 | Podlahové vytápění - průmyslové podlahové vytápění shromažďovacího prostoru tracker systém R250 | m2 | 760 |  | 0 | CS vlastní |  | základní |  | 0 | 0.00121 | 0.9196 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -440170635
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.06152 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
182 | K | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0084 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -26615930
183 | K | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí | m2 | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1547851926
184 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1296283012
185 | K | 783614551 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 851 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.01702 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1905099947
186 | K | 783614561 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm | m | 526 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.02104 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1529621913
187 | K | 783614571 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 100 do DN 150 mm | m | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00066 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -650785910
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
188 | K | HZS1301 | Hodinová zúčtovací sazba zedník | hod | 300 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 807667681
| P |  | Poznámka k položce: koordinace a přípomoce uvedený počet hodin v položce je maximální práce budou prováděny na pokyn TDS a zapsané v SD | [14 empty] | P | 1
189 | K | HZS2221 | Hodinová zúčtovací sazba topenář | hod | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -818539950
| P |  | Poznámka k položce: koordinace s ostatními profesemi uvedený počet hodin v položce je maximální práce budou prováděny na pokyn TDS a zapsané v SD | [14 empty] | P | 1
190 | K | HZS4211 | Hodinová zúčtovací sazba revizní technik topná zkouška | hod | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1481381381
| P |  | Poznámka k položce: uvedený počet hodin v položce je maximální práce budou prováděny na pokyn TDS a zapsané v SD | [14 empty] | P | 1

## VZT - Vzduchotechnika
{5ee9db5d-95a0-4df6-96c3-9f8a06f13372}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
VZT - Vzduchotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Liberec |  |  | Datum: | 20. 11. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 64789659
|  | AKIA |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
VZT - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 20. 11. 2025
Zadavatel: |  |  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  | Projektant: | AKIA
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Luberec TUL VZDT | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
VZT - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 20. 11. 2025
Zadavatel: |  |  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  | Projektant: | AKIA
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | D1 | Luberec TUL VZDT |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol245 | Buňka tlumiče hluku 500x200 mm dl. 1 m, buňka tvořena z pozinkovaného plechu s absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média netkanou kašírovanou textílií, buňka osazen náběhy na obou koncích | ks | 277 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1640120150
2 | K | Pol246 | Buňka tlumiče hluku 500x200 mm dl. 1,5 m, buňka tvořena z pozinkovaného plechu s absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média netkanou kašírovanou textílií, buňka osazen náběhy na obou koncích | ks | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2060311157
3 | K | Pol249 | Kruhový tlumič hluku d160 mm dl. 0,9 m, tlumič z pozinkovaného plechu s absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média netkanou kašírovanou textílií a perforovaným plechem | ks | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 730628397
4 | K | Pol259 | Ruční regulační klapka kruhová d100 mm | ks | 53 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -299035668
5 | K | Pol260 | Ruční regulační klapka kruhová d160 mm | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 847577710
6 | K | Pol269 | Ocelové pozikované čtyřhranné potrubí spojované na příruby - tvarovky | m2 | 953 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1943845316
7 | K | Pol270 | Ocelové pozikované čtyřhranné potrubí spojované na příruby - přímé trouby | m2 | 3445 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 959979243
8 | K | Pol271 | Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d100 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek | m | 561 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -33102391
9 | K | Pol272 | Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d125 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek | m | 397 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1790097229
10 | K | Pol273 | Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d160 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek | m | 534 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1593755824
11 | K | Pol274 | Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d200 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek | m | 346 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1991997306
12 | K | Pol275 | Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d225 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek | m | 264 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1285684366
13 | K | Pol276 | Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d250 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek | m | 418 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2124323719
14 | K | Pol279 | Al hadice d100 mm vč. 25-ti mm tepelně hlukové izolace | m | 295 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1930943323
15 | K | Pol280 | Al hadice d125 mm vč. 25-ti mm tepelně hlukové izolace | m | 185 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -178543831
16 | K | Pol281 | Al hadice d160 mm vč. 25-ti mm tepelně hlukové izolace | m | 66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -185694339
17 | K | Pol282 | Al hadice d200 mm vč. 25-ti mm tepelně hlukové izolace | m | 175 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -973995340
18 | K | Pol284 | Ohebný tlumič hluku d100 mm tvořený z vnitřní hadice z netkané textílie dl. 1 m, tepelně hlukovou izolací 25 mm překrytou vnějším pláštěm z laminovaného hliníku, připojovací hrdla z pozinkovaného plechu | ks | 66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -172168987
19 | K | Pol285 | Ohebný tlumič hluku d125 mm tvořený z vnitřní hadice z netkané textílie dl. 1 m, tepelně hlukovou izolací 25 mm překrytou vnějším pláštěm z laminovaného hliníku, připojovací hrdla z pozinkovaného plechu | ks | 39 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 511114404
20 | K | Pol286 | Ohebný tlumič hluku d160 mm tvořený z vnitřní hadice z netkané textílie dl. 1 m, tepelně hlukovou izolací 25 mm překrytou vnějším pláštěm z laminovaného hliníku, připojovací hrdla z pozinkovaného plechu | ks | 54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1193905748
21 | K | Pol289 | Talířový ventil kovový d100 mm | ks | 87 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1865182265
22 | K | Pol290 | Talířový ventil kovový d125 mm | ks | 67 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -945170890
23 | K | Pol291 | Talířový ventil kovový d160 mm | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1827375461
24 | K | Pol292 | Talířový ventil kovový d200 mm | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -682526571
25 | K | Pol312 | Ukončení potrubí sítem 20x20 mm | m2 | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 717306244
26 | K | Pol314 | Izolace potrubí tepelně hluková minerální vatou tl. 25 mm opatřené Al polepem, reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 A2-s1,d0 | m2 | 240 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2130719770
27 | K | Pol315 | Izolace potrubí tepelně hluková minerální vatou tl. 60 mm opatřené Al polepem, reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 A2-s1,d1 | m2 | 1393 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 725078926
28 | K | Pol317 | Požární izolace potrubí EI30 oboustraná typ B | m2 | 1102 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1826749446
29 | K | Pol318 | Požární izolace potrubí pro předsazené klapky dle požadavků a certifikace dodavatele požární klapky | m2 | 49 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -176777383
30 | K | Pol328 | Vzduchotechnická sestavná jednotka zdravotnických učeben | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1725047342
| P |  | Poznámka k položce: Vzduchotechnická sestavná jednotka zdravotnických učeben ve stojatém (komory nad sebou) vnitřním provedení o výkonu min. 2300 m³/h při 300 Pa, rychlost ve volném průřezu jednotky max. 1,7 m/s, jednotka vybavena deskovým protiproudým rekuperátorem s by-passem, teplotní účinnost rekuperátoru zima min. 88%, ohřev zajištěn teplovodním ohřívačem o výkonu max. 5,8 kW o teplotním spádu média 70/50°C, průtok topného média min. 0,255 m³/h při tlakové ztrátě max. 5,1 kPa, výstupní teplota vzduchu 20°C, vyměník 1-řadý hliníkový s roztečí lamel max. 3,5 mm s měděným potrubím Cu1/2''-0,35, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH, chlazení zajištěno vodním chladičem o výkonu max. 2,4 kW o teplotním spádu média 7/13°C, průtok chladícího média min. 0,338 m³/h při tlakové ztrátě max. 8,96 kPa, výstupní teplota vzduchu 24°C, vyměník 1-řadý hliníkový s roztečí lamel max. 2,5 mm s měděným potrubím Cu1/2''-0,35, materiál rámu výměníku, vany odvodu kondenzátu a celkové vestavby nerez AISI304, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH umístěný v samostatné komoře v jednotce jako ochrana proti působení vnějších vlivů, jednostupňová filtrace kapsovými filtry třídy M5 (ISO ePM 10 >60%) na odtahu a F7 (ePM1 60%) na přívodu, EC ventilátory o max. příkonu 5 kW 3x400 V, SFPVAHU = 2018 W/m³s, jednotka splňuje Eco-design 2018 dle směrnice EU 1253/2014, plášť jednotky opatřen tepelnou izolací tloušťky min. 50 mm bočních panelů a min. 60 mm spodních a horních panelů, vlastnosti opláštění dle ČSN EN 1886: mechanická stabilita D1 (M), netěsnost pláště L1 (M), netěsnost pláště L2 (R @+400Pa), netěsnost mezi rámem a filtrem <0,5% (F9), termická izolace T2, faktor tepelných mostů TB2, povrchová úprava plechu panelu vnitřního pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m², korozivní odolnost pro prostředí C2 dle ČSN EN ISO 14713, povrchová úprava plechu vnějšího pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m² + polyesterový lak 25 hm (korozivní odolnost RC3), korozivní odolnost pro prostředí C3 dle ČSN EN ISO 147713, na hrdlech vedeného do venkovního prostředí osazeny uzavírací klapky se servopohony, jednotka dodána vč. zápachových uzávěrek, jednotka dodána bez regulace dodávanou výrobcem jednotky, regulaci zajišťuje samostatný nadřazený systém MaR, akustické parametry jednotky: sání přívodní sekce max. 61 dB(A), výtlak přívodní sekce max. 79 dB(A),o okolí přívodní sekce max. 51 dB(A), sání odvodní sekce max. 63 dB(A), výtlak odvodní sekce max. 80 dB(A), do okolí odvodní sekce max. 50 dB(A), výpočtový software výrobce pro návrh VZT jednotky validován nezávislou autoritou, energetická třída jednotky validována na A+, jednotky vyráběny a vyvinuty v souladu s certifikovaným systémem řízení jakosti jakosti ISO 9001:2015, rozměry jednotky max. VxDxŠ 1520x3713x765 mm, hmotnost jednotky max. 637 kg | [14 empty] | P | 1
31 | K | Pol329 | Kazetový čtyřtrubkový fancoil, rozměry fancoilu 584x584x305 mm, hmotnost fancoilu 22 kg, fancoil vybaven vysoceúčinným EC ventilátorem, čerpadlem kondenzátu a hrdlem pro připojení čerstvého vzduchu, fancoil řízen z nadřazeného systému MaR, chladící teplot | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1607058825
| P |  | Poznámka k položce: Kazetový čtyřtrubkový fancoil, rozměry fancoilu 584x584x305 mm, hmotnost fancoilu 22 kg, fancoil vybaven vysoceúčinným EC ventilátorem, čerpadlem kondenzátu a hrdlem pro připojení čerstvého vzduchu, fancoil řízen z nadřazeného systému MaR, chladící teplotní spád 7/13°C, topný teplotní spád 70/50°C Výkonové parametry: Typ 624 - topný výkon při 5.ot 2,61 kW, průtok média 0,102 m³/h při tlakové ztrátě 4,6 kPa - chladící výkon při 5.ot 1,87 kW, průtok média 0,239 m³/h při tlakové ztrátě 4,7 kPa - akustický výkon 5.ot 59 dB(A), 4.ot 51 dB(A), 3.ot 47 dB(A), 2.ot 42 dB(A), 1.ot 35 dB(A) | [14 empty] | P | 1
32 | K | Pol330 | Kazetový čtyřtrubkový fancoil, rozměry fancoilu 584x584x305 mm, hmotnost fancoilu 22 kg, fancoil vybaven vysoceúčinným EC ventilátorem, čerpadlem kondenzátu a hrdlem pro připojení čerstvého vzduchu, fancoil řízen z nadřazeného systému MaR, chladící teplot | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1241676489
| P |  | Poznámka k položce: Kazetový čtyřtrubkový fancoil, rozměry fancoilu 584x584x305 mm, hmotnost fancoilu 22 kg, fancoil vybaven vysoceúčinným EC ventilátorem, čerpadlem kondenzátu a hrdlem pro připojení čerstvého vzduchu, fancoil řízen z nadřazeného systému MaR, chladící teplotní spád 7/13°C, topný teplotní spád 70/50°C Výkonové parametry: Typ 634 - topný výkon při 5.ot 3,03 kW, průtok média 0,125 m³/h při tlakové ztrátě 6 kPa - chladící výkon při 5.ot 3,59 kW, průtok média 0,473 m³/h při tlakové ztrátě 10,6 kPa - akustický výkon 5.ot 62 dB(A), 4.ot 58 dB(A), 3.ot 51 dB(A), 2.ot 48 dB(A), 1.ot 45 dB(A) | [14 empty] | P | 1
33 | K | Pol331 | Požární klapka 250x355 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového p | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1822933443
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka 250x355 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého elektrického nebo teplného povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky, po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, spouštěcí mechanismus klapky bude vybaven servopohonem 230 V s pružinou a termoelektrickým čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu, klapka zapravena dle podkladů výrobce | [14 empty] | P | 1
34 | K | Pol332 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu d100 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -713121357
| P |  | Poznámka k položce: Regulátor variabilního průtoku vzduchu d100 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání diference tlaku u regulátorů pro nízké rychlosti 0,2-6 m/s bude zajištěno na listu klapky diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen akustickou izolací, řízení bude řešeno na základě požadavků nadřazené regulace viz samostatná dokumentace MaR po komunikačním protokolu Modbus | [14 empty] | P | 1
35 | K | Pol333 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu d125 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1830914027
| P |  | Poznámka k položce: Regulátor variabilního průtoku vzduchu d125 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání diference tlaku u regulátorů pro nízké rychlosti 0,2-6 m/s bude zajištěno na listu klapky diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen akustickou izolací, řízení bude řešeno na základě požadavků nadřazené regulace viz samostatná dokumentace MaR po komunikačním protokolu Modbus | [14 empty] | P | 1
36 | K | Pol334 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu d160 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 896174412
| P |  | Poznámka k položce: Regulátor variabilního průtoku vzduchu d160 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání diference tlaku u regulátorů pro nízké rychlosti 0,2-6 m/s bude zajištěno na listu klapky diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen akustickou izolací, řízení bude řešeno na základě požadavků nadřazené regulace viz samostatná dokumentace MaR po komunikačním protokolu Modbus | [14 empty] | P | 1
37 | K | Pol335 | Přívodní tryskový difuzor s nastavitelnými tryskami v úhlu 360°, d125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -773638949
| P |  | Poznámka k položce: Přívodní tryskový difuzor s nastavitelnými tryskami v úhlu 360°, difuzor dodán vč. plenumboxu s regulační klapkou a odběrem tlaku pro měření průtoku, připojovací rozměr difuzoru d125 mm, vybaven 16-ti tryskami, difuzor čtvercový určený pro instlaci do podhledu | [14 empty] | P | 1
38 | K | Pol336 | Přívodní tryskový difuzor s nastavitelnými tryskami v úhlu 360°, d250 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 917899145
| P |  | Poznámka k položce: Přívodní tryskový difuzor s nastavitelnými tryskami v úhlu 360°, difuzor dodán vč. plenumboxu s regulační klapkou a odběrem tlaku pro měření průtoku, připojovací rozměr difuzoru d250 mm, vybaven 49-ti tryskami, difuzor čtvercový určený pro instlaci do podhledu | [14 empty] | P | 1
39 | K | Pol337 | Vzduchotechnická sestavná jednotka knihovny západ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1482292417
| P |  | Poznámka k položce: Vzduchotechnická sestavná jednotka knihovny západ v ležatém (komory vedle sebe) venkovním provedení o výkonu min. 9875 m³/h při 300 Pa, rychlost ve volném průřezu jednotky max. 2,6 m/s, jednotka vybavena rotačním sorpčním rekuperátorem, rekuperátor vybaven krokovým motorem příkon 230 V 2,4 A, teplotní účinnost rekuperátoru zima min. 84%, vlhkostní účinnost rekuperátoru zima min. 87%, ohřev zajištěn teplovodním ohřívačem o výkonu max. 50,1 kW o teplotním spádu média 70/50°C, průtok topného média min. 2,19 m³/h při tlakové ztrátě max. 8,76 kPa, výstupní teplota vzduchu 32°C, vyměník 2-řadý hliníkový s roztečí lamel max. 2,8 mm s měděným potrubím Cu1/2''-0,35, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH umístěný v samostatné komoře v jednotce jako ochrana proti působení vnějších vlivů, chlazení zajištěno vodním chladičem o výkonu 51,7 kW o teplotním spádu média 7/13°C, průtok chladícího média 7,4 m³/h při tlakové ztrátě 19,46 kPa, výstupní teplota vzduchu 18°C, vyměník 5-řadý hliníkový s roztečí lamel 3,1 mm s měděným potrubím Cu1/2''-0,35, materiál rámu výměníku, vany odvodu kondenzátu a celkové vestavby nerez AISI304, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH umístěný v samostatné komoře v jednotce jako ochrana proti působení vnějších vlivů, jednotka vybavena směšovací komorou s cirkulační klakou, jednostupňová filtrace kapsovými filtry třídy M5 (ISO ePM 10 >60%) na odtahu a F7 (ePM1 60%) na přívodu, EC ventilátory o max. příkonu 8 kW 3x400 V, SFPVAHU = 1711 W/m³s, jednotka splňuje Eco-design 2018 dle směrnice EU 1253/2014, plášť jednotky opatřen tepelnou izolací tloušťky min. 50 mm bočních panelů a min. 60 mm spodních a horních panelů, vlastnosti opláštění dle ČSN EN 1886: mechanická stabilita D1 (M), netěsnost pláště L1 (M), netěsnost pláště L2 (R @+400Pa), netěsnost mezi rámem a filtrem <0,5% (F9), termická izolace T2, faktor tepelných mostů TB2, povrchová úprava plechu panelu vnitřního pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m², korozivní odolnost pro prostředí C2 dle ČSN EN ISO 14713, povrchová úprava plechu vnějšího pláště VZT jednotek a stříšky z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m² + polyesterový lak 25 hm (korozivní odolnost RC3), korozivní odolnost pro prostředí C3 dle ČSN EN ISO 147713, na hrdlech vedeného do venkovního prostředí osazeny uzavírací klapky se servopohony, jednotka dodána vč. zápachových uzávěrek, jednotka dodána bez regulace dodávanou výrobcem jednotky, regulaci zajišťuje samostatný nadřazený systém MaR, akustické parametry jednotky: sání přívodní sekce max. 60 dB(A), výtlak přívodní sekce max. 81 dB(A), do okolí přívodní sekce max. 54 dB(A), sání odvodní sekce max. 67 dB(A), výtlak odvodní sekce max. 72 dB(A), do okolí odvodní sekce max. 52 dB(A), výpočtový software výrobce pro návrh VZT jednotky validován nezávislou autoritou, energetická třída jednotky validována na A+, jednotky vyráběny a vyvinuty v souladu s certifikovaným systémem řízení jakosti jakosti ISO 9001:2015, jednotka osazena na ocelovou kci, která bude dodávkou stavby, rozměry jednotky max. VxDxŠ 1930x5291x1924 mm, hmotnost jednotky max. 1845 kg | [14 empty] | P | 1
40 | K | Pol338 | Vzduchotechnická sestavná jednotka knihovny východ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2038574022
| P |  | Poznámka k položce: Vzduchotechnická sestavná jednotka knihovny východ v ležatém (komory vedle sebe) venkovním provedení o výkonu min. 9875 m³/h při 300 Pa, rychlost ve volném průřezu jednotky max. 2,6 m/s, jednotka vybavena rotačním sorpčním rekuperátorem, rekuperátor vybaven krokovým motorem příkon 230 V 2,4 A, teplotní účinnost rekuperátoru zima min. 84%, vlhkostní účinnost rekuperátoru zima min. 87%, ohřev zajištěn teplovodním ohřívačem o výkonu max. 50,1 kW o teplotním spádu média 70/50°C, průtok topného média min. 2,19 m³/h při tlakové ztrátě max. 8,76 kPa, výstupní teplota vzduchu 32°C, vyměník 2-řadý hliníkový s roztečí lamel max. 2,8 mm s měděným potrubím Cu1/2''-0,35, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH umístěný v samostatné komoře v jednotce jako ochrana proti působení vnějších vlivů, chlazení zajištěno vodním chladičem o výkonu max. 51,7 kW o teplotním spádu média 7/13°C, průtok chladícího média min. 7,4 m³/h při tlakové ztrátě max. 19,46 kPa, výstupní teplota vzduchu 18°C, vyměník 5-řadý hliníkový s roztečí lamel max. 3,1 mm s měděným potrubím Cu1/2''-0,35, materiál rámu výměníku, vany odvodu kondenzátu a celkové vestavby nerez AISI304, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH umístěný v samostatné komoře v jednotce jako ochrana proti působení vnějších vlivů, jednotka vybavena směšovací komorou s cirkulační klakou, jednostupňová filtrace kapsovými filtry třídy M5 (ISO ePM 10 >60%) na odtahu a F7 (ePM1 60%) na přívodu, EC ventilátory o max. příkonu 8 kW 3x400 V, SFPVAHU = 1711 W/m³s, jednotka splňuje Eco-design 2018 dle směrnice EU 1253/2014, plášť jednotky opatřen tepelnou izolací tloušťky min. 50 mm bočních panelů a min. 60 mm spodních a horních panelů, vlastnosti opláštění dle ČSN EN 1886: mechanická stabilita D1 (M), netěsnost pláště L1 (M), netěsnost pláště L2 (R @+400Pa), netěsnost mezi rámem a filtrem <0,5% (F9), termická izolace T2, faktor tepelných mostů TB2, povrchová úprava plechu panelu vnitřního pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m², korozivní odolnost pro prostředí C2 dle ČSN EN ISO 14713, povrchová úprava plechu vnějšího pláště VZT jednotek a stříšky z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m² + polyesterový lak 25 hm (korozivní odolnost RC3), korozivní odolnost pro prostředí C3 dle ČSN EN ISO 147713, na hrdlech vedeného do venkovního prostředí osazeny uzavírací klapky se servopohony, jednotka dodána vč. zápachových uzávěrek, jednotka dodána bez regulace dodávanou výrobcem jednotky, regulaci zajišťuje samostatný nadřazený systém MaR, akustické parametry jednotky: sání přívodní sekce max. 60 dB(A), výtlak přívodní sekce max. 81 dB(A), do okolí přívodní sekce max. 54 dB(A), sání odvodní sekce max. 67 dB(A), výtlak odvodní sekce max. 72 dB(A), do okolí odvodní sekce max. 52 dB(A), výpočtový software výrobce pro návrh VZT jednotky validován nezávislou autoritou, energetická třída jednotky validována na A+, jednotky vyráběny a vyvinuty v souladu s certifikovaným systémem řízení jakosti jakosti ISO 9001:2015, jednotka osazena na ocelovou kci, která bude dodávkou stavby, rozměry jednotky max. VxDxŠ 1930x5291x1924 mm, hmotnost jednotky max. 1845 kg | [14 empty] | P | 1
41 | K | Pol339 | Vzduchotechnická sestavná jednotka učeben a kanceláří západ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Vzduchotechnická sestavná jednotka učeben a kanceláří západ v ležatém (komory vedle sebe) venkovním provedení o výkonu min. 8500 m³/h při 400 Pa, rychlost ve volném průřezu jednotky max. 2,39 m/s, jednotka vybavena rotačním sorpčním rekuperátorem, rekuperátor vybaven krokovým motorem příkon 230 V 2,4 A, teplotní účinnost rekuperátoru zima min. 80%, vlhkostní účinnost rekuperátoru zima min. 82%, ohřev zajištěn teplovodním ohřívačem o výkonu max. 18,6 kW o teplotním spádu média 70/50°C, průtok topného média min. 0,814 m³/h při tlakové ztrátě max. 14,9 kPa, výstupní teplota vzduchu 20°C, vyměník 1-řadý hliníkový s roztečí lamel max. 3,5 mm s měděným potrubím Cu1/2''-0,35, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH umístěný v samostatné komoře v jednotce jako ochrana proti působení vnějších vlivů, chlazení zajištěno vodním chladičem o výkonu max. 9,7 kW o teplotním spádu média 7/13°C, průtok chladícího média min. 1,39 m³/h při tlakové ztrátě max. 14,85 kPa, výstupní teplota vzduchu 24°C, vyměník 2-řadý hliníkový s roztečí lamel max. 3,4 mm s měděným potrubím Cu1/2''-0,35, materiál rámu výměníku, vany odvodu kondenzátu a celkové vestavby nerez AISI304, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH umístěný v samostatné komoře v jednotce jako ochrana proti působení vnějších vlivů, jednostupňová filtrace kapsovými filtry třídy M5 (ISO ePM 10 >60%) na odtahu a F7 (ePM1 60%) na přívodu, EC ventilátory o max. příkonu 8,1 kW 3x400 V, SFPVAHU = 1955 W/m³s, jednotka splňuje Eco-design 2018 dle směrnice EU 1253/2014, plášť jednotky opatřen tepelnou izolací tloušťky min. 50 mm bočních panelů a min. 60 mm spodních a horních panelů, vlastnosti opláštění dle ČSN EN 1886: mechanická stabilita D1 (M), netěsnost pláště L1 (M), netěsnost pláště L2 (R @+400Pa), netěsnost mezi rámem a filtrem <0,5% (F9), termická izolace T2, faktor tepelných mostů TB2, povrchová úprava plechu panelu vnitřního pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m², korozivní odolnost pro prostředí C2 dle ČSN EN ISO 14713, povrchová úprava plechu vnějšího pláště VZT jednotek a stříšky z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m² + polyesterový lak 25 hm (korozivní odolnost RC3), korozivní odolnost pro prostředí C3 dle ČSN EN ISO 147713, na hrdlech vedeného do venkovního prostředí osazeny uzavírací klapky se servopohony, jednotka dodána vč. zápachových uzávěrek, jednotka dodána bez regulace dodávanou výrobcem jednotky, regulaci zajišťuje samostatný nadřazený systém MaR, akustické parametry jednotky: sání přívodní sekce max. 65 dB(A), výtlak přívodní sekce max. 84 dB(A), do okolí přívodní sekce max. 58 dB(A), sání odvodní sekce max. 67 dB(A), výtlak odvodní sekce max. 81 dB(A), do okolí odvodní sekce max. 55 dB(A), výpočtový software výrobce pro návrh VZT jednotky validován nezávislou autoritou, energetická třída jednotky validována na A+, jednotky vyráběny a vyvinuty v souladu s certifikovaným systémem řízení jakosti jakosti ISO 9001:2015, jednotka osazena na ocelovou kci, která bude dodávkou stavby, rozměry jednotky max. VxDxŠ 1980x4429x1924 mm, hmotnost jednotky max. 1680 kg | [14 empty] | P | 1
42 | K | Pol340 | Vzduchotechnická sestavná jednotka učeben a kanceláří východ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: Vzduchotechnická sestavná jednotka učeben a kanceláří východ v ležatém (komory vedle sebe) venkovním provedení o výkonu min. 9900 m³/h při 400 Pa, rychlost ve volném průřezu jednotky max. 2,61 m/s, jednotka vybavena rotačním sorpčním rekuperátorem, rekuperátor vybaven krokovým motorem příkon 230 V 2,4 A, teplotní účinnost rekuperátoru zima min. 80%, vlhkostní účinnost rekuperátoru zima min. 82%, ohřev zajištěn teplovodním ohřívačem o výkonu max. 22 kW o teplotním spádu média 70/50°C, průtok topného média min. 0,962 m³/h při tlakové ztrátě max. 3,93 kPa, výstupní teplota vzduchu 20°C, vyměník 1-řadý hliníkový s roztečí lamel max. 3,2 mm s měděným potrubím Cu1/2''-0,35, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH umístěný v samostatné komoře v jednotce jako ochrana proti působení vnějších vlivů, chlazení zajištěno vodním chladičem o výkonu max. 10,6 kW o teplotním spádu média 7/13°C, průtok chladícího média min. 1,52 m³/h při tlakové ztrátě max. 11,2 kPa, výstupní teplota vzduchu 24°C, vyměník 2-řadý hliníkový s roztečí lamel max. 3,3 mm s měděným potrubím Cu1/2''-0,35, materiál rámu výměníku, vany odvodu kondenzátu a celkové vestavby nerez AISI304, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH umístěný v samostatné komoře v jednotce jako ochrana proti působení vnějších vlivů, jednostupňová filtrace kapsovými filtry třídy M5 (ISO ePM 10 >60%) na odtahu a F7 (ePM1 60%) na přívodu, EC ventilátory o max. příkonu 9,2 kW 3x400 V, SFPVAHU = 1981 W/m³s, jednotka splňuje Eco-design 2018 dle směrnice EU 1253/2014, plášť jednotky opatřen tepelnou izolací tloušťky min. 50 mm bočních panelů a min. 60 mm spodních a horních panelů, vlastnosti opláštění dle ČSN EN 1886: mechanická stabilita D1 (M), netěsnost pláště L1 (M), netěsnost pláště L2 (R @+400Pa), netěsnost mezi rámem a filtrem <0,5% (F9), termická izolace T2, faktor tepelných mostů TB2, povrchová úprava plechu panelu vnitřního pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m², korozivní odolnost pro prostředí C2 dle ČSN EN ISO 14713, povrchová úprava plechu vnějšího pláště VZT jednotek a stříšky z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m² + polyesterový lak 25 hm (korozivní odolnost RC3), korozivní odolnost pro prostředí C3 dle ČSN EN ISO 147713, na hrdlech vedeného do venkovního prostředí osazeny uzavírací klapky se servopohony, jednotka dodána vč. zápachových uzávěrek, jednotka dodána bez regulace dodávanou výrobcem jednotky, regulaci zajišťuje samostatný nadřazený systém MaR, akustické parametry jednotky: sání přívodní sekce max. 62 dB(A), výtlak přívodní sekce max. 81 dB(A), do okolí přívodní sekce max. 55 dB(A), sání odvodní sekce max. 64 dB(A), výtlak odvodní sekce max. 78 dB(A), do okolí odvodní sekce max. 53 dB(A), výpočtový software výrobce pro návrh VZT jednotky validován nezávislou autoritou, energetická třída jednotky validována na A+, jednotky vyráběny a vyvinuty v souladu s certifikovaným systémem řízení jakosti jakosti ISO 9001:2015, jednotka osazena na ocelovou kci, která bude dodávkou stavby, rozměry jednotky max. VxDxŠ 2080x4629x1924 mm, hmotnost jednotky max. 1804 kg | [14 empty] | P | 1
43 | K | Pol341 | Vzduchotechnická sestavná jednotka sociálního zázemí západ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216179052
| P |  | Poznámka k položce: Vzduchotechnická sestavná jednotka sociálního zázemí západ ve stojatém (komory nad sebou) vnitřním provedení o výkonu min. 1950/2680 m³/h při 300 Pa, rychlost ve volném průřezu jednotky max. 2,13/2,33 m/s, jednotka vybavena deskovým protiproudým rekuperátorem s by-passem, teplotní účinnost rekuperátoru zima min. 87%, ohřev zajištěn teplovodním ohřívačem o výkonu max. 1,45 kW o teplotním spádu média 70/50°C, průtok topného média min. 0,06 m³/h při tlakové ztrátě max. 0,25 kPa, výstupní teplota vzduchu 18°C, vyměník 1-řadý hliníkový s roztečí lamel max. 3,5 mm s měděným potrubím Cu1/2''-0,35, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH, jednostupňová filtrace kapsovými filtry třídy M5 (ISO ePM 10 >60%) na odtahu a F7 (ePM1 60%) na přívodu, EC ventilátory o max. příkonu 2,08 kW 230 V, SFPVAHU = 1854 W/m³s, jednotka splňuje Eco-design 2018 dle směrnice EU 1253/2014, plášť jednotky opatřen tepelnou izolací tloušťky min. 50 mm bočních panelů a min. 60 mm spodních a horních panelů, vlastnosti opláštění dle ČSN EN 1886: mechanická stabilita D1 (M), netěsnost pláště L1 (M), netěsnost pláště L2 (R @+400Pa), netěsnost mezi rámem a filtrem <0,5% (F9), termická izolace T2, faktor tepelných mostů TB2, povrchová úprava plechu panelu vnitřního pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m², korozivní odolnost pro prostředí C2 dle ČSN EN ISO 14713, povrchová úprava plechu vnějšího pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m² + polyesterový lak 25 hm (korozivní odolnost RC3), korozivní odolnost pro prostředí C3 dle ČSN EN ISO 147713, na hrdlech vedeného do venkovního prostředí osazeny uzavírací klapky se servopohony, jednotka dodána vč. zápachových uzávěrek, jednotka dodána bez regulace dodávanou výrobcem jednotky, regulaci zajišťuje samostatný nadřazený systém MaR, akustické parametry jednotky: sání přívodní sekce max. 56 dB(A), výtlak přívodní sekce max. 77 dB(A), do okolí přívodní sekce max. 51 dB(A), sání odvodní sekce max. 59 dB(A), výtlak odvodní sekce max. 80 dB(A), do okolí odvodní sekce max. 51 dB(A), výpočtový software výrobce pro návrh VZT jednotky validován nezávislou autoritou, energetická třída jednotky validována na A+, jednotky vyráběny a vyvinuty v souladu s certifikovaným systémem řízení jakosti jakosti ISO 9001:2015, rozměry jednotky max. VxDxŠ 1405x3350x665 mm, hmotnost jednotky max. 534 kg | [14 empty] | P | 1
44 | K | Pol342 | Vzduchotechnická sestavná jednotka sociálního zázemí východ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2090088801
| P |  | Poznámka k položce: Vzduchotechnická sestavná jednotka sociálního zázemí východ ve stojatém (komory nad sebou) vnitřním provedení o výkonu min. 2420/3785 m³/h při 300 Pa, rychlost ve volném průřezu jednotky max. 1,97/2,08 m/s, jednotka vybavena deskovým protiproudým rekuperátorem s by-passem, teplotní účinnost rekuperátoru zima min. 91%, ohřev zajištěn teplovodním ohřívačem o výkonu max. 0,86 kW o teplotním spádu média 70/50°C, průtok topného média min. 0,04 m³/h při tlakové ztrátě max. 0,12 kPa, výstupní teplota vzduchu 18°C, vyměník 1-řadý hliníkový s roztečí lamel max. 3,5 mm s měděným potrubím Cu1/2''-0,35, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH, jednostupňová filtrace kapsovými filtry třídy M5 (ISO ePM 10 >60%) na odtahu a F7 (ePM1 60%) na přívodu, EC ventilátory o max. příkonu 2,88 kW 230 V, SFPVAHU = 1535 W/m³s, jednotka splňuje Eco-design 2018 dle směrnice EU 1253/2014, plášť jednotky opatřen tepelnou izolací tloušťky min. 50 mm bočních panelů a min. 60 mm spodních a horních panelů, vlastnosti opláštění dle ČSN EN 1886: mechanická stabilita D1 (M), netěsnost pláště L1 (M), netěsnost pláště L2 (R @+400Pa), netěsnost mezi rámem a filtrem <0,5% (F9), termická izolace T2, faktor tepelných mostů TB2, povrchová úprava plechu panelu vnitřního pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m², korozivní odolnost pro prostředí C2 dle ČSN EN ISO 14713, povrchová úprava plechu vnějšího pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m² + polyesterový lak 25 hm (korozivní odolnost RC3), korozivní odolnost pro prostředí C3 dle ČSN EN ISO 147713, na hrdlech vedeného do venkovního prostředí osazeny uzavírací klapky se servopohony, jednotka dodána vč. zápachových uzávěrek, jednotka dodána bez regulace dodávanou výrobcem jednotky, regulaci zajišťuje samostatný nadřazený systém MaR, akustické parametry jednotky: sání přívodní sekce max. 55 dB(A), výtlak přívodní sekce max. 77 dB(A), do okolí přívodní sekce max. 50 dB(A), sání odvodní sekce max. 62 dB(A), výtlak odvodní sekce max. 81 dB(A), do okolí odvodní sekce max. 56 dB(A), výpočtový software výrobce pro návrh VZT jednotky validován nezávislou autoritou, energetická třída jednotky validována na A+, jednotky vyráběny a vyvinuty v souladu s certifikovaným systémem řízení jakosti jakosti ISO 9001:2015, rozměry jednotky max. VxDxŠ 1505x3539x860 mm, hmotnost jednotky max. 659 kg | [14 empty] | P | 1
45 | K | Pol343 | Vzduchotechnická sestavná jednotka noční studovny | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1810261649
| P |  | Poznámka k položce: Vzduchotechnická sestavná jednotka noční studovny ve stojatém (komory nad sebou) vnitřním provedení o výkonu min. 2200 m³/h při 300 Pa, rychlost ve volném průřezu jednotky max. 1,9/2,4 m/s, jednotka vybavena rotačním sorpčním rekuperátorem, rekuperátor vybaven krokovým motorem příkon 230 V 0,6 A, teplotní účinnost rekuperátoru zima min. 83%, vlhkostní účinnost rekuperátoru zima min. 88%, ohřev zajištěn teplovodním ohřívačem o výkonu max. 9,57 kW o teplotním spádu média 70/50°C, průtok topného média min. 0,419 m³/h při tlakové ztrátě max. 3,28 kPa, výstupní teplota vzduchu 30°C, vyměník 2-řadý hliníkový s roztečí lamel max. 3,5 mm s měděným potrubím Cu1/2''-0,35, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH, chlazení zajištěno vodním chladičem o výkonu max. 12,65 kW o teplotním spádu média 7/13°C, průtok chladícího média min. 1,811 m³/h při tlakové ztrátě max. 11,7 kPa, výstupní teplota vzduchu 16°C, vyměník 5-řadý hliníkový s roztečí lamel max. 2,2 mm s měděným potrubím Cu1/2''-0,35, materiál rámu výměníku, vany odvodu kondenzátu a celkové vestavby nerez AISI304, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH, jednotka vybavena směšovací komorou s cirkulační klakou, jednostupňová filtrace kapsovými filtry třídy M5 (ISO ePM 10 >60%) na odtahu a F7 (ePM1 60%) na přívodu, EC ventilátory o max. příkonu 2,08 kW 230 V, SFPVAHU = 1808 W/m³s, jednotka splňuje Eco-design 2018 dle směrnice EU 1253/2014, plášť jednotky opatřen tepelnou izolací tloušťky min. 50 mm bočních panelů a min. 60 mm spodních a horních panelů, vlastnosti opláštění dle ČSN EN 1886: mechanická stabilita D1 (M), netěsnost pláště L1 (M), netěsnost pláště L2 (R @+400Pa), netěsnost mezi rámem a filtrem <0,5% (F9), termická izolace T2, faktor tepelných mostů TB2, povrchová úprava plechu panelu vnitřního pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m², korozivní odolnost pro prostředí C2 dle ČSN EN ISO 14713, povrchová úprava plechu vnějšího pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m² + polyesterový lak 25 hm (korozivní odolnost RC3), korozivní odolnost pro prostředí C3 dle ČSN EN ISO 147713, na hrdlech vedeného do venkovního prostředí osazeny uzavírací klapky se servopohony, jednotka dodána bez regulace dodávanou výrobcem jednotky, jednotka dodána vč. zápachových uzávěrek, regulaci zajišťuje samostatný nadřazený systém MaR, akustické parametry jednotky: sání přívodní sekce max. 61 dB(A), výtlak přívodní sekce max. 76 dB(A), do okolí přívodní sekce max. 54 dB(A), sání odvodní sekce max. 68 dB(A), výtlak odvodní sekce max. 71 dB(A), do okolí odvodní sekce max. 50 dB(A), výpočtový software výrobce pro návrh VZT jednotky validován nezávislou autoritou, energetická třída jednotky validována na A+, jednotky vyráběny a vyvinuty v souladu s certifikovaným systémem řízení jakosti jakosti ISO 9001:2015, rozměry jednotky max. VxDxŠ 1405x3348x960 mm, hmotnost jednotky max. 615 kg | [14 empty] | P | 1
46 | K | Pol344 | Vzduchotechnická sestavná jednotka učebny 156 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -971772172
| P |  | Poznámka k položce: Vzduchotechnická sestavná jednotka učebny 156 ve stojatém (komory nad sebou) vnitřním provedení o výkonu min. 2300 m³/h při 300 Pa, rychlost ve volném průřezu jednotky max. 2/2,51 m/s, jednotka vybavena rotačním sorpčním rekuperátorem, rekuperátor vybaven krokovým motorem příkon 230 V 0,6 A, teplotní účinnost rekuperátoru zima min. 81%, vlhkostní účinnost rekuperátoru zima min. 83%, ohřev zajištěn teplovodním ohřívačem o výkonu max. 9,3 kW o teplotním spádu média 70/50°C, průtok topného média min. 0,408 m³/h při tlakové ztrátě max. 11,2 kPa, výstupní teplota vzduchu 27°C, vyměník 1-řadý hliníkový s roztečí lamel max. 2 mm s měděným potrubím Cu1/2''-0,35, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH, chlazení zajištěno vodním chladičem o výkonu max. 13,1 kW o teplotním spádu média 7/13°C, průtok chladícího média min. 1,878 m³/h při tlakové ztrátě max. 12,5 kPa, výstupní teplota vzduchu 16°C, vyměník 5-řadý hliníkový s roztečí lamel max. 2,1 mm s měděným potrubím Cu1/2''-0,35, materiál rámu výměníku, vany odvodu kondenzátu a celkové vestavby nerez AISI304, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH, jednotka vybavena směšovací komorou s cirkulační klakou, jednostupňová filtrace kapsovými filtry třídy M5 (ISO ePM 10 >60%) na odtahu a F7 (ePM1 60%) na přívodu, EC ventilátory o max. příkonu 2,08 kW 230 V, SFPVAHU = 1980 W/m³s, jednotka splňuje Eco-design 2018 dle směrnice EU 1253/2014, plášť jednotky opatřen tepelnou izolací tloušťky min. 50 mm bočních panelů a min. 60 mm spodních a horních panelů, vlastnosti opláštění dle ČSN EN 1886: mechanická stabilita D1 (M), netěsnost pláště L1 (M), netěsnost pláště L2 (R @+400Pa), netěsnost mezi rámem a filtrem <0,5% (F9), termická izolace T2, faktor tepelných mostů TB2, povrchová úprava plechu panelu vnitřního pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m², korozivní odolnost pro prostředí C2 dle ČSN EN ISO 14713, povrchová úprava plechu vnějšího pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m² + polyesterový lak 25 hm (korozivní odolnost RC3), korozivní odolnost pro prostředí C3 dle ČSN EN ISO 147713, na hrdlech vedeného do venkovního prostředí osazeny uzavírací klapky se servopohony, jednotka dodána bez regulace dodávanou výrobcem jednotky, jednotka dodána vč. zápachových uzávěrek, regulaci zajišťuje samostatný nadřazený systém MaR, akustické parametry jednotky: sání přívodní sekce max. 62 dB(A), výtlak přívodní sekce max. 78 dB(A), do okolí přívodní sekce max. 55 dB(A), sání odvodní sekce max. 65 dB(A), výtlak odvodní sekce max. 70 dB(A), do okolí odvodní sekce max. 49 dB(A), výpočtový software výrobce pro návrh VZT jednotky validován nezávislou autoritou, energetická třída jednotky validována na A+, jednotky vyráběny a vyvinuty v souladu s certifikovaným systémem řízení jakosti jakosti ISO 9001:2015, rozměry jednotky max. VxDxŠ 1405x3333x960 mm, hmotnost jednotky max. 618 kg | [14 empty] | P | 1
47 | K | Pol345 | Vzduchotechnická sestavná jednotka konferenčního sálu 435 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1866564859
| P |  | Poznámka k položce: Vzduchotechnická sestavná jednotka konferenčního sálu 435 ve stojatém (komory nad sebou) vnitřním provedení o výkonu min. 4000 m³/h při 250 Pa, rychlost ve volném průřezu jednotky max. 2,59 m/s, jednotka vybavena rotačním sorpčním rekuperátorem, rekuperátor vybaven krokovým motorem příkon 230 V 2,4 A, teplotní účinnost rekuperátoru zima min. 83%, vlhkostní účinnost rekuperátoru zima min. 85%, ohřev zajištěn teplovodním ohřívačem o výkonu max. 14 kW o teplotním spádu média 70/50°C, průtok topného média min. 0,612 m³/h při tlakové ztrátě max. 8,1 kPa, výstupní teplota vzduchu 25°C, vyměník 2-řadý hliníkový s roztečí lamel max. 3,5 mm s měděným potrubím Cu1/2''-0,35, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH, chlazení zajištěno vodním chladičem o výkonu max. 23,4 kW o teplotním spádu média 7/13°C, průtok chladícího média min. 3,35 m³/h při tlakové ztrátě max. 23,5 kPa, výstupní teplota vzduchu 16°C, vyměník 5-řadý hliníkový s roztečí lamel max. 2,1 mm s měděným potrubím Cu1/2''-0,35, materiál rámu výměníku, vany odvodu kondenzátu a celkové vestavby nerez AISI304, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH, jednotka vybavena směšovací komorou s cirkulační klakou, jednostupňová filtrace kapsovými filtry třídy M5 (ISO ePM 10 >60%) na odtahu a F7 (ePM1 60%) na přívodu, EC ventilátory o max. příkonu 3,85 kW 3x400 V, SFPVAHU = 2034 W/m³s, jednotka splňuje Eco-design 2018 dle směrnice EU 1253/2014, plášť jednotky opatřen tepelnou izolací tloušťky min. 50 mm bočních panelů a min. 60 mm spodních a horních panelů, vlastnosti opláštění dle ČSN EN 1886: mechanická stabilita D1 (M), netěsnost pláště L1 (M), netěsnost pláště L2 (R @+400Pa), netěsnost mezi rámem a filtrem <0,5% (F9), termická izolace T2, faktor tepelných mostů TB2, povrchová úprava plechu panelu vnitřního pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m², korozivní odolnost pro prostředí C2 dle ČSN EN ISO 14713, povrchová úprava plechu vnějšího pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m² + polyesterový lak 25 hm (korozivní odolnost RC3), korozivní odolnost pro prostředí C3 dle ČSN EN ISO 147713, na hrdlech vedeného do venkovního prostředí osazeny uzavírací klapky se servopohony, jednotka dodána vč. zápachových uzávěrek, jednotka dodána bez regulace dodávanou výrobcem jednotky, regulaci zajišťuje samostatný nadřazený systém MaR, akustické parametry jednotky: sání přívodní sekce max. 63 dB(A), výtlak přívodní sekce max. 77 dB(A), o okolí přívodní sekce max. 53 dB(A), sání odvodní sekce max. 68 dB(A), výtlak odvodní sekce max. 71 dB(A), do okolí odvodní sekce max. 50 dB(A), výpočtový software výrobce pro návrh VZT jednotky validován nezávislou autoritou, energetická třída jednotky validována na A+, jednotky vyráběny a vyvinuty v souladu s certifikovaným systémem řízení jakosti jakosti ISO 9001:2015, rozměry jednotky max. VxDxŠ 1520x3418x1310 mm, hmotnost jednotky max. 790 kg | [14 empty] | P | 1
48 | K | Pol346 | Vzduchotechnická sestavná jednotka zasedací místnosti 523 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1980855509
| P |  | Poznámka k položce: Vzduchotechnická sestavná jednotka zasedací místnosti 523 ve stojatém (komory nad sebou) vnitřním provedení o výkonu min. 3850 m³/h při 250 Pa, rychlost ve volném průřezu jednotky max. 2,49 m/s, jednotka vybavena rotačním sorpčním rekuperátorem, rekuperátor vybaven krokovým motorem příkon 230 V 2,4 A, teplotní účinnost rekuperátoru zima min. 81%, vlhkostní účinnost rekuperátoru zima min. 83%, ohřev zajištěn teplovodním ohřívačem o výkonu max. 14,3 kW o teplotním spádu média 70/50°C, průtok topného média min. 0,627 m³/h při tlakové ztrátě max. 8,5 kPa, výstupní teplota vzduchu 25°C, vyměník 2-řadý hliníkový s roztečí lamel max. 3,5 mm s měděným potrubím Cu1/2''-0,35, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH, chlazení zajištěno vodním chladičem o výkonu max. 22,6 kW o teplotním spádu média 7/13°C, průtok chladícího média min. 3,236 m³/h při tlakové ztrátě max. 28,5 kPa, výstupní teplota vzduchu 16°C, vyměník 5-řadý hliníkový s roztečí lamel max. 2,2 mm s měděným potrubím Cu1/2''-0,35, materiál rámu výměníku, vany odvodu kondenzátu a celkové vestavby nerez AISI304, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH, jednotka vybavena směšovací komorou s cirkulační klakou, jednostupňová filtrace kapsovými filtry třídy M5 (ISO ePM 10 >60%) na odtahu a F7 (ePM1 60%) na přívodu, EC ventilátory o max. příkonu 2,85 kW 3x400 V, SFPVAHU = 1889 W/m³s, jednotka splňuje Eco-design 2018 dle směrnice EU 1253/2014, plášť jednotky opatřen tepelnou izolací tloušťky min. 50 mm bočních panelů a min. 60 mm spodních a horních panelů, vlastnosti opláštění dle ČSN EN 1886: mechanická stabilita D1 (M), netěsnost pláště L1 (M), netěsnost pláště L2 (R @+400Pa), netěsnost mezi rámem a filtrem <0,5% (F9), termická izolace T2, faktor tepelných mostů TB2, povrchová úprava plechu panelu vnitřního pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m², korozivní odolnost pro prostředí C2 dle ČSN EN ISO 14713, povrchová úprava plechu vnějšího pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m² + polyesterový lak 25 hm (korozivní odolnost RC3), korozivní odolnost pro prostředí C3 dle ČSN EN ISO 147713, na hrdlech vedeného do venkovního prostředí osazeny uzavírací klapky se servopohony, jednotka dodána vč. zápachových uzávěrek, jednotka dodána bez regulace dodávanou výrobcem jednotky, regulaci zajišťuje samostatný nadřazený systém MaR, akustické parametry jednotky: sání přívodní sekce max. 62 dB(A), výtlak přívodní sekce max. 76 dB(A), do okolí přívodní sekce max. 52 dB(A), ání odvodní sekce max. 66 dB(A), výtlak odvodní sekce max. 71 dB(A), do okolí odvodní sekce max. 50 dB(A), výpočtový software výrobce pro návrh VZT jednotky validován nezávislou autoritou, energetická třída jednotky validována na A+, jednotky vyráběny a vyvinuty v souladu s certifikovaným systémem řízení jakosti jakosti ISO 9001:2015, rozměry jednotky max. VxDxŠ 1520x3408x1310 mm, hmotnost jednotky max. 780 kg | [14 empty] | P | 1
49 | K | Pol347 | Vzduchotechnická sestavná jednotka lobby 522 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 241058027
| P |  | Poznámka k položce: Vzduchotechnická sestavná jednotka lobby 522 ve stojatém (komory nad sebou) vnitřním provedení o výkonu min. 4500 m³/h při 250 Pa, rychlost ve volném průřezu jednotky max. 2,57 m/s, jednotka vybavena rotačním sorpčním rekuperátorem, rekuperátor vybaven krokovým motorem příkon 230 V 2,4 A, teplotní účinnost rekuperátoru zima min. 82%, vlhkostní účinnost rekuperátoru zima min. 84%, ohřev zajištěn teplovodním ohřívačem o výkonu max. 16,6 kW o teplotním spádu média 70/50°C, průtok topného média min. 0,727 m³/h při tlakové ztrátě max. 12,1 kPa, výstupní teplota vzduchu 27°C, vyměník 2-řadý hliníkový s roztečí lamel max. 3,5 mm s měděným potrubím Cu1/2''-0,35, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH, chlazení zajištěno vodním chladičem o výkonu max. 27,5 kW o teplotním spádu média 7/13°C, průtok chladícího média min. 3,934 m³/h při tlakové ztrátě max. 27,3 kPa, výstupní teplota vzduchu 16°C, vyměník 6-řadý hliníkový s roztečí lamel max. 3 mm s měděným potrubím Cu1/2''-0,35, materiál rámu výměníku, vany odvodu kondenzátu a celkové vestavby nerez AISI304, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH, jednotka vybavena směšovací komorou s cirkulační klakou, jednostupňová filtrace kapsovými filtry třídy M5 (ISO ePM 10 >60%) na odtahu a F7 (ePM1 60%) na přívodu, EC ventilátory o max. příkonu 4,9 kW 3x400 V, SFPVAHU = 1908 W/m³s, jednotka splňuje Eco-design 2018 dle směrnice EU 1253/2014, plášť jednotky opatřen tepelnou izolací tloušťky min. 50 mm bočních panelů a min. 60 mm spodních a horních panelů, vlastnosti opláštění dle ČSN EN 1886: mechanická stabilita D1 (M), netěsnost pláště L1 (M), netěsnost pláště L2 (R @+400Pa), netěsnost mezi rámem a filtrem <0,5% (F9), termická izolace T2, faktor tepelných mostů TB2, povrchová úprava plechu panelu vnitřního pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m², korozivní odolnost pro prostředí C2 dle ČSN EN ISO 14713, povrchová úprava plechu vnějšího pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m² + polyesterový lak 25 hm (korozivní odolnost RC3), korozivní odolnost pro prostředí C3 dle ČSN EN ISO 147713, na hrdlech vedeného do venkovního prostředí osazeny uzavírací klapky se servopohony, jednotka dodána vč. zápachových uzávěrek, jednotka dodána bez regulace dodávanou výrobcem jednotky, regulaci zajišťuje samostatný nadřazený systém MaR, akustické parametry jednotky: sání přívodní sekce max. 68 dB(A), výtlak přívodní sekce max. 80 dB(A), do okolí přívodní sekce max. 56 dB(A), sání odvodní sekce max. 69 dB(A), výtlak odvodní sekce max. 73 dB(A), do okolí odvodní sekce max. 51 dB(A), výpočtový software výrobce pro návrh VZT jednotky validován nezávislou autoritou, energetická třída jednotky validována na A+, jednotky vyráběny a vyvinuty v souladu s certifikovaným systémem řízení jakosti jakosti ISO 9001:2015, rozměry jednotky max. VxDxŠ 1520x3433x1210 mm, hmotnost jednotky max. 783 kg | [14 empty] | P | 1
50 | K | Pol348 | Vzduchotechnická sestavná jednotka učebny 505 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1610311001
| P |  | Poznámka k položce: Vzduchotechnická sestavná jednotka učebny 505 ve stojatém (komory nad sebou) vnitřním provedení o výkonu min. 3000 m³/h při 250 Pa, rychlost ve volném průřezu jednotky max. 2,22 m/s, jednotka vybavena rotačním sorpčním rekuperátorem, rekuperátor vybaven krokovým motorem příkon 230 V 0,6 A, teplotní účinnost rekuperátoru zima min. 81%, vlhkostní účinnost rekuperátoru zima min. 83%, ohřev zajištěn teplovodním ohřívačem o výkonu max. 10,3 kW o teplotním spádu média 70/50°C, průtok topného média min. 0,45 m³/h při tlakové ztrátě max. 14,85 kPa, výstupní teplota vzduchu 24°C, vyměník 1-řadý hliníkový s roztečí lamel max. 2,7 mm s měděným potrubím Cu1/2''-0,35, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH, chlazení zajištěno vodním chladičem o výkonu max. 15,5 kW o teplotním spádu média 7/13°C, průtok chladícího média min. 2,22 m³/h při tlakové ztrátě max. 26 kPa, výstupní teplota vzduchu 17°C, vyměník 4-řadý hliníkový s roztečí lamel max. 2,2 mm s měděným potrubím Cu1/2''-0,35, materiál rámu výměníku, vany odvodu kondenzátu a celkové vestavby nerez AISI304, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH, jednotka vybavena směšovací komorou s cirkulační klakou, jednostupňová filtrace kapsovými filtry třídy M5 (ISO ePM 10 >60%) na odtahu a F7 (ePM1 60%) na přívodu, EC ventilátory o max. příkonu 2,6 kW 230 V, SFPVAHU = 1820 W/m³s, jednotka splňuje Eco-design 2018 dle směrnice EU 1253/2014, plášť jednotky opatřen tepelnou izolací tloušťky min. 50 mm bočních panelů a min. 60 mm spodních a horních panelů, vlastnosti opláštění dle ČSN EN 1886: mechanická stabilita D1 (M), netěsnost pláště L1 (M), netěsnost pláště L2 (R @+400Pa), netěsnost mezi rámem a filtrem <0,5% (F9), termická izolace T2, faktor tepelných mostů TB2, povrchová úprava plechu panelu vnitřního pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m², korozivní odolnost pro prostředí C2 dle ČSN EN ISO 14713, povrchová úprava plechu vnějšího pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m² + polyesterový lak 25 hm (korozivní odolnost RC3), korozivní odolnost pro prostředí C3 dle ČSN EN ISO 147713, na hrdlech vedeného do venkovního prostředí osazeny uzavírací klapky se servopohony, jednotka dodána vč. zápachových uzávěrek, jednotka dodána bez regulace dodávanou výrobcem jednotky, regulaci zajišťuje samostatný nadřazený systém MaR, akustické parametry jednotky: sání přívodní sekce max. 59 dB(A), výtlak přívodní sekce max. 76 dB(A), do okolí přívodní sekce max. 50 dB(A), sání odvodní sekce max. 64 dB(A), výtlak odvodní sekce max. 70 dB(A), do okolí odvodní sekce max. 49 dB(A), výpočtový software výrobce pro návrh VZT jednotky validován nezávislou autoritou, energetická třída jednotky validována na A+, jednotky vyráběny a vyvinuty v souladu s certifikovaným systémem řízení jakosti jakosti ISO 9001:2015, rozměry jednotky max. VxDxŠ 1520x3317x1160 mm, hmotnost jednotky max. 704 kg | [14 empty] | P | 1
51 | K | Pol349 | Vzduchotechnická sestavná jednotka lobby 504 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -729801246
| P |  | Poznámka k položce: Vzduchotechnická sestavná jednotka lobby 504 ve stojatém (komory nad sebou) vnitřním provedení o výkonu min. 2400 m³/h při 250 Pa, rychlost ve volném průřezu jednotky max. 2,09/2,62 m/s, jednotka vybavena rotačním sorpčním rekuperátorem, rekuperátor vybaven krokovým motorem příkon 230 V 0,6 A, teplotní účinnost rekuperátoru zima min. 81%, vlhkostní účinnost rekuperátoru zima min. 83%, ohřev zajištěn teplovodním ohřívačem o výkonu max. 8,2 kW o teplotním spádu média 70/50°C, průtok topného média min. 0,36 m³/h při tlakové ztrátě max. 8,8 kPa, výstupní teplota vzduchu 24°C, vyměník 1-řadý hliníkový s roztečí lamel max. 2,6 mm s měděným potrubím Cu1/2''-0,35, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH, chlazení zajištěno vodním chladičem o výkonu max. 14,7 kW o teplotním spádu média 7/13°C, průtok chladícího média min. 2,101 m³/h při tlakové ztrátě max. 29,7 kPa, výstupní teplota vzduchu 16°C, vyměník 6-řadý hliníkový s roztečí lamel max. 3,1 mm s měděným potrubím Cu1/2''-0,35, materiál rámu výměníku, vany odvodu kondenzátu a celkové vestavby nerez AISI304, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH, jednotka vybavena směšovací komorou s cirkulační klakou, jednostupňová filtrace kapsovými filtry třídy M5 (ISO ePM 10 >60%) na odtahu a F7 (ePM1 60%) na přívodu, EC ventilátory o max. příkonu 2,08 kW 230 V, SFPVAHU = 1880 W/m³s, jednotka splňuje Eco-design 2018 dle směrnice EU 1253/2014, plášť jednotky opatřen tepelnou izolací tloušťky min. 50 mm bočních panelů a min. 60 mm spodních a horních panelů, vlastnosti opláštění dle ČSN EN 1886: mechanická stabilita D1 (M), netěsnost pláště L1 (M), netěsnost pláště L2 (R @+400Pa), netěsnost mezi rámem a filtrem <0,5% (F9), termická izolace T2, faktor tepelných mostů TB2, povrchová úprava plechu panelu vnitřního pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m², korozivní odolnost pro prostředí C2 dle ČSN EN ISO 14713, povrchová úprava plechu vnějšího pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m² + polyesterový lak 25 hm (korozivní odolnost RC3), korozivní odolnost pro prostředí C3 dle ČSN EN ISO 147713, na hrdlech vedeného do venkovního prostředí osazeny uzavírací klapky se servopohony, jednotka dodána vč. zápachových uzávěrek, jednotka dodána bez regulace dodávanou výrobcem jednotky, regulaci zajišťuje samostatný nadřazený systém MaR, akustické parametry jednotky: sání přívodní sekce max. 61 dB(A), výtlak přívodní sekce max. 76 dB(A), do okolí přívodní sekce max. 54 dB(A), sání odvodní sekce max. 66 dB(A), výtlak odvodní sekce max. 70 dB(A), do okolí odvodní sekce max. 49 dB(A), výpočtový software výrobce pro návrh VZT jednotky validován nezávislou autoritou, energetická třída jednotky validována na A+, jednotky vyráběny a vyvinuty v souladu s certifikovaným systémem řízení jakosti jakosti ISO 9001:2015, rozměry jednotky max. VxDxŠ 1405x3378x1060 mm, hmotnost jednotky max. 633 kg | [14 empty] | P | 1
52 | K | Pol350 | Vzduchotechnická sestavná jednotka strojovny VZDT | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: Vzduchotechnická sestavná jednotka strojovny VZDT v podstropním (komory vedle sebe) vnitřním provedení o výkonu min. 900 m³/h při 180 Pa, rychlost ve volném průřezu jednotky max. 3,13 m/s, ohřev zajištěn teplovodním ohřívačem o výkonu max. 10,5 kW o teplotním spádu média 70/50°C, průtok topného média min. 0,46 m³/h při tlakové ztrátě max. 1,8 kPa, výstupní teplota vzduchu 20°C, vyměník 3-řadý hliníkový s roztečí lamel max. 2,1 mm s měděným potrubím Cu, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH, jednotka vybavena směšovací komorou s cirkulační klakou, jednostupňová filtrace kapsovými filtry třídy M5 (ISO ePM 10 >60%) na přívodu, EC ventilátory o max. příkonu 0,34 kW 230 V, SFPVAHU = 1364 W/m³s, jednotka splňuje Eco-design 2018 dle směrnice EU 1253/2014, na hrdlech vedeného do venkovního prostředí osazeny uzavírací klapky se servopohony, jednotka dodána vč. zápachových uzávěrek, jednotka dodána bez regulace dodávanou výrobcem jednotky, regulaci zajišťuje samostatný nadřazený systém MaR, akustické parametry jednotky: sání přívodní sekce max. 62 dB(A), výtlak přívodní sekce max. 78 dB(A), do okolí přívodní sekce max. 52 dB(A), sání odvodní sekce max. 68 dB(A), výtlak odvodní sekce max. 76 dB(A), do okolí odvodní sekce max. 52 dB(A), rozměry jednotky max. VxDxŠ 275x1710x1050 mm, hmotnost jednotky max. 72 kg | [14 empty] | P | 1
53 | K | Pol351 | Vzduchotechnická sestavná jednotka dílen 010 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: Vzduchotechnická sestavná jednotka dílen 010 ve stojatém (komory nad sebou) vnitřním provedení o výkonu min. 1500 m³/h při 300 Pa, rychlost ve volném průřezu jednotky max. 1,64 m/s, jednotka vybavena deskovým protiproudým rekuperátorem s by-passem, teplotní účinnost rekuperátoru zima min. 86%, ohřev zajištěn teplovodním ohřívačem o výkonu max. 5,3 kW o teplotním spádu média 70/50°C, průtok topného média min. 0,23 m³/h při tlakové ztrátě max. 2,7 kPa, výstupní teplota vzduchu 26°C, vyměník 1-řadý hliníkový s roztečí lamel max. 2,5 mm s měděným potrubím Cu1/2''-0,35, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH, chlazení zajištěno vodním chladičem o výkonu max. 6,1 kW o teplotním spádu média 7/13°C, průtok chladícího média min. 0,867 m³/h při tlakové ztrátě max. 18,2 kPa, výstupní teplota vzduchu 18°C, vyměník 4-řadý hliníkový s roztečí lamel max. 3,4 mm s měděným potrubím Cu1/2''-0,35, materiál rámu výměníku, vany odvodu kondenzátu a celkové vestavby nerez AISI304, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH, jednotka vybavena směšovací komorou s cirkulační klakou, jednostupňová filtrace kapsovými filtry třídy M5 (ISO ePM 10 >60%) na odtahu a F7 (ePM1 60%) na přívodu, EC ventilátory o max. příkonu 1,56 kW 230 V, SFPVAHU = 2056 W/m³s, jednotka splňuje Eco-design 2018 dle směrnice EU 1253/2014, plášť jednotky opatřen tepelnou izolací tloušťky min. 50 mm bočních panelů a min. 60 mm spodních a horních panelů, vlastnosti opláštění dle ČSN EN 1886: mechanická stabilita D1 (M), netěsnost pláště L1 (M), netěsnost pláště L2 (R @+400Pa), netěsnost mezi rámem a filtrem <0,5% (F9), termická izolace T2, faktor tepelných mostů TB2, povrchová úprava plechu panelu vnitřního pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m², korozivní odolnost pro prostředí C2 dle ČSN EN ISO 14713, povrchová úprava plechu vnějšího pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m² + polyesterový lak 25 hm (korozivní odolnost RC3), korozivní odolnost pro prostředí C3 dle ČSN EN ISO 147713, na hrdlech vedeného do venkovního prostředí osazeny uzavírací klapky se servopohony, jednotka dodána vč. zápachových uzávěrek, jednotka dodána bez regulace dodávanou výrobcem jednotky, regulaci zajišťuje samostatný nadřazený systém MaR, akustické parametry jednotky: sání přívodní sekce max. 61 dB(A), výtlak přívodní sekce max. 75 dB(A), do okolí přívodní sekce max. 53 dB(A), sání odvodní sekce max. 66 dB(A), výtlak odvodní sekce max. 68 dB(A), do okolí odvodní sekce max. 50 dB(A), výpočtový software výrobce pro návrh VZT jednotky validován nezávislou autoritou, energetická třída jednotky validována na A+, jednotky vyráběny a vyvinuty v souladu s certifikovaným systémem řízení jakosti jakosti ISO 9001:2015, rozměry jednotky max. VxDxŠ 1290x3881x665 mm, hmotnost jednotky max. 597 kg | [14 empty] | P | 1
54 | K | Pol352 | Vzduchotechnická kompaktní jednotka pro větrání a chlazení ochlazovny | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: Vzduchotechnická kompaktní jednotka pro větrání a chlazení ochlazovny ve stojatém (všechna hrdla směrem nahoru) vnitřním provedení o výkonu min. 600 m³/h při 200 Pa, rychlost ve volném průřezu jednotky max. 0,92 m/s, jednotka vybavena deskovým protiproudým rekuperátorem s by-passem, teplotní účinnost rekuperátoru zima min. 89%, ohřev zajištěn teplovodním ohřívačem o výkonu max. 1,4 kW o teplotním spádu média 70/50°C, průtok topného média min. 0,06 m³/h při tlakové ztrátě max. 1,2 kPa, výstupní teplota vzduchu 23°C, vyměník 1-řadý hliníkový s roztečí lamel max. 2,1 mm s měděným potrubím Cu1/2''-0,35, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH, chlazení zajištěno vodním chladičem o výkonu max. 3,6 kW o teplotním spádu média 7/13°C, průtok chladícího média min. 0,51 m³/h při tlakové ztrátě max. 4 kPa, výstupní teplota vzduchu 18°C, vyměník 3-řadý hliníkový s roztečí lamel max. 2,5 mm s měděným potrubím Cu1/2''-0,35, materiál rámu výměníku, vany odvodu kondenzátu a celkové vestavby nerez AISI304, regulační uzel s čerpadlovou skupinou dodávkou RTCH, jednotka vybavena směšovací komorou s cirkulační klakou, jednostupňová filtrace kapsovými filtry třídy M5 (ISO Coarse 80%) na odtahu a F7 (ePM10 75%) na přívodu, EC ventilátor na přívodu o max. příkonu 1 kW 230 V, EC ventilátor na odvodu o max. příkonu 0,78 kW 230 V, SFPVAHU = 1786 W/m³s, jednotka splňuje Eco-design 2018 dle směrnice EU 1253/2014, plášť jednotky opatřen tepelnou izolací tloušťky min. 50 mm, vlastnosti opláštění dle ČSN EN 1886: mechanická stabilita D1 (M), netěsnost pláště L1 (M), netěsnost mezi rámem a filtrem <0,5% (F9), termická izolace T2, faktor tepelných mostů TB2, povrchová úprava plechu panelu vnitřního pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m², korozivní odolnost pro prostředí C2 dle ČSN EN ISO 14713, povrchová úprava plechu vnějšího pláště VZT jednotky z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m² + polyesterový lak 25 hm (korozivní odolnost RC3), korozivní odolnost pro prostředí C3 dle ČSN EN ISO 147713, na hrdlech vedeného do venkovního prostředí osazeny uzavírací klapky se servopohony, jednotka dodána bez regulace dodávanou výrobcem jednotky, regulaci zajišťuje samostatný nadřazený systém MaR, akustické parametry jednotky: sání přívodní sekce max. 64 dB(A), výtlak přívodní sekce max. 71 dB(A), do okolí přívodní sekce max. 50 dB(A), sání odvodní sekce max. 64 dB(A), výtlak odvodní sekce max. 68 dB(A), do okolí odvodní sekce max. 49 dB(A), výpočtový software výrobce pro návrh VZT jednotky validován nezávislou autoritou, energetická třída jednotky validována na A, jednotky vyráběny a vyvinuty v souladu s certifikovaným systémem řízení jakosti jakosti ISO 9001:2015, jednotka osazena na ocelovou kci, která bude dodávkou stavby, rozměry jednotky max. VxDxŠ 1475x1645x850 mm, hmotnost jednotky max. 367 kg | [14 empty] | P | 1
55 | K | Pol197 | Axiální potrubní ventilátor %%c500 mm o výkonu 13 700 m³/h při 150 Pa, elektrický příkon 3 kW 3x400 V IP65, skříň ventilátoru s protikorozní ochranou třídy C5, provozní teploty -25°C až 55°C | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
56 | K | Pol198 | Axiální potrubní ventilátor %%c800 mm o výkonu 27 170 m³/h při 170 Pa, elektrický příkon 4 kW 3x400 V IP65, skříň ventilátoru s protikorozní ochranou třídy C5, provozní teploty -25°C až 55°C | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
57 | K | Pol199 | Axiální potrubní ventilátor %%c800 mm o výkonu 25 080 m³/h při 170 Pa, elektrický příkon 3 kW 3x400 V IP65, skříň ventilátoru s protikorozní ochranou třídy C5, provozní teploty -25°C až 55°C | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
58 | K | Pol353 | Vzduchem chlazení chiller o chladícím výkonu 191,6 kW | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: Vzduchem chlazení chiller o chladícím výkonu 191,6 kW (při Te 35°C a teplotním spádu chladící vody 6/12°C), příkon 64,5 kW 3x400 V, EER 2,97 (při Te 35°C a teplotě chladící vody 6°C), SEER 4,89, energetická účinnost 193%, náběhový proud jednotky 308 A, akustický výkon 89 dB(A), počet spínaných stupňů 6°, chiller vybaven rekuperací tepla pomocí desuperheateru o topném výkonu 42,15 kW při teplotním spádu média 45/40°C, použité ekologické chladivo R454B, ventilátory typu EC, rozměry 4000/2200/2100 mm, hmotnost 2220 kg, výpočtový software výrobce pro návrh jednotky validován nezávislou autoritou, dopojení na chladící okruh a strojní vybavení viz samostatná PD RTCH, ovládání zajistí profese MaR | [14 empty] | P | 1
59 | K | Pol354 | Venkovní chladící jednotka split systému o výkonu 5 kW, příkon 2,00 kW 230 V, sezóní chladící faktor SEER 7,59, hladina akustického tlaku v 1 m 46 dB(A), hmotnost 45 kg, jednotka vybavena plně invertorovou technologií, rozměry jednotky 630x799x299 mm, roz | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
60 | K | Pol355 | Vnitřní nástěnná chladící jednotka split systému o výkonu 5 kW ovládaná nástěnným ovladačem, | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: Venkovní chladící jednotka split systému o výkonu 5 kW, příkon 2,00 kW 230 V, sezóní chladící faktor SEER 7,59, hladina akustického tlaku v 1 m 46 dB(A), hmotnost 45 kg, jednotka vybavena plně invertorovou technologií, rozměry jednotky 630x799x299 mm, rozsah venkovních provozních teplot chlazení -15°C až 46°C, jednotka osazena na ocelovou konstrukci 0,5 m nad střechu, konstrukce dodávkou stavby, jednotka vybavena komunikací Modbus | [14 empty] | P | 1
61 | K | Pol356 | Venkovní chladící jednotka split systému o výkonu 7,1 kW | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: Venkovní chladící jednotka split systému o výkonu 7,1 kW, příkon 3,17 kW 230 V, sezóní chladící faktor SEER 7,56, hladina akustického tlaku v 1 m 46 dB(A), hmotnost 74 kg, jednotka vybavena plně invertorovou technologií, rozměry jednotky 1050x1010x370 mm, rozsah venkovních provozních teplot chlazení -15°C až 46°C, jednotka osazena na ocelovou konstrukci 0,5 m nad střechu, konstrukce dodávkou stavby, jednotka vybavena komunikací Modbus | [14 empty] | P | 1
62 | K | Pol357 | Vnitřní nástěnná chladící jednotka split systému o výkonu 7,1 kW | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: Vnitřní nástěnná chladící jednotka split systému o výkonu 7,1 kW ovládaná nástěnným ovladačem, napájení z venkovní jednotky po komunikačním vodiči, rozměry jednotky 320x1050x250 mm, jednotka osazena 100 mm pod stropem, pod jednotkou osazena pojistná vanička kondenzátu dodávkou VZDT, napojení na samostatnou zápachovu uzávěrku zajistí ZTI | [14 empty] | P | 1
63 | K | Pol358 | Kazetový čtyřtrubkový fancoil, rozměry fancoilu 584x584x305 mm, hmotnost fancoilu 22 kg, fancoil vybaven vysoceúčinným EC ventilátorem, čerpadlem kondenzátu a hrdlem pro připojení čerstvého vzduchu, fancoil řízen z nadřazeného systému MaR, chladící teplo | ks | 63 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -202140354
| P |  | Poznámka k položce: Kazetový čtyřtrubkový fancoil, rozměry fancoilu 584x584x305 mm, hmotnost fancoilu 22 kg, fancoil vybaven vysoceúčinným EC ventilátorem, čerpadlem kondenzátu a hrdlem pro připojení čerstvého vzduchu, fancoil řízen z nadřazeného systému MaR, chladící teplotní spád 7/13°C, topný teplotní spád 70/50°C Výkonové parametry: Typ 624 - topný výkon při 5.ot 2,61 kW, průtok média 0,102 m³/h při tlakové ztrátě 4,6 kPa - chladící výkon při 5.ot 1,87 kW, průtok média 0,239 m³/h při tlakové ztrátě 4,7 kPa - akustický výkon 5.ot 59 dB(A), 4.ot 51 dB(A), 3.ot 47 dB(A), 2.ot 42 dB(A), 1.ot 35 dB(A) | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 3_TUL | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.29+1.30 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.41 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.24+25 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.40-3.46 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.10-14 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.27 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4,29-30 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.32+33 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.50 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.12 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 21 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 OP JAK | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 63-21-2 |  | 40 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 40 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 63 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | Pol359 | Kazetový čtyřtrubkový fancoil, rozměry fancoilu 584x584x305 mm, hmotnost fancoilu 22 kg, fancoil vybaven vysoceúčinným EC ventilátorem, čerpadlem kondenzátu a hrdlem pro připojení čerstvého vzduchu, fancoil řízen z nadřazeného systému MaR, chladící teplot | ks | 51 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312804611
| P |  | Poznámka k položce: Kazetový čtyřtrubkový fancoil, rozměry fancoilu 584x584x305 mm, hmotnost fancoilu 22 kg, fancoil vybaven vysoceúčinným EC ventilátorem, čerpadlem kondenzátu a hrdlem pro připojení čerstvého vzduchu, fancoil řízen z nadřazeného systému MaR, chladící teplotní spád 7/13°C, topný teplotní spád 70/50°C Výkonové parametry: Typ 634 - topný výkon při 5.ot 3,03 kW, průtok média 0,125 m³/h při tlakové ztrátě 6 kPa - chladící výkon při 5.ot 3,59 kW, průtok média 0,473 m³/h při tlakové ztrátě 10,6 kPa - akustický výkon 5.ot 62 dB(A), 4.ot 58 dB(A), 3.ot 51 dB(A), 2.ot 48 dB(A), 1.ot 45 dB(A) | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 3_TUL | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.27 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.28 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.31 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.32 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.45 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 9 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | MŠMT | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.47+48 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 OP JAK | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 51-9-2 |  | 40 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 40 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | Pol205 | Potrubní radiální ventilátor d100 mm o výkonu 50 m³/h s EC motorem, příkon 84 W 230 V, spínání ventilátoru viz samostatná dokumentace MaR | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 769659371
66 | K | Pol206 | Potrubní radiální ventilátor d315 mm o výkonu 1500 m³/h s EC motorem, příkon 331 W 230 V, spínání ventilátoru viz samostatná dokumentace MaR | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 412748488
67 | K | Pol207 | Potrubní radiální ventilátor d160 mm o výkonu 250 m³/h s EC motorem, příkon 84 W 230 V, spínání ventilátoru viz samostatná dokumentace MaR | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -598076265
68 | K | Pol208 | Potrubní radiální ventilátor d160 mm o výkonu 350 m³/h s EC motorem, příkon 84 W 230 V, spínání ventilátoru viz samostatná dokumentace MaR | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -256756611
69 | K | Pol209 | Potrubní radiální ventilátor d200 mm o výkonu 500 m³/h s EC motorem, příkon 84 W 230 V, spínání ventilátoru viz samostatná dokumentace MaR | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1781470049
70 | K | Pol210 | Potrubní radiální ventilátor d100 mm o výkonu 100 m³/h s EC motorem, příkon 84 W 230 V, spínání ventilátoru viz samostatná dokumentace MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1475034839
71 | K | Pol360 | Požární klapka kruhová d160 mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka kruhová d160 mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého elektrického nebo teplného povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky, po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, spouštěcí mechanismus klapky bude vybaven servopohonem 230 V s pružinou a termoelektrickým čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu, klapka zapravena dle podkladů výrobce | [14 empty] | P | 1
72 | K | Pol361 | Požární klapka kruhová d200 mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka kruhová d200 mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého elektrického nebo teplného povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky, po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, spouštěcí mechanismus klapky bude vybaven servopohonem 230 V s pružinou a termoelektrickým čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu, klapka zapravena dle podkladů výrobce | [14 empty] | P | 1
73 | K | Pol362 | Požární klapka kruhová d250 mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka kruhová d250 mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého elektrického nebo teplného povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky, po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, spouštěcí mechanismus klapky bude vybaven servopohonem 230 V s pružinou a termoelektrickým čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu, klapka zapravena dle podkladů výrobce | [14 empty] | P | 1
74 | K | Pol363 | Požární klapka kruhová d315 mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka kruhová d315 mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého elektrického nebo teplného povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky, po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, spouštěcí mechanismus klapky bude vybaven servopohonem 230 V s pružinou a termoelektrickým čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu, klapka zapravena dle podkladů výrobce | [14 empty] | P | 1
75 | K | Pol364 | Požární klapka 250x250 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového p | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka 250x250 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého elektrického nebo teplného povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky, po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, spouštěcí mechanismus klapky bude vybaven servopohonem 230 V s pružinou a termoelektrickým čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu, klapka zapravena dle podkladů výrobce | [14 empty] | P | 1
76 | K | Pol365 | Požární klapka 250x315 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového p | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka 250x315 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého elektrického nebo teplného povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky, po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, spouštěcí mechanismus klapky bude vybaven servopohonem 230 V s pružinou a termoelektrickým čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu, klapka zapravena dle podkladů výrobce | [14 empty] | P | 1
77 | K | Pol366 | Požární klapka 250x355 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového p | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka 250x355 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého elektrického nebo teplného povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky, po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, spouštěcí mechanismus klapky bude vybaven servopohonem 230 V s pružinou a termoelektrickým čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu, klapka zapravena dle podkladů výrobce | [14 empty] | P | 1
78 | K | Pol367 | Požární klapka 250x400 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového p | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka 250x400 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého elektrického nebo teplného povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky, po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, spouštěcí mechanismus klapky bude vybaven servopohonem 230 V s pružinou a termoelektrickým čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu, klapka zapravena dle podkladů výrobce | [14 empty] | P | 1
79 | K | Pol368 | Požární klapka 250x400 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového p | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka 250x400 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého elektrického nebo teplného povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky, po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, spouštěcí mechanismus klapky bude vybaven servopohonem 230 V s pružinou a termoelektrickým čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu, klapka zapravena dle podkladů výrobce | [14 empty] | P | 1
80 | K | Pol369 | Požární klapka 280x225 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového p | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka 280x225 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého elektrického nebo teplného povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky, po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, spouštěcí mechanismus klapky bude vybaven servopohonem 230 V s pružinou a termoelektrickým čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu, klapka zapravena dle podkladů výrobce | [14 empty] | P | 1
81 | K | Pol370 | Požární klapka 315x315 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového p | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka 315x315 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého elektrického nebo teplného povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky, po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, spouštěcí mechanismus klapky bude vybaven servopohonem 230 V s pružinou a termoelektrickým čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu, klapka zapravena dle podkladů výrobce | [14 empty] | P | 1
82 | K | Pol371 | Požární klapka 315x560 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového p | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka 315x560 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého elektrického nebo teplného povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky, po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, spouštěcí mechanismus klapky bude vybaven servopohonem 230 V s pružinou a termoelektrickým čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu, klapka zapravena dle podkladů výrobce | [14 empty] | P | 1
83 | K | Pol372 | Požární klapka 355x250 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového p | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka 355x250 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého elektrického nebo teplného povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky, po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, spouštěcí mechanismus klapky bude vybaven servopohonem 230 V s pružinou a termoelektrickým čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu, klapka zapravena dle podkladů výrobce | [14 empty] | P | 1
84 | K | Pol373 | Požární klapka 450x250 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového p | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka 450x250 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého elektrického nebo teplného povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky, po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, spouštěcí mechanismus klapky bude vybaven servopohonem 230 V s pružinou a termoelektrickým čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu, klapka zapravena dle podkladů výrobce | [14 empty] | P | 1
85 | K | Pol374 | Požární klapka 500x315 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového p | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka 500x315 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého elektrického nebo teplného povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky, po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, spouštěcí mechanismus klapky bude vybaven servopohonem 230 V s pružinou a termoelektrickým čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu, klapka zapravena dle podkladů výrobce | [14 empty] | P | 1
86 | K | Pol375 | Požární klapka 630x315 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového p | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka 630x315 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého elektrického nebo teplného povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky, po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, spouštěcí mechanismus klapky bude vybaven servopohonem 230 V s pružinou a termoelektrickým čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu, klapka zapravena dle podkladů výrobce | [14 empty] | P | 1
87 | K | Pol376 | Požární klapka 630x355 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového p | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| P |  | Poznámka k položce: Požární klapka 630x355 čtyřhranná mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého elektrického nebo teplného povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky, po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, spouštěcí mechanismus klapky bude vybaven servopohonem 230 V s pružinou a termoelektrickým čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu, klapka zapravena dle podkladů výrobce | [14 empty] | P | 1
88 | K | Pol377 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu d125 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější | ks | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| P |  | Poznámka k položce: Regulátor variabilního průtoku vzduchu d125 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání diference tlaku u středních rychlostí 2-10 m/s bude zajištěno regulátorem s měřícím křížem, diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen akustickou izolací, řízení bude řešeno na základě požadavků nadřazené regulace viz samostatná dokumentace MaR po komunikačním protokolu Modbus | [14 empty] | P | 1
89 | K | Pol378 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu d160 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| P |  | Poznámka k položce: Regulátor variabilního průtoku vzduchu d160 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání diference tlaku u středních rychlostí 2-10 m/s bude zajištěno regulátorem s měřícím křížem, diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen akustickou izolací, řízení bude řešeno na základě požadavků nadřazené regulace viz samostatná dokumentace MaR po komunikačním protokolu Modbus | [14 empty] | P | 1
90 | K | Pol379 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu d225 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| P |  | Poznámka k položce: Regulátor variabilního průtoku vzduchu d225 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání diference tlaku u středních rychlostí 2-10 m/s bude zajištěno regulátorem s měřícím křížem, diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen akustickou izolací, řízení bude řešeno na základě požadavků nadřazené regulace viz samostatná dokumentace MaR po komunikačním protokolu Modbus | [14 empty] | P | 1
91 | K | Pol380 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu d250 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| P |  | Poznámka k položce: Regulátor variabilního průtoku vzduchu d250 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání diference tlaku u středních rychlostí 2-10 m/s bude zajištěno regulátorem s měřícím křížem, diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen akustickou izolací, řízení bude řešeno na základě požadavků nadřazené regulace viz samostatná dokumentace MaR po komunikačním protokolu Modbus | [14 empty] | P | 1
92 | K | Pol381 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu d100 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější | ks | 66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| P |  | Poznámka k položce: Regulátor variabilního průtoku vzduchu d100 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání diference tlaku u regulátorů pro nízké rychlosti 0,2-6 m/s bude zajištěno na listu klapky diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen akustickou izolací, řízení bude řešeno na základě požadavků nadřazené regulace viz samostatná dokumentace MaR po komunikačním protokolu Modbus | [14 empty] | P | 1
93 | K | Pol382 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu d125 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| P |  | Poznámka k položce: Regulátor variabilního průtoku vzduchu d125 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání diference tlaku u regulátorů pro nízké rychlosti 0,2-6 m/s bude zajištěno na listu klapky diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen akustickou izolací, řízení bude řešeno na základě požadavků nadřazené regulace viz samostatná dokumentace MaR po komunikačním protokolu Modbus | [14 empty] | P | 1
94 | K | Pol383 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu d160 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| P |  | Poznámka k položce: Regulátor variabilního průtoku vzduchu d160 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání diference tlaku u regulátorů pro nízké rychlosti 0,2-6 m/s bude zajištěno na listu klapky diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen akustickou izolací, řízení bude řešeno na základě požadavků nadřazené regulace viz samostatná dokumentace MaR po komunikačním protokolu Modbus | [14 empty] | P | 1
95 | K | Pol384 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu d200 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| P |  | Poznámka k položce: Regulátor variabilního průtoku vzduchu d200 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání diference tlaku u regulátorů pro nízké rychlosti 0,2-6 m/s bude zajištěno na listu klapky diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen akustickou izolací, řízení bude řešeno na základě požadavků nadřazené regulace viz samostatná dokumentace MaR po komunikačním protokolu Modbus | [14 empty] | P | 1
96 | K | Pol385 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu 400x200 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vněj | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| P |  | Poznámka k položce: Regulátor variabilního průtoku vzduchu 400x200 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání diference tlaku u středních rychlostí 2-10 m/s bude zajištěno regulátorem s měřícím křížem, diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen akustickou izolací, řízení bude řešeno na základě požadavků nadřazené regulace viz samostatná dokumentace MaR po komunikačním protokolu Modbus | [14 empty] | P | 1
97 | K | Pol386 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu 400x250 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vněj | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| P |  | Poznámka k položce: Regulátor variabilního průtoku vzduchu 400x250 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání diference tlaku u středních rychlostí 2-10 m/s bude zajištěno regulátorem s měřícím křížem, diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen akustickou izolací, řízení bude řešeno na základě požadavků nadřazené regulace viz samostatná dokumentace MaR po komunikačním protokolu Modbus | [14 empty] | P | 1
98 | K | Pol387 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu 500x300 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vněj | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| P |  | Poznámka k položce: Regulátor variabilního průtoku vzduchu 500x300 mm vč. komunikace ModBus, regulátor je kruhové konstrukce z pozinkované oceli, variabilní nastavení množství vzduchu uvnitř regulátoru zajišťuje list klapky, který je spojený se servopohonem umístěným na vnější straně pláště regulátoru, gumové těsnění na listu klapky je při uzavření regulátoru zajišťuje třídu těsnosti 4 dle EN 1751, snímání diference tlaku u středních rychlostí 2-10 m/s bude zajištěno regulátorem s měřícím křížem, diferenční tlak je vyhodnocen na servopohonu, připojovací hrdlo regulátoru je opatřeno gumovým těsněním a zajišťuje třídu těsnosti pláště C dle EN 1751, regulátor bude nastaven v rozsahu uvedeném na výkrese, regulátor opatřen akustickou izolací, řízení bude řešeno na základě požadavků nadřazené regulace viz samostatná dokumentace MaR po komunikačním protokolu Modbus | [14 empty] | P | 1
99 | K | Pol239 | Ocelová pozinkovaná fasádní protidešťová žaluzie 400x200 mm, RAL dle požadavku architekta | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
100 | K | Pol240 | Ocelová pozinkovaná fasádní protidešťová žaluzie 400x200 mm, RAL dle požadavku architekta | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
101 | K | Pol241 | Ocelová pozinkovaná fasádní protidešťová žaluzie 400x200 mm, RAL dle požadavku architekta | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
102 | K | Pol242 | Ocelová pozinkovaná fasádní protidešťová žaluzie 400x200 mm, RAL dle požadavku architekta | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
103 | K | Pol243 | Ocelová pozinkovaná fasádní protidešťová žaluzie 400x200 mm, RAL dle požadavku architekta | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
104 | K | Pol244 | Ocelová pozinkovaná fasádní protidešťová žaluzie 400x200 mm, RAL dle požadavku architekta | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
105 | K | Pol247 | Kruhový tlumič hluku d100 mm dl. 0,6 m, tlumič z pozinkovaného plechu s absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média netkanou kašírovanou textílií a perforovaným plechem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
106 | K | Pol248 | Kruhový tlumič hluku d125 mm dl. 0,9 m, tlumič z pozinkovaného plechu s absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média netkanou kašírovanou textílií a perforovaným plechem | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
107 | K | Pol250 | Kruhový tlumič hluku d200 mm dl. 0,9 m, tlumič z pozinkovaného plechu s absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média netkanou kašírovanou textílií a perforovaným plechem | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
108 | K | Pol251 | Kruhový tlumič hluku d250 mm dl. 0,9 m, tlumič z pozinkovaného plechu s absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média netkanou kašírovanou textílií a perforovaným plechem | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
109 | K | Pol252 | Uzavírací klapka těsná kruhová d100 mm, ovládaná servopohonem, servopohn dodávkou MaR | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
110 | K | Pol253 | Uzavírací klapka těsná kruhová d160 mm, ovládaná servopohonem, servopohn dodávkou MaR | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
111 | K | Pol254 | Uzavírací klapka těsná kruhová d200 mm, ovládaná servopohonem, servopohn dodávkou MaR | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
112 | K | Pol255 | Uzavírací klapka těsná kruhová d315 mm, ovládaná servopohonem, servopohn dodávkou MaR | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
113 | K | Pol256 | Uzavírací klapka těsná kruhová d800 mm, ovládaná servopohonem, servopohn dodávkou MaR | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
114 | K | Pol257 | Uzavírací klapka těsná čtyřhranná protiběžná 1000x500 mm, ovládaná servopohonem, servopohn dodávkou MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
115 | K | Pol258 | Uzavírací klapka těsná čtyřhranná protiběžná 1400x630 mm, ovládaná servopohonem, servopohn dodávkou MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
116 | K | Pol261 | Ruční regulační klapka kruhová d200 mm | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
117 | K | Pol262 | Ruční regulační klapka kruhová d225 mm | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
118 | K | Pol263 | Ruční regulační klapka kruhová d250 mm | ks | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
119 | K | Pol264 | Ruční regulační klapka čtyřhranná 500x560 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
120 | K | Pol265 | Ruční regulační klapka čtyřhranná 250x250 mm | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
121 | K | Pol266 | Ruční regulační klapka čtyřhranná 500x250 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
122 | K | Pol267 | Ruční regulační klapka čtyřhranná 315x315 mm | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
123 | K | Pol268 | Ruční regulační klapka čtyřhranná 315x355 mm | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
124 | K | Pol277 | Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d315 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek | m | 54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
125 | K | Pol278 | Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d800 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
126 | K | Pol283 | Al hadice d250 mm vč. 25-ti mm tepelně hlukové izolace | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
127 | K | Pol287 | Ohebný tlumič hluku d200 mm tvořený z vnitřní hadice z netkané textílie dl. 1 m, tepelně hlukovou izolací 25 mm překrytou vnějším pláštěm z laminovaného hliníku, připojovací hrdla z pozinkovaného plechu | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
128 | K | Pol288 | Ohebný tlumič hluku d250 mm tvořený z vnitřní hadice z netkané textílie dl. 1 m, tepelně hlukovou izolací 25 mm překrytou vnějším pláštěm z laminovaného hliníku, připojovací hrdla z pozinkovaného plechu | ks | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
129 | K | Pol293 | Vyústka komfrotní jednořadá 325x75 mm hliníková, vč. regulace R1 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
130 | K | Pol294 | Vyústka ocelová pozinkovaná do kruhového potrubí jednořadá 425x75 mm, vč. regulace R1 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
131 | K | Pol295 | Vyústka komfrotní dvouřadá 225x75 mm hliníková, vč. regulace R1 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
132 | K | Pol296 | Vyústka komfrotní dvouřadá 825x125 mm hliníková, vč. regulace R1 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
133 | K | Pol297 | Vyústka komfrotní dvouřadá 825x225 mm hliníková, vč. regulace R1 | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
134 | K | Pol298 | Vyústka komfrotní dvouřadá 1025x225 mm hliníková, vč. regulace R1 | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
135 | K | Pol299 | Hliníková rastrová mřížka 425x225 mm s Al rastrovým profilem 13x13 mm vč. regulace R1 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
136 | K | Pol300 | Hliníková rastrová mřížka 1225x525 mm s Al rastrovým profilem 13x13 mm vč. regulace R1 | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
137 | K | Pol301 | Hliníková rastrová mřížka 625x125 mm s Al rastrovým profilem 13x13 mm vč. regulace R1 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
138 | K | Pol302 | Hliníková rastrová mřížka 825x225 mm s Al rastrovým profilem 13x13 mm vč. regulace R1 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
139 | K | Pol303 | Hliníková rastrová mřížka 825x325 mm s Al rastrovým profilem 13x13 mm vč. regulace R1 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
140 | K | Pol304 | Hliníková rastrová mřížka 825x425 mm s Al rastrovým profilem 13x13 mm vč. regulace R1 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
141 | K | Pol305 | Hliníková rastrová mřížka 1025x225 mm s Al rastrovým profilem 13x13 mm vč. regulace R1 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
142 | K | Pol306 | Hliníková rastrová mřížka 1025x425 mm s Al rastrovým profilem 13x13 mm vč. regulace R1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
143 | K | Pol307 | Hliníková rastrová mřížka 1025x525 mm s Al rastrovým profilem 13x13 mm vč. regulace R1 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
144 | K | Pol388 | Stěnový přefukový hlukové tlumící ventil d100 mm, dodáno jako komplet | ks | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
145 | K | Pol389 | Stěnový přefukový hlukové tlumící ventil požární EI30 d100 mm, dodáno jako komplet | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
146 | K | Pol390 | Přívodní tryskový difuzor s nastavitelnými tryskami v úhlu 360°,d200 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
| P |  | Poznámka k položce: Přívodní tryskový difuzor s nastavitelnými tryskami v úhlu 360°, difuzor dodán vč. plenumboxu s regulační klapkou a odběrem tlaku pro měření průtoku, připojovací rozměr difuzoru d200 mm, vybaven 48-mi tryskami, difuzor pohledový kruhový určený pro instalaci volně do prostoru | [14 empty] | P | 1
147 | K | Pol391 | Přívodní tryskový difuzor s nastavitelnými tryskami v úhlu 360°, d125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
| P |  | Poznámka k položce: Přívodní tryskový difuzor s nastavitelnými tryskami v úhlu 360°, difuzor dodán vč. plenumboxu s regulační klapkou a odběrem tlaku pro měření průtoku, připojovací rozměr difuzoru d125 mm, vybaven 16-ti tryskami, difuzor čtvercový určený pro instlaci do podhledu | [14 empty] | P | 1
148 | K | Pol392 | Přívodní tryskový difuzor s nastavitelnými tryskami v úhlu 360°, d250 | ks | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
| P |  | Poznámka k položce: Přívodní tryskový difuzor s nastavitelnými tryskami v úhlu 360°, difuzor dodán vč. plenumboxu s regulační klapkou a odběrem tlaku pro měření průtoku, připojovací rozměr difuzoru d250 mm, vybaven 49-ti tryskami, difuzor čtvercový určený pro instlaci do podhledu | [14 empty] | P | 1
149 | K | Pol393 | Přívodní tryskový difuzor s nastavitelnými tryskami v úhlu 360°, d315 | ks | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
| P |  | Poznámka k položce: Přívodní tryskový difuzor s nastavitelnými tryskami v úhlu 360°, difuzor dodán vč. plenumboxu s regulační klapkou a odběrem tlaku pro měření průtoku, připojovací rozměr difuzoru d315 mm, vybaven 81 tryskami, difuzor čtvercový určený pro instlaci do podhledu | [14 empty] | P | 1
150 | K | Pol313 | Sdružené Cu potrubí chlazení d6/12 mm vč kaučukové izolace a komunikačního vodiče | m | 186 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
151 | K | Pol394 | Sdružené Cu potrubí chlazení d6/12 mm vč kaučukové izolace a komunikačního vodiče | m | 86 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
152 | K | Pol395 | Izolace potrubí tepelně hluková minerální vatou tl. 30 mm opatřené Al polepem, reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 A2-s1,d0 | m2 | 2158 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
153 | K | Pol316 | Izolace potrubí tepelně hluková minerální vatou tl. 100 mm opatřené Pz plechem proti působení vnějších vlivů, reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 A2-s1,d2 | m2 | 578 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
154 | K | M3141 | Montážní, spojovací a těsnící materiál | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2115188470
155 | K | M3151 | Doprava | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -296029103
156 | K | M3181 | Komplexní zkoušky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -307600750
157 | K | M3182 | Koordinace s ostatními profesemi | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1976980025

## ZTI - ZTI
{2c396f21-af1e-4ae6-ae3a-ea57a0de333f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
ZTI - ZTI
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Liberec |  |  | Datum: | 20. 11. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 64789659
|  | AKIA |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
ZTI - ZTI
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 20. 11. 2025
Zadavatel: |  |  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  | Projektant: | AKIA
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojná | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
ZTI - ZTI
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 20. 11. 2025
Zadavatel: |  |  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  | Projektant: | AKIA
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 122.4474 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 106.1655 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 94.8027 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0024 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1213458070
2 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1429389542
3 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 0.0369 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1419043957
4 | K | 131451204 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně | m3 | 240.178 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 815727096
5 | K | 132454104 | Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem přes 100 m3 strojně | m3 | 159 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1550495778
6 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 397.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.3339 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -655452709
7 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 397.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1882490204
8 | K | 151301101 | Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 56.016 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00621 | 0.34786 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2028507816
9 | K | 151301102 | Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m | m2 | 264.896 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00622 | 1.6477 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -416399563
10 | K | 151301111 | Odstranění hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 56.016 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286588392
11 | K | 151301112 | Odstranění hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m | m2 | 264.896 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2133002872
12 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 168.131 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 458033746
13 | K | 162751139 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 168.131 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -610061391
14 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 336.262 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 713142087
15 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 227.85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1958850351
16 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 46.217 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1779965451
17 | M | 58337303 | štěrkopísek frakce 0/8 | t | 92.434 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 92.434 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -497521826
| VV |  | 46,217*2 "Přepočtené koeficientem množství |  | 92.434 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 38.372 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1471675641
| D | 8 | Vedení trubní dálková a přípojná |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 11.3628 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 871171211 | Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 40 x 3,7 mm | m | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1974951290
20 | M | 28613501 | potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 40x3,7mm | m | 55.825 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00043 | 0.024005 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154883926
| VV |  | 55*1,015 "Přepočtené koeficientem množství |  | 55.825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 871211211 | Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 63 x 5,8 mm | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1172551971
22 | M | 28613503 | potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 63x5,8mm | m | 4.06 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00105 | 0.004263 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -242661955
| VV |  | 4*1,015 "Přepočtené koeficientem množství |  | 4.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 877171112 | Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 40 | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1367535146
24 | M | 28653053 | elektrokoleno 90° PE 100 D 40mm | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00104 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1211926567
25 | K | 877172.r01 | Přechodka násuvná ISO 6120 s vnějším závitem, POM, pro rozvody vody 40 mm x 5/4" | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -590226468
26 | M | 63126203 | spojka svěrná kompozitní přímá pro PE potrubí d40 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00031 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1323606074
27 | K | 877211112 | Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 63 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -937264476
28 | M | 28653055 | elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.00128 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 527542237
29 | K | 892241.R1 | Čištění a kamerové zkoušky stávající kanalizační přípojky | úsek | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1977545457
30 | K | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 | m | 59 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -857993423
31 | K | 892271111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -427579503
32 | K | 892351111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 | m | 125 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2025470717
33 | K | 893811252 | Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP obetonované pro statické zatížení D do 1,0 m hl přes 1,2 do 1,5 m | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.4869 | 1.4869 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1819289745
34 | M | 56230645 | šachta plastová vodoměrná kruhová k obetonování s přípravou pro armovací drát 1,0/1,2m | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254818387
35 | K | 894812.R01 | D+M Přečerpávací stanice na dešťové vody, šachta 3,5m D 1000, 2x čerpadlo, rozvaděč umístěný v objektu, sestava plováků, bezpečnostní mříž, přechodová šachta, poklop D400 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.23734 | 0.47468 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -676919325
36 | K | 894812.R03 | D+M Liniový žlab D400 délka 28m DN 100, rošt litinový, 2x vpust s odtokem DN 150, 2x čelo plné | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.23734 | 0.23734 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112630681
37 | K | 894812.R04 | D+M Liniový žlab D400 délka 35m DN 100, rošt litinový, 2x vpust s odtokem DN 150, 2x čelo plné | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.23734 | 0.23734 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1887110362
38 | K | 894812.R05 | D+M Retenční nádrž betonová 21,9 m3 D400, stropní deska tl. 200 mm s revizním otvorem, přechodová šachta 700mm, poklop D400 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.23734 | 0.47468 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 367203274
39 | K | 894812.R06 | D+M Akumulační nádrž betonová 5,9 m3 D400, stropní deska tl. 200 mm s revizním otvorem, přechodová šachta 700mm, poklop D400 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.23734 | 0.47468 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -634958048
40 | K | 894812.R07 | Navrtání otvoru do nádrže do DN50 vč. utěsnění | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.23734 | 0.47468 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178349898
41 | K | 894812.R08 | Navrtání otvoru do nádrže od DN 160 do DN 200 vč. utěsnění | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.23734 | 2.8481 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -808382931
42 | K | 894812312 | Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90° | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.1056 | 0.2112 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -487319090
43 | K | 894812316 | Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90° | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.10661 | 0.21322 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1749861709
44 | K | 894812331 | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01212 | 0.04848 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -501600818
45 | K | 894812339 | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1237593179
46 | K | 894812377 | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.21008 | 0.84032 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1471594404
47 | K | 894812505 | Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/200 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90° | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.1865 | 1.119 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -259568681
48 | K | 894812506 | Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/200 šachtové dno sběrné 45°, 90° | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.1703 | 0.1703 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 978734977
49 | K | 894812521 | Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1200 mm | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04479 | 0.31353 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1325417541
50 | K | 894812529 | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 1000 za uříznutí šachtové skruže | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -309926410
51 | K | 894812553 | Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 poklop litinový pro třídu zatížení D400 na teleskopickém adaptéru | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.23734 | 1.6614 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1972511377
52 | K | 894812612 | Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.00124 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2000549705
53 | K | 894812613 | Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00159 | 0.00477 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 481045192
54 | K | 899620121 | Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 7.66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -959285578
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 106.165 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2118357032
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 16.2819 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.8623 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | 721173.R01 | Podtlaková kanalizace - kompletní dodávka podtlakového systému odvádění dešťových vod včetně montáže, potrubí kanalizační z PE dešťové podtlakové D 40-125 včeně tvarovek a upevnění | m | 300 |  | 0 | Tržní cena 2025 |  | základní |  | 0 | 0.00162 | 0.486 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 159702511
| VV |  | "Potrubí D 40" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí D 50" 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí D 56" 45 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí D 63" 100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí D 75" 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí D 110" 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí D 125" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 300 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 721173.R012 | Potrubí kanalizační z PVC SN 8 svodné DN 110 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00162 | 0.0162 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1130708766
58 | K | 721173.R02 | Izolace potrubí z kamenné vaty tl. 20 mm pro podtlakové potrubí D 40-125 | m | 300 |  | 0 | Tržní cena 2025 |  | základní |  | 0 | 0.00162 | 0.486 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 978452388
| VV |  | "Potrubí D 40" 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí D 50" 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí D 56" 45 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí D 63" 100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí D 75" 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí D 110" 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Potrubí D 125" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 300 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 721173.R021 | Potrubí kanalizační z PVC SN 8 svodné DN 160 | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00162 | 0.0567 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1517690512
60 | K | 721173.R03 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 - Chránička | m | 5 |  | 0 | Tržní cena 2025 |  | základní |  | 0 | 0.00304 | 0.0152 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2069274407
61 | K | 721173.R031 | Potrubí kanalizační z PVC SN 8 svodné DN 200 | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00304 | 0.2736 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -304984731
62 | K | 721173.R04 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200 - Chránička | m | 2 |  | 0 | Tržní cena 2025 |  | základní |  | 0 | 0.00492 | 0.00984 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1440916308
63 | K | 721173.R05 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 250 - Chránička | m | 3 |  | 0 | Tržní cena 2025 |  | základní |  | 0 | 0.00848 | 0.02544 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -876607057
64 | K | 721173401 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 | m | 51 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00142 | 0.07242 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1247733156
| VV |  | 11+8+4+3+1+5+8+1 |  | 41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 721173402 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 | m | 155 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00197 | 0.30535 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1037166621
| VV |  | 16+2+17+2+14+6+21+7+15+20 |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 155 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 721173403 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 | m | 73 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00304 | 0.22192 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1689875740
| VV |  | 8+8+2+8+30+10+7 |  | 73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 721173404 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200 | m | 130 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00492 | 0.6396 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1211624913
| VV |  | 23+17 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 90 |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 130 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 721174041 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 | m | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0028 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -222731313
69 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 | m | 486 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00043 | 0.20898 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1496691036
| VV |  | 41+6+45+103+6+141+12+14+90+8+1+5+14 |  | 486 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 | m | 148 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.074 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -342497699
| VV |  | 6+7+6+2+8+1+1+3+7+2+1+16+16+6+1+18+5+10+1+1+8+3+15+4 |  | 148 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 721174044 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00076 | 0.00228 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1123338444
72 | K | 721174045 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 | m | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00153 | 0.11016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -421509156
| VV |  | 1+7+8+2+5+5+1+14+10+6+1+6+1+2+2+1 |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 721175203 | Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné třívrstvé DN 50 | m | 162 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00056 | 0.09072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1097989430
| VV |  | 2+1+6+2+2+10+7+1+3+10+118 |  | 162 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 721175211 | Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třívrstvé DN 75 | m | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00094 | 0.0611 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 982054398
| VV |  | 7+4+7+5+5+4+33 |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 721175212 | Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třívrstvé DN 110 | m | 306 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00184 | 0.56304 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 796411370
| VV |  | 10+1+1+8+6+7+6+3+3+13+1+3+2+3+2+1+5+2+202+27 |  | 306 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 721175223 | Potrubí kanalizační z PP svodné odhlučněné třívrstvé DN 125 | m | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 0.0384 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 317607278
77 | K | 721175224 | Potrubí kanalizační z PP svodné odhlučněné třívrstvé DN 160 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00368 | 0.0368 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1459240825
78 | K | 721194103 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -512750832
79 | K | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 110 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1340177328
| VV |  | 83+3+22+2 |  | 110 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -429029012
81 | K | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1969699123
| VV |  | 12+2 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | kus | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1126106989
| VV |  | 60+5 |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 881126148
84 | K | 721211.R01 | Žlab s nerezovou hranou 7m, mřížka nerezová, včetně odtoku DN 110 | kus | 1 |  | 0 | Tržní cena 2025 |  | základní |  | 0 | 0.00112 | 0.00112 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 53654143
85 | K | 721211.R011 | Vtok terasový s vodorovným stavitelným odtokem DN 110 se suchou klapkou pro odvodnění anglických dvorků | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00112 | 0.00336 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4495196
86 | K | 721211.R02 | Přečerpávací stanice (šachta, čerpadlo s plovákovým spínačem, rozvaděč, alarm) 0,55 kW, 50 l/m, 230V/50Hz | kus | 1 |  | 0 | Tržní cena 2025 |  | základní |  | 0 | 0.00112 | 0.00112 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1630557521
87 | K | 721211.R03 | Stanice na využití dešťových vod, 2x frekvenční měnič, podávací čerpadlo, hladinový senzor do AN, rozvaděč, 2x nerezové čerpadlo 0,91 kW, 230V50Hz, 130l/m výtlačná výška 30m | kus | 1 |  | 0 | Tržní cena 2025 |  | základní |  | 0 | 0.00112 | 0.00112 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1393414288
88 | K | 721211.R04 | Přečerpávací stanice na přepadu do kanalizace ze stanice na využití dešťových vod, 0,42 kW, 20 l/m, výtlačná výška 4m, 230V/50Hz | kus | 1 |  | 0 | Tržní cena 2025 |  | základní |  | 0 | 0.00112 | 0.00112 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1576766799
89 | K | 721211.R05 | Ponorné čerpadlo s integrovaným plovákem, 0,37 kW, 20 l/m, výtlačná výška 4m, 230V/50Hz | kus | 1 |  | 0 | Tržní cena 2025 |  | základní |  | 0 | 0.00112 | 0.00112 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 371548164
90 | K | 721211402 | Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 s automatickým vztlakovým uzávěrem mřížka nerez 115x115 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00112 | 0.0112 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -190197436
91 | K | 721233.R01 | Podtlaková kanalizace - střešní vtok s vyhříváním svislý odtok DN 75 včetně ztužující desky s těsněním pro uchycení parozábrany | kus | 19 |  | 0 | Tržní cena 2025 |  | základní |  | 0 | 0.00219 | 0.04161 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -960278581
92 | K | 721263.R01 | Klapka zpětná polypropylen PP s automatickým uzávěrem DN 50 | kus | 1 |  | 0 | Tržní cena 2025 |  | základní |  | 0 | 0.00205 | 0.00205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1258359598
93 | K | 721273152 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42556943
94 | K | 721273153 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.00174 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2086161529
95 | K | 721274121 | Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN od 32 do 50 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 7e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -166355459
96 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 | m | 1883 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1244875558
| VV |  | 300+41+120+73+40+7+486+148+3+72+162+65+306+16+10+34 |  | 1883 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 721290112 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200 | m | 123 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 688378633
| VV |  | 73+40+10 |  | 123 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 998721203 | Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -59759624
99 | K | 998721292 | Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro vnitřní kanalizaci za zvětšený přesun do 100 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 839553426
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.9765 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
100 | K | 722130143 | Potrubí pro požární systém ocelové hladké pozinkované silnostěnné spojované lisováním DN 25 | m | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00284 | 0.03692 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1865978537
101 | K | 722130144 | Potrubí pro požární systém ocelové hladké pozinkované silnostěnné spojované lisováním DN 32 | m | 144 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00371 | 0.53424 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1625116997
| VV |  | 6+8+8+20+20+20+8+25+10+12+10-3 |  | 144 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 722130145 | Potrubí pro požární systém ocelové hladké pozinkované silnostěnné spojované lisováním DN 40 | m | 29 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00422 | 0.12238 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1648884414
| VV |  | 16+13 |  | 29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 722130146 | Potrubí pro požární systém ocelové hladké pozinkované silnostěnné spojované lisováním DN 50 | m | 149 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00582 | 0.86718 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1539775051
| VV |  | 15+68+53+13 |  | 149 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 722173235 | Potrubí vodovodní plastové pevné PVC-C spoj lepením PN 25 do 70°C D 40x4,5 mm | m | 34 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00086 | 0.02924 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 248118868
105 | K | 722174007 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 63x8,6 mm | m | 56 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0061 | 0.3416 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 631837970
| VV |  | "S" 8+10+10+4 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T" 17+7 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm | m | 800 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.64 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1624691611
| VV |  | "S" 100+99+40+40+49+5+3+14 |  | 350 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T" 269+167+14 |  | 450 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 800 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 722174023 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm | m | 500 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00126 | 0.63 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 543746809
| VV |  | "S" 151+86 |  | 237 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T" 263 |  | 263 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 500 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 722174024 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm | m | 257 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00138 | 0.35466 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1651009861
| VV |  | "S" 78 |  | 78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T" 179 |  | 179 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 257 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 722174025 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 40x6,7 mm | m | 292 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00262 | 0.76504 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 489248956
| VV |  | "S" 264 |  | 264 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T"28 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 292 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 722174026 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 50x8,4 mm | m | 252 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00373 | 0.93996 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -882256358
| VV |  | "S" 18+65+52 |  | 135 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T" 65+52 |  | 117 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 252 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 722181231 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm | m | 350 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.119 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -582515604
112 | K | 722181232 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm | m | 579 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0579 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1385123314
| VV |  | 237+78+264 |  | 579 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 722181233 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 45 do 63 mm | m | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00416 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -269897689
114 | K | 722181241 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm | m | 450 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.0495 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1197729744
115 | K | 722181242 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm | m | 470 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.0752 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1980457342
| VV |  | 263+179+28 |  | 470 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 722181243 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 45 do 63 mm | m | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00504 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1045280200
117 | K | 722182011 | Podpůrný žlab pro potrubí D 20 | m | 284 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.05396 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1213678456
| VV |  | 97+167+20 |  | 284 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 722182012 | Podpůrný žlab pro potrubí D 25 | m | 178 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.0445 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 784760420
| VV |  | 86+92 |  | 178 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 722182013 | Podpůrný žlab pro potrubí D 32 | m | 135 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.0351 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -963435819
| VV |  | 9+126 |  | 135 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | 722182014 | Podpůrný žlab pro potrubí D 40 | m | 187 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.05049 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1172749272
| VV |  | 21+166 |  | 187 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 722182015 | Podpůrný žlab pro potrubí D 50 | m | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.06 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 936349194
| VV |  | 18+65+52+65 |  | 200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | 722182016 | Podpůrný žlab pro potrubí D 63 | m | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.0147 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1126399122
| VV |  | 25+17 |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 | kus | 391 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 267983848
| VV |  | 166+24+6+84+4+60+22+4+7+10+4 |  | 391 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 | kus | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1388862795
125 | K | 722220.R01 | PE elektrospojka DN 63 / G 2" s kovovým vnitřním závitem | kus | 1 |  | 0 | Tržní cena 2025 |  | základní |  | 0 | 0.00075 | 0.00075 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -759988424
126 | K | 722220.R02 | PE elektrospojka DN 40 / G 5/4" s kovovým vnitřním závitem | kus | 1 |  | 0 | Tržní cena 2025 |  | základní |  | 0 | 0.00075 | 0.00075 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1712645563
127 | K | 722220111 | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem | kus | 391 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.05083 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1285466768
128 | K | 722220111 | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem | kus | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00507 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -55344296
129 | K | 722220231 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním závitem | kus | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00432 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72541267
130 | K | 722220232 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitem | kus | 44 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0044 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 137296092
131 | K | 722220233 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1" s kovovým vnitřním závitem | kus | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.009 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22580625
132 | K | 722220234 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4" s kovovým vnitřním závitem | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0054 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1898949759
133 | K | 722220235 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 50 x G 6/4" s kovovým vnitřním závitem | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.0036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1617198024
134 | K | 722220236 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 63 x G 2" s kovovým vnitřním závitem | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00075 | 0.0075 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1007757422
135 | K | 722221135 | Ventil výtokový G 3/4" s jedním závitem | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0009 | 0.0018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1699247465
136 | K | 722224.R01 | Kulový kohout zahradní protizámrzný G 1/2" - 3/4" | kus | 4 |  | 0 | Tržní cena 2025 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00088 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1201082473
137 | K | 722224116 | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4" PN 10 s jedním závitem | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00054 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1928358346
138 | K | 722230106 | Ventil přímý G 2" se dvěma závity | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00262 | 0.00262 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1353491599
139 | K | 722230116 | Ventil přímý G 2" s odvodněním a dvěma závity | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00262 | 0.00262 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1791570746
140 | K | 722231.r01 | Ventil cirkulační vyvažovací G 1/2" | kus | 6 |  | 0 | Tržní cena 2025 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1595334368
141 | K | 722231.R02 | Ventil cirkulační vyvažovací G 3/4" | kus | 1 |  | 0 | Tržní cena 2025 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2002811532
142 | K | 722231.R03 | Ventil cirkulační vyvažovací G 1" | kus | 2 |  | 0 | Tržní cena 2025 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -538145649
143 | K | 722231.R04 | Ventil zpětný G 2" dle ČSN EN 1717 typ EA pro požární vodovod | kus | 1 |  | 0 | Tržní cena 2025 |  | základní |  | 0 | 0.00076 | 0.00076 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94811298
144 | K | 722231075 | Ventil zpětný mosazný G 5/4" PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00056 | 0.00056 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2014000289
145 | K | 722231077 | Ventil zpětný mosazný G 2" PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00076 | 0.00228 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -40137880
146 | K | 722231206 | Ventil redukční mosazný G 2" PN 6 do 25°C s 2x vnitřním závitem bez manometru | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00513 | 0.00513 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -263816653
147 | K | 722231222 | Ventil pojistný mosazný G 3/4" PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -905955345
148 | K | 722232122 | Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit | kus | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.00805 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 252678869
149 | K | 722232123 | Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit | kus | 23 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.00805 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 991808143
150 | K | 722232124 | Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit | kus | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.0275 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1336155488
151 | K | 722232125 | Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00076 | 0.00836 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1249961485
152 | K | 722232125 | Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00076 | 0.00076 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 808821067
153 | K | 722232126 | Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00119 | 0.00595 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -732370249
154 | K | 722232127 | Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00186 | 0.01116 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -561105649
155 | K | 722234266 | Filtr mosazný G 5/4" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00043 | 0.00043 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1753529183
156 | K | 722234268 | Filtr mosazný G 2" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00108 | 0.00108 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1918142694
157 | K | 722250143 | Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m prosklený | soubor | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.03013 | 0.75325 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -843498463
158 | K | 722290.R01 | Zkouška těsnosti vodovodního požárního potrubí DN do 100 | m | 335 |  | 0 | Tržní cena 2025 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.134 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -266554809
| VV |  | 13+144+29+149 |  | 335 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
159 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 | m | 2157 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.02157 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1960827495
| VV |  | 56+800+500+257+292+252 |  | 2157 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
160 | K | 722290246 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40 | m | 1849 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.03698 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 859278723
| VV |  | 800+500+257+292 |  | 1849 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
161 | K | 722290249 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN přes 40 do 90 | m | 308 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.01848 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -758780044
| VV |  | 56+252 |  | 308 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
162 | K | 998722203 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1470013311
163 | K | 998722292 | Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun do 100 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1322187078
| D | 724 | Zdravotechnika - strojní vybavení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01949 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
164 | K | 724233005 | Nádoba expanzní tlaková pro akumulační ohřev TV s membránou závitové připojení PN 0,8 o objemu 25 l | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00733 | 0.01466 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 439425586
165 | K | 732421.R01 | Elektronické cirkulační čerpadlo pro použití cirkulaci TUV, připojení DN25, automatická regulace | soubor | 1 |  | 0 | Tržní cena 2025 |  | základní |  | 0 | 0.00379 | 0.00379 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2025417305
166 | K | 734411101 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.00104 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1082011954
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.0614 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
167 | K | 725112022 | Klozet keramický závěsný na nosné stěny odpad vodorovný | soubor | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01747 | 1.0482 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1843621903
168 | K | 725112023 | Klozet keramický závěsný na nosné stěny pro handicapované odpad vodorovný | soubor | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02549 | 0.33137 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -549672404
169 | K | 725121529 | Pisoárový záchodek automatický s teplotním spínačem | soubor | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01058 | 0.23276 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24731115
170 | K | 725211603 | Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby | soubor | 85 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01697 | 1.4425 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1847046804
| VV |  | 2 OP JAK | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1np | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 1.55+56 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M.Č. 2.04-2.07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.19 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.31 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 2.38-2.42 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | M.Č. 3.04-3.07 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 3.33 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 4.35+4.36 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č 4.51 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5NP | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | m.č. 5.05 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 63" ostatní umyvadla |  | 63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 63 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
171 | K | 725211681 | Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm připevněné na stěnu šrouby | soubor | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01971 | 0.25623 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 931195935
172 | K | 725231203 | Bidet bez armatur výtokových keramický závěsný se zápachovou uzávěrkou | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01739 | 0.05217 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -921333069
173 | K | 725241112 | Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01497 | 0.01497 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1124275198
174 | K | 725241125 | Vanička sprchová akrylátová obdélníková 1000x900 mm | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01897 | 0.01897 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 454964120
175 | K | 725244153 | Dveře sprchové polorámové skleněné tl. 6 mm otvíravé dvoukřídlové do niky na vaničku šířky 900 mm | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0341 | 0.0341 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 274407204
176 | K | 725244312 | Zástěna sprchová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednodílné do niky na vaničku šířky 1000 mm | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.02222 | 0.02222 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1806404883
177 | K | 725291669 | Montáž madla invalidního krakorcového | kus | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 813363233
178 | M | 55147062 | madlo invalidní krakorcové bílé 600mm | kus | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00075 | 0.00975 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2002953400
179 | K | 725291670 | Montáž madla invalidního krakorcového sklopného | kus | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 973381229
180 | M | 55147060 | madlo invalidní krakorcové sklopné bílé 600mm | kus | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00075 | 0.00975 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -499446813
181 | K | 725311121 | Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou | soubor | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00506 | 0.06072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1817207575
182 | K | 725331112 | Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou závěsná výšky 500 mm | soubor | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01745 | 0.08725 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1179938248
183 | K | 725813111 | Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 223 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.05352 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1979771844
| VV |  | 166+24+22+7+4 |  | 223 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
184 | K | 725813111 | Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | soubor | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00624 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1064226068
185 | K | 725821312 | Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm | soubor | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.0086 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 57477447
| VV |  | "Výlevka" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
186 | K | 725821329 | Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací sprškou | soubor | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0216 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1026702878
187 | K | 725822.R01 | Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti s prodlouženým ovládáním pro tělesně postižené | soubor | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0234 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -55831392
188 | K | 725822611 | Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti | soubor | 85 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.153 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1900326941
189 | K | 725823.R01 | Podomítková bidetová baterie se sprškou | soubor | 42 |  | 0 | Tržní cena 2025 |  | základní |  | 0 | 0.00184 | 0.07728 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2070337179
190 | K | 725823111 | Baterie bidetové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00184 | 0.00552 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1733921673
191 | K | 725849411 | Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00028 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 288921185
192 | M | 55145590 | baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00538 | 0.01076 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1944460244
193 | K | 725849412 | Montáž baterie sprchové nástěnné s pevnou výškou sprchy | kus | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00588 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1014266778
194 | K | 725861102 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 | kus | 85 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.0204 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1419763905
195 | K | 725861312 | Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková | kus | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.00715 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1268464087
196 | K | 725862103 | Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.00336 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1057735458
197 | K | 725863311 | Zápachová uzávěrka pro bidety DN 40 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00037 | 0.00111 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -489106129
198 | K | 725865.R01 | Zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu s mechanickým uzávěrem DN 32/40 | kus | 111 |  | 0 | Tržní cena 2025 |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.03108 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1542893701
199 | K | 725865.R02 | Zápachová uzávěrka podomítková pro odvod kondenzátu z klimatizačního zařízení s mechanickým uzávěrem DN 32 | kus | 12 |  | 0 | Tržní cena 2025 |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.00336 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1777969556
200 | K | 725865.R03 | Zápachová uzávěrka (nálevka) s mechanickým uzávěrem na úkapy z pojistného ventilu DN 32 | kus | 1 |  | 0 | Tržní cena 2025 |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.00028 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -458001901
201 | K | 725865311 | Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00075 | 0.0015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1771014714
202 | K | 725865411 | Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40 | kus | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.00616 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2064284322
203 | K | 998725203 | Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1100657374
204 | K | 998725292 | Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro zařizovací předměty za zvětšený přesun do 100 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1068013268
| D | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.3621 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
205 | K | 726131.R01 | Instalační předstěna pro výlevku závěsnou s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí | soubor | 5 |  | 0 | Tržní cena 2025 |  | základní |  | 0 | 0.01665 | 0.08325 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1201825388
206 | K | 726131011 | Instalační předstěna pro bidet v 1120 mm do lehkých stěn s kovovou kcí | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.014 | 0.042 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 559191324
207 | K | 726131041 | Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí | soubor | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01665 | 0.999 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 149883280
208 | K | 726131043 | Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kcí | soubor | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01765 | 0.22945 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1316295564
209 | K | 726191001 | Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet | soubor | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00195 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1777776440
210 | K | 726191002 | Souprava pro předstěnovou montáž | soubor | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0065 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -782025135
211 | K | 998726213 | Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1186168255
212 | K | 998726292 | Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro instalační prefabrikáty za zvětšený přesun do 100 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -521937833
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
213 | K | HZS2211 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér | hod | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -552824452
| P |  | Poznámka k položce: koordinace s ostatními profesemi uvedený počet hodin v položce je maximální práce budou prováděny na pokyn TDS a zapsané v SD | [14 empty] | P | 1
214 | K | HZS2212 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný - napojení na stávající rozvody vody | hod | 20 |  | 0 | Tržní cena 2025 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -279221510
| P |  | Poznámka k položce: uvedený počet hodin v položce je maximální práce budou prováděny na pokyn TDS a zapsané v SD | [14 empty] | P | 1
215 | K | HZS2491 | Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí | hod | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -663150001
| P |  | Poznámka k položce: uvedený počet hodin v položce je maximální práce budou prováděny na pokyn TDS a zapsané v SD | [14 empty] | P | 1

## ZOKT - ZOKT
{38aded60-b150-453b-a881-f376d80ad8e9}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
ZOKT - ZOKT
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Liberec |  |  | Datum: | 20. 11. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 64789659
|  | AKIA |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
ZOKT - ZOKT
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 20. 11. 2025
Zadavatel: |  |  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  | Projektant: | AKIA
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
ZOKT - ZOKT
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 20. 11. 2025
Zadavatel: |  |  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  | Projektant: | AKIA
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol1 | Požární ventilátor, včetně klimatického krytu TECTUM-K a základové desky. Výrobky certifikovány dle ČSN 12101-3. N=4,0 kW, V=13,6 m3/s, F300. Základna pro kryt je nezateplená. | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: poz.: zateplení podsady zajišťuje stavba | [14 empty] | P | 1
2 | K | Pol2 | Montáž zařízení vč. Spojovacího materiálu | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol3 | Rozvaděč R-ZOKT EI30, umístěný v rozvodně m.č.: 0.06. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol4 | Dopojení systému ZOKT do rozvaděče R-ZOKT | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol5 | Tlačítka pro spuštění a vypnutí PO ventilátorů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10

## VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ...
{829c93c8-7a30-42db-b961-686fce553b31}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Liberec |  |  | Datum: | 20. 11. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 64789659
|  | AKIA |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE! Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky soustavy ÚRS, které nejsou součástí soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází s Cenové soustavy ÚRS. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu). Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice. V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny. Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem. Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace a pod. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly. POVINNOSTÍ DODAVATELE JE PŘEKONTROLOVAT SPECIFIKACI MATERIÁLŮ A CHYBĚJÍCÍ MATERIÁL NEBO VÝKON DOPLNIT A OCENIT! Všechny R položky není li uvedeno jinak se počítají jako kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí. Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace a dle jejího předpokladu, v případě že se bude lišit skutečnost od PD bude účtováno dle zjišťovacích protokolů a skutečnosti na stavbě
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 20. 11. 2025
Zadavatel: |  |  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  | Projektant: | AKIA
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt E2 - Knihovna TUL
Objekt:
VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Místo: |  |  | Liberec |  |  | Datum: | 20. 11. 2025
Zadavatel: |  |  | TUL Studentská 1402/2, Liberec |  |  | Projektant: | AKIA
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 010001000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1812649997
| P |  | Poznámka k položce: Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby a ochrana stávajících vedení a zařízení před poškozením. Zamřeění před a pod výstavbě geodetiký plány a pod veškeré dílenské dokumentace apod a veškeré projektové práce spojené se stavbou a kolaudací | [14 empty] | P | 1
2 | K | 013294000R1 | Provedení finálního Blowerdoor testu | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1380633631
| P |  | Poznámka k položce: 1 finálním měřením dokončené stavby. Okamžik, ,kdy bude proveden zkušební test bude vycházet z harmonogramu a dokončených částí díla a bude plně v režii zhotovitele. | [14 empty] | P | 1
3 | K | 013294000R2 | Provedení průběžných Blowerdoor testů | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1766361116
| P |  | Poznámka k položce: uvažovat s 10ti měřeními v průběhu realizace - Okamžik, ,kdy bude proveden zkušební test bude vycházet z harmonogramu a dokončených částí díla a bude plně v režii zhotovitele. | [14 empty] | P | 1
4 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 592807381
| P |  | Poznámka k položce: Součástí předmětu plnění je mj. stanovení přechodné úpravy provozu, zajištění žádosti o zvláštní užívání komunikace, provedení přechodného dopravního značení po dobu stavby, zabezpečení staveniště např. zajištěním provizorních nájezdů a lávek v průběhu stavby, umístění výstražných tabulí a zábran, náklady na zařízení staveniště včetně odběru potřebných energií, likvidace odpadů, skládkovné, náklady na dopravu, vyhotovení geometrického plánu a geodetické dokumentace skutečného provedení včetně akceptačního protokolu, vyhotovení skutečného provedení stavby, vyhotovení dokladů potřebných pro předání díla např. revize, zkoušky (mj. hutnění), zaškolení a další práce, služby, dodávky a režijní náklady dle zadávací dokumentace. Náklady spojené s vybudováním, provozem zařízení staveniště a veškeré dodržování předpisů apod | [14 empty] | P | 1
5 | K | 040001000 | Inženýrská činnost | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -768427453
6 | K | 060001000 | Územní vlivy | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2020312364
7 | K | 070001000 | Provozní vlivy | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2089128520